## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 5月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | PAC单价 | 348 | 盐酸单价430 | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 20.8 | 晴 | 153888 | 0 | 179.28 | 0 | 200 | 5086 | 5694 | 5224 | 51003.18 | 0 | 0 | 2824 | 1045.9259 | 0 | 1.6009 | 0 | 153888 | 60 | 179.28 | 0
2 | 20.6 | 晴 | 152544 | 0 | 147.6 | 0 | 275 | 5022 | 5658 | 5174 | 52603.28 | 0 | 0 | 2821 | 1044.8148 | 0 | 1.6279 | 0 | 152544 | 60 | 147.6 | 0
3 | 21 | 晴 | 149344 | 91.92 | 112 | 0 | 225 | 4834 | 5334 | 4916 | 53603.33 | 0 | 0 | 2815 | 1042.5926 | 0 | 1.5861 | 0 | 149344 | 60 | 203.92 | 0
4 | 20.6 | 雨 | 142560 | 74.2 | 93.7 | 0 | 250 | 5068 | 5654 | 5326 | 52303.26 | 0 | 0 | 2821 | 1044.8148 | 0 | 1.6257 | 0 | 142560 | 60 | 167.9 | 0
5 | 20.1 | 晴 | 146400 | 34.98 | 146.52 | 0 | 225 | 4876 | 5516 | 5028 | 53703.35 | 0 | 0 | 2819 | 1044.0741 | 0 | 1.5817 | 0 | 146400 | 60 | 181.5 | 0
6 | 20.9 | 晴 | 146592 | 17 | 129.96 | 0 | 250 | 4956 | 5490 | 5224 | 51503.21 | 0 | 0 | 2815 | 1042.5926 | 0 | 1.6153 | 0 | 146592 | 60 | 146.96 | 0
7 | 20.9 | 晴 | 127392 | 0 | 165.02 | 0 | 200 | 5084 | 5538 | 5122 | 51503.21 | 0 | 0 | 2867 | 1061.8519 | 0 | 1.6281 | 0 | 127392 | 60 | 165.02 | 0
8 | 20.1 | 晴 | 122400 | 18.44 | 110.06 | 0 | 275 | 5032 | 5494 | 5322 | 52803.25 | 0 | 0 | 2824 | 1045.9259 | 0 | 1.581 | 0 | 122400 | 60 | 128.5 | 0
9 | 22.5 | 晴 | 128800 | 36.86 | 91.84 | 0 | 225 | 4812 | 5452 | 5188 | 52403.25 | 6.12 | 0 | 2855 | 1057.4074 | 0 | 1.5797 | 0 | 128800 | 60 | 128.7 | 0.016535
10 | 22.3 | 雨 | 151776 | 55.02 | 110.38 | 0 | 225 | 5290 | 5826 | 5632 | 52403.28 | 12.6 | 0 | 3009 | 1114.4444 | 0 | 1.5656 | 0 | 151776 | 60 | 165.4 | 0.02889
11 | 22.4 | 阴 | 145152 | 18.5 | 129.22 | 0 | 200 | 5092 | 5736 | 5430 | 55903.54 | 0.24 | 0 | 3012 | 1115.5556 | 0 | 1.74 | 0 | 145152 | 60 | 147.72 | 0.0005754
12 | 22.5 | 雨 | 136960 | 17.82 | 109.08 | 0 | 200 | 4706 | 5296 | 4928 | 54103.36 | 5.4 | 0 | 3011 | 1115.1852 | 0 | 5.811 | 0 | 136960 | 60 | 126.9 | 0.013721
13 | 22.4 | 阴 | 139680 | 0 | 111.24 | 0 | 175 | 4696 | 5276 | 4878 | 53803.35 | 20.52 | 0 | 3062 | 1134.0741 | 2.206 | 3.1489 | 0 | 139680 | 60 | 111.24 | 0.051124
14 | 22.6 | 阴 | 155200 | 55.6 | 35.2 | 0 | 325 | 4744 | 5636 | 5122 | 55903.36 | 11.64 | 0 | 3024 | 1120 | 3.1919 | 3.1445 | 0 | 155200 | 60 | 90.8 | 0.0261
15 | 23 | 雨 | 157568 | 36.36 | 143.14 | 0 | 225 | 4782 | 5480 | 5026 | 55903.49 | 0 | 0 | 3035 | 1124.0741 | 3.4201 | 3.2532 | 0 | 157568 | 60 | 179.5 | 0
16 | 22.7 | 雨 | 155616 | 35.68 | 143.8 | 0 | 200 | 4704 | 5560 | 5248 | 54303.38 | 0 | 0 | 2866 | 1061.4815 | 3.3407 | 3.1797 | 0 | 155616 | 60 | 179.48 | 0
17 | 23.5 | 晴 | 157472 | 36.76 | 143.86 | 0 | 275 | 4316 | 5406 | 4880 | 54003.36 | 0 | 0 | 2856 | 1057.7778 | 3.3319 | 3.1689 | 0 | 157472 | 60 | 180.62 | 0
18 | 22.5 | 阴 | 154720 | 52.7 | 160.82 | 0 | 225 | 4258 | 5236 | 4660 | 52103.25 | 0 | 0 | 2831 | 1048.5185 | 3.442 | 3.2736 | 0 | 154720 | 60 | 213.52 | 0
19 | 22 | 阴 | 155520 | 88.68 | 51.88 | 0 | 225 | 4296 | 5116 | 4742 | 41202.2 | 0 | 0 | 2844 | 1053.3333 | 3.3901 | 3.2439 | 0 | 155520 | 60 | 140.56 | 0
20 | 22.3 | 阴 | 154976 | 87.42 | 90.18 | 0 | 300 | 4020 | 5116 | 4526 | 49803.09 | 0 | 0 | 2845 | 1053.7037 | 3.4235 | 3.1526 | 0 | 154976 | 60 | 177.6 | 0
21 | 23.5 | 晴 | 154016 | 52.16 | 155.66 | 0 | 300 | 4026 | 5150 | 4448 | 50703.16 | 6.48 | 0 | 2855 | 1057.4074 | 3.2724 | 3.1838 | 0 | 154016 | 60 | 207.82 | 0.014642
22 | 23.2 | 雨 | 153472 | 0 | 208.42 | 0 | 300 | 4214 | 5044 | 4618 | 50403.14 | 6.36 | 0 | 2812 | 1041.4815 | 3.5185 | 3.2192 | 0 | 153472 | 60 | 208.42 | 0.014421
23 | 23.4 | 雨 | 154080 | 0 | 208.76 | 0 | 250 | 3886 | 4730 | 4208 | 48503.02 | 0 | 0 | 2819 | 1044.0741 | 3.4613 | 3.2803 | 0 | 154080 | 60 | 208.76 | 0
24 | 22.7 | 阴 | 155328 | 17.32 | 208.24 | 0 | 275 | 3860 | 4100 | 3928 | 46402.9 | 18.96 | 0 | 2810 | 1040.7407 | 3.4406 | 3.1742 | 0 | 155328 | 60 | 225.56 | 0.042478
25 | 23.7 | 雨 | 156672 | 71.66 | 156.4 | 0 | 175 | 3550 | 3698 | 3476 | 47702.96 | 10.2 | 0 | 2819 | 1044.0741 | 3.4997 | 3.1304 | 0 | 156672 | 60 | 228.06 | 0.022656
26 | 22.2 | 雨 | 156832 | 0 | 74.62 | 0 | 75 | 3998 | 4048 | 4102 | 45502.84 | 0 | 0 | 2828 | 1047.4074 | 3.5509 | 3.2851 | 0 | 156832 | 60 | 74.62 | 0
27 | 22.7 | 晴 | 156768 | 0 | 35.56 | 0 | 0 | 3946 | 4198 | 4066 | 46202.88 | 0 | 0 | 2829 | 1047.7778 | 3.6397 | 3.2791 | 0 | 156768 | 60 | 35.56 | 0
28 | 22.9 | 晴 | 155232 | 0 | 36.32 | 0 | 0 | 3922 | 4124 | 4060 | 47702.97 | 0 | 0 | 2810 | 1040.7407 | 3.6539 | 3.3013 | 0 | 155232 | 60 | 36.32 | 0
29 | 24.4 | 晴 | 154368 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3976 | 3946 | 3812 | 46302.89 | 0 | 0 | 2856 | 1057.7778 | 3.368 | 3.0682 | 0 | 154368 | 60 | 0 | 0
30 | 23.6 | 晴 | 154336 | 0 | 18.48 | 0 | 200 | 4158 | 3800 | 3912 | 48303.02 | 0 | 0 | 2833 | 1049.2593 | 3.5046 | 3.1769 | 0 | 154336 | 60 | 18.48
31 | 23.8 | 晴 | 153600 | 0 | 143.92 | 0 | 175 | 4092 | 4056 | 3906 | 48403 | 0 | 0 | 2845 | 1053.7037 | 3.6151 | 3.2407 | 0 | 153600 | 60 | 143.92 | 0
平均 | 22.3161 | / | 149653.6774 | 29.0026 | 117.7794 | 0 | 208.871 | 4493.6129 | 5045.4194 | 4713.9355 | 50870.8955 | 3.1781 | 0 | 2870.0645 | 1062.9869 | 2.0733 | 2.7241 | 0 | 149653.6774
合计 | / | / | 4639264 | 899.08 | 3651.16 | 0 | 6475 | / | / | / | 1576997.76 | 98.52 | 0 | 88972 | 32952.5926 | 64.271 | 84.4473 | 0 | 4639264 | 1860
审核： | [7 empty] | 制表： | [8 empty] | 制表时间:2021-6-2
| 最大值 |  | 157568 | 脱水污泥量 |  | 4550.24
| 最小值 |  | 122400 | 干污泥量 |  | 963.0363 | [9 empty] | 148.7183 | 148.7183
[16 empty] | 148718.28 | 148718.28

## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4639264 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4550.24 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1505271 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.32446
| 日均处理量（m3） | 149653.6774 |  | 絮凝剂用量（kg） | 6475 |  | 日均用电量（度） |  | 48557.129 |  | CODcr（度/kg） | 0.99214
|  |  |  | 含水率（%） | 78.8355 |  | 用水量（T） |  | 3169
| 最高日处理量（m3） | 157568 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.7235 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 88.972 |  | BOD5（度/kg） | 1.7824
| 最低日处理量（m3） | 122400 |  | 产泥率(g/m３) | 207.5838 |  | 药单耗(g/m3) |  | 19.178 |  | SS（度/kg） | 1.7039
| 负荷率（%） | 99.7691 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 98.52 |  | 氯酸钠（T） |  | 32.9526 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 64.271
| 进水水温(℃) | 22.3161 |  | 药单耗(g/m3) | 21.2361 |  | 药单耗(g/m3) |  | 7.103 |  | 药单耗(g/m3) | 13.8537
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 84.4473
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 18.2027
| CODcr | 335.0323 |  | <16 |  | 97.61% |  | 1517188.9817 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 899.08
| BOD5 | 183.0387 |  | <2 |  | 99.45% |  | 844525.6324 |  |  | 英科环境(吨) | 3651.16
| SS | 195.4194 |  | 5 |  | 97.44% |  | 883405.6578 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.689 |  | 0.088065 |  | 98.12% |  | 21345.104 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 33.971 |  | 6.2306 |  | 81.66% |  | 128694.6799 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 26.1677 |  | 0.18742 |  | 99.28% |  | 120529.5753 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1576998度，其中排水处电量为9547度，除臭工程用电62180度，城北实际用电为1505271度。本月自来水用量为3793吨，其中除臭工程自来水用量为624吨，城北实际用自来水用量为3169吨。 本月产生泥饼4550.24吨，运往英科焚烧中心3651.16吨；运往国电899.08吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-6-2

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 320 | 179 | 208 | 5.82 | 29.1 | 40.7 | 17 | <2 | 6 | 0.11 | 0.25 | 7.18 | 16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.31 | 6.09 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.2 | 5.74 | 78.3
2 | 463 | 254 | 236 | 5.29 | 28.3 | 39.6 | 18 | <2 | 8 | 0.15 | 0.25 | 9.05 | <16 | <2 | 6 | 0.16 | 0.25 | 7.52 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.2 | 5.86 | 78.8
3 | 404 | 222 | 226 | 3.71 | 25.1 | 30.2 | 16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.26 | 7.87 | 16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.22 | 8.07 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.19 | 6.98 | 79.1 | <20
4 | 366 | 198 | 188 | 5.8 | 22.2 | 28.6 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.19 | 7.52 | 16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.19 | 6.98 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.15 | 6.22 | 78.5 | <20
5 | 317 | 174 | 200 | 5.05 | 30.2 | 36.4 | 21 | <2 | 10 | 0.2 | 0.47 | 8.12 | 33 | <2 | 8 | 0.66 | 0.33 | 6.39 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.27 | 5.65 | 79.4 | 80
6 | 649 | 356 | 262 | 4.34 | 23 | 28.7 | 25 | <2 | 9 | 0.19 | 0.36 | 6.88 | 18 | <2 | 5 | 0.21 | 0.31 | 6.29 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.3 | 6.14 | 79 | <20
7 | 479 | 263 | 284 | 4.21 | 27.8 | 37.4 | 16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.53 | 10.6 | 16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.34 | 7.87 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.28 | 6.46 | 78.7 | <20
8 | 280 | 154 | 206 | 4.98 | 30.7 | 36.6 | 18 | <2 | 5 | 0.22 | 0.28 | 8.12 | <16 | <2 | 5 | 0.26 | 0.23 | 8.41 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.2 | 7.82 | 78.5
9 | 269 | 153 | 198 | 5.56 | 26.1 | 31.6 | 22 | 2.14 | 6 | 0.25 | 0.26 | 7.62 | 18 | <2 | 5 | 0.18 | 0.22 | 6.78 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.19 | 5.65 | 78.5
10 | 577 | 334 | 238 | 4.72 | 23.8 | 44.3 | <16 | <2 | 7 | 0.19 | 0.2 | 7.03 | 17 | <2 | 9 | 0.4 | 0.17 | 5.99 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.15 | 5.6 | 78.9 | <20
11 | 387 | 213 | 220 | 4.82 | 26.5 | 32 | <16 | <2 | 8 | 0.19 | 0.22 | 8.02 | 17 | <2 | 7 | 0.39 | 0.2 | 6.02 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.16 | 5.74 | 79.1 | <20
12 | 245 | 130 | 150 | 4.65 | 29.5 | 34.8 | 20 | 2.12 | 6 | 0.16 | 0.25 | 8.02 | 20 | <2 | 5 | 0.16 | 0.26 | 7.77 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.2 | 5.99 | 78.8 | <20
13 | 388 | 202 | 246 | 5.78 | 31.8 | 39.1 | 29 | 3.1 | 8 | 0.39 | 0.48 | 8.51 | 20 | <2 | 5 | 0.7 | 0.21 | 8.02 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.19 | 6.78 | 78.9 | 50
14 | 199 | 111 | 138 | 3.51 | 34 | 38.9 | 16 | <2 | 5 | 0.38 | 0.27 | 7.08 | <16 | <2 | 5 | 0.51 | 0.19 | 6.58 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.18 | 6.19 | 79.2 | <20
15 | 386 | 212 | 204 | 4.77 | 17.6 | 36 | 19 | <2 | 8 | 0.17 | 0.2 | 9.45 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.18 | 7.52 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.16 | 5.65 | 79.5
16 | 306 | 171 | 198 | 5.09 | 25.8 | 30.1 | 17 | <2 | 5 | 0.11 | 0.13 | 6.52 | 19 | <2 | 5 | 0.13 | 0.17 | 7.18 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.12 | 5.28 | 79
17 | 337 | 188 | 236 | 4.35 | 27.4 | 38.9 | 16 | <2 | 6 | 0.23 | 0.23 | 9.68 | 17 | <2 | 9 | 0.19 | 0.19 | 5.9 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.16 | 5.83 | 78.7 | <20
18 | 333 | 170 | 242 | 5.57 | 27.3 | 34.2 | 16 | <2 | 7 | 0.18 | 0.27 | 9.98 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7.31 | <16 | <2 | 5 | 0.04 | 0.19 | 6.57 | 78.3 | <20
19 | 478 | 253 | 162 | 5.12 | 34 | 39.8 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.3 | 11.7 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.26 | 8.32 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.22 | 7.6 | 78.9 | <20
20 | 295 | 150 | 152 | 5.31 | 29.6 | 35.5 | 16 | <2 | 9 | 0.16 | 0.27 | 10.1 | 16 | <2 | 6 | 0.15 | 0.21 | 9.6 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.21 | 8.05 | 79.2 | <20
21 | 289 | 156 | 164 | 5.34 | 27.8 | 35.9 | 17 | <2 | 8 | 0.13 | 0.33 | 10.5 | 16 | <2 | 6 | 0.15 | 0.25 | 9.24 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.22 | 8.2 | 78.6 | 60
22 | 310 | 171 | 206 | 5.39 | 27.2 | 33.5 | 18 | <2 | 8 | 0.17 | 0.2 | 8.37 | 17 | <2 | 6 | 0.57 | 0.22 | 6.76 | <16 | <2 | 5 | 0.26 | 0.19 | 6.12 | 79
23 | 325 | 182 | 230 | 4.68 | 32.6 | 38.6 | 19 | <2 | 5 | 0.13 | 0.25 | 9.4 | 17 | <2 | 5 | 0.39 | 0.24 | 9.38 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.19 | 7.16 | 79.3
24 | 280 | 151 | 192 | 4.87 | 15.2 | 22.8 | 18 | <2 | 6 | 0.23 | 0.18 | 8.94 | 24 | <2 | 7 | 0.25 | 0.2 | 8 | <16 | <2 | 5 | 0.16 | 0.17 | 6.47 | 78.7 | 110
25 | 225 | 119 | 178 | 3.47 | 21.7 | 26.9 | 20 | <2 | 5 | 0.4 | 0.2 | 6.88 | <16 | <2 | 5 | 0.94 | 0.17 | 6.07 | <16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.14 | 5.58 | 78.1 | <20
26 | 208 | 112 | 142 | 3.96 | 24.6 | 30.9 | 16 | <2 | 7 | 0.23 | 0.13 | 7.24 | 17 | <2 | 5 | 0.16 | 0.26 | 6.86 | <16 | <2 | 5 | 0.04 | 0.1 | 6.72 | 78.8 | <20
27 | 171 | 92.2 | 98 | 2.27 | 17.9 | 24.6 | 16 | <2 | 5 | 0.27 | 0.27 | 7.04 | 16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.23 | 6.42 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.2 | 6.22 | 78.6 | <20
28 | 202 | 109 | 146 | 2.92 | 20.9 | 26.6 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.27 | 5.66 | <16 | <2 | 6 | 0.16 | 0.22 | 5.43 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.16 | 5.04 | 78.9 | <20
29 | 226 | 128 | 152 | 4.49 | 23.1 | 29 | 16 | <2 | 5 | 0.25 | 0.24 | 6.88 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.17 | 6.22 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.15 | 5.38 | 79.2
30 | 447 | 245 | 236 | 5.1 | 25.7 | 41 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.21 | 7.26 | 16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.19 | 7.95 | <16 | <2 | 5 | 0.04 | 0.15 | 5.08 | 78.5
31 | 225 | 122 | 120 | 4.42 | 24.7 | 29.9 | 30 | <2 | 7 | 0.15 | 0.27 | 6.74 | <16 | <2 | 5 | 0.24 | 0.23 | 7.95 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.22 | 5.38 | 78.9 | <20
平均 | 335.0323 | 183.0387 | 195.4194 | 4.689 | 26.1677 | 33.971 | 18.88 | <2 | 6.4194 | 0.1971 | 0.26516 | 8.1923 | 18.5556 | <2 | 5.6452 | 0.26258 | 0.22645 | 7.2545 | <16 | <2 | 5 | 0.088065 | 0.18742 | 6.2306 | 78.8355 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-6-2
| 171 | 92.2 | 98 | 2.27 | 15.2 | 22.8 | 16 | 2.12 | 5 | 0.11 | 0.13 | 5.66 | 16 | 0 | 5 | 0.08 | 0.17 | 5.43 | 0 | 0 | 5 | 0.04 | 0.1 | 5.04 | 78.1
| 649 | 356 | 284 | 5.82 | 34 | 44.3 | 30 | 3.1 | 10 | 0.4 | 0.53 | 11.7 | 33 | 0 | 9 | 0.94 | 0.34 | 9.6 | 0 | 0 | 5 | 0.26 | 0.3 | 8.2 | 79.5
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 7
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 24
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 7 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 639.5 |  | 85.95% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 632 |  | 84.95% | 100 | 5月6日过载检修
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 520 |  | 69.89% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 595.5 |  | 80.04% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 724 |  | 97.31% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 520 |  | 69.89% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月20日行走电机检修
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 480.5 |  | 64.58% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 480.5 |  | 64.58% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 263.5 |  | 35.42% | 100 | 5月7日减速机检修
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 263.5 |  | 35.42% | 100 | 5月7日减速机检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 480.5 |  | 64.58% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 594 |  | 79.84% | 100 | 5月19日清理垃圾
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 73 |  | 9.812% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 518 |  | 69.62% | 100 | 5月10日安装调试
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 425.5 |  | 57.19% | 100 | 5月18日清理垃圾
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 119 |  | 15.99% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 738 |  | 99.19% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 16.5 |  | 2.218% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 718.5 |  | 96.57% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 26.5 |  | 3.562% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 6 |  | 0.8065% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
155 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
156 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
157 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
158 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 10 |  | 1.344% | 100
159 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 86 |  | 11.56% | 100
160 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 479.5 |  | 64.45% | 100
161 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 617 |  | 82.93% | 100
162 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100
163 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
164 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 222.5 |  | 29.91% | 100 | 5月19日进泥螺杆泵检修
166 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
167 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
168 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
169 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
170 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
171 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
172 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
173 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
174 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
175 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
176 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
177 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
178 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
179 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
180 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
181 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
182 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
183 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 527.5 |  | 70.9% | 100 | 5月24日水箱检修
194 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 500.5 |  | 67.27% | 100
195 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 553 |  | 74.33% | 100 | 5月14日更换氯酸钠计量泵
196 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 711 |  | 95.56% | 100
197 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 16.5 |  | 2.218% | 100 | 5月11日渗漏检修
198 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 510 |  | 68.55% | 100 | 5月11日更换计量泵、背压阀
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-6-7

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-05-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | CPM253－PR0015 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
2 | MLSS测量仪 | CUS41-W2/ CUM253-TU0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
3 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253- DX0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
4 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
5 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
6 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
7 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
8 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253-DX0005 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
9 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
10 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 17日
11 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 17日
12 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 17日
13 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
14 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
15 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
17 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
审核： 制表： 制表日期：2021-6-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-05-26 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.852
|  | NO3-N | 1.22 | 2.64 | 3.99 | 6.62 |  |  |  | 0.089733 | 1.3977
|  | NH3-N | 7.54 | 6.52 | 4.93 | 2.32 |  |  |  | -0.088629 | -1.3805
|  | PO43- | 3.52 | 1.44 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | -0.050114 | -0.7806
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-05-26 | 一期南 | NO3-N | 6.86 | 6.34 | 5.74 | 4.6 | 3.45 | 2.55 | 3.85 | -0.048904 | -0.76215
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-05-26 | 一期南 | PO43- | 2.48 | 6.66 | 7.94 | 8.46 |  |  | 4.884 | 0.089029 | 1.0937