## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-06-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | PAC单价 | 348 | 盐酸单价430 | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28150 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 24.8 | 晴 | 153344 | 0 | 110.08 | 0 | 200 | 3878 | 4042 | 4122 | 48903.04 | 0 | 0 | 2591 | 835.8065 | 1.0412 | 2.2517 | 0 | 153344 | 60 | 0
2 | 25.1 | 阴 | 152640 | 0 | 108.3 | 0 | 150 | 3954 | 4196 | 3968 | 47102.94 | 0 | 0 | 3522 | 1136.129 | 0.82127 | 2.193 | 0 | 152640 | 60 | 0
3 | 23.3 | 阴 | 153760 | 0 | 73.48 | 0 | 200 | 3926 | 4058 | 4002 | 46802.92 | 0 | 0 | 2869 | 925.4839 | 0.85567 | 2.2828 | 0 | 153760 | 60 | 0
4 | 23.6 | 晴 | 152448 | 0 | 110.78 | 0 | 175 | 3958 | 4314 | 4128 | 47102.93 | 2.52 | 0 | 720 | 232.2581 | 0.85407 | 2.2819 | 0 | 152448 | 60 | 0.0057525
5 | 23.8 | 晴 | 150592 | 0 | 147.54 | 0 | 200 | 3854 | 4242 | 3956 | 47402.95 | 9.12 | 0 | 2869 | 925.4839 | 0.82736 | 2.2087 | 0 | 150592 | 60 | 0.021075
6 | 24.4 | 晴 | 152224 | 0 | 146.74 | 0 | 175 | 3508 | 3988 | 3724 | 47402.96 | 11.76 | 0 | 2997 | 966.7742 | 0.83462 | 2.2276 | 0 | 152224 | 60 | 0.026885
7 | 24.3 | 晴 | 156896 | 0 | 144.68 | 0 | 175 | 3536 | 3700 | 3582 | 47902.99 | 9.72 | 0 | 2864 | 923.871 | 0.87003 | 2.2472 | 0 | 156896 | 60 | 0.021559
8 | 24.5 | 晴 | 155168 | 0 | 111.42 | 0 | 200 | 3318 | 4066 | 3622 | 49403.07 | 0 | 0 | 3584 | 1156.129 | 1.6907 | 1.6889 | 0 | 155168 | 60 | 0
9 | 24.7 | 阴 | 156096 | 0 | 108.4 | 0 | 175 | 4046 | 3860 | 3922 | 48203.03 | 0 | 0 | 2268 | 731.6129 | 1.6715 | 1.5421 | 0 | 156096 | 60 | 0
10 | 26.1 | 晴 | 151552 | 17.84 | 111.98 | 0 | 150 | 4216 | 3772 | 3904 | 47702.94 | 7.92 | 0 | 3463 | 1117.0968 | 1.6578 | 2.2166 | 0 | 151552 | 60 | 0.018186
11 | 25.1 | 晴 | 155808 | 0 | 110.6 | 0 | 150 | 4286 | 3392 | 3664 | 50203.13 | 0.12 | 0 | 2395 | 772.5806 | 1.7056 | 1.674 | 0 | 155808 | 60 | 0.00026802
12 | 25.3 | 多云 | 155776 | 0 | 108.56 | 0 | 150 | 4406 | 3908 | 4100 | 48103 | 11.04 | 0 | 3921 | 1264.8387 | 1.7257 | 2.6843 | 0 | 155776 | 60 | 0.024663
13 | 25.5 | 雨 | 152000 | 0 | 110.82 | 0 | 150 | 5120 | 3598 | 4216 | 48703.03 | 8.4 | 0 | 2539 | 819.0323 | 1.6423 | 2.1942 | 0 | 152000 | 60 | 0.019232
14 | 27 | 雨 | 152768 | 0 | 109.86 | 0 | 100 | 4350 | 3630 | 3880 | 50103.13 | 8.64 | 0 | 2384 | 769.0323 | 1.6476 | 2.2053 | 0 | 152768 | 60 | 0.019682
15 | 25.7 | 雨 | 156448 | 0 | 145.46 | 0 | 175 | 4584 | 3864 | 4012 | 49103.06 | 10.32 | 0 | 2993 | 965.4839 | 2.1595 | 1.6233 | 0 | 156448 | 60 | 0.022956
16 | 25.5 | 雨 | 153664 | 0 | 108.22 | 0 | 150 | 4028 | 3454 | 3812 | 47802.97 | 17.76 | 0 | 2392 | 771.6129 | 2.7326 | 2.0599 | 0 | 153664 | 60 | 0.040221
17 | 26.8 | 阵雨 | 151808 | 0 | 107.22 | 0 | 175 | 4426 | 3640 | 4112 | 47302.95 | 23.04 | 0 | 2392 | 771.6129 | 2.6955 | 2.2632 | 0 | 151808 | 60 | 0.052816
18 | 25.4 | 小雨 | 152448 | 0 | 108.22 | 0 | 125 | 4188 | 3872 | 3900 | 47802.97 | 20.88 | 0 | 2734 | 881.9355 | 3.757 | 2.2419 | 0 | 152448 | 60 | 0.047664
19 | 25.1 | 阴 | 154848 | 0 | 148.84 | 0 | 125 | 3318 | 3526 | 3402 | 48403.05 | 6.36 | 0 | 3460 | 1116.129 | 2.4127 | 1.4197 | 0 | 154848 | 60 | 0.014293
20 | 25.2 | 阴 | 154016 | 18.12 | 89.32 | 0 | 125 | 3214 | 3734 | 3562 | 48402.98 | 0 | 0 | 2924 | 943.2258 | 3.1551 | 1.8532 | 0 | 154016 | 60 | 0
21 | 26.6 | 晴 | 153824 | 0 | 107.46 | 5 | 175 | 3368 | 3652 | 3450 | 49803.11 | 0 | 0 | 2991 | 964.8387 | 2.7322 | 2.2305 | 0 | 153824 | 60 | 0
22 | 27.1 | 晴 | 164288 | 17.34 | 89.52 | 0 | 50 | 3062 | 3390 | 3124 | 51003.18 | 0 | 0 | 2861 | 922.9032 | 2.9151 | 1.001 | 0 | 164288 | 60 | 0
23 | 25.7 | 阴 | 160160 | 0 | 35.58 | 0 | 0 | 3512 | 3776 | 3606 | 50103.12 | 0 | 0 | 3266 | 1053.5484 | 3.4081 | 0.9296 | 0 | 160160 | 60 | 0
24 | 26.1 | 晴 | 157728 | 17.82 | 18.5 | 0 | 75 | 4080 | 3684 | 3908 | 50703.16 | 0 | 0 | 5656 | 1824.5161 | 3.3648 | 0.9345 | 0 | 157728 | 60 | 0
25 | 26.1 | 晴 | 156576 | 18.44 | 18.68 | 0 | 150 | 3994 | 4082 | 3882 | 52403.26 | 0.96 | 0 | 2794 | 901.2903 | 3.3407 | 0.9996 | 0 | 156576 | 60 | 0.0021337
26 | 27.7 | 雨 | 155680 | 0 | 90.32 | 0 | 150 | 3828 | 4114 | 3950 | 53203.33 | 16.68 | 0 | 2990 | 964.5161 | 3.2708 | 0.9877 | 0 | 155680 | 60 | 0.037286
27 | 26.1 | 雨 | 155968 | 0 | 104.02 | 0 | 175 | 3832 | 3776 | 3662 | 52403.24 | 17.28 | 0 | 2334 | 752.9032 | 3.4049 | 0.9023 | 0 | 155968 | 60 | 0.038556
28 | 26.4 | 晴 | 154976 | 0 | 104.78 | 0 | 125 | 4002 | 3706 | 3924 | 52603.29 | 16.8 | 0 | 2808 | 905.8065 | 3.3165 | 0.7966 | 0 | 154976 | 60 | 0.037725
29 | 26.5 | 多云 | 157536 | 0 | 67.86 | 0 | 200 | 4184 | 4154 | 4006 | 53803.35 | 16.8 | 0 | 2888 | 931.6129 | 3.3042 | 0.9093 | 0 | 157536 | 60 | 0.037112
30 | 26.5 | 阴 | 156096 | 0 | 105.64 | 0 | 125 | 4082 | 3924 | 4008 | 53203.32 | 16.56 | 0 | 2899 | 935.1613 | 3.3676 | 0.9485 | 0 | 156096 | 60 | 0.036919
平均 | 25.5333 | / | 154904.5333 | 2.9853 | 102.096 | 0.16667 | 148.3333 | 3935.2667 | 3837.1333 | 3837 | 49436.4133 | 7.756 | 0 | 2912.2667 | 939.4409 | 2.2394 | 1.7333 | 0 | 154904.5333 | -154901.548
合计 | / | / | 4647136 | 89.56 | 3062.88 | 5 | 4450 | / | / | / | 1483092.4 | 232.68 | 0 | 87368 | 28183.2258 | 67.1827 | 51.9991 | 0 | 4647136 | 1800
审核： | [7 empty] | 制表： | [8 empty] | 制表时间:2021-7-5
3157.44
| 最大值 |  | 164288 | 脱水污泥量 |  | 3157.44 | [15 empty] | 149.4763
| 最小值 |  | 150592 | 干污泥量 |  | 686.0065

## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-06-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4647136 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3157.44 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1411779 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.3038
| 日均处理量（m3） | 154904.5333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4450 |  | 日均用电量（度） |  | 47059.3 |  | CODcr（度/kg） | 1.089
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2733 |  | 用水量（T） |  | 2264
| 最高日处理量（m3） | 164288 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.4868 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 87.368 |  | BOD5（度/kg） | 2.0163
| 最低日处理量（m3） | 150592 |  | 产泥率(g/m３) | 147.6192 |  | 药单耗(g/m3) |  | 18.8004 |  | SS（度/kg） | 1.8206
| 负荷率（%） | 103.2697 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 232.68 |  | 氯酸钠（T） |  | 28.1832 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 67.1827
| 进水水温(℃) | 25.5333 |  | 药单耗(g/m3) | 50.0695 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.0646 |  | 药单耗(g/m3) | 14.4568
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 51.9991 |  | 119.1818
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.1895
| CODcr | 286.9667 |  | <16 |  | 97.21% |  | 1296396.0395 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 89.56 | 74.35
| BOD5 | 151.6667 |  | <2 |  | 99.34% |  | 700168.4907 |  |  | 英科环境(吨) | 3062.88
| SS | 171.8667 |  | 5 |  | 97.09% |  | 775452.0939 |  |  | 其它 | 5
| TP | 4.8227 |  | 0.11 |  | 97.72% |  | 21900.4029 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.51
| TN | 34 |  | 6.313 |  | 81.43% |  | 128665.2544 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 29.34
| NH3-N | 26.4767 |  | 0.17867 |  | 99.33% |  | 122210.3825 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.83
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  |  |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1483092度，其中排水处电量为12154度，除臭工程用电59159度，城北实际用电为1411779度。本月自来水用量为2942吨，其中除臭工程自来水用量为678吨，城北实际用自来水用量为2264吨。 本月产生泥饼3157.44吨，其中送往英科焚烧中心3062.88吨，运往国电89.56吨，运往宇鹰新材料科技5吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-7-5
| CODcr | 74.35
BOD5
SS
| TP | 0.51
| TN | 29.34
| NH3-N | 0.83

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-06-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 270 | 138 | 188 | 5.57 | 27.4 | 31.8 | 16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.23 | 5.57 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.27 | 6.01 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.14 | 5.34 | 78.5 | 20
2 | 286 | 148 | 184 | 5.72 | 31.9 | 38.7 | <16 | <2 | 5 | 0.3 | 0.24 | 6.66 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.25 | 5.57 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.21 | 5.44 | 78.8 | 70
3 | 260 | 138 | 156 | 4.13 | 25.6 | 31.5 | 18 | <2 | 6 | 0.28 | 0.21 | 9.04 | <16 | <2 | 5 | 0.25 | 0.22 | 7.15 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.19 | 6.24 | 78.1 | <20
4 | 363 | 203 | 212 | 5.42 | 24.3 | 31 | 17 | <2 | 6 | 0.19 | 0.22 | 7.45 | 17 | <2 | 5 | 0.33 | 0.27 | 6.46 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.2 | 5.96 | 78.6 | <20
5 | 257 | 134 | 176 | 5.53 | 25.4 | 34.5 | <16 | <2 | 5 | 0.16 | 0.23 | 6.51 | <16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.17 | 6.46 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.15 | 6.31 | 79.1
6 | 488 | 268 | 242 | 4.69 | 33.4 | 47.2 | <16 | <2 | 5 | 0.21 | 0.28 | 8.89 | 16 | <2 | 5 | 0.31 | 0.2 | 6.9 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.18 | 6.11 | 78.8
7 | 370 | 196 | 236 | 5.1 | 21.1 | 28.4 | <16 | <2 | 6 | 0.16 | 0.2 | 9.04 | <16 | <2 | 5 | 0.61 | 0.28 | 6.26 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.14 | 5.44 | 78.4 | <20
8 | 211 | 110 | 130 | 4.56 | 21 | 27.8 | <16 | <2 | 6 | 0.15 | 0.22 | 7.5 | <16 | <2 | 7 | 0.35 | 0.21 | 7.25 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.16 | 5.96 | 78.1 | <20
9 | 260 | 142 | 172 | 5.64 | 32.6 | 39.4 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.19 | 7.05 | <16 | <2 | 6 | 0.12 | 0.2 | 6.36 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.16 | 6.31 | 77.9 | <20
10 | 342 | 178 | 192 | 5.78 | 33 | 39.7 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.28 | 8.79 | <16 | <2 | 5 | 0.23 | 0.25 | 7.2 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.21 | 6.68 | 78.3 | <20
11 | 296 | 160 | 180 | 4.93 | 23.1 | 29.5 | 19 | <2 | 6 | 0.23 | 0.21 | 7.9 | 18 | <2 | 5 | 0.45 | 0.21 | 6.68 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.14 | 5.76 | 77.9 | <20
12 | 259 | 137 | 166 | 5.33 | 27.3 | 34.5 | 16 | <2 | 6 | 0.31 | 0.19 | 8.24 | 16 | <2 | 5 | 0.42 | 0.16 | 8.06 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.12 | 7.35 | 78.3
13 | 248 | 131 | 172 | 4.12 | 37 | 42.6 | 18 | <2 | 5 | 0.31 | 0.32 | 10.2 | 17 | <2 | 6 | 0.28 | 0.54 | 8.99 | <16 | <2 | 5 | 0.28 | 0.31 | 6.9 | 78.7
14 | 235 | 122 | 150 | 4.87 | 25.7 | 39.9 | 17 | <2 | 5 | 0.19 | 0.3 | 9.13 | 17 | <2 | 5 | 0.3 | 0.32 | 9.08 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.26 | 8.69 | 79 | <20
15 | 256 | 126 | 112 | 5.16 | 30.9 | 36.2 | 18 | <2 | 5 | 0.15 | 0.24 | 9.04 | 18 | <2 | 6 | 0.68 | 0.27 | 8.14 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.21 | 7.8 | 77.7 | <20
16 | 411 | 214 | 252 | 5.06 | 27.4 | 33.6 | <16 | <2 | 6 | 0.18 | 0.3 | 7.2 | 17 | <2 | 5 | 0.61 | 0.24 | 6.68 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.2 | 6.45 | 77.9 | 110
17 | 217 | 113 | 132 | 4.53 | 20.2 | 25.8 | 16 | <2 | 6 | 0.16 | 0.19 | 6.25 | 16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.15 | 5.85 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.14 | 5.6 | 78.2 | <20
18 | 244 | 129 | 156 | 4.96 | 20.1 | 25.4 | <16 | <2 | 6 | 0.23 | 0.37 | 6.15 | <16 | <2 | 5 | 0.67 | 0.31 | 5.55 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.25 | 5.31 | 78.5 | <20
19 | 266 | 140 | 178 | 5.34 | 19.5 | 25.9 | 16 | <2 | 5 | 0.32 | 0.2 | 7.15 | 16 | <2 | 5 | 0.57 | 0.16 | 5.75 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.14 | 5.16 | 78
20 | 265 | 137 | 170 | 4 | 29.3 | 36.2 | <16 | <2 | 5 | 0.38 | 0.19 | 10.6 | <16 | <2 | 5 | 0.23 | 0.17 | 9.62 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.13 | 6.9 | 77.6
21 | 237 | 121 | 118 | 4.35 | 27.8 | 36.5 | 18 | <2 | 7 | 0.25 | 0.25 | 7.75 | 19 | <2 | 6 | 0.24 | 0.24 | 6.5 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.21 | 6.4 | 78.1 | <20
22 | 242 | 128 | 106 | 4.78 | 28.5 | 33.4 | <16 | <2 | 5 | 0.33 | 0.18 | 7.5 | <16 | <2 | 5 | 0.22 | 0.17 | 8.14 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.16 | 7 | 78.5 | <20
23 | 239 | 121 | 156 | 4.27 | 25.6 | 38.4 | 18 | <2 | 9 | 0.33 | 0.32 | 8.69 | 18 | <2 | 8 | 0.22 | 0.34 | 8.24 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.24 | 7.7 | 78.6 | <20
24 | 230 | 119 | 144 | 3.45 | 24.2 | 29.9 | <16 | <2 | 6 | 0.18 | 0.12 | 6.38 | 16 | <2 | 8 | 0.22 | 0.12 | 5.95 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.1 | 5.31 | 77.9 | <20
25 | 276 | 146 | 162 | 3.53 | 24.3 | 31.8 | <16 | <2 | 8 | 0.19 | 0.18 | 7.15 | 16 | <2 | 7 | 0.19 | 0.17 | 5.9 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.13 | 5.7 | 78 | 50
26 | 279 | 150 | 180 | 5.36 | 17.2 | 23.3 | 18 | <2 | 7 | 0.26 | 0.18 | 7.35 | 17 | <2 | 7 | 0.25 | 0.19 | 5.46 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.17 | 5.31 | 78.1
27 | 488 | 268 | 246 | 5.16 | 34.4 | 49.9 | 18 | <2 | 6 | 0.25 | 0.2 | 9.14 | 19 | <2 | 7 | 0.56 | 0.26 | 8.74 | <16 | <2 | 5 | 0.16 | 0.1 | 7.35 | 78.4
28 | 267 | 138 | 176 | 4.45 | 23.3 | 28.7 | 18 | <2 | 5 | 0.24 | 0.34 | 5.88 | 19 | <2 | 6 | 0.58 | 0.29 | 5.65 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.24 | 5.46 | 77.7 | <20
29 | 275 | 145 | 152 | 4.29 | 23.5 | 30.6 | 19 | <2 | 6 | 0.32 | 0.18 | 7.4 | 21 | <2 | 7 | 0.34 | 0.19 | 7.2 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.12 | 6.7 | 78.4 | <20
30 | 272 | 150 | 160 | 4.6 | 29.3 | 37.9 | 19 | <2 | 6 | 0.25 | 0.41 | 8.49 | 18 | <2 | 5 | 0.44 | 0.4 | 7.05 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.25 | 6.75 | 78.1 | <20
平均 | 286.9667 | 151.6667 | 171.8667 | 4.8227 | 26.4767 | 34 | 17.5882 | <2 | 5.8 | 0.23033 | 0.239 | 7.803 | 17.4444 | <2 | 5.7 | 0.341 | 0.24067 | 6.9617 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.17867 | 6.313 | 78.2733 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-7-5
| 211 | 110 | 106 | 3.45 | 17.2 | 23.3 | 16 | 0 | 5 | 0.1 | 0.12 | 5.57 | 16 | 0 | 5 | 0.12 | 0.12 | 5.46 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0.1 | 5.16 | 77.6
| 488 | 268 | 252 | 5.78 | 37 | 49.9 | 19 | 0 | 9 | 0.38 | 0.41 | 10.6 | 21 | 0 | 8 | 0.68 | 0.54 | 9.62 | 0 | 0 | 5 | 0.28 | 0.31 | 8.69 | 79.1
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 12
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 17 | 18
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 12 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 425.5 |  | 59.1% | 100
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 335.5 |  | 46.6% | 100
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 425.5 |  | 59.1% | 100
31 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 335.5 |  | 46.6% | 100
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 530.5 |  | 73.68% | 100
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 692 |  | 96.11% | 100
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 715.5 |  | 99.38% | 100
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 432.5 |  | 60.07% | 100
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 263.5 |  | 36.6% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 599.5 |  | 83.26% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 599.5 |  | 83.26% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 504 |  | 70% | 100
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 216 |  | 30% | 100
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 200 |  | 27.78% | 100
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 520 |  | 72.22% | 100
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 639.5 |  | 88.82% | 100
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 145.5 |  | 20.21% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 40 |  | 5.556% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 55.5 |  | 7.708% | 100
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 28.5 |  | 3.958% | 100
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
153 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
154 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
155 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
156 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
157 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
158 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
159 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 173.5 |  | 24.1% | 100
160 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 292.5 |  | 40.62% | 100
161 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 456 |  | 63.33% | 100
162 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 716.5 |  | 99.51% | 100
163 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
164 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
165 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 109 |  | 15.14% | 100
166 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 550 |  | 76.39% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
167 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
168 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
169 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
170 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
171 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
172 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
173 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
174 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
175 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
176 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
177 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
178 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 580 |  | 80.56% | 100
179 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
180 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
181 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
182 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
183 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
184 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
185 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
186 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
188 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
189 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
190 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
191 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
192 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
194 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
195 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
196 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
197 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
198 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-7-5

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | CPM253－PR0015 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （8、15、22、28）日
2 | MLSS测量仪 | CUS41-W2/ CUM253-TU0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23、29）日
3 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253- DX0005 | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24、30）日
4 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、28）日
5 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23、29）日
6 | 溶解氧检测仪 | COS4-4 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24、30）日
7 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、28）日
8 | 溶解氧检测仪 | COS4-2/COM253-DX0005 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23、29）日
9 | MLSS测量仪 | E+H CUM253-TU0010 | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24、30）日
10 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 18日
11 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 18日
12 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 18日
13 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 25日
14 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 25日
15 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 25日
16 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、28）日
17 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23、29）日
审核： 制表： 制表日期：2021-7-5