## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-07-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 26.6 | 阴 | 155744 | 0 | 101.88 | 0 | 175 | 4282 | 3936 | 4012 | 53903.36 | 11.04 | 0 | 2855 | 892.1875 | 3.6476 | 1.1954 | 0 | 155744 | 48
2 | 26.2 | 雨 | 153536 | 0 | 102.74 | 0 | 175 | 4374 | 3914 | 4126 | 52903.29 | 12.72 | 0 | 2744 | 857.5 | 3.1807 | 0.97295 | 0 | 153536 | 48
3 | 26.5 | 雨 | 157632 | 0 | 102.56 | 0 | 175 | 4428 | 3934 | 4208 | 53103.33 | 12.24 | 0 | 2535 | 792.1875 | 3.1828 | 0.93965 | 0 | 157632 | 48
4 | 26.4 | 雨 | 162080 | 0 | 106.46 | 0 | 125 | 4378 | 4198 | 4056 | 48102.99 | 17.04 | 0 | 2533 | 791.5625 | 3.2392 | 0.939 | 0 | 162080 | 48
5 | 26.2 | 雨 | 162432 | 0 | 104.24 | 0 | 150 | 4364 | 3678 | 3966 | 48202.99 | 21.36 | 0 | 2444 | 763.75 | 3.2192 | 0.98545 | 0 | 162432 | 48
6 | 26.5 | 晴 | 164096 | 17.82 | 107.86 | 0 | 150 | 4044 | 3886 | 3934 | 49203.06 | 15.84 | 0 | 2455 | 767.1875 | 2.6686 | 0.98525 | 0 | 164096 | 48
7 | 26.4 | 晴 | 160832 | 0 | 88.14 | 0 | 175 | 3958 | 4424 | 4204 | 49503.08 | 14.16 | 0 | 2552 | 797.5 | 2.3889 | 0.96665 | 0 | 160832 | 48
8 | 27.8 | 晴 | 161440 | 0 | 103.2 | 0 | 150 | 3488 | 4675 | 3922 | 48003.05 | 0.6 | 0 | 2521 | 787.8125 | 2.1595 | 0.9562 | 0 | 161440 | 48
9 | 27.2 | 阴 | 161152 | 0 | 101.54 | 0 | 150 | 3644 | 4748 | 4300 | 48803.04 | 3 | 0 | 2766 | 864.375 | 3.0878 | 0.9851 | 0 | 161152 | 48
10 | 26.8 | 晴 | 159072 | 0 | 104.62 | 0 | 125 | 3280 | 4278 | 3666 | 51503.22 | 10.32 | 0 | 2766 | 864.375 | 3.2113 | 0.99105 | 0 | 159072 | 48
11 | 27.4 | 晴 | 162720 | 17.1 | 90.02 | 0 | 150 | 3378 | 3958 | 3524 | 50403.14 | 9.12 | 0 | 2752 | 860 | 2.9752 | 0.9802 | 0 | 162720 | 48
12 | 28.4 | 晴 | 161088 | 0 | 107.94 | 0 | 125 | 3556 | 3414 | 3310 | 52403.26 | 8.52 | 0 | 2786 | 870.625 | 3.2571 | 0.94385 | 0 | 161088 | 48
13 | 28.2 | 晴 | 161677 | 0 | 107.26 | 0 | 50 | 3524 | 2948 | 3112 | 51703.21 | 2.04 | 0 | 2511 | 784.6875 | 3.1919 | 0.94155 | 0 | 161677 | 48
14 | 28.5 | 晴 | 162995 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 3864 | 3320 | 3506 | 50703.16 | 0 | 0 | 1801 | 562.8125 | 3.2178 | 0.97165 | 0 | 162995 | 48
15 | 28.1 | 多云 | 159936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4192 | 3884 | 50103.13 | 0.12 | 0 | 2501 | 781.5625 | 3.0909 | 0.99485 | 0 | 159936 | 48
16 | 30.9 | 晴 | 164320 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 4064 | 4424 | 4122 | 48803.03 | 9.6 | 0 | 2421 | 756.5625 | 3.0356 | 0.9243 | 0 | 164320 | 48
17 | 30.6 | 晴 | 158304 | 0 | 18.94 | 0 | 0 | 4094 | 4448 | 4148 | 44902.8 | 22.44 | 0 | 2417 | 755.3125 | 3.2944 | 1.0055 | 0 | 158304 | 48
18 | 30.4 | 晴 | 161184 | 0 | 19.48 | 0 | 125 | 3970 | 4196 | 3862 | 48602.97 | 19.2 | 0 | 2428 | 758.75 | 3.19 | 0.97265 | 0 | 161184 | 48
19 | 30.2 | 晴 | 162656 | 0 | 51.8 | 0 | 175 | 4770 | 4198 | 4332 | 51303.25 | 0 | 0 | 2444 | 763.75 | 3.1575 | 0.1735 | 0 | 162656 | 48
20 | 30.8 | 晴 | 160832 | 0 | 103.62 | 0 | 125 | 4270 | 4128 | 4006 | 49503.09 | 0 | 0 | 2431 | 759.6875 | 3.1496 | 0 | 0 | 160832 | 48
21 | 31.1 | 晴 | 158240 | 0 | 104.78 | 0 | 125 | 3626 | 4214 | 4904 | 50303.06 | 8.04 | 0 | 2242 | 700.625 | 3.2224 | 0 | 0 | 158240 | 48
22 | 30.8 | 阴 | 160448 | 0 | 122.56 | 0 | 125 | 3782 | 4412 | 4056 | 49603.12 | 13.92 | 0 | 2211 | 690.9375 | 3.1988 | 0 | 0 | 160448 | 48
23 | 29.7 | 阴 | 157504 | 0 | 108.16 | 0 | 150 | 3582 | 4566 | 4122 | 51403.24 | 14.88 | 0 | 2244 | 701.25 | 3.1769 | 0 | 0 | 157504 | 48
24 | 30.3 | 阵雨 | 159552 | 0 | 161.56 | 0 | 125 | 3614 | 4524 | 3892 | 52603.29 | 14.28 | 0 | 2279 | 712.1875 | 3.1456 | 0 | 0 | 159552 | 48
25 | 30.2 | 雨 | 161056 | 17.18 | 122.28 | 0 | 150 | 3332 | 4322 | 3816 | 50003.12 | 17.28 | 0 | 2218 | 693.125 | 3.25 | 0 | 0 | 161056 | 48
26 | 29.6 | 雨 | 161728 | 0 | 107.24 | 0 | 100 | 3502 | 4150 | 3706 | 47402.93 | 19.32 | 0 | 2245 | 701.5625 | 3.275 | 0 | 0 | 161728 | 48
27 | 28.1 | 雨 | 160896 | 18.26 | 89.72 | 0 | 125 | 3498 | 4100 | 3628 | 44402.77 | 18.12 | 0 | 2265 | 707.8125 | 3.1214 | 0 | 0 | 160896 | 48
28 | 29.1 | 晴 | 162976 | 18.06 | 91.14 | 0 | 125 | 3506 | 4186 | 3822 | 41802.61 | 24 | 0 | 2234 | 698.125 | 3.1627 | 0.78185 | 0 | 162976 | 48
29 | 29.2 | 阴 | 160928 | 35.94 | 70.28 | 0 | 150 | 3522 | 4338 | 3770 | 44102.75 | 22.56 | 0 | 2288 | 715 | 3.249 | 0.88065 | 0 | 160928 | 48
30 | 29.6 | 晴 | 162304 | 33.28 | 86.66 | 0 | 100 | 3278 | 3700 | 3502 | 45002.8 | 21.24 | 0 | 2246 | 701.875 | 3.2822 | 0.88975 | 0 | 162304 | 48
31 | 30.1 | 晴 | 161888 | 34.56 | 106.68 | 0 | 125 | 3032 | 3632 | 3144 | 50402.95 | 8.16 | 0 | 2258 | 705.625 | 3.1449 | 0.85145 | 0 | 161888 | 48
平均 | 28.6419 | / | 160685.4194 | 6.2 | 88.0877 | 0 | 119.3548 | 3809.8065 | 4098.0968 | 3889.0968 | 49312.7448 | 11.9729 | 0 | 2432.0323 | 760.0101 | 3.1218 | 0.68479 | 0 | 160685.4194
合计 | / | / | 4981248 | 192.2 | 2730.72 | 0 | 3700 | / | / | / | 1528695.09 | 371.16 | 0 | 75393 | 23560.3125 | 96.7745 | 21.2284 | 0 | 4981248 | 1488
审核： | [7 empty] | 制表： | [8 empty] | 制表时间:2021-8-3
| 最大值 |  | 164320 | 脱水污泥量 |  | 2922.92
| 最小值 |  | 153536 | 干污泥量 |  | 632.9536 | [9 empty] | 118.0029 | 118.0029
[16 empty] | 118002.95 | 118002.95

## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4981248 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2922.92 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1453436 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29178
| 日均处理量（m3） | 160685.4194 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3700 |  | 日均用电量（度） |  | 46885.0323 |  | CODcr（度/kg） | 1.2848
|  |  |  | 含水率（%） | 78.3452 |  | 用水量（T） |  | 2827
| 最高日处理量（m3） | 164320 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.8456 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 75.393 |  | BOD5（度/kg） | 2.3763
| 最低日处理量（m3） | 153536 |  | 产泥率(g/m３) | 127.0673 |  | 药单耗(g/m3) |  | 15.1354 |  | SS（度/kg） | 2.1268
| 负荷率（%） | 107.1236 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 371.16 |  | 氯酸钠（T） |  | 23.5603 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 96.7745
| 进水水温(℃) | 28.6419 |  | 药单耗(g/m3) | 74.5114 |  | 药单耗(g/m3) |  | 4.7298 |  | 药单耗(g/m3) | 19.4278
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 21.2284
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 4.2617
| CODcr | 235.0968 |  | <16 |  | 96.6% |  | 1131225.3523 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 192.2 | 79.7
| BOD5 | 123.7871 |  | <2 |  | 99.19% |  | 611632.9802 |  |  | 英科环境(吨) | 2730.72
| SS | 142.1935 |  | 5 |  | 96.48% |  | 683395.0885 |  |  | 其它 | 0
| TP | 3.7326 |  | 0.10871 |  | 97.09% |  | 18051.4 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.54
| TN | 26.7194 |  | 5.6981 |  | 78.67% |  | 104712.2604 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 28.38
| NH3-N | 19.911 |  | 0.15097 |  | 99.24% |  | 98429.4605 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.75
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1528695度，其中排水处电量为13283度，除臭工程用电61976度，城北实际用电为1453436度。本月自来水用量为3529吨，其中除臭工程自来水用量为702吨，城北实际用自来水用量为2827吨。 本月产生泥饼2922.92吨，运往英科焚烧中心2730.72吨；运往国电192.20吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-8-3

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 272 | 144 | 210 | 5.64 | 26.4 | 35 | 22 | <2 | 7 | 0.2 | 0.29 | 7.41 | 20 | <2 | 6 | 0.77 | 0.3 | 7.16 | <16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.21 | 7.04 | 78.2 | <20
2 | 262 | 141 | 188 | 3.07 | 26.1 | 33.7 | 20 | <2 | 6 | 0.19 | 0.31 | 6.76 | 21 | <2 | 6 | 0.69 | 0.25 | 6.36 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.24 | 5.64 | 78.8 | <20
3 | 463 | 245 | 242 | 5 | 29 | 35.5 | 19 | <2 | 5 | 0.21 | 0.19 | 6.71 | 19 | <2 | 5 | 0.26 | 0.18 | 6.41 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.16 | 5.86 | 79.1
4 | 358 | 190 | 230 | 5.07 | 25.4 | 32.6 | 18 | <2 | 5 | 0.25 | 0.33 | 6.81 | 19 | <2 | 5 | 0.62 | 0.24 | 5.96 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.23 | 5.3 | 78.5
5 | 171 | 90.6 | 90 | 3.27 | 12.7 | 18.8 | 16 | <2 | 5 | 0.27 | 0.25 | 5.47 | <16 | <2 | 5 | 0.81 | 0.32 | 5.42 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.2 | 5.04 | 78.2 | <20
6 | 196 | 100 | 102 | 3.23 | 12.6 | 19.1 | <16 | <2 | 6 | 0.27 | 0.24 | 7.41 | <16 | <2 | 5 | 0.48 | 0.29 | 6.26 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.21 | 5.96 | 78 | <20
7 | 215 | 112 | 150 | 4.1 | 16.3 | 23.3 | 17 | <2 | 5 | 0.13 | 0.32 | 6.11 | 16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.23 | 5.12 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.2 | 5.02 | 78.7 | <20
8 | 281 | 144 | 188 | 3.31 | 26 | 32.3 | 18 | <2 | 5 | 0.27 | 0.21 | 6.21 | 17 | <2 | 5 | 0.21 | 0.13 | 5.91 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.1 | 5.17 | 78.4 | <20
9 | 117 | 64.3 | 80 | 2.5 | 12.8 | 20.3 | 17 | <2 | 5 | 0.28 | 0.37 | 6.56 | 17 | <2 | 6 | 0.41 | 0.16 | 5.91 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.16 | 5.5 | 77.9 | <20
10 | 193 | 102 | 124 | 3.11 | 14.3 | 20.6 | 16 | <2 | 5 | 0.35 | 0.27 | 6.16 | 18 | <2 | 5 | 0.51 | 0.2 | 5.02 | <16 | <2 | 5 | 0.22 | 0.17 | 4.92 | 78.2
11 | 276 | 144 | 188 | 4.73 | 26.5 | 32.3 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.17 | 6.31 | <16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.18 | 6.31 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.1 | 6.21 | 78.6
12 | 254 | 132 | 106 | 4.82 | 27.3 | 23.4 | <16 | <2 | 5 | 0.26 | 0.22 | 7.56 | <16 | <2 | 6 | 0.25 | 0.11 | 7.04 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.1 | 5.86 | 78.5 | <20
13 | 236 | 121 | 156 | 4.85 | 16.1 | 22 | <16 | <2 | 5 | 0.21 | 0.14 | 7.26 | 16 | <2 | 5 | 0.33 | 0.14 | 5.34 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.11 | 5.27 | 77.7 | <20
14 | 228 | 119 | 94 | 3.96 | 28.9 | 34.6 | 18 | <2 | 5 | 0.13 | 0.24 | 6.16 | 18 | <2 | 5 | 0.22 | 0.26 | 5.24 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.2 | 5.07 | 78 | 100
15 | 222 | 124 | 112 | 3.91 | 26 | 32.4 | 16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.24 | 6.91 | 16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.27 | 6.71 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.23 | 6.61 | 78.3 | <20
16 | 281 | 148 | 146 | 4.17 | 17.1 | 26.1 | <16 | <2 | 5 | 0.23 | 0.15 | 6.07 | <16 | <2 | 5 | 0.26 | 0.14 | 5.57 | <16 | <2 | 5 | 0.08 | 0.12 | 5.47 | 78.6 | 220
17 | 111 | 58.8 | 76 | 2.2 | 8.07 | 15.1 | 19 | <2 | 6 | 0.09 | 0.2 | 7.06 | 17 | <2 | 5 | 0.68 | 0.18 | 6.37 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5.97 | 78.1
18 | 174 | 95.6 | 90 | 2.36 | 21.6 | 27.8 | 18 | <2 | 5 | 0.36 | 0.17 | 6.61 | 19 | <2 | 5 | 0.57 | 0.16 | 6.17 | <16 | <2 | 5 | 0.27 | 0.15 | 5.32 | 78.4
19 | 258 | 139 | 162 | 2.87 | 20.6 | 30.2 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.2 | 6.86 | <16 | <2 | 5 | 0.21 | 0.16 | 6.84 | <16 | <2 | 5 | 0.16 | 0.15 | 5.27 | 78.8 | <20
20 | 219 | 112 | 132 | 3.8 | 26 | 32.4 | 16 | <2 | 5 | 0.19 | 0.26 | 7.81 | <16 | <2 | 5 | 0.22 | 0.18 | 7.61 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.11 | 7.16 | 79 | <20
21 | 233 | 123 | 128 | 4.69 | 20.5 | 26.8 | 19 | <2 | 6 | 0.19 | 0.17 | 7.61 | 18 | <2 | 5 | 0.32 | 0.22 | 7.21 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.15 | 6.81 | 79.3 | <20
22 | 316 | 167 | 214 | 4.23 | 25.6 | 33.8 | <16 | <2 | 5 | 0.27 | 0.27 | 7.56 | <16 | <2 | 5 | 0.78 | 0.24 | 7.16 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.15 | 6.91 | 78.9 | <20
23 | 365 | 190 | 232 | 4.83 | 25 | 34 | 18 | <2 | 5 | 0.16 | 0.23 | 6.74 | 17 | <2 | 5 | 0.17 | 0.2 | 6.42 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.22 | 78.5 | <20
24 | 235 | 124 | 186 | 5.04 | 25.2 | 35.1 | <16 | <2 | 5 | 0.24 | 0.26 | 9.2 | <16 | <2 | 5 | 0.71 | 0.15 | 7.11 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.11 | 6.42 | 78.1
25 | 379 | 197 | 268 | 4.79 | 25.7 | 35.6 | 17 | <2 | 5 | 0.17 | 0.21 | 9.7 | 18 | <2 | 5 | 0.84 | 0.22 | 9.3 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.14 | 9 | 78
26 | 264 | 139 | 152 | 3.16 | 17.1 | 22.7 | 19 | <2 | 5 | 0.24 | 0.15 | 7.18 | 18 | <2 | 5 | 0.72 | 0.17 | 6.91 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.1 | 6.27 | 77.7 | 20
27 | 129 | 68.4 | 78 | 2.22 | 10.4 | 16 | <16 | <2 | 5 | 0.3 | 0.16 | 4.92 | <16 | <2 | 5 | 0.22 | 0.27 | 4.62 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.1 | 4.22 | 78.1 | 50
28 | 114 | 58.2 | 66 | 2.62 | 11.3 | 17.5 | 16 | <2 | 5 | 0.4 | 0.16 | 5 | 16 | <2 | 5 | 0.72 | 0.15 | 4.37 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.14 | 4.07 | 77.6 | <20
29 | 117 | 59.6 | 60 | 2.31 | 9.87 | 16.2 | <16 | <2 | 5 | 0.4 | 0.18 | 4.74 | <16 | <2 | 5 | 0.66 | 0.16 | 4.52 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.16 | 4.32 | 77.8 | <20
30 | 162 | 85.8 | 68 | 2.69 | 13.8 | 23 | <16 | <2 | 5 | 0.32 | 0.16 | 5.77 | 16 | <2 | 5 | 0.86 | 0.17 | 5.42 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.1 | 4.12 | 78.2 | <20
31 | 187 | 99.1 | 90 | 3.16 | 13 | 20.1 | 20 | <2 | 6 | 0.36 | 0.14 | 6 | 33 | <2 | 13 | 0.71 | 0.16 | 5.87 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.1 | 4.62 | 78.5
平均 | 235.0968 | 123.7871 | 142.1935 | 3.7326 | 19.911 | 26.7194 | 17.95 | <2 | 5.2258 | 0.23677 | 0.22129 | 6.7303 | 18.125 | <2 | 5.3871 | 0.47097 | 0.19968 | 6.1819 | <16 | <2 | 5 | 0.10871 | 0.15097 | 5.6981 | 78.3452 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-8-3
| 111 | 58.2 | 60 | 2.2 | 8.07 | 15.1 | 16 | 0 | 5 | 0.09 | 0.14 | 4.74 | 16 | 0 | 5 | 0.11 | 0.11 | 4.37 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0.1 | 4.07 | 77.6
| 463 | 245 | 268 | 5.64 | 29 | 35.6 | 22 | 0 | 7 | 0.4 | 0.37 | 9.7 | 33 | 0 | 13 | 0.86 | 0.32 | 9.3 | 0 | 0 | 5 | 0.27 | 0.24 | 9 | 79.3
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 18
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 20 | 13
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 9 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 97.5 |  | 13.1% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 97.5 |  | 13.1% | 99.7 | 7月27日变频器故障检修
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 452.5 |  | 60.82% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 104 |  | 13.98% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 167.5 |  | 22.51% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 13 |  | 1.747% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 99.8 | 7月5日链条调整加油
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
155 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
156 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
157 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
158 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
159 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 101.5 |  | 13.64% | 100
160 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 649 |  | 87.23% | 100
161 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 167.5 |  | 22.51% | 99.9 | 7月21日更换滤网
162 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 645 |  | 86.69% | 99.9 | 7月26日更换滤网
163 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
164 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
165 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 306.5 |  | 41.2% | 99.6 | 7月2日切割机清理
166 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 319 |  | 42.88% | 99.8 | 7月30日震动传感器故障检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
167 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
168 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
169 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
170 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 |  |  | 0% | 100
171 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
172 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
173 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
174 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
175 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
176 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
177 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
178 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 666 |  | 89.52% | 100
179 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
180 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
181 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
182 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
183 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 659 |  | 88.58% | 100
194 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 400 |  | 53.76% | 100
195 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 609 |  | 81.85% | 100
196 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 737 |  | 99.06% | 100
197 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
198 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-8-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （5、12、19、26）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19、26）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、29）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19、26）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20、27）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21、28）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22、29）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （1、8、15、22）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16、23）日
审核： 制表： 制表日期：2021-8-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-07-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.338
|  | NO3-N | 1.44 | 2.82 | 4.3 | 6.58 |  |  |  | 0.085676 | 1.54
|  | NH3-N | 7.66 | 6.6 | 5.11 | 2.44 |  |  |  | -0.088286 | -1.5869
|  | PO43- | 4.04 | 1.78 | 0.66 | 0.48 |  |  |  | -0.054552 | -0.98057
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-07-22 | 一期南 | NO3-N | 6.44 | 6 | 5.62 | 4.22 | 3.05 | 2.34 | 3.254 | -0.047974 | -0.88458
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-07-22 | 一期南 | PO43- | 2.56 | 6.78 | 8 | 8.66 |  |  | 3.742 | 0.090819 | 1.4562