## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-08-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4980928 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2476.46 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1429347 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28696
| 日均处理量（m3） | 160675.0968 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2675 |  | 日均用电量（度） |  | 46107.9677 |  | CODcr（度/kg） | 1.5928
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2129 |  | 用水量（T） |  | 2017
| 最高日处理量（m3） | 164480 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.9578 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 69.638 |  | BOD5（度/kg） | 2.9238
| 最低日处理量（m3） | 155296 |  | 产泥率(g/m３) | 108.3229 |  | 药单耗(g/m3) |  | 13.9809 |  | SS（度/kg） | 2.5883
| 负荷率（%） | 107.1167 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 414.48 |  | 氯酸钠（T） |  | 17.4095 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 79.6979
| 进水水温(℃) | 30.5129 |  | 药单耗(g/m3) | 83.2134 |  | 药单耗(g/m3) |  | 3.4952 |  | 药单耗(g/m3) | 16.0006
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 26.9379
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 5.4082
| CODcr | 188.1613 |  | <16 |  | 95.75% |  | 897370.4155 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 117.7 | 79.69
| BOD5 | 99.1484 |  | <2 |  | 98.99% |  | 488870.0494 |  |  | 英科环境(吨) | 2358.76
| SS | 115.871 |  | 5 |  | 95.68% |  | 552240.3076 |  |  | 其它 | 0
| TP | 3.3032 |  | 0.14323 |  | 95.66% |  | 15739.7325 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.71
| TN | 28.7032 |  | 5.9161 |  | 79.39% |  | 113500.8884 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 29.47
| NH3-N | 22.089 |  | 0.13613 |  | 99.38% |  | 109345.8304 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.68
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1505594度，其中排水处电量为13340度，除臭工程用电62907度，城北实际用电为1429347度。本月自来水用量为2897吨，其中除臭工程自来水用量为880吨，城北实际用自来水用量为2017吨。 本月产生泥饼2476.46吨，运往英科焚烧中心2358.76吨；运往国电117.7吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-9-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-08-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 30.5 | 晴 | 163808 | 18.36 | 123.68 | 0 | 125 | 3128 | 3602 | 3266 | 46502.96 | 2.16 | 0 | 2288 | 572 | 3.1583 | 0.85655 | 0 | 163808 | 48 | 142.04
2 | 30.3 | 晴 | 159840 | 16.96 | 87.22 | 0 | 100 | 3352 | 3252 | 3148 | 48903.04 | 0 | 0 | 2245 | 561.25 | 3.2039 | 0.8685 | 0 | 159840 | 48 | 104.18
3 | 30.1 | 阴 | 161120 | 0 | 71.32 | 0 | 0 | 3424 | 3020 | 3280 | 47802.99 | 0 | 0 | 2233 | 558.25 | 3.2734 | 0.88585 | 0 | 161120 | 48 | 71.32 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 30.3 | 晴 | 163008 | 0 | 34.68 | 0 | 0 | 3644 | 3778 | 3512 | 48203 | 0 | 0 | 2216 | 554 | 2.4168 | 0.8668 | 0 | 163008 | 48 | 34.68 | 电费 | 0.551 | 1505593.86 | 829582.2169
5 | 31.7 | 晴 | 160832 | 0 | 35.26 | 0 | 0 | 3542 | 3100 | 3230 | 49003.05 | 6.36 | 0 | 2262 | 565.5 | 2.382 | 0.85565 | 0 | 160832 | 48 | 35.26 | 絮凝剂 | 28040 | 2.675 | 75007
6 | 31.3 | 阴 | 160320 | 17.48 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3348 | 3410 | 49603.09 | 10.08 | 0 | 2234 | 558.5 | 2.4867 | 0.8702 | 0 | 160320 | 48 | 17.48 | 盐酸 | 430 | 69.638 | 29944.34
7 | 31.5 | 阴 | 160096 | 0 | 18.04 | 0 | 225 | 3874 | 3754 | 3406 | 51503.21 | 13.08 | 0 | 2268 | 567 | 2.5167 | 0.87715 | 0 | 160096 | 48 | 18.04 | 氯酸钠 | 4900 | 17.4095 | 85306.55
8 | 30.8 | 晴 | 158720 | 16.48 | 68.2 | 0 | 150 | 3664 | 3854 | 3442 | 50803.16 | 11.4 | 0 | 2252 | 563 | 2.4743 | 0.86335 | 0 | 158720 | 48 | 84.68 | 混凝剂 | 348 | 414.48 | 144239.04
9 | 32.1 | 晴 | 159168 | 0 | 107.8 | 0 | 150 | 3616 | 3434 | 3280 | 52403.26 | 15.36 | 0 | 2017 | 504.25 | 2.8813 | 0.84885 | 0 | 159168 | 48 | 107.8 | 消泡剂 | 12800 | 1.488 | 19046.4
10 | 31.2 | 雨 | 159616 | 34.1 | 89.94 | 0 | 100 | 3688 | 3618 | 3406 | 51803.23 | 15.96 | 0 | 2064 | 516 | 2.5293 | 0.88175 | 0 | 159616 | 48 | 124.04 | 污泥外运 | 22.18 | 2476.46 | 54927.8828
11 | 30.8 | 阴 | 155296 | 0 | 125.44 | 0 | 50 | 3700 | 3554 | 3600 | 50603.16 | 18.24 | 0 | 2000 | 500 | 2.4995 | 0.8798 | 0 | 155296 | 48 | 125.44
12 | 30.8 | 阴 | 157056 | 14.32 | 17.34 | 0 | 0 | 3556 | 3588 | 3346 | 48803.03 | 20.76 | 0 | 2044 | 511 | 2.6284 | 0.91555 | 0 | 157056 | 48 | 31.66
13 | 31.2 | 阴 | 160736 | 0 | 18.54 | 0 | 125 | 3722 | 3642 | 3510 | 49203.08 | 23.76 | 0 | 2016 | 504 | 2.2855 | 0.79705 | 0 | 160736 | 48 | 18.54
14 | 30.6 | 雨 | 159840 | 0 | 99.48 | 0 | 150 | 3950 | 3654 | 3712 | 47702.97 | 23.4 | 0 | 2201 | 550.25 | 2.5424 | 0.886 | 0 | 159840 | 48 | 99.48
15 | 30.2 | 雨 | 157248 | 0 | 137.9 | 0 | 150 | 3862 | 3340 | 3518 | 45502.83 | 14.4 | 0 | 2212 | 553 | 2.5295 | 0.8817 | 0 | 157248 | 48 | 137.9
16 | 26.8 | 阴 | 160640 | 0 | 136.36 | 0 | 125 | 3608 | 3470 | 3276 | 46202.94 | 11.88 | 0 | 2244 | 561 | 2.4613 | 0.85785 | 0 | 160640 | 48 | 136.36
17 | 30.5 | 晴 | 163872 | 0 | 102.42 | 0 | 125 | 3314 | 3516 | 3408 | 46602.85 | 15.48 | 0 | 2224 | 556 | 2.4501 | 0.854 | 0 | 163872 | 48 | 102.42
18 | 30.7 | 晴 | 161856 | 0 | 103.74 | 0 | 50 | 3162 | 3466 | 3300 | 45802.85 | 21.6 | 0 | 2456 | 614 | 2.5152 | 0.8765 | 0 | 161856 | 48 | 103.74
19 | 30.5 | 晴 | 163968 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 2894 | 3372 | 3014 | 46802.91 | 8.88 | 0 | 2462 | 615.5 | 2.5181 | 0.87755 | 0 | 163968 | 48 | 17.52
20 | 27.6 | 阴 | 164480 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 2784 | 3480 | 3218 | 48503.03 | 5.16 | 0 | 2416 | 604 | 2.4739 | 0.86235 | 0 | 164480 | 48 | 17.88
21 | 30.5 | 晴 | 163968 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 3156 | 3940 | 3452 | 46402.89 | 10.68 | 0 | 2421 | 605.25 | 2.434 | 0.84915 | 0 | 163968 | 48 | 17.76
22 | 31.2 | 阴 | 160576 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 2802 | 4202 | 3164 | 49503.08 | 16.8 | 0 | 2455 | 613.75 | 2.5156 | 0.8777 | 0 | 160576 | 48 | 17.9
23 | 31.8 | 阴 | 159971 | 0 | 16.66 | 0 | 125 | 3380 | 3978 | 3522 | 51703.22 | 14.52 | 0 | 2451 | 612.75 | 2.5346 | 0.8836 | 0 | 159971 | 48 | 16.66
24 | 30.2 | 雨 | 161661 | 0 | 104.04 | 0 | 175 | 3416 | 3706 | 3108 | 48703.03 | 18.96 | 0 | 2477 | 619.25 | 2.4707 | 0.8612 | 0 | 161661 | 48 | 104.04
25 | 30.2 | 晴 | 160576 | 0 | 102.66 | 0 | 100 | 3452 | 3646 | 3388 | 45002.81 | 21.6 | 0 | 2461 | 615.25 | 2.6011 | 0.90655 | 0 | 160576 | 48 | 102.66
26 | 29.9 | 阴 | 156096 | 0 | 103.34 | 0 | 100 | 3502 | 3504 | 3420 | 45802.85 | 23.16 | 0 | 2462 | 615.5 | 2.3619 | 0.8232 | 0 | 156096 | 48 | 103.34
27 | 30.1 | 阴 | 163680 | 0 | 116.76 | 0 | 125 | 3250 | 3214 | 3086 | 48503.02 | 17.28 | 0 | 2455 | 613.75 | 2.5169 | 0.8754 | 0 | 163680 | 48 | 116.76
28 | 30.2 | 晴 | 160640 | 0 | 116.42 | 0 | 125 | 3366 | 3544 | 3430 | 50003.13 | 17.04 | 0 | 2412 | 603 | 2.4866 | 0.86665 | 0 | 160640 | 48 | 116.42
29 | 30.3 | 晴 | 161824 | 0 | 104.22 | 0 | 100 | 3522 | 3462 | 3378 | 50603.14 | 10.44 | 0 | 1955 | 488.75 | 2.478 | 0.8637 | 0 | 161824 | 48 | 104.22
30 | 30.5 | 晴 | 161888 | 0 | 140.64 | 0 | 125 | 3420 | 3418 | 3292 | 49003.06 | 7.44 | 0 | 1891 | 472.75 | 2.488 | 0.86715 | 0 | 161888 | 48 | 140.64
31 | 31.5 | 晴 | 158528 | 0 | 105.6 | 0 | 75 | 3580 | 3056 | 3370 | 48102.99 | 18.6 | 0 | 1844 | 461 | 2.5838 | 0.9006 | 0 | 158528 | 48 | 105.6
平均 | 30.5129 | / | 160675.0968 | 3.7968 | 76.089 | 0 | 86.2903 | 3454.1935 | 3532.6452 | 3351.3548 | 48567.5439 | 13.3703 | 0 | 2246.3871 | 561.5968 | 2.5709 | 0.86896 | 0 | 160675.0968
合计 | / | / | 4980928 | 117.7 | 2358.76 | 0 | 2675 | / | / | / | 1505593.86 | 414.48 | 0 | 69638 | 17409.5 | 79.6979 | 26.9379 | 0 | 4980928 | 1488
审核： | [7 empty] | 制表： | [8 empty] | 制表时间:2021-9-3
| 最大值 |  | 164480 | 脱水污泥量 |  | 2476.46
| 最小值 |  | 155296 | 干污泥量 |  | 539.5487 | [9 empty] | 106.6358 | 106.6358
[16 empty] | 106635.75 | 106635.75

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-08-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 311 | 158 | 212 | 4.42 | 27.5 | 45.7 | 21 | <2 | 5 | 0.34 | 0.2 | 9.75 | 19 | <2 | 5 | 0.26 | 0.13 | 7.3 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.1 | 6.75 | 78.3
2 | 154 | 80.8 | 88 | 3.16 | 21.2 | 26.7 | 18 | <2 | 5 | 0.24 | 0.17 | 8 | 19 | <2 | 5 | 0.43 | 0.18 | 7.6 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.16 | 7.4 | 77.9 | <20
3 | 192 | 105 | 102 | 3.14 | 16.4 | 22.6 | 19 | <2 | 5 | 0.19 | 0.21 | 6.25 | 18 | <2 | 5 | 0.39 | 0.21 | 6.05 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.15 | 5.95 | 78.1 | <20
4 | 203 | 107 | 140 | 3.45 | 25.7 | 31.4 | 17 | <2 | 5 | 0.2 | 0.16 | 5.65 | 18 | <2 | 5 | 0.2 | 0.15 | 5.15 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.14 | 5 | 77.4 | <20
5 | 177 | 93.7 | 88 | 3.29 | 24.7 | 32.3 | 19 | <2 | 5 | 0.28 | 0.13 | 8.2 | 16 | <2 | 5 | 0.26 | 0.12 | 7.5 | <16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.11 | 7.4 | 77.8 | <20
6 | 103 | 53.4 | 76 | 2.14 | 17.4 | 23.2 | 21 | <2 | 5 | 0.24 | 0.12 | 7 | 19 | <2 | 5 | 0.44 | 0.13 | 7.2 | <16 | <2 | 5 | 0.2 | 0.1 | 6.68 | 77.9 | 50
7 | 159 | 84.1 | 90 | 2.79 | 26.2 | 35.8 | 19 | <2 | 5 | 0.21 | 0.16 | 8 | 19 | <2 | 5 | 0.7 | 0.17 | 7.1 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.1 | 7.05 | 78.2
8 | 252 | 136 | 122 | 3.85 | 28.8 | 34.1 | 19 | <2 | 5 | 0.18 | 0.24 | 8 | <16 | <2 | 5 | 0.6 | 0.23 | 8.3 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.23 | 7.6 | 78
9 | 218 | 115 | 102 | 4.3 | 29.4 | 34.5 | 18 | <2 | 5 | 0.27 | 0.16 | 7.2 | <16 | <2 | 5 | 0.23 | 0.12 | 6.9 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.1 | 6.58 | 78.4 | 360
10 | 195 | 103 | 116 | 3.53 | 23.3 | 29.7 | 19 | <2 | 5 | 0.19 | 0.2 | 8.2 | 20 | <2 | 7 | 0.29 | 0.23 | 7.2 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.18 | 6.95 | 78.3 | <20
11 | 220 | 116 | 146 | 4.95 | 25.9 | 31.4 | 16 | <2 | 5 | 0.25 | 0.17 | 6.6 | 17 | <2 | 5 | 0.6 | 0.18 | 6.68 | <16 | <2 | 5 | 0.19 | 0.1 | 5.15 | 78.1 | <20
12 | 323 | 171 | 228 | 3.42 | 30.4 | 35.9 | 16 | <2 | 5 | 0.17 | 0.17 | 7.2 | 24 | <2 | 8 | 0.26 | 0.16 | 6.18 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.13 | 5.4 | 78.6 | <20
13 | 243 | 126 | 166 | 3.12 | 16.8 | 23.2 | 16 | <2 | 5 | 0.31 | 0.21 | 6.25 | <16 | <2 | 5 | 0.55 | 0.2 | 5.85 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.19 | 5.65 | 78 | <20
14 | 113 | 57.5 | 84 | 2.39 | 10.4 | 17.3 | 18 | <2 | 6 | 0.28 | 0.14 | 4.95 | 17 | <2 | 7 | 0.67 | 0.15 | 5.4 | <16 | <2 | 5 | 0.15 | 0.11 | 4.19 | 77.6
15 | 167 | 88.4 | 100 | 4.02 | 43.5 | 48.9 | <16 | <2 | 5 | 0.32 | 0.4 | 7.6 | 17 | <2 | 6 | 0.76 | 0.46 | 6.75 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.25 | 4.8 | 77.9
16 | 96 | 49.9 | 62 | 2.81 | 8.86 | 14.2 | 18 | <2 | 5 | 0.27 | 0.12 | 4.72 | <16 | <2 | 5 | 0.3 | 0.11 | 4.62 | <16 | <2 | 5 | 0.09 | 0.1 | 4.52 | 78.3 | <20
17 | 169 | 90.2 | 102 | 5.69 | 17.7 | 26.4 | 18 | <2 | 5 | 0.4 | 0.26 | 5.57 | 16 | <2 | 5 | 0.67 | 0.12 | 4.52 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.11 | 4.22 | 78.6 | <20
18 | 155 | 82.2 | 78 | 3.79 | 16.2 | 23.4 | <16 | <2 | 5 | 0.35 | 0.14 | 6.67 | <16 | <2 | 5 | 0.74 | 0.12 | 5.44 | <16 | <2 | 5 | 0.18 | 0.1 | 4.67 | 77.9 | <20
19 | 179 | 95.3 | 64 | 3.49 | 20.3 | 25.9 | 20 | <2 | 7 | 0.32 | 0.22 | 7.61 | <16 | <2 | 5 | 0.55 | 0.1 | 6.37 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.1 | 6.32 | 78.1 | <20
20 | 188 | 99.7 | 92 | 2.71 | 19.4 | 24.7 | 16 | <2 | 5 | 0.21 | 0.14 | 8.06 | <16 | <2 | 5 | 0.25 | 0.16 | 7.71 | <16 | <2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.27 | 78.4 | <20
21 | 198 | 102 | 102 | 3.02 | 21 | 26.7 | 21 | <2 | 7 | 0.31 | 0.15 | 7.18 | 20 | <2 | 8 | 0.52 | 0.36 | 5.97 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.13 | 5.67 | 78.9
22 | 190 | 100 | 122 | 2.34 | 23.2 | 28.9 | 22 | <2 | 7 | 0.37 | 0.42 | 8.46 | 23 | <2 | 5 | 0.81 | 0.95 | 9.51 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.38 | 7.86 | 79.2
23 | 213 | 113 | 142 | 3.04 | 29.2 | 36.9 | 19 | <2 | 6 | 0.4 | 0.26 | 6.8 | <16 | <2 | 5 | 0.82 | 0.18 | 6.67 | <16 | <2 | 5 | 0.14 | 0.1 | 6.52 | 78.8 | <20
24 | 170 | 91.5 | 146 | 3.25 | 20 | 25.9 | 16 | <2 | 5 | 0.27 | 0.11 | 8.01 | <16 | <2 | 5 | 0.77 | 0.22 | 7.41 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.1 | 5.87 | 78.1 | <20
25 | 246 | 132 | 164 | 4.03 | 23.4 | 29 | 19 | <2 | 6 | 0.37 | 0.29 | 6.77 | <16 | <2 | 5 | 0.82 | 0.22 | 6.57 | <16 | <2 | 5 | 0.2 | 0.16 | 6.42 | 78.4 | 230
26 | 129 | 68.5 | 78 | 2.33 | 10.1 | 15.4 | 19 | <2 | 5 | 0.9 | 0.12 | 4.52 | 16 | <2 | 5 | 0.77 | 0.1 | 4.12 | <16 | <2 | 5 | 0.19 | 0.1 | 3.72 | 77.8 | <20
27 | 134 | 69.5 | 76 | 2.82 | 17.1 | 23.6 | 16 | <2 | 5 | 0.33 | 0.11 | 5.44 | <16 | <2 | 5 | 0.48 | 0.12 | 5.02 | <16 | <2 | 5 | 0.21 | 0.1 | 4.02 | 78.2 | 50
28 | 182 | 94.7 | 114 | 2.56 | 18.2 | 24.9 | <16 | <2 | 5 | 0.2 | 0.13 | 6.27 | <16 | <2 | 5 | 0.37 | 0.24 | 4.82 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.11 | 4.62 | 77.9
29 | 212 | 110 | 146 | 3.55 | 31 | 36.7 | 19 | <2 | 5 | 0.28 | 0.29 | 8.84 | <16 | <2 | 5 | 0.29 | 0.27 | 7.81 | <16 | <2 | 5 | 0.12 | 0.13 | 7.71 | 78.6
30 | 171 | 90.5 | 126 | 1.71 | 19.7 | 27.8 | 17 | <2 | 5 | 0.28 | 0.52 | 7.71 | <16 | <2 | 5 | 0.23 | 0.49 | 7.66 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.92 | 78.1 | <20
31 | 171 | 89.7 | 118 | 3.29 | 21.8 | 26.7 | <16 | <2 | 5 | 0.24 | 0.16 | 7.71 | 16 | <2 | 5 | 0.56 | 0.17 | 6.67 | <16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.1 | 5.52 | 78.8 | <20
平均 | 188.1613 | 99.1484 | 115.871 | 3.3032 | 22.089 | 28.7032 | 18.3704 | <2 | 5.2903 | 0.29581 | 0.20258 | 7.0706 | 18.4615 | <2 | 5.3548 | 0.5029 | 0.21774 | 6.5177 | <16 | <2 | 5 | 0.14323 | 0.13613 | 5.9161 | 78.2129 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-9-3
| 96 | 49.9 | 62 | 1.71 | 8.86 | 14.2 | 16 | 0 | 5 | 0.17 | 0.11 | 4.52 | 16 | 0 | 5 | 0.2 | 0.1 | 4.12 | 0 | 0 | 5 | 0.06 | 0.1 | 3.72 | 77.4
| 323 | 171 | 228 | 5.69 | 43.5 | 48.9 | 22 | 0 | 7 | 0.9 | 0.52 | 9.75 | 24 | 0 | 8 | 0.82 | 0.95 | 9.51 | 0 | 0 | 5 | 0.21 | 0.38 | 7.86 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 24
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 4 | 7
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 26 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 294.5 |  | 39.58% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 742 | 2 | 99.73% | 99.7 | 8月9日过热故障检修
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 295 |  | 39.65% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 719.5 |  | 96.71% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 384 |  | 51.61% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 536 | 2 | 72.04% | 99.7 | 8月31日渗漏故障检修
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 206 |  | 27.69% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 96 |  | 12.9% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 192.5 |  | 25.87% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 50.5 |  | 6.788% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 8月5日维护保养
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 8月5日维护保养
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 8月5日维护保养
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 8月5日维护保养
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 295.5 |  | 39.72% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 44 |  | 5.914% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 4 | 0% | 99.5 | 8月16日更换链条
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 154 | 6 | 20.7% | 99.2 | 8月10主轴开裂检修
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 238 |  | 31.99% | 99 | 8月20日主轴梅花轮更换
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 193 | 6 | 25.94% | 99.2 | 8月4日主轴断裂，更换梅花轮
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 722 |  | 97.04% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 163.5 |  | 21.98% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 594 |  | 79.84% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 257 |  | 34.54% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 | 1 | 4.167% | 99.9 | 8月4日吸砂泵检修
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
155 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
156 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
157 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
158 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
159 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 305 |  | 40.99% | 100
161 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 247 |  | 33.2% | 100
162 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 689 | 1 | 92.61% | 99.9 | 8月20日更换滤网
163 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 607 |  | 81.59% | 100
164 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 23 | 4 | 3.091% | 99.5 | 8月6日主机保养，轴承加油
166 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 479.5 | 6 | 64.45% | 99.2 | 8月12日更换进泥泵定转子
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
167 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
168 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 1 | 0% | 99.9 | 8月23日更换变频器
169 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
170 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
171 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
172 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
173 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
174 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
175 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
176 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
177 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
178 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 94.09% | 100
179 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
180 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
181 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
182 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
183 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 578.5 |  | 77.76% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
194 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 483.5 |  | 64.99% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
195 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
196 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 695 |  | 93.41% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
197 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
198 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 328 |  | 44.09% | 100 | 8月6日主机、电柜维护保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-9-3

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16、23）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17、24）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18、25）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18、25）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19、26）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16、23）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18、25）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19、26）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16、23）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17、24）日
审核： 制表： 制表日期：2021-9-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 3.63 | 4.57 | 7.32 | 8.89 |  |  |  | 0.091829 | 1.7084
|  | NH3-N | 8.12 | 6.7 | 5.09 | 3.51 |  |  |  | -0.076686 | -1.4267
|  | PO43- | 5.51 | 2.25 | 1.83 | 1.67 |  |  |  | -0.05421 | -1.0085
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | NO3-N | 7.29 | 6.65 | 5.91 | 4.39 | 2.91 | 2.2 | 3.054 | -0.058826 | -1.1557
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | PO43- | 2.71 | 5.32 | 6.51 | 9.37 |  |  | 3.482 | 0.1065 | 1.8351