## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-09-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4758176 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2818.48 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1426239 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29974
| 日均处理量（m3） | 158605.8667 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3400 |  | 日均用电量（度） |  | 47541.3 |  | CODcr（度/kg） | 1.3612
|  |  |  | 含水率（%） | 78.3567 |  | 用水量（T） |  | 2264
| 最高日处理量（m3） | 162112 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.5737 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 25.64 |  | BOD5（度/kg） | 2.501
| 最低日处理量（m3） | 151168 |  | 产泥率(g/m３) | 128.2031 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.3886 |  | SS（度/kg） | 2.0991
| 负荷率（%） | 105.7372 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 309.36 |  | 氯酸钠（T） |  | 6.41 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 85.9396
| 进水水温(℃) | 30.51 |  | 药单耗(g/m3) | 65.0165 |  | 药单耗(g/m3) |  | 1.3472 |  | 药单耗(g/m3) | 18.0615
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 31.0293
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 6.5213
| CODcr | 228.2 |  | <16 |  | 96.49% |  | 1047750.3552 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 52.02 | 76.13
| BOD5 | 120.85 |  | <2 |  | 99.17% |  | 570267.3936 |  |  | 英科环境(吨) | 2571.68
| SS | 147.8 |  | 5 |  | 96.62% |  | 679467.5328 |  |  | 其它 | 194.78
| TP | 3.788 |  | 0.116 |  | 96.94% |  | 17472.0223 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.55
| TN | 30.0967 |  | 6.446 |  | 78.58% |  | 112534.0345 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 30.67
| NH3-N | 23.5733 |  | 0.11667 |  | 99.51% |  | 111610.9484 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.56
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1492994度，其中排水处电量为10249度，除臭工程用电56506度，城北实际用电为1426239度。本月自来水用量为3416吨，其中除臭工程自来水用量为1152吨，城北实际用自来水用量为2264吨。 本月消耗消毒用次氯酸钠溶液173.52吨，药单耗36.5g/m3。 本月产生泥饼2818.48吨，运往英科焚烧中心2571.68吨；运往国电52.02吨；外运194.78吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-10-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-09-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （Kg） | （Kg） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 30.2 | 多云 | 160640 | 0 | 105.16 | 0 | 125 | 3424 | 3598 | 3320 | 51903.24 | 19.8 | 0 | 1899 | 474.75 | 2.9114 | 1.0148 | 0 | 160640 | 60 | 105.16
2 | 30.1 | 阴 | 159168 | 0 | 106.96 | 0 | 125 | 3112 | 3224 | 3088 | 49903.11 | 42.84 | 0 | 1826 | 456.5 | 2.9096 | 1.0142 | 0 | 159168 | 60 | 106.96
3 | 30.3 | 多云 | 161472 | 0 | 107.3 | 0 | 100 | 3056 | 3590 | 3224 | 51503.2 | 12.72 | 0 | 1827 | 456.75 | 3.0587 | 1.066 | 0 | 161472 | 60 | 107.3 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 30.1 | 阴 | 159872 | 0 | 102.62 | 0 | 100 | 2784 | 3704 | 3116 | 51003.19 | 16.68 | 0 | 1842 | 460.5 | 3.0183 | 1.052 | 0 | 159872 | 60 | 102.62 | 电费 | 0.551 | 1492993.66 | 822639.5067
5 | 28.9 | 阴 | 160832 | 0 | 103.86 | 0 | 125 | 3176 | 3454 | 3208 | 51403.2 | 18 | 0 | 1837 | 459.25 | 2.9585 | 1.0306 | 0 | 160832 | 60 | 103.86 | 絮凝剂 | 28040 | 3.4 | 95336
6 | 31.1 | 晴 | 160640 | 0 | 103 | 0 | 25 | 3064 | 2874 | 2912 | 52203.25 | 9.24 | 0 | 1833 | 458.25 | 2.9385 | 1.0248 | 0 | 160640 | 60 | 103 | 盐酸 | 430 | 25.64 | 11025.2
7 | 30.7 | 阴 | 160192 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 3246 | 2634 | 2918 | 40403.14 | 4.56 | 0 | 1833 | 458.25 | 3.0142 | 1.0505 | 0 | 160192 | 60 | 17.7 | 氯酸钠 | 4900 | 6.41 | 31409
8 | 30.3 | 阴 | 162112 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 3480 | 3192 | 3240 | 49803.1 | 7.92 | 0 | 1798 | 449.5 | 3.0313 | 1.0566 | 0 | 162112 | 60 | 17.1 | 混凝剂 | 348 | 309.36 | 107657.28
9 | 30.5 | 多云 | 155744 | 0 | 18.4 | 0 | 150 | 3558 | 3426 | 3200 | 50503.15 | 10.2 | 0 | 1821 | 455.25 | 2.991 | 1.0425 | 0 | 155744 | 60 | 18.4 | 消泡剂 | 12800 | 1.8 | 23040
10 | 31.4 | 阴 | 158400 | 0 | 34.78 | 0 | 25 | 3658 | 3714 | 3426 | 50503.18 | 12.96 | 0 | 1844 | 461 | 2.9043 | 1.0121 | 0 | 158400 | 60 | 34.78 | 污泥外运 | 22.18 | 2818.48 | 62513.8864
11 | 31.1 | 阴 | 160000 | 0 | 135.28 | 0 | 150 | 3512 | 3600 | 3444 | 52803.29 | 14.16 | 0 | 1832 | 458 | 3.0328 | 1.057 | 0 | 160000 | 60 | 135.28 | 总药剂费 |  |  | 268467.48
12 | 30.8 | 多云 | 153760 | 0 | 105.72 | 0 | 150 | 3536 | 3596 | 3380 | 49903.12 | 9.72 | 0 | 1829 | 457.25 | 2.753 | 0.9681 | 0 | 153760 | 60 | 105.72
13 | 28.5 | 雨 | 153792 | 0 | 104.78 | 0 | 25 | 3542 | 3296 | 3412 | 47402.94 | 17.16 | 0 | 1889 | 472.25 | 4.2577 | 0.93588 | 0 | 153792 | 60 | 104.78
14 | 30.1 | 晴 | 157024 | 0 | 71 | 0 | 150 | 2862 | 3978 | 3400 | 50903.18 | 2.4 | 0 | 1600 | 400 | 4.984 | 1.0196 | 0 | 157024 | 60 | 71 | 水费 | 4.21 | 3416 | 14381.36
15 | 29.7 | 阴 | 154944 | 0 | 104.14 | 0 | 150 | 2950 | 3616 | 3224 | 50603.14 | 0 | 0 | 130 | 32.5 | 3.0466 | 1.0624 | 0 | 154944 | 60 | 104.14
16 | 29.4 | 阴 | 156797 | 0 | 122.2 | 0 | 125 | 2898 | 3968 | 3452 | 50903.17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.0218 | 1.0534 | 0 | 156797 | 60 | 122.2
17 | 30.9 | 晴 | 159354 | 0 | 86.74 | 15.7 | 150 | 3010 | 4032 | 3504 | 49603.09 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 1.0397 | 0 | 159354 | 60 | 86.74
18 | 31.3 | 晴 | 159499 | 0 | 71 | 32.84 | 100 | 3160 | 4410 | 4592 | 48903.05 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 2.9359 | 1.0235 | 0 | 159499 | 60 | 71
19 | 30.7 | 阴 | 161199 | 0 | 106.8 | 16.9 | 125 | 3192 | 3588 | 3340 | 53203.31 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 3.0089 | 1.0489 | 0 | 161199 | 60 | 106.8
20 | 30.5 | 阴 | 157676 | 0 | 105.52 | 32.68 | 75 | 3542 | 3626 | 3238 | 49403.08 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 3.0002 | 1.0461 | 0 | 157676 | 60 | 105.52
21 | 29.4 | 晴 | 157409 | 0 | 108.4 | 0 | 150 | 3348 | 3258 | 3090 | 51003.15 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 2.4376 | 1.0795 | 0 | 157409 | 60 | 108.4
22 | 30.4 | 晴 | 158986 | 0 | 71.78 | 33.26 | 100 | 3316 | 3304 | 3252 | 46902.96 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 1.9474 | 0.98544 | 0 | 158986 | 60 | 71.78
23 | 30.3 | 阴 | 159960 | 0 | 35.14 | 33.88 | 150 | 3270 | 3426 | 3256 | 49003.04 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 2.0215 | 1.0529 | 0 | 159960 | 60 | 35.14
24 | 29.8 | 晴 | 159245 | 0 | 33.52 | 29.52 | 175 | 3450 | 3448 | 3300 | 48703.03 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 1.0501 | 0 | 159245 | 60 | 33.52
25 | 33.1 | 晴 | 158611 | 0 | 102.96 | 0 | 175 | 3208 | 3456 | 3314 | 49503.09 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 1.0464 | 0 | 158611 | 60 | 102.96
26 | 31.8 | 晴 | 160512 | 0 | 104.38 | 0 | 150 | 2852 | 3426 | 3084 | 48903.06 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 1.9704 | 1.0092 | 0 | 160512 | 60 | 104.38
27 | 31.3 | 阴 | 151168 | 0 | 104.26 | 0 | 125 | 2992 | 3856 | 3244 | 50503.13 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 1.0666 | 0 | 151168 | 60 | 104.26
28 | 30.8 | 阴 | 161056 | 34.7 | 70.72 | 0 | 150 | 2714 | 3078 | 2910 | 50603.15 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 2.1392 | 1.0439 | 0 | 161056 | 60 | 105.42
29 | 31.3 | 大雨 | 159936 | 17.32 | 105.88 | 0 | 125 | 2724 | 3148 | 2992 | 47102.93 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 1.0508 | 0 | 159936 | 60 | 123.2
30 | 30.5 | 晴 | 158176 | 0 | 104.58 | 0 | 125 | 3046 | 3452 | 3266 | 48002.99 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 1.0257 | 0 | 158176 | 60 | 104.58
平均 | 30.51 | / | 158605.8667 | 1.734 | 85.7227 | 6.4927 | 113.3333 | 3189.4 | 3499.0667 | 3278.2 | 49766.4553 | 10.312 | 0 | 854.6667 | 213.6667 | 2.8647 | 1.0343 | 0 | 158605.8667
合计 | / | / | 4758176 | 52.02 | 2571.68 | 194.78 | 3400 | / | / | / | 1492993.66 | 309.36 | 0 | 25640 | 6410 | 85.9396 | 31.0293 | 0 | 4758176 | 1800
审核： | [7 empty] | 制表： | [8 empty] | 制表时间:2021-10-4
| 最大值 |  | 162112 | 脱水污泥量 |  | 2818.48
| 最小值 |  | 151168 | 干污泥量 |  | 610.013 | [9 empty] | 116.9689 | 116.9689
[16 empty] | 116968.92 | 116968.92

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-09-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 166 | 88 | 106 | 3.19 | 20.7 | 26 | 13 | 1.76 | 5 | 0.17 | 0.1 | 6.45 | 12 | 1.54 | 5 | 0.57 | 0.12 | 5.76 | 11 | 1.26 | 5 | 0.17 | 0.1 | 5.61 | 78.3 | <20
2 | 237 | 125 | 132 | 4.37 | 21.8 | 27.5 | 20 | 1.8 | 5 | 0.21 | 0.13 | 7.7 | 15 | 1.62 | 5 | 0.83 | 0.12 | 5.96 | 11 | 1.3 | 5 | 0.13 | 0.1 | 5.61 | 78.5 | <20
3 | 179 | 92.5 | 128 | 3.91 | 17.4 | 23 | 18 | 1.98 | 5 | 0.15 | 0.18 | 6.15 | 16 | 1.68 | 5 | 0.8 | 0.18 | 5.76 | 12 | 1.22 | 5 | 0.12 | 0.17 | 5.46 | 78.1 | <20
4 | 168 | 89 | 112 | 3.5 | 20.9 | 29.8 | 18 | 1.72 | 5 | 0.15 | 0.15 | 8.74 | 16 | 1.5 | 5 | 0.88 | 0.15 | 5.66 | 11 | 1.16 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.34 | 77.6
5 | 172 | 89.2 | 108 | 3.15 | 35.4 | 40.9 | 19 | 1.84 | 5 | 0.25 | 0.18 | 9.74 | 16 | 1.48 | 5 | 0.93 | 0.24 | 8.69 | 12 | 1.22 | 5 | 0.12 | 0.14 | 8.69 | 78
6 | 287 | 152 | 148 | 3.49 | 30.3 | 37 | 18 | 1.76 | 5 | 0.23 | 0.18 | 8.84 | 17 | 1.58 | 5 | 0.47 | 0.13 | 7.5 | 11 | 1.3 | 5 | 0.09 | 0.12 | 6.05 | 78.4 | <20
7 | 178 | 93.2 | 106 | 2.55 | 19.7 | 25.5 | 16 | 1.63 | 5 | 0.19 | 0.19 | 7.8 | 17 | 1.52 | 5 | 0.35 | 0.26 | 7.4 | 11 | 1.25 | 5 | 0.07 | 0.1 | 6.12 | 78.4 | <20
8 | 201 | 107 | 124 | 3.03 | 26.2 | 31.9 | 19 | 1.82 | 5 | 0.18 | 0.18 | 8.64 | 20 | 1.66 | 5 | 0.57 | 0.16 | 9.59 | 13 | 1.24 | 5 | 0.12 | 0.12 | 7.7 | 77 | <20
9 | 219 | 113 | 146 | 3.29 | 23.9 | 28.3 | 18 | 1.68 | 5 | 0.21 | 0.16 | 8.54 | 18 | 1.44 | 5 | 0.19 | 0.14 | 8.54 | 11 | 1.24 | 5 | 0.13 | 0.13 | 8 | 77.7 | 60
10 | 237 | 125 | 168 | 4.54 | 26.4 | 33.4 | 17 | 1.8 | 5 | 0.2 | 0.34 | 7.9 | 16 | 1.54 | 5 | 0.63 | 0.23 | 7.35 | 11 | 1.22 | 5 | 0.12 | 0.15 | 6.88 | 77.5 | <20
11 | 156 | 84.2 | 100 | 2.73 | 14.1 | 22.5 | 15 | 1.72 | 5 | 0.16 | 0.18 | 8.45 | 15 | 1.58 | 5 | 0.88 | 0.14 | 6.38 | 11 | 1.14 | 5 | 0.11 | 0.1 | 6.15 | 78.1
12 | 230 | 122 | 166 | 3.44 | 26.2 | 31.5 | 20 | 1.74 | 5 | 0.15 | 0.21 | 7.85 | 31 | 1.6 | 9 | 0.73 | 0.15 | 6.05 | 15 | 1.23 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.16 | 78.5
13 | 242 | 128 | 162 | 4.09 | 25.1 | 29.7 | 20 | 2.06 | 5 | 0.13 | 0.19 | 8.2 | 23 | 2.14 | 6 | 0.19 | 0.16 | 9.19 | 11 | 1.28 | 5 | 0.09 | 0.14 | 6.8 | 78.7 | <20
14 | 281 | 149 | 158 | 4.5 | 21.9 | 31.8 | 18 | 1.94 | 5 | 0.2 | 0.3 | 7.3 | 20 | 2.18 | 5 | 0.82 | 0.24 | 6.58 | 11 | 1.34 | 5 | 0.1 | 0.2 | 6.05 | 78.4 | <20
15 | 435 | 240 | 236 | 4.31 | 22.6 | 26.1 | 15 | 1.44 | 5 | 0.15 | 0.16 | 7.4 | 20 | 1.32 | 5 | 0.32 | 0.15 | 6.38 | 11 | 1.28 | 5 | 0.14 | 0.1 | 6 | 79.1 | <20
16 | 286 | 148 | 188 | 4.78 | 26.5 | 32.8 | 16 | 1.68 | 5 | 0.12 | 0.24 | 8.43 | 16 | 1.54 | 5 | 0.34 | 0.17 | 7.37 | 13 | 1.33 | 5 | 0.11 | 0.15 | 7.02 | 77.8 | <20
17 | 268 | 142 | 174 | 3.47 | 22.1 | 29.2 | 16 | 1.74 | 5 | 0.15 | 0.26 | 7.97 | 18 | 1.68 | 5 | 0.43 | 0.14 | 7.14 | 12 | 1.29 | 5 | 0.17 | 0.1 | 6.07 | 78.2 | 50
18 | 191 | 103 | 112 | 4 | 20 | 25.9 | 16 | 1.7 | 5 | 0.16 | 0.23 | 6.22 | 17 | 1.46 | 5 | 0.51 | 0.16 | 5.3 | 11 | 1.2 | 5 | 0.15 | 0.1 | 5.17 | 78.5
19 | 245 | 130 | 168 | 4.21 | 23.6 | 31.8 | 16 | 1.82 | 5 | 0.12 | 0.2 | 6.57 | 15 | 1.6 | 5 | 0.42 | 0.14 | 6.27 | 11 | 1.32 | 5 | 0.1 | 0.11 | 6.07 | 78.8
20 | 216 | 112 | 124 | 3.26 | 27.4 | 32.3 | 16 | 1.25 | 5 | 0.19 | 0.2 | 8.78 | 16 | 1.2 | 5 | 0.37 | 0.15 | 7.04 | 11 | 1.08 | 5 | 0.18 | 0.1 | 6.62 | 79.2 | <20
21 | 240 | 127 | 168 | 3.87 | 25.3 | 30.4 | 21 | 1.58 | 9 | 0.11 | 0.13 | 6.62 | 22 | 1.42 | 10 | 0.44 | 0.14 | 5.67 | 11 | 1.21 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.42 | 78.5 | 50
22 | 234 | 125 | 152 | 3.59 | 26.9 | 23 | 20 | 1.46 | 5 | 0.33 | 0.25 | 8.48 | 21 | 1.3 | 5 | 0.39 | 0.15 | 7.17 | 11 | 1.16 | 5 | 0.14 | 0.14 | 6.97 | 79.2 | <20
23 | 180 | 95.4 | 132 | 2.79 | 18.3 | 24.7 | 18 | 1.72 | 5 | 0.19 | 0.16 | 8.38 | 19 | 1.46 | 5 | 0.62 | 0.14 | 6.77 | 12 | 1.32 | 5 | 0.13 | 0.1 | 6.72 | 78.2 | <20
24 | 239 | 126 | 164 | 4.63 | 22.1 | 32.2 | 17 | 1.55 | 5 | 0.21 | 0.23 | 7.4 | 16 | 1.27 | 5 | 0.69 | 0.17 | 6.57 | 11 | 1.18 | 5 | 0.08 | 0.1 | 6.32 | 78.8 | <20
25 | 228 | 123 | 166 | 4.18 | 25.4 | 30.9 | 16 | 1.7 | 5 | 0.1 | 0.13 | 7.3 | 16 | 1.34 | 5 | 0.59 | 0.11 | 7.87 | 11 | 1.22 | 5 | 0.08 | 0.1 | 7.12 | 78.3
26 | 256 | 135 | 180 | 5.34 | 27.2 | 39.3 | 24 | 1.4 | 5 | 0.24 | 0.25 | 9.98 | 16 | 1.38 | 5 | 0.6 | 0.13 | 7.47 | 12 | 1.14 | 5 | 0.17 | 0.12 | 7.32 | 77.9
27 | 201 | 108 | 128 | 3.58 | 25.9 | 33.4 | 20 | 1.66 | 5 | 0.24 | 0.21 | 10.8 | 16 | 1.52 | 5 | 0.83 | 0.17 | 9.68 | 14 | 1.34 | 5 | 0.15 | 0.1 | 8.48 | 78.2 | <20
28 | 217 | 115 | 158 | 3.79 | 21.2 | 28.8 | 18 | 1.8 | 5 | 0.22 | 0.22 | 9.16 | 14 | 1.72 | 5 | 0.57 | 0.16 | 9.23 | 11 | 1.44 | 5 | 0.09 | 0.1 | 7.07 | 79.3 | <20
29 | 225 | 117 | 148 | 3.95 | 20.8 | 34.1 | 28 | 1.52 | 12 | 0.56 | 0.2 | 7.72 | 14 | 1.28 | 5 | 0.15 | 0.19 | 6.72 | 12 | 1.12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.37 | 78.4 | <20
30 | 232 | 122 | 172 | 4.11 | 21.9 | 29.2 | 19 | 1.46 | 8 | 0.24 | 0.15 | 6.3 | 20 | 1.34 | 10 | 0.42 | 0.14 | 5.87 | 12 | 1.28 | 5 | 0.1 | 0.11 | 5.02 | 79.1 | <20
平均 | 228.2 | 120.85 | 147.8 | 3.788 | 23.5733 | 30.0967 | 18.1667 | <2 | 5.4667 | 0.197 | 0.19633 | 7.9937 | 18.0385 | <2 | 5.5 | 0.551 | 0.161 | 7.0977 | <16 | <2 | 5 | 0.116 | 0.11667 | 6.446 | 78.3567 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-10-4
| 156 | 84.2 | 100 | 2.55 | 14.1 | 22.5 | 13 | 1.25 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.15 | 12 | 1.2 | 5 | 0.15 | 0.11 | 5.3 | 11 | 1.08 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.02 | 77
| 435 | 240 | 236 | 5.34 | 35.4 | 40.9 | 28 | 2.06 | 12 | 0.56 | 0.34 | 10.8 | 31 | 2.18 | 10 | 0.93 | 0.26 | 9.68 | 15 | 1.44 | 5 | 0.18 | 0.2 | 8.69 | 79.3
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 30 | 30 |  | 0 | 28
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 30 | #REF! |  | 13 | 2
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 17 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 718 | 2 | 100% | 99.7 | 9月18日震动异响检修
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 480 | 2 | 66.67% | 99.7 | 9月15日震动异响检修
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月24日维护保养
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月24日维护保养
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月24日维护保养
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 431.5 |  | 59.93% | 100 | 9月17日减速机加油
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 120.5 |  | 16.74% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 718 | 2 | 100% | 99.7 | 9月18日减速机故障检修
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 718 | 2 | 100% | 99.7 | 9月18日减速机故障检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 680 |  | 94.44% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 160 |  | 22.22% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 695.5 |  | 96.6% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 599.5 |  | 83.26% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 392 |  | 54.44% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 2 | 0% | 99.7 | 9月6日油腔探针故障检修
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 319 |  | 44.31% | 100 | 9月24日维护保养
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 9月24日维护保养
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 400 |  | 55.56% | 100 | 9月24日维护保养
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 543.5 |  | 75.49% | 100
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 80 |  | 11.11% | 101
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 1 | 0% | 99.9 | 9月18日故障检修
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 62.5 |  | 8.681% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 193 |  | 26.81% | 100
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 51 |  | 7.083% | 100
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100 | 9月27日维护保养
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 | 4 | 33.33% | 99.4 | 9月2日格栅主轴维修
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100 | 9月27日维护保养
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 230.5 | 4 | 32.01% | 99.4 | 9月2日格栅主轴维修
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 390 |  | 54.17% | 100
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 42.5 |  | 5.903% | 100 | 9月30更换进风滤网
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 345.5 |  | 47.99% | 100
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 237 | 1 | 32.92% | 99.9 | 9月14日液晶显示屏故障检修
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 657 |  | 91.25% | 100 | 9月29更换进风滤网
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 719.5 |  | 99.93% | 100 | 9月14更换进风滤网
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 90 |  | 12.5% | 100
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 517.5 | 1 | 71.88% | 99.9 | 9月26日更换电机皮带
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月27日维护保养
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月27日维护保养
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月27日维护保养
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 9月27日维护保养
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 688 | 1 | 95.56% | 99.9 | 9月6日变速箱漏油检修
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100 | 9月27日维护保养
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 9月28日维护保养
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 9月28日维护保养
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 9月28日维护保养
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100 | 9月28日维护保养
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 182 |  | 25.28% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 182 |  | 25.28% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 182 |  | 25.28% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-10-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
审核： 制表： 制表日期：2021-10-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-09-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 6.57 | 8.32 | 8.98 | 9.18 |  |  |  | 0.039333 | 0.73178
|  | NH3-N | 6.89 | 5.64 | 4.18 | 2.51 |  |  |  | -0.073105 | -1.3601
|  | PO43- | 2.81 | 2.14 | 1.71 | 1.03 |  |  |  | -0.028781 | -0.53546
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-09-24 | 一期南 | NO3-N | 6.85 | 6.02 | 5.72 | 4.18 | 3.28 | 2.01 | 3.354 | -0.052939 | -0.94703
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-09-24 | 一期南 | PO43- | 1.87 | 1.92 | 2.19 | 2.75 |  |  | 4.062 | 0.01541 | 0.22761