## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4833265 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2727.76 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1425699 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29498
| 日均处理量（m3） | 155911.7742 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3100 |  | 日均用电量（度） |  | 45990.2903 |  | CODcr（度/kg） | 1.3078
|  |  |  | 含水率（%） | 78.4097 |  | 用水量（T） |  | 2264
| 最高日处理量（m3） | 162624 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.2638 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 172.387 |  | BOD5（度/kg） | 2.4033
| 最低日处理量（m3） | 135039 |  | 产泥率(g/m３) | 121.8498 | [5 empty] | SS（度/kg） | 2.1271
| 负荷率（%） | 103.9412 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 197.04 |  | 药单耗(g/m3) |  | 35.6668 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 80.8703
| 进水水温(℃) | 29.2194 |  | 药单耗(g/m3) | 40.7675 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 16.732
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 32.6891
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 6.7634
| CODcr | 233.5484 |  | <16 |  | 96.57% |  | 1090135.1252 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 0 | 77.33
| BOD5 | 123.7387 |  | <2 |  | 99.19% |  | 593228.7096 |  |  | 英科环境(吨) | 2719.76
| SS | 143.6774 |  | 5 |  | 96.52% |  | 670264.7173 |  |  | 其它 | 8
| TP | 3.6335 |  | 0.10419 |  | 97.13% |  | 17058.3072 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.5
| TN | 31.9935 |  | 6.8552 |  | 78.57% |  | 121500.4865 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 33.13
| NH3-N | 24.5903 |  | 0.13065 |  | 99.47% |  | 118220.1028 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.63
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1487293度，其中排水处电量为5914度，除臭工程用电55680度，城北实际用电为1425699度。本月自来水用量为2871吨，其中除臭工程自来水用量为876吨，城北实际用自来水用量为1995吨。 本月产生泥饼2727.76吨，运往英科焚烧中心2719.76吨；运往国电0吨；外运8吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-11-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 31.1 | 阴 | 158784 | 0 | 103.34 | 0 | 125 | 3244 | 3576 | 3368 | 49703.11 | 8.04 | 0 | 2.7197 | 2.2685 | 1.0454 | 0 | 158784 | 48 | 103.34 | 140171
2 | 30.8 | 阴 | 153248 | 0 | 139.26 | 0 | 150 | 3540 | 3524 | 3406 | 48303 | 0 | 0 | 2.5048 | 2.1401 | 1.049 | 0 | 153248 | 48 | 139.26 | 139688
3 | 33.1 | 晴 | 150496 | 0 | 107.58 | 0 | 100 | 3318 | 3482 | 3190 | 48903.05 | 0 | 0 | 2.7627 | 2.1385 | 1.0424 | 0 | 150496 | 48 | 107.58 | 142203 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 32.5 | 晴 | 158816 | 0 | 108.6 | 0 | 125 | 3168 | 3706 | 3432 | 49103.06 | 0 | 0 | 2.752 | 2.1079 | 1.0292 | 0 | 158816 | 48 | 108.6 | 140300 | 电费 | 0.551 | 1487292.94 | 819498.4099
5 | 32.1 | 晴 | 154592 | 0 | 110.58 | 0 | 100 | 3162 | 3678 | 3450 | 50503.14 | 0 | 0 | 2.322 | 2.1964 | 1.0729 | 0 | 154592 | 48 | 110.58 | 141550 | 絮凝剂 | 28040 | 3.1 | 86924
6 | 31.5 | 晴 | 153152 | 0 | 145.58 | 0 | 50 | 2856 | 3382 | 3044 | 51503.21 | 0 | 0 | 2.7843 | 2.0967 | 1.0231 | 0 | 153152 | 48 | 145.58 | 143737 | 盐酸 | 430 | 0.17239 | 74.1264
7 | 33.5 | 雨 | 161216 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 3176 | 3356 | 3024 | 49303.07 | 0 | 0 | 3.5045 | 2.1344 | 1.0419 | 0 | 161216 | 48 | 18.36 | 144355 | 氯酸钠 | 4900 | #REF! | #REF!
8 | 33.3 | 晴 | 161760 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 2716 | 3014 | 2882 | 48503.02 | 0 | 0 | 7.267 | 2.1007 | 1.0254 | 0 | 161760 | 48 | 18.22 | 141643 | 混凝剂 | 348 | 197.04 | 68569.92
9 | 32.3 | 阴 | 160256 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 2812 | 3744 | 3250 | 50003.12 | 0 | 0 | 5.7942 | 3.2192 | 1.0502 | 0 | 160256 | 48 | 17.98 | 155558 | 消泡剂 | 12800 | 1.488 | 19046.4
10 | 31.1 | 阴 | 159488 | 0 | 38.56 | 0 | 150 | 3442 | 3756 | 3502 | 48903.05 | 0 | 0 | 7.2025 | 3.0688 | 1.0448 | 0 | 159488 | 48 | 38.56 | 150121 | 污泥外运 | 22.18 | 2727.76 | 60501.7168
11 | 30.7 | 小雨 | 157760 | 0 | 34.96 | 0 | 125 | 2968 | 4076 | 3246 | 48102.99 | 0 | 0 | 6.8692 | 2.3674 | 1.0441 | 0 | 157760 | 48 | 34.96 | 140199 | 总药剂费 |  |  | #REF!
12 | 31.6 | 阴 | 158176 | 0 | 107.18 | 0 | 125 | 3266 | 4730 | 3824 | 44003.01 | 9 | 0 | 7.2347 | 2.3924 | 1.0216 | 0 | 158176 | 48 | 107.18 | 143000
13 | 29.4 | 雨 | 158752 | 0 | 105.4 | 0 | 125 | 3610 | 3704 | 3552 | 48903.05 | 15.12 | 0 | 5.9233 | 3.0554 | 1.0571 | 0 | 158752 | 48 | 105.4 | 143000
14 | 28.8 | 雨 | 160448 | 0 | 107.44 | 0 | 100 | 3640 | 3804 | 3718 | 49603.08 | 13.68 | 0 | 7.1272 | 2.3395 | 1.0742 | 0 | 160448 | 48 | 107.44 | 135000 | 水费 | 4.21 | 3416 | 14381.36
15 | 26.9 | 雨 | 155872 | 0 | 107.08 | 0 | 125 | 3318 | 3956 | 3624 | 46502.9 | 12.84 | 0 | 6.3533 | 4.171 | 1.0181 | 0 | 155872 | 48 | 107.08 | 135000
16 | 25.8 | 晴 | 158816 | 0 | 124.7 | 0 | 100 | 3156 | 3678 | 3244 | 44802.81 | 1.08 | 0 | 6.923 | 3.3091 | 1.0211 | 0 | 158816 | 48 | 124.7 | 135000
17 | 25.5 | 晴 | 160608 | 0 | 105 | 0 | 150 | 3262 | 3238 | 3108 | 46302.87 | 1.32 | 0 | 5.8695 | 3.4398 | 1.0606 | 0 | 160608 | 48 | 105 | 135000
18 | 25.2 | 多云 | 162496 | 0 | 101.84 | 0 | 200 | 3150 | 2830 | 3042 | 46202.88 | 2.64 | 0 | 6.6543 | 2.9579 | 1.0442 | 0 | 162496 | 48 | 101.84 | 135000
19 | 30 | 多云 | 161920 | 0 | 50.62 | 0 | 25 | 3106 | 2864 | 3012 | 46502.91 | 1.08 | 0 | 6.579 | 2.1421 | 1.0456 | 0 | 161920 | 48 | 50.62 | 135000
20 | 28.3 | 雨 | 162624 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3102 | 3280 | 3066 | 46602.9 | 9.24 | 0 | 7.095 | 2.1545 | 1.0507 | 0 | 162624 | 48 | 33 | 135000
21 | 27.8 | 阴 | 160320 | 0 | 35.08 | 0 | 0 | 3016 | 3266 | 3184 | 45702.84 | 13.2 | 0 | 6.1383 | 2.1013 | 1.0254 | 0 | 160320 | 48 | 35.08 | 135000
22 | 27.4 | 阴 | 159552 | 0 | 35.62 | 0 | 50 | 3574 | 3370 | 3426 | 46202.89 | 11.04 | 0 | 6.6543 | 2.1499 | 1.0506 | 0 | 159552 | 48 | 35.62 | 135000
23 | 27.6 | 晴 | 159200 | 0 | 36.06 | 8 | 125 | 3446 | 3584 | 3236 | 47702.97 | 9.24 | 0 | 4.9665 | 2.1088 | 1.0303 | 0 | 159200 | 48 | 36.06 | 135000 |  | 86924
24 | 27.5 | 晴 | 154848 | 0 | 124.48 | 0 | 150 | 3516 | 3436 | 3222 | 50603.16 | 15.72 | 0 | 5.3965 | 2.1159 | 1.0339 | 0 | 154848 | 48 | 124.48 | 143000 |  | 0
25 | 27.2 | 阴 | 159104 | 0 | 102.74 | 0 | 150 | 3560 | 3142 | 3374 | 49303.06 | 14.16 | 0 | 5.9663 | 2.1563 | 1.0524 | 0 | 159104 | 48 | 102.74 | 143000 |  | 0
26 | 26.8 | 阴 | 157042 | 0 | 106.92 | 0 | 100 | 3032 | 3340 | 3128 | 49103.06 | 10.56 | 0 | 6.9348 | 2.1518 | 1.0516 | 0 | 157042 | 48 | 106.92 | 143000 |  | 68569.92
27 | 28.9 | 晴 | 157010 | 0 | 109.1 | 0 | 150 | 3076 | 3686 | 3420 | 50103.12 | 16.92 | 0 | 6.3844 | 2.1428 | 1.0466 | 0 | 157010 | 48 | 109.1 | 143000 |  | 19046.4
28 | 27.4 | 晴 | 146415 | 0 | 125.02 | 0 | 125 | 3006 | 3610 | 3224 | 46902.92 | 15.72 | 0 | 7.2133 | 3.4631 | 1.0337 | 0 | 146415 | 48 | 125.02 | 143000 |  | 174540.32
29 | 27.2 | 晴 | 135039 | 0 | 107.46 | 0 | 125 | 3198 | 3662 | 3380 | 46302.89 | 12.24 | 0 | 5.8587 | 4.1328 | 1.0408 | 0 | 135039 | 48 | 107.46 | 143000
30 | 26.8 | 晴 | 136630 | 0 | 109 | 0 | 125 | 4182 | 3276 | 3730 | 46302.89 | 4.2 | 0 | 5.2782 | 3.0342 | 1.0581 | 0 | 136630 | 48 | 109 | 143000
31 | 27.7 | 晴 | 138825 | 0 | 143 | 0 | 125 | 3620 | 3812 | 3446 | 46802.91 | 0 | 0 | 5.3535 | 3.5131 | 1.4041 | 0 | 138825 | 48 | 143 | 143000
平均 | 29.2194 | / | 155911.7742 | 0 | 87.7342 | 0.25806 | 100 | 3265.7419 | 3534.2581 | 3314.6452 | 47977.1916 | 6.3561 | 0 | 5.5609 | 2.6087 | 1.0545 | 0 | 155911.7742
合计 | / | / | 4833265 | 0 | 2719.76 | 8 | 3100 | / | / | / | 1487292.94 | 197.04 | 0 | 172.387 | 80.8703 | 32.6891 | 0 | 4833265 | 1488
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2021-11-4
| 最大值 |  | 162624 | 脱水污泥量 |  | 2727.76
| 最小值 |  | 135039 | 干污泥量 |  | 588.9322 | [8 empty] | 113.5594 | 113.5594
[15 empty] | 113559.36 | 113559.36

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-10-02
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 204 | 108 | 142 | 3.18 | 22.5 | 30.8 | 19 | 1.9 | 6 | 0.16 | 0.19 | 6.88 | 16 | 1.74 | 5 | 0.64 | 0.15 | 6.58 | 12 | 1.18 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.18 | 78.2 | <20
2 | 213 | 115 | 150 | 4.27 | 23.3 | 32.1 | 18 | 1.78 | 6 | 0.22 | 0.31 | 7.08 | 17 | 1.56 | 5 | 0.29 | 0.25 | 6.38 | 13 | 1.28 | 5 | 0.09 | 0.1 | 6.2 | 78.8
3 | 217 | 114 | 166 | 3.6 | 23.1 | 38 | 18 | 1.82 | 5 | 0.15 | 0.2 | 8.73 | 15 | 1.6 | 5 | 0.18 | 0.28 | 8.43 | 12 | 1.22 | 5 | 0.08 | 0.19 | 8.23 | 79.1
4 | 248 | 129 | 170 | 4.54 | 30.7 | 35.7 | 20 | 1.97 | 5 | 0.22 | 0.28 | 9.98 | 18 | 1.64 | 5 | 0.31 | 0.2 | 7.78 | 12 | 1.38 | 5 | 0.17 | 0.19 | 7.7 | 78.8 | <20
5 | 242 | 128 | 166 | 2.11 | 23.1 | 28.9 | 19 | 1.75 | 5 | 0.22 | 0.25 | 9.13 | 15 | 1.48 | 5 | 0.31 | 0.23 | 7.88 | 11 | 1.16 | 5 | 0.16 | 0.2 | 7.88 | 78.4 | <20
6 | 293 | 155 | 208 | 4.5 | 25.1 | 35.1 | 21 | 1.8 | 5 | 0.25 | 0.23 | 9.18 | 19 | 1.7 | 5 | 0.33 | 0.15 | 7.98 | 12 | 1.42 | 5 | 0.14 | 0.12 | 7.5 | 78.2 | <20
7 | 247 | 131 | 156 | 3.18 | 18.8 | 26.7 | 21 | 1.68 | 5 | 0.14 | 0.25 | 8.23 | 20 | 1.52 | 5 | 0.2 | 0.17 | 6.58 | 14 | 1.36 | 5 | 0.12 | 0.14 | 6.18 | 78.7 | <20
8 | 377 | 196 | 246 | 4.38 | 24.3 | 37.3 | 16 | 1.9 | 5 | 0.22 | 0.2 | 7.03 | 15 | 1.74 | 5 | 0.21 | 0.13 | 6.93 | 11 | 1.3 | 5 | 0.12 | 0.1 | 6.13 | 79.2 | 170
9 | 160 | 82.4 | 90 | 2.47 | 22.5 | 30.5 | 16 | 1.82 | 5 | 0.19 | 0.15 | 6.73 | 17 | 1.48 | 5 | 0.22 | 0.14 | 6.33 | 11 | 1.12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 78.4
10 | 227 | 120 | 166 | 2.64 | 22.3 | 29.8 | 15 | 1.66 | 5 | 0.17 | 0.14 | 7.73 | 15 | 1.4 | 5 | 0.19 | 0.13 | 5.78 | 12 | 1.24 | 5 | 0.07 | 0.11 | 5.14 | 79
11 | 248 | 131 | 180 | 3.22 | 21.5 | 29.8 | 14 | 1.58 | 5 | 0.19 | 0.15 | 8.43 | 18 | 1.64 | 5 | 0.16 | 0.13 | 6.98 | 11 | 1.26 | 5 | 0.09 | 0.1 | 6.28 | 78.7 | <20
12 | 163 | 87.6 | 88 | 2.78 | 29.1 | 35.7 | 18 | 1.66 | 5 | 0.22 | 0.31 | 8.68 | 19 | 1.74 | 5 | 0.18 | 0.16 | 5.2 | 12 | 1.18 | 5 | 0.11 | 0.1 | 5.12 | 78.2 | <20
13 | 192 | 102 | 118 | 2.33 | 23.3 | 29.9 | 17 | 1.84 | 5 | 0.21 | 0.21 | 9.88 | 17 | 1.62 | 5 | 0.76 | 0.22 | 9.5 | 12 | 1.23 | 5 | 0.14 | 0.18 | 8.13 | 78.7 | 280
14 | 375 | 198 | 224 | 4.52 | 21.7 | 31.7 | 16 | 1.74 | 5 | 0.2 | 0.19 | 9.53 | 16 | 1.5 | 5 | 0.59 | 0.16 | 7.76 | 11 | 1.14 | 5 | 0.13 | 0.14 | 7.48 | 77.9 | <20
15 | 249 | 134 | 188 | 4.03 | 26.9 | 32.4 | 16 | 1.64 | 5 | 0.17 | 0.16 | 7.83 | 16 | 1.42 | 5 | 0.71 | 0.15 | 7.18 | 11 | 1.16 | 5 | 0.17 | 0.12 | 7.08 | 78.3 | <20
16 | 189 | 102 | 112 | 3.26 | 18.2 | 24.7 | 15 | 1.8 | 5 | 0.21 | 0.13 | 7.18 | 20 | 1.96 | 8 | 0.29 | 0.12 | 6.18 | 13 | 1.26 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.63 | 78
17 | 140 | 75.6 | 76 | 2.59 | 19 | 25.1 | 16 | 1.44 | 5 | 0.2 | 0.22 | 6.23 | 17 | 1.6 | 5 | 0.49 | 0.18 | 5.18 | 11 | 1.14 | 5 | 0.09 | 0.12 | 4.38 | 78.4
18 | 219 | 116 | 142 | 4.52 | 26.2 | 31.1 | 14 | 1.62 | 5 | 0.22 | 0.2 | 8.82 | 15 | 1.74 | 5 | 0.53 | 0.22 | 7.73 | 11 | 1.22 | 5 | 0.17 | 0.15 | 6.03 | 78.2 | <20
19 | 194 | 105 | 96 | 3.66 | 26.4 | 23.3 | 16 | 1.78 | 5 | 0.15 | 0.16 | 8.17 | 15 | 1.34 | 5 | 0.32 | 0.25 | 8.07 | 12 | 1.2 | 5 | 0.13 | 0.11 | 7.77 | 78.7 | 100
20 | 249 | 132 | 114 | 5.46 | 23.6 | 29.5 | 15 | 1.8 | 5 | 0.22 | 0.27 | 8.12 | 18 | 1.62 | 5 | 0.21 | 0.28 | 5.63 | 13 | 1.16 | 5 | 0.12 | 0.14 | 5.13 | 78.5 | <20
21 | 173 | 88.3 | 82 | 2.16 | 15 | 22.6 | 19 | 1.98 | 5 | 0.24 | 0.19 | 7.7 | 20 | 1.88 | 5 | 0.64 | 0.18 | 8.42 | 11 | 1.24 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.48 | 77.9 | <20
22 | 161 | 83.6 | 78 | 2.95 | 18.5 | 26.4 | 19 | 1.88 | 5 | 0.24 | 0.16 | 7.72 | 17 | 1.6 | 5 | 0.88 | 0.15 | 6.98 | 11 | 1.34 | 5 | 0.07 | 0.11 | 6.43 | 78.9 | <20
23 | 165 | 87.4 | 92 | 3.79 | 19.7 | 25.7 | 19 | 1.8 | 6 | 0.17 | 0.18 | 6.68 | 18 | 1.74 | 8 | 0.66 | 0.16 | 6.33 | 11 | 1.16 | 5 | 0.06 | 0.1 | 6.33 | 78.5
24 | 208 | 110 | 146 | 4.63 | 36.3 | 41.6 | 16 | 1.66 | 5 | 0.21 | 0.31 | 10.3 | 15 | 1.52 | 5 | 0.48 | 0.24 | 8.87 | 11 | 1.16 | 5 | 0.07 | 0.23 | 8.62 | 78.4
25 | 213 | 115 | 128 | 3.71 | 27.8 | 33.2 | 20 | 1.78 | 7 | 0.27 | 0.27 | 10.6 | 19 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.29 | 9.37 | 11 | 1.22 | 5 | 0.1 | 0.26 | 9.02 | 78.2 | <20
26 | 446 | 236 | 192 | 5.03 | 24.9 | 43.6 | 20 | 1.82 | 5 | 0.18 | 0.19 | 9.57 | 21 | 1.68 | 8 | 0.82 | 0.2 | 9.47 | 11 | 1.34 | 5 | 0.07 | 0.1 | 8.02 | 78.1 | 20
27 | 288 | 153 | 158 | 3.75 | 30.9 | 36.7 | 17 | 1.96 | 5 | 0.18 | 0.18 | 8.74 | 19 | 1.48 | 5 | 0.79 | 0.19 | 7.73 | 12 | 1.25 | 5 | 0.06 | 0.1 | 7.48 | 77.9 | <20
28 | 174 | 94 | 84 | 3.49 | 30.4 | 36.9 | 17 | 1.77 | 5 | 0.21 | 0.28 | 8.74 | 16 | 1.52 | 5 | 0.52 | 0.18 | 6.98 | 12 | 1.18 | 5 | 0.07 | 0.1 | 6.68 | 78.3 | <20
29 | 183 | 97 | 90 | 3.36 | 26.3 | 32.4 | 20 | 1.82 | 7 | 0.2 | 0.18 | 8.12 | 20 | 1.66 | 5 | 0.65 | 0.2 | 7.08 | 11 | 1.24 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.73 | 78 | <20
30 | 264 | 140 | 194 | 4.82 | 23.9 | 29.6 | 20 | 1.9 | 6 | 0.25 | 0.23 | 9.96 | 17 | 1.58 | 5 | 0.35 | 0.22 | 7.73 | 11 | 1.34 | 5 | 0.06 | 0.1 | 7.58 | 77.8
31 | 319 | 170 | 212 | 3.71 | 37 | 45 | 18 | 1.68 | 5 | 0.23 | 0.22 | 10.6 | 20 | 1.44 | 6 | 0.27 | 0.23 | 8.67 | 11 | 1.2 | 5 | 0.09 | 0.14 | 8.47 | 78.3
平均 | 233.5484 | 123.7387 | 143.6774 | 3.6335 | 24.5903 | 31.9935 | 17.5806 | <2 | 5.2581 | 0.20355 | 0.21258 | 8.4613 | 17.5556 | <2 | 5.3226 | 0.45097 | 0.19161 | 7.3448 | <16 | <2 | 5 | 0.10419 | 0.13065 | 6.8552 | 78.4097 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-11-2
| 140 | 75.6 | 76 | 2.11 | 15 | 22.6 | 14 | 1.44 | 5 | 0.14 | 0.13 | 6.23 | 15 | 1.34 | 5 | 0.16 | 0.12 | 5.18 | 11 | 1.12 | 5 | 0.06 | 0.1 | 4.38 | 77.8
| 446 | 236 | 246 | 5.46 | 37 | 45 | 21 | 1.98 | 7 | 0.27 | 0.31 | 10.6 | 21 | 1.96 | 8 | 0.88 | 0.29 | 9.5 | 14 | 1.42 | 5 | 0.17 | 0.26 | 9.02 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 25
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 31 | #REF! |  | 19 | 6
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 12 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 668 |  | 89.78% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 668 |  | 89.78% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 668 |  | 89.78% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 668 |  | 89.78% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 651 |  | 87.5% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 651 |  | 87.5% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 651 |  | 87.5% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 66.5 |  | 8.938% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 159.5 |  | 21.44% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 632 | 2 | 84.95% | 99.7 | 10月28日水泵叶轮故障吊出检修
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 652.5 |  | 87.7% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 680.5 | 1 | 91.47% | 100 | 10月20日支承轴承添加油脂
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 680.5 | 1 | 91.47% | 100 | 10月21日支承轴承添加油脂
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 1 | 100% | 100 | 10月21日支承轴承添加油脂
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 650 | 2 | 87.37% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月11日减速机保养、添加润滑油
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 608.5 |  | 81.79% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 504 |  | 67.74% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 95 |  | 12.77% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 623 |  | 83.74% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 719 |  | 96.64% | 100 | 10月4日池底、虹吸管道清淤
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100 | 10月5日池底、虹吸管道清淤
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 2 | 0% | 100 | 10月19日维护保养
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 432.5 | 2 | 58.13% | 100 | 10月19日维护保养
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 93 |  | 12.5% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 100 | 10月19日维护保养
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 717.5 |  | 96.44% | 100 | 10月4日池底、虹吸管道清淤
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 32.5 |  | 4.368% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 696 |  | 93.55% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 680.5 |  | 91.47% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 63.5 |  | 8.535% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 72.5 | 2 | 9.745% | 100 | 10月19日维护保养
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 276 | 2 | 37.1% | 100 | 10月19日维护保养
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 45 |  | 6.048% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 2 | 16.67% | 100 | 10月12日维护保养
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 2 | 16.67% | 100 | 10月12日维护保养
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 2 | 16.67% | 100 | 10月12日维护保养
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 2 | 16.67% | 100 | 10月12日维护保养
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 10.5 |  | 1.411% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 6 |  | 0.8065% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 22.5 |  | 3.024% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 409.5 |  | 55.04% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 468 |  | 62.9% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 479 |  | 64.38% | 100
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 101
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 78 |  | 10.48% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 498 |  | 66.94% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 502 |  | 67.47% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-11-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2021-11-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.86963
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.6082
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.80549
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.848 | -0.043922 | -0.68485
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 2.894 | 0.033524 | 0.69503