## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-11-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4140315 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2975.96 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1386162 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.3348
| 日均处理量（m3） | 138010.5 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3825 |  | 日均用电量（度） |  | 46205.4 |  | CODcr（度/kg） | 1.1516
|  |  |  | 含水率（%） | 77.6967 |  | 用水量（T） |  | 2264
| 最高日处理量（m3） | 155558 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.7628 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 194.51 |  | BOD5（度/kg） | 2.1346
| 最低日处理量（m3） | 127123 |  | 产泥率(g/m３) | 160.3111 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.8795
| 负荷率（%） | 92.007 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 146.76 |  | 药单耗(g/m3) |  | 46.9795 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 106.9275
| 进水水温(℃) | 23.003 |  | 药单耗(g/m3) | 35.4466 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 25.8259
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 47.6036
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.4976
| CODcr | 298.7333 |  | <16 |  | 97.32% |  | 1203727.581 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 0
| BOD5 | 157.8433 |  | <2 |  | 99.37% |  | 649380.8056 |  |  | 英科环境(吨) | 2958.96
| SS | 183.1333 |  | 5 |  | 97.27% |  | 737528.112 |  |  | 其它 | 17
| TP | 4.476 |  | 0.081 |  | 98.19% |  | 18196.6844 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30
| TN | 38.06 |  | 8.2703 |  | 78.27% |  | 123338.6037 |  |  | 实际运行天数 | 30
| NH3-N | 29.34 |  | 0.21533 |  | 99.27% |  | 120585.2943 |  |  | 达标排放天数 | 30
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1446890度，其中排水处电量为6547度，除臭工程用电54181度，城北实际用电为1386162度。本月自来水用量为3021吨，其中除臭工程自来水用量为677吨，城北实际用自来水用量为2344吨。 本月产生泥饼2975.96吨，运往英科焚烧中心2958.96吨；运往国电0吨；外运17吨。
审核： 制表： 制表日期：2021-12-6

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-11-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 27.7 | 晴 | 140171 | 0 | 109.88 | 0 | 125 | 3946 | 3080 | 3428 | 46902.92 | 0 | 0 | 7.12 | 3.5124 | 1.4092 | 0 | 140171 | 60 | 109.88
2 | 27.2 | 晴 | 139688 | 0 | 128.46 | 0 | 100 | 3572 | 3648 | 3222 | 47402.96 | 0 | 0 | 5.85 | 3.571 | 1.4337 | 0 | 139688 | 60 | 128.46
3 | 26.8 | 晴 | 142203 | 0 | 108.44 | 0 | 100 | 3524 | 3808 | 3616 | 47502.96 | 0 | 0 | 7.11 | 3.5775 | 1.4357 | 0 | 142203 | 60 | 108.44 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 26 | 雨 | 140300 | 0 | 108.16 | 0 | 125 | 3290 | 3770 | 3554 | 46402.89 | 0 | 0 | 6.41 | 3.6016 | 1.4312 | 0 | 140300 | 60 | 108.16 | 电费 | 0.65 | 1446890.17 | 940478.6105
5 | 25.8 | 雨 | 141550 | 0 | 123.3 | 0 | 125 | 3030 | 3782 | 3240 | 43002.68 | 20.04 | 0 | 6.39 | 4.2333 | 1.3967 | 0 | 141550 | 60 | 123.3 | 絮凝剂 | 28040 | 3.825 | 107253
6 | 27.2 | 晴 | 143737 | 0 | 106.86 | 0 | 125 | 3058 | 3516 | 3178 | 46002.86 | 0 | 0 | 5.44 | 4.2209 | 1.4125 | 0 | 143737 | 60 | 106.86 | 混凝剂 | 348 | 146.76 | 51072.48
7 | 25.5 | 雨 | 144355 | 0 | 109.12 | 0 | 125 | 2992 | 3348 | 3062 | 45802.88 | 0 | 0 | 5.99 | 4.2631 | 1.427 | 0 | 144355 | 60 | 109.12 | 消泡剂 | 12800 | 1.86 | 23808
8 | 25.3 | 晴 | 141643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 3476 | 3246 | 45602.82 | 11.16 | 0 | 6.31 | 4.3411 | 1.4561 | 0 | 141643 | 60 | 0 | 污泥外运 | 22.18 | 2975.96 | 66006.7928
9 | 25.1 | 晴 | 155558 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 2572 | 3648 | 3388 | 47802.98 | 0 | 0 | 6 | 3.5567 | 1.4267 | 0 | 155558 | 60 | 36.3 | 总药剂费 |  |  | #REF!
10 | 26.4 | 晴 | 150121 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 3176 | 3764 | 3408 | 49703.28 | 0 | 0 | 7.21 | 3.5693 | 1.432 | 0 | 150121 | 60 | 18.62
11 | 25.5 | 晴 | 140199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932 | 3916 | 3368 | 49702.92 | 0 | 0 | 6.24 | 3.4096 | 1.4152 | 0 | 140199 | 60 | 0
12 | 26.1 | 晴 | 144745 | 0 | 67.34 | 0 | 225 | 3488 | 4104 | 3732 | 50003.11 | 3.36 | 0 | 6.47 | 3.0176 | 1.4278 | 0 | 144745 | 60 | 67.34 | 水费 | 4.21 | 3416 | 14381.36
13 | 25.8 | 晴 | 140522 | 0 | 104.42 | 17 | 225 | 3880 | 4102 | 3664 | 47602.97 | 12 | 0 | 5.51 | 3.663 | 1.4377 | 0 | 140522 | 60 | 104.42
14 | 25.4 | 晴 | 134877 | 0 | 107.22 | 0 | 125 | 3550 | 4004 | 3820 | 48002.99 | 17.88 | 0 | 7.26 | 3.4651 | 1.406 | 0 | 134877 | 60 | 107.22 | 电费 | 0.65 | 1386162 | 901005.3
15 | 25.1 | 晴 | 134276 | 0 | 107.2 | 0 | 175 | 6934 | 4144 | 5230 | 47502.96 | 0 | 0 | 6.56 | 3.7904 | 1.4434 | 0 | 134276 | 60 | 107.2
16 | 25.2 | 阴 | 136450 | 0 | 108.76 | 0 | 150 | 5680 | 4072 | 4572 | 46702.91 | 0 | 0 | 6.56 | 3.1117 | 1.4182 | 0 | 136450 | 60 | 108.76
17 | 21 | 晴 | 139254 | 0 | 145.46 | 0 | 175 | 5342 | 4532 | 4664 | 49203.06 | 0 | 0 | 7.05 | 3.1035 | 1.4147 | 0 | 139254 | 60 | 145.46
18 | 21.7 | 晴 | 139217 | 0 | 128.1 | 0 | 175 | 4842 | 4486 | 4510 | 48203.01 | 0 | 0 | 6.19 | 3.1735 | 1.4464 | 0 | 139217 | 60 | 128.1
19 | 21 | 晴 | 138517 | 0 | 129.22 | 0 | 175 | 4632 | 4184 | 4338 | 48002.99 | 0 | 0 | 6.97 | 3.2512 | 1.4815 | 0 | 138517 | 60 | 129.22
20 | 21.3 | 雨 | 127986 | 0 | 111 | 0 | 200 | 4022 | 4324 | 4196 | 49803.11 | 2.4 | 0 | 6.41 | 3.0071 | 1.3705 | 0 | 127986 | 60 | 111
21 | 20.5 | 晴 | 134963 | 0 | 145.9 | 0 | 175 | 3534 | 4450 | 3892 | 47202.94 | 15.24 | 0 | 7.02 | 3.7352 | 0.81546 | 0 | 134963 | 60 | 145.9
22 | 18.8 | 晴 | 134267 | 0 | 106.42 | 0 | 150 | 3800 | 4108 | 4006 | 47102.89 | 2.04 | 0 | 5.94 | 3.8395 | 0.0006 | 0 | 134267 | 60 | 106.42
23 | 17.9 | 晴 | 127123 | 0 | 105.3 | 0 | 150 | 3994 | 4298 | 4114 | 50503.19 | 16.2 | 0 | 7.03 | 3.9839 | 0.0006 | 0 | 127123 | 60 | 105.3
24 | 19.09 | 晴 | 139223 | 0 | 106 | 0 | 175 | 3920 | 4260 | 4084 | 50803.17 | 11.76 | 0 | 6.56 | 3.7533 | 5.4425 | 0 | 139223 | 60 | 106
25 | 19.2 | 晴 | 131867 | 0 | 69.36 | 0 | 50 | 3404 | 4626 | 3928 | 50403.14 | 10.92 | 0 | 7.07 | 3.763 | 2.0947 | 0 | 131867 | 60 | 69.36
26 | 18.6 | 晴 | 133014 | 0 | 106.98 | 0 | 125 | 3418 | 4282 | 3780 | 49503.1 | 3.6 | 0 | 5.82 | 3.5281 | 2.1673 | 0 | 133014 | 60 | 106.98
27 | 18.9 | 晴 | 129873 | 0 | 108.04 | 0 | 150 | 3658 | 4064 | 3772 | 51603.21 | 0 | 0 | 6.72 | 3.3208 | 2.157 | 0 | 129873 | 60 | 108.04
28 | 19.1 | 多云 | 129503 | 0 | 140.84 | 0 | 150 | 3968 | 4026 | 3880 | 49303.06 | 0 | 0 | 5.62 | 3.1189 | 2.1214 | 0 | 129503 | 60 | 140.84
29 | 19.1 | 晴 | 134183 | 0 | 107.46 | 0 | 150 | 4390 | 3794 | 3906 | 50703.16 | 1.68 | 0 | 7.18 | 3.232 | 2.1157 | 0 | 134183 | 60 | 107.46
30 | 17.8 | 晴 | 130930 | 0 | 104.8 | 0 | 100 | 4422 | 3610 | 4084 | 48903.05 | 18.48 | 0 | 6.5 | 3.2134 | 2.1662 | 0 | 130930 | 60 | 104.8
平均 | 23.003 | / | 138010.5 | 0 | 104.8 | 0.56667 | 125 | 3875.8 | 3974.2 | 3829.4 | 48229.6723 | 4.892 | 0 | 6.4837 | 3.5642 | 1.5868 | 0 | 138010.5 | 60
合计 | / | / | 4140315 | 0 | 2958.96 | 17 | 3825 | / | / | / | 1446890.17 | 146.76 | 0 | 194.51 | 106.9275 | 47.6036 | 0 | 4140315 | 1860
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2021-12-6
| 最大值 |  | 155558 | 脱水污泥量 |  | 2975.96
| 最小值 |  | 127123 | 干污泥量 |  | 663.7383 | [8 empty] | 154.5311 | 154.5311
[15 empty] | 154531.14 | 154531.14

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-11-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 463 | 245 | 296 | 5.14 | 38.1 | 52.9 | 19 | 1.82 | 5 | 0.25 | 0.54 | 11 | 16 | 1.6 | 5 | 0.2 | 0.39 | 10.6 | 12 | 1.24 | 5 | 0.07 | 0.32 | 10.5 | 77.6 | 20
2 | 286 | 146 | 140 | 3.36 | 26.6 | 32.2 | 22 | 2.21 | 8 | 0.2 | 0.22 | 10.6 | 21 | 2.05 | 6 | 0.22 | 0.24 | 7.72 | 13 | 1.44 | 5 | 0.09 | 0.18 | 7.2 | 77.6 | <20
3 | 309 | 164 | 202 | 4.8 | 27 | 35.1 | 24 | 2.32 | 8 | 0.21 | 0.49 | 11.8 | 22 | 2.06 | 6 | 0.13 | 0.29 | 8.07 | 14 | 1.38 | 5 | 0.07 | 0.25 | 7.5 | 78 | <20
4 | 374 | 202 | 268 | 5 | 23.7 | 31.9 | 18 | 1.96 | 5 | 0.16 | 0.21 | 9.67 | 18 | 1.82 | 5 | 0.2 | 0.32 | 7.62 | 17 | 1.5 | 5 | 0.07 | 0.16 | 7.24 | 77.8 | <20
5 | 264 | 140 | 154 | 5.22 | 26.2 | 32.2 | 20 | 1.87 | 5 | 0.24 | 0.4 | 13.4 | 17 | 1.6 | 5 | 0.13 | 0.15 | 7.22 | 12 | 1.36 | 5 | 0.08 | 0.13 | 7.2 | 77.4 | 100
6 | 209 | 108 | 164 | 2.67 | 16.4 | 22.6 | 18 | 1.74 | 5 | 0.21 | 0.16 | 7.82 | 18 | 1.56 | 5 | 0.22 | 0.13 | 7.32 | 11 | 1.18 | 5 | 0.11 | 0.1 | 7.17 | 77.6
7 | 168 | 90.7 | 114 | 3.11 | 23.8 | 30.6 | 18 | 1.9 | 5 | 0.32 | 0.39 | 12.1 | 20 | 1.82 | 5 | 0.19 | 0.38 | 8.12 | 12 | 1.54 | 5 | 0.08 | 0.37 | 6.52 | 77.4
8 | 265 | 138 | 106 | 3.66 | 33.7 | 40 | 20 | 1.86 | 5 | 0.21 | 0.2 | 8.57 | 17 | 1.7 | 5 | 0.22 | 0.18 | 8.12 | 14 | 1.45 | 5 | 0.11 | 0.14 | 8.07 | 77.8 | <20
9 | 273 | 142 | 168 | 4.83 | 28.8 | 37.9 | 24 | 1.36 | 8 | 0.26 | 0.27 | 12.4 | 19 | 1.27 | 5 | 0.18 | 0.28 | 8.12 | 14 | 1.08 | 5 | 0.07 | 0.26 | 8.07 | 78.1 | <20
10 | 292 | 149 | 186 | 4.28 | 31 | 40.8 | 20 | 2.32 | 5 | 0.24 | 0.22 | 12.2 | 17 | 1.66 | 5 | 0.21 | 0.21 | 10 | 11 | 1.24 | 5 | 0.05 | 0.12 | 8.42 | 77.5 | <20
11 | 422 | 224 | 258 | 4.02 | 20.5 | 34.3 | 20 | 1.94 | 5 | 0.19 | 0.31 | 9.67 | 18 | 1.54 | 5 | 0.26 | 0.26 | 9.24 | 11 | 1.16 | 5 | 0.05 | 0.14 | 8.02 | 78.2 | <20
12 | 322 | 174 | 190 | 4.16 | 24.2 | 36.4 | 18 | 1.8 | 5 | 0.23 | 0.21 | 8.62 | 17 | 1.58 | 5 | 0.19 | 0.2 | 7.72 | 12 | 1.24 | 5 | 0.06 | 0.1 | 7.42 | 77.8 | <20
13 | 264 | 140 | 182 | 4.28 | 24.4 | 32.9 | 18 | 1.92 | 5 | 0.2 | 0.28 | 7.82 | 15 | 1.6 | 5 | 0.24 | 0.38 | 5.43 | 11 | 1.32 | 5 | 0.11 | 0.2 | 5.13 | 76.8
14 | 476 | 248 | 288 | 3.66 | 33.6 | 40 | 19 | 1.76 | 5 | 0.19 | 0.36 | 10.6 | 17 | 1.48 | 5 | 0.66 | 0.34 | 10.4 | 11 | 1.16 | 5 | 0.13 | 0.18 | 8.17 | 77.8
15 | 278 | 150 | 176 | 4.58 | 31.6 | 37 | 27 | 2.14 | 8 | 0.19 | 0.64 | 11.2 | 21 | 1.76 | 7 | 0.35 | 0.3 | 9.62 | 11 | 1.24 | 5 | 0.1 | 0.23 | 8.22 | 76.9 | <20
16 | 247 | 126 | 130 | 4.31 | 35 | 41.7 | 19 | 1.38 | 5 | 0.16 | 0.62 | 12.7 | 18 | 1.2 | 5 | 0.18 | 0.29 | 10.4 | 13 | 1.08 | 5 | 0.05 | 0.24 | 10.1 | 77.4 | <20
17 | 269 | 140 | 182 | 4.43 | 36 | 45.4 | 20 | 1.56 | 5 | 0.27 | 0.61 | 13 | 19 | 1.44 | 5 | 0.18 | 0.54 | 10.5 | 13 | 1.3 | 5 | 0.07 | 0.5 | 10.1 | 77.2 | <20
18 | 291 | 157 | 208 | 5 | 23.3 | 31 | 20 | 2.02 | 7 | 0.19 | 0.66 | 13.4 | 17 | 1.68 | 5 | 0.23 | 0.4 | 8.74 | 13 | 1.16 | 5 | 0.06 | 0.39 | 7.91 | 77.3 | 210
19 | 284 | 148 | 186 | 4.13 | 25.9 | 34.9 | 20 | 1.78 | 5 | 0.23 | 0.71 | 12.7 | 17 | 1.5 | 5 | 0.22 | 0.2 | 10.1 | 14 | 1.18 | 5 | 0.07 | 0.1 | 8.96 | 78.3 | 120
20 | 249 | 132 | 144 | 4.18 | 25.7 | 32.9 | 20 | 2.06 | 7 | 0.21 | 0.66 | 13 | 22 | 2.24 | 8 | 0.23 | 0.35 | 9.26 | 13 | 1.32 | 5 | 0.06 | 0.34 | 8.96 | 77.9
21 | 276 | 146 | 158 | 4.72 | 37.8 | 43.9 | 19 | 1.85 | 6 | 0.19 | 0.48 | 10.6 | 17 | 1.62 | 5 | 0.25 | 0.49 | 10.4 | 14 | 1.22 | 5 | 0.15 | 0.47 | 10 | 78
22 | 257 | 138 | 146 | 4.72 | 31.2 | 40.5 | 18 | 1.72 | 5 | 0.24 | 0.28 | 12.8 | 18 | 1.6 | 5 | 0.46 | 0.23 | 10.6 | 12 | 1.18 | 5 | 0.12 | 0.19 | 10.6 | 77.6 | 20
23 | 236 | 126 | 170 | 5.49 | 37 | 42.4 | 18 | 1.88 | 5 | 0.19 | 0.27 | 11.8 | 19 | 1.72 | 5 | 0.35 | 0.28 | 9.06 | 12 | 1.2 | 5 | 0.06 | 0.12 | 8.46 | 77.5 | <20
24 | 355 | 189 | 240 | 4.95 | 40.7 | 46.3 | 20 | 1.74 | 8 | 0.67 | 1.22 | 12 | 18 | 1.66 | 7 | 0.19 | 0.27 | 7.71 | 14 | 1.16 | 5 | 0.1 | 0.15 | 6.16 | 77.8 | <20
25 | 334 | 177 | 214 | 5.8 | 29.1 | 39.7 | 22 | 1.96 | 8 | 0.17 | 0.27 | 11.5 | 20 | 1.74 | 7 | 0.17 | 0.29 | 8.96 | 13 | 1.42 | 5 | 0.05 | 0.26 | 8.11 | 77.4 | <20
26 | 156 | 84.6 | 78 | 4.13 | 22.5 | 33.3 | 16 | 1.56 | 5 | 0.14 | 0.29 | 11.1 | 15 | 1.42 | 5 | 0.5 | 0.27 | 9.16 | 11 | 1.24 | 5 | 0.05 | 0.12 | 8.51 | 77.6 | <20
27 | 351 | 182 | 142 | 5.14 | 29.9 | 47.9 | 20 | 2.12 | 8 | 0.15 | 0.31 | 10.1 | 20 | 2.04 | 7 | 0.41 | 0.028 | 8.31 | 14 | 1.42 | 5 | 0.06 | 0.12 | 7.71 | 78.1
28 | 388 | 210 | 214 | 5.11 | 33.8 | 43.1 | 21 | 2.36 | 6 | 0.28 | 0.34 | 10.4 | 19 | 1.84 | 6 | 0.39 | 0.336 | 9.56 | 15 | 1.36 | 5 | 0.05 | 0.2 | 9.31 | 79
29 | 352 | 186 | 208 | 5.22 | 40.4 | 49.5 | 18 | 1.64 | 5 | 0.15 | 0.35 | 12.3 | 13 | 1.4 | 5 | 0.2 | 0.52 | 9.56 | 11 | 1.06 | 5 | 0.1 | 0.26 | 9.51 | 77.4 | <20
30 | 252 | 133 | 182 | 4.18 | 22.3 | 32.5 | 14 | 1.86 | 5 | 0.17 | 0.26 | 11.6 | 15 | 1.7 | 5 | 0.56 | 0.26 | 9.61 | 11 | 1.24 | 5 | 0.13 | 0.12 | 8.86 | 78.1 | <20
平均 | 298.7333 | 157.8433 | 183.1333 | 4.476 | 29.34 | 38.06 | 19.6667 | <2 | 5.9 | 0.22367 | 0.40767 | 11.2157 | 17.8077 | <2 | 5.4667 | 0.27067 | 0.29347 | 8.9083 | <16 | <2 | 5 | 0.081 | 0.21533 | 8.2703 | 77.6967 | <20
审核： 制表： 制表日期：2021-12-6
| 156 | 84.6 | 78 | 2.67 | 16.4 | 22.6 | 14 | 1.36 | 5 | 0.14 | 0.16 | 7.82 | 13 | 1.2 | 5 | 0.13 | 0.028 | 5.43 | 11 | 1.06 | 5 | 0.05 | 0.1 | 5.13 | 76.8
| 476 | 248 | 296 | 5.8 | 40.7 | 52.9 | 27 | 2.36 | 8 | 0.67 | 1.22 | 13.4 | 22 | 2.24 | 8 | 0.66 | 0.54 | 10.6 | 17 | 1.54 | 5 | 0.15 | 0.5 | 10.6 | 79
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 29 | 30 |  | 0 | 12
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 29 | #REF! |  | 23 | 18
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 1 | #REF! |  | 7 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 472 |  | 65.56% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 472 |  | 65.56% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 504 |  | 70% | 100 | 11月17日维护保养
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 99.9 | 11月17日过载故障检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 545 |  | 75.69% | 100 | 11月17日维护保养
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 545 |  | 75.69% | 100 | 11月17日维护保养
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 474 |  | 65.83% | 100 | 11月17日维护保养
31 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 473.5 |  | 65.76% | 100 | 11月17日维护保养
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 473 |  | 65.69% | 100 | 11月17日维护保养
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 472.5 |  | 65.62% | 100 | 11月17日维护保养
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100 | 11月18日维护保养
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100 | 11月18日维护保养
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100 | 11月18日维护保养
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 410 |  | 56.94% | 99.8 | 11月24日电机故障吊出检修。
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 472 |  | 65.56% | 100 | 11月18日维护保养
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 66 |  | 9.167% | 100 | 11月18日维护保养
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 546 |  | 75.83% | 100
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 573 |  | 79.58% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 711.5 |  | 98.82% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 565.5 |  | 78.54% | 100
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 116.5 |  | 16.18% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 547.5 |  | 76.04% | 100
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 34.5 |  | 4.792% | 100
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 646 |  | 89.72% | 100
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 55 |  | 7.639% | 100
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 16 |  | 2.222% | 100
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 25 |  | 3.472% | 100
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 215.5 |  | 29.93% | 100
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 358.5 |  | 49.79% | 100
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 678 |  | 94.17% | 100 | 11月10日更换滤网
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 716.5 |  | 99.51% | 100 | 11月10日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 76.5 |  | 10.62% | 100 | 11月25日切割机清理垃圾
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 532.5 |  | 73.96% | 99.7 | 11月8日更换干泥螺杆定转子
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 512 |  | 71.11% | 100
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2021-12-6

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-11-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 16日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 26日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 26日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 26日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 26日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
审核： 制表： 制表日期：2021-12-6

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 3.63 | 4.66 | 7.19 | 8.26 |  |  |  | 0.091829 | 1.7084
|  | NH3-N | 8.12 | 6.7 | 5.09 | 3.51 |  |  |  | -0.076686 | -1.4267
|  | PO43- | 5.51 | 2.25 | 1.83 | 1.67 |  |  |  | -0.05421 | -1.0085
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | NO3-N | 7.29 | 6.65 | 5.91 | 4.39 | 2.91 | 2.2 | 3.054 | -0.058826 | -1.1557
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-08-24 | 一期南 | PO43- | 2.71 | 5.32 | 6.51 | 9.37 |  |  | 3.482 | 0.1065 | 1.8351