## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2021-12-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4052006 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3032.18 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1453702 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.35876
| 日均处理量（m3） | 130709.871 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5100 |  | 日均用电量（度） |  | 46893.6129 |  | CODcr（度/kg） | 1.023
|  |  |  | 含水率（%） | 77.9903 |  | 用水量（T） |  | 2264
| 最高日处理量（m3） | 138087 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 7.6419 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 205.21 |  | BOD5（度/kg） | 1.8998
| 最低日处理量（m3） | 118852 |  | 产泥率(g/m３) | 164.7019 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.6597
| 负荷率（%） | 87.1399 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 115.44 |  | 药单耗(g/m3) |  | 50.6441 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 103.035
| 进水水温(℃) | 17.05 |  | 药单耗(g/m3) | 28.4896 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 25.4281
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 88.1124
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 21.7454
| CODcr | 358.7097 |  | <16 |  | 97.77% |  | 1421077.7172 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 0
| BOD5 | 189.8387 |  | <2 |  | 99.47% |  | 765175.5846 |  |  | 英科环境(吨) | 3032.18
| SS | 221.1613 |  | 5 |  | 97.74% |  | 875886.8454 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.7961 |  | 0.092903 |  | 98.06% |  | 19057.4992 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 41.1355 |  | 8.4932 |  | 79.35% |  | 132266.6255 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 32.8935 |  | 0.18387 |  | 99.44% |  | 132539.8092 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1524894度，其中排水处电量为15080度，除臭工程用电56112度，城北实际用电为1453702度。本月自来水用量为3519吨，其中除臭工程自来水用量为856吨，城北实际用自来水用量为2663吨。 本月产生泥饼3032.18吨，运往英科焚烧中心3032.18吨；运往国电0吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-1-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021-12-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 19 | 晴 | 125859 | 0 | 124.52 | 0 | 125 | 4650 | 3780 | 4224 | 48303.01 | 16.44 | 0 | 6.45 | 3.0769 | 2.27 | 0 | 125859 | 60 | 124.52
2 | 17.6 | 晴 | 129032 | 0 | 108.52 | 0 | 125 | 4608 | 3924 | 4312 | 54503.31 | 12.84 | 0 | 6.73 | 3.031 | 3.0295 | 0 | 129032 | 60 | 108.52
3 | 17.4 | 晴 | 133785 | 0 | 124.9 | 0 | 125 | 4780 | 3720 | 4504 | 48103.09 | 3.36 | 0 | 7.48 | 3.2625 | 3.203 | 0 | 133785 | 60 | 124.9 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 17.8 | 晴 | 130978 | 0 | 125.42 | 0 | 150 | 4362 | 3948 | 4056 | 48503.02 | 0 | 0 | 5.72 | 3.236 | 3.2003 | 0 | 130978 | 60 | 125.42 | 电费 | 0.65 | 1524894.37 | 991181.3405
5 | 17.4 | 晴 | 132599 | 0 | 121.94 | 0 | 150 | 4146 | 3822 | 3990 | 49303.07 | 0 | 0 | 6.41 | 3.2647 | 3.2572 | 0 | 132599 | 60 | 121.94 | 絮凝剂 | 28040 | 5.1 | 143004
6 | 17.4 | 晴 | 138087 | 0 | 124.54 | 0 | 175 | 4014 | 3740 | 3862 | 50303.14 | 0 | 0 | 6.12 | 3.3769 | 3.4951 | 0 | 138087 | 60 | 124.54 | 盐酸 | 430 | 0.20521 | 88.2403
7 | 17.8 | 晴 | 134234 | 0 | 126.3 | 0 | 175 | 3586 | 3720 | 3662 | 49003.06 | 0 | 0 | 7.7 | 3.2101 | 2.8116 | 0 | 134234 | 60 | 126.3 | 氯酸钠 | 4900 | #REF! | #REF!
8 | 17.6 | 晴 | 136049 | 0 | 109.1 | 0 | 200 | 3640 | 3844 | 3712 | 49403.08 | 0 | 0 | 7.27 | 3.3715 | 2.8829 | 0 | 136049 | 60 | 109.1 | 混凝剂 | 526 | 115.44 | 60721.44
9 | 17.4 | 阴 | 131488 | 0 | 144.32 | 0 | 200 | 3626 | 4022 | 3806 | 48903.04 | 2.16 | 0 | 6.63 | 3.2326 | 2.746 | 0 | 131488 | 60 | 144.32 | 消泡剂 | 12800 | 1.86 | 23808
10 | 17.43 | 晴 | 136808 | 0 | 109.46 | 0 | 225 | 3360 | 3758 | 3440 | 49803.11 | 13.8 | 0 | 6.73 | 3.4151 | 2.8193 | 0 | 136808 | 60 | 109.46 | 污泥外运 | 22.18 | 3032.18 | 67253.7524
11 | 17.1 | 雨 | 130774 | 0 | 146.52 | 0 | 150 | 3398 | 3934 | 3610 | 50803.16 | 13.32 | 0 | 6.7 | 3.2634 | 2.6938 | 0 | 130774 | 60 | 146.52 | 总药剂费 |  |  | #REF!
12 | 15.7 | 雨 | 137898 | 0 | 126.56 | 0 | 225 | 3470 | 3854 | 3640 | 49603.1 | 0 | 0 | 6 | 3.574 | 2.9495 | 0 | 137898 | 60 | 126.56
13 | 17.4 | 晴 | 129702 | 0 | 89.02 | 0 | 150 | 3616 | 3644 | 3508 | 47902.89 | 0 | 0 | 6.74 | 3.3661 | 2.7788 | 0 | 129702 | 60 | 89.02
14 | 17.3 | 阴 | 133587 | 0 | 140.42 | 0 | 125 | 3980 | 3916 | 3724 | 49203.06 | 0 | 0 | 6.5 | 3.2295 | 2.6658 | 0 | 133587 | 60 | 140.42 | 水费 | 4.21 | 3519 | 14814.99
15 | 17.1 | 阴 | 130222 | 0 | 88.86 | 0 | 25 | 4042 | 3822 | 3908 | 48202.41 | 0 | 0 | 7.64 | 3.2369 | 2.6713 | 0 | 130222 | 60 | 88.86
16 | 16.6 | 雨 | 128470 | 0 | 0 | 0 | 175 | 4320 | 4074 | 4180 | 48503.02 | 0 | 0 | 6.98 | 3.2285 | 2.8586 | 0 | 128470 | 60 | 0
17 | 17.4 | 晴 | 125510 | 0 | 68.3 | 0 | 250 | 4426 | 3940 | 4220 | 47602.97 | 2.16 | 0 | 6.79 | 3.2654 | 2.745 | 0 | 125510 | 60 | 68.3
18 | 16.6 | 晴 | 126102 | 0 | 103.68 | 0 | 250 | 4232 | 3888 | 4006 | 50803.16 | 21.48 | 0 | 1.64 | 3.1045 | 2.5628 | 0 | 126102 | 60 | 103.68
19 | 16.4 | 晴 | 118852 | 0 | 106.78 | 0 | 225 | 3706 | 3688 | 3510 | 49003.06 | 14.52 | 0 | 6.87 | 3.0298 | 2.5002 | 0 | 118852 | 60 | 106.78
20 | 15.7 | 晴 | 132289 | 0 | 102.82 | 0 | 225 | 3128 | 3778 | 3544 | 50403.15 | 5.52 | 0 | 7.31 | 3.3859 | 2.7941 | 0 | 132289 | 60 | 102.82
21 | 16.6 | 晴 | 128962 | 0 | 102.24 | 0 | 200 | 3732 | 3754 | 3606 | 48203 | 0 | 0 | 5.64 | 3.2528 | 2.6852 | 0 | 128962 | 60 | 102.24
22 | 16.7 | 晴 | 128764 | 0 | 101.78 | 0 | 250 | 3910 | 4094 | 3884 | 49003.06 | 0 | 0 | 6.45 | 3.2032 | 2.6443 | 0 | 128764 | 60 | 101.78
23 | 17.5 | 晴 | 134859 | 0 | 138.9 | 0 | 200 | 3964 | 4122 | 4048 | 49503.08 | 0 | 0 | 6.49 | 3.371 | 2.782 | 0 | 134859 | 60 | 138.9 |  | 86924
24 | 17.6 | 晴 | 133675 | 0 | 102.36 | 0 | 225 | 4044 | 4204 | 4116 | 49403.08 | 0 | 0 | 4.97 | 3.2083 | 2.6476 | 0 | 133675 | 60 | 102.36 |  | 0
25 | 16.4 | 阴 | 129278 | 0 | 102.44 | 0 | 175 | 3706 | 3990 | 3824 | 51703.22 | 0 | 0 | 4.44 | 3.2846 | 2.7115 | 0 | 129278 | 60 | 102.44 |  | 0
26 | 17.72 | 晴 | 131103 | 0 | 105.32 | 0 | 200 | 3684 | 4276 | 3920 | 47703.04 | 0 | 0 | 6.59 | 3.2138 | 2.6531 | 0 | 131103 | 60 | 105.32 |  | 68569.92
27 | 17.2 | 晴 | 127515 | 0 | 104.34 | 0 | 50 | 3620 | 4514 | 3804 | 49303.02 | 0 | 0 | 7.53 | 3.217 | 2.6551 | 0 | 127515 | 60 | 104.34 |  | 19046.4
28 | 16.6 | 晴 | 127945 | 0 | 17.14 | 0 | 0 | 3954 | 4370 | 4022 | 47002.92 | 0 | 0 | 6.79 | 3.1957 | 2.6639 | 0 | 127945 | 60 | 17.14 |  | 174540.32
29 | 16.5 | 晴 | 130901 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 3938 | 4560 | 4114 | 46902.93 | 0 | 0 | 7.45 | 3.8503 | 3.9552 | 0 | 130901 | 60 | 17.3
30 | 16.4 | 晴 | 123207 | 0 | 13.34 | 0 | 100 | 4262 | 4664 | 4200 | 47202.94 | 9.24 | 0 | 8.22 | 3.9523 | 2.6622 | 0 | 123207 | 60
31 | 15.2 | 晴 | 133472 | 0 | 35.04 | 0 | 250 | 4584 | 4402 | 4336 | 50803.17 | 0.6 | 0 | 10.23 | 4.125 | 3.1173 | 0 | 133472 | 60 | 35.04
平均 | 17.05 | / | 130709.871 | 0 | 97.8123 | 0 | 164.5161 | 3951.2258 | 3992.4516 | 3912.6452 | 49190.141 | 3.7239 | 0 | 6.6197 | 3.3237 | 2.8423 | 0 | 130709.871 | 60
合计 | / | / | 4052006 | 0 | 3032.18 | 0 | 5100 | / | / | / | 1524894.37 | 115.44 | 0 | 205.21 | 103.035 | 88.1124 | 0 | 4052006 | 1860
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-1-4
| 最大值 |  | 138087 | 脱水污泥量 |  | 3032.18
| 最小值 |  | 118852 | 干污泥量 |  | 667.373 | [8 empty] | 191.1474 | 191.1474
[15 empty] | 191147.4 | 191147.4

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2021-12-02
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 360 | 192 | 258 | 5.11 | 33.6 | 38.9 | 16 | 1.66 | 5 | 0.15 | 0.2 | 10.1 | 19 | 1.88 | 5 | 0.59 | 0.23 | 8.92 | 13 | 1.22 | 5 | 0.06 | 0.1 | 7.83 | 77.8 | <20
2 | 341 | 182 | 202 | 4.85 | 32.8 | 42.2 | 22 | 1.78 | 5 | 0.15 | 0.23 | 9.77 | 21 | 1.54 | 5 | 0.72 | 0.22 | 8.82 | 13 | 1.08 | 5 | 0.06 | 0.1 | 8.74 | 78.2 | <20
3 | 226 | 122 | 130 | 4.92 | 28.9 | 35.6 | 19 | 1.74 | 5 | 0.23 | 0.36 | 10.3 | 20 | 1.56 | 5 | 0.76 | 0.38 | 8.17 | 13 | 1.32 | 5 | 0.06 | 0.16 | 7.9 | 78 | <20
4 | 465 | 250 | 216 | 5.34 | 32.6 | 39.1 | 19 | 1.8 | 5 | 0.17 | 0.38 | 10.5 | 18 | 1.66 | 5 | 0.53 | 0.3 | 8.12 | 12 | 1.24 | 5 | 0.05 | 0.16 | 8.02 | 79
5 | 478 | 248 | 298 | 5.23 | 36.8 | 42 | 22 | 1.96 | 6 | 0.19 | 0.26 | 12.1 | 19 | 1.54 | 5 | 0.3 | 0.27 | 9.77 | 12 | 1.16 | 5 | 0.11 | 0.19 | 9.3 | 78.5
6 | 442 | 230 | 300 | 4.28 | 35.5 | 40.6 | 17 | 1.72 | 5 | 0.18 | 0.29 | 8.97 | 15 | 1.6 | 5 | 0.25 | 0.45 | 8.03 | 13 | 1.22 | 5 | 0.08 | 0.2 | 6.63 | 77.8 | <20
7 | 342 | 182 | 236 | 5.08 | 29.4 | 36 | 18 | 1.66 | 5 | 0.19 | 0.28 | 9.27 | 17 | 1.84 | 5 | 0.18 | 0.25 | 8.22 | 15 | 1.18 | 5 | 0.1 | 0.13 | 7.56 | 78.1 | 270
8 | 468 | 252 | 298 | 5.41 | 22.3 | 42.8 | 21 | 1.92 | 8 | 0.18 | 0.29 | 9.27 | 18 | 1.58 | 5 | 0.3 | 0.23 | 9.02 | 15 | 1.1 | 5 | 0.1 | 0.14 | 6.98 | 78.4 | 50
9 | 318 | 172 | 220 | 5.37 | 34 | 39.6 | 20 | 1.86 | 5 | 0.16 | 0.3 | 10.5 | 19 | 1.6 | 5 | 0.33 | 0.27 | 8.62 | 13 | 1.22 | 5 | 0.09 | 0.17 | 7.43 | 78.7 | <20
10 | 242 | 128 | 150 | 4.67 | 31.4 | 36.3 | 18 | 1.8 | 5 | 0.17 | 0.29 | 8.42 | 16 | 1.52 | 5 | 0.32 | 0.31 | 8.03 | 12 | 1.12 | 5 | 0.13 | 0.1 | 7.08 | 77.9 | <20
11 | 279 | 148 | 164 | 4.93 | 31.2 | 37 | 20 | 1.68 | 5 | 0.21 | 0.35 | 10.3 | 17 | 1.44 | 5 | 0.5 | 0.26 | 8.22 | 13 | 1.28 | 5 | 0.13 | 0.16 | 7.38 | 77.8
12 | 433 | 228 | 288 | 4.85 | 32.6 | 45.1 | 18 | 1.87 | 5 | 0.18 | 0.36 | 10.9 | 18 | 1.52 | 5 | 0.31 | 0.32 | 9.92 | 12 | 1.06 | 5 | 0.06 | 0.25 | 8.62 | 77.9
13 | 343 | 182 | 164 | 5.23 | 33.5 | 41.1 | 18 | 1.78 | 5 | 0.26 | 0.5 | 9.82 | 22 | 1.4 | 5 | 0.27 | 0.29 | 8.57 | 16 | 1.12 | 5 | 0.09 | 0.12 | 8.08 | 78.3 | <20
14 | 325 | 172 | 170 | 4.72 | 35.8 | 41.7 | 19 | 1.88 | 5 | 0.15 | 0.24 | 10.6 | 16 | 1.62 | 5 | 0.24 | 0.12 | 10.4 | 15 | 1.2 | 5 | 0.09 | 0.12 | 10.2 | 77.4 | <20
15 | 319 | 171 | 170 | 4.3 | 31.3 | 41.6 | 17 | 1.62 | 5 | 0.16 | 0.42 | 10.7 | 19 | 1.72 | 5 | 0.19 | 0.51 | 8.94 | 12 | 1.08 | 5 | 0.1 | 0.16 | 7.98 | 78.5 | <20
16 | 232 | 125 | 242 | 3.72 | 26.4 | 31.7 | 17 | 1.48 | 5 | 0.14 | 0.31 | 9.37 | 16 | 1.72 | 5 | 0.25 | 0.24 | 10.1 | 11 | 1.1 | 5 | 0.1 | 0.2 | 6.87 | 77.7 | <20
17 | 349 | 188 | 264 | 5.21 | 32.8 | 40.2 | 17 | 1.82 | 8 | 0.11 | 0.39 | 10.3 | 19 | 1.74 | 7 | 0.38 | 0.29 | 9.67 | 13 | 1.16 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.72 | 78.1 | 20
18 | 404 | 210 | 228 | 4.73 | 32.6 | 41.1 | 28 | 2.64 | 6 | 0.34 | 0.37 | 9.27 | 20 | 1.92 | 6 | 0.5 | 0.34 | 9.04 | 13 | 1.36 | 5 | 0.13 | 0.16 | 8.97 | 77.6
19 | 406 | 215 | 218 | 5.13 | 40.2 | 48.4 | 21 | 1.64 | 6 | 0.17 | 0.57 | 12 | 18 | 1.4 | 6 | 0.37 | 0.4 | 9.82 | 16 | 1.18 | 5 | 0.15 | 0.39 | 9.82 | 77.9
20 | 442 | 234 | 300 | 5.18 | 31.2 | 45.6 | 30 | 1.78 | 8 | 0.21 | 0.35 | 11.9 | 15 | 1.52 | 5 | 0.27 | 0.53 | 12 | 12 | 1.16 | 5 | 0.05 | 0.28 | 10.8 | 78 | <20
21 | 444 | 235 | 274 | 5.51 | 34.2 | 49.3 | 19 | 1.68 | 5 | 0.17 | 0.29 | 12 | 16 | 1.92 | 5 | 0.55 | 0.31 | 11.1 | 11 | 1.08 | 5 | 0.06 | 0.18 | 9.92 | 77.9 | <20
22 | 317 | 172 | 148 | 5.14 | 34.8 | 42.7 | 19 | 1.76 | 5 | 0.12 | 0.48 | 9.57 | 19 | 1.8 | 5 | 0.24 | 0.44 | 10.2 | 16 | 1.14 | 5 | 0.09 | 0.21 | 9.42 | 77.8 | <20
23 | 274 | 145 | 144 | 3.76 | 31.2 | 36.8 | 15 | 1.62 | 5 | 0.12 | 0.42 | 9.77 | 17 | 1.54 | 5 | 0.24 | 0.4 | 8.52 | 13 | 1.26 | 5 | 0.09 | 0.21 | 8.37 | 78.2 | <20
24 | 362 | 188 | 248 | 4.78 | 38.9 | 43.8 | 16 | 1.76 | 5 | 0.14 | 0.36 | 9.64 | 16 | 1.48 | 5 | 0.17 | 0.36 | 10.1 | 13 | 1.12 | 5 | 0.1 | 0.16 | 9.27 | 77.4 | <20
25 | 345 | 184 | 220 | 5.05 | 32 | 38.3 | 16 | 1.82 | 5 | 0.14 | 0.39 | 9.67 | 15 | 1.5 | 5 | 0.15 | 0.42 | 8.67 | 12 | 1.27 | 5 | 0.09 | 0.21 | 8.22 | 77.8
26 | 333 | 173 | 194 | 5.42 | 35.4 | 45 | 20 | 1.66 | 5 | 0.16 | 0.32 | 10.5 | 16 | 1.34 | 5 | 0.21 | 0.31 | 10.3 | 12 | 1.22 | 5 | 0.07 | 0.28 | 9.97 | 77.9
27 | 283 | 150 | 168 | 5.5 | 35 | 44.8 | 25 | 1.74 | 5 | 0.22 | 0.35 | 10.7 | 17 | 1.62 | 5 | 0.14 | 0.37 | 10.6 | 14 | 1.16 | 5 | 0.06 | 0.16 | 10.4 | 78.2 | <20
28 | 389 | 202 | 202 | 3.6 | 36.6 | 42.1 | 22 | 2.04 | 8 | 0.13 | 0.49 | 10.8 | 16 | 1.72 | 5 | 0.15 | 0.42 | 10.7 | 11 | 1.14 | 5 | 0.17 | 0.12 | 10.6 | 77.7 | <20
29 | 397 | 206 | 240 | 3.68 | 32.4 | 44.4 | 19 | 1.96 | 5 | 0.15 | 0.39 | 10.8 | 23 | 1.62 | 8 | 0.15 | 0.35 | 10.3 | 11 | 1.06 | 5 | 0.08 | 0.17 | 8.82 | 77.9 | <20
30 | 462 | 240 | 294 | 3.91 | 33.4 | 40.3 | 21 | 1.8 | 6 | 0.12 | 0.47 | 10.2 | 19 | 1.64 | 5 | 0.2 | 0.44 | 9.87 | 15 | 1.2 | 5 | 0.16 | 0.23 | 6.97 | 77.8 | <20
31 | 300 | 159 | 208 | 4.07 | 30.9 | 41.1 | 20 | 1.72 | 5 | 0.18 | 0.61 | 8.52 | 18 | 1.48 | 5 | 0.29 | 0.45 | 9.57 | 14 | 1.18 | 5 | 0.07 | 0.38 | 6.42 | 77.5 | <20
平均 | 358.7097 | 189.8387 | 221.1613 | 4.7961 | 32.8935 | 41.1355 | 19.6452 | <2 | 5.5161 | 0.17258 | 0.36484 | 10.2106 | 17.6296 | <2 | 5.2258 | 0.32419 | 0.33806 | 9.43 | <16 | <2 | 5 | 0.092903 | 0.18387 | 8.4932 | 77.9903 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-1-4
| 226 | 122 | 130 | 3.6 | 22.3 | 31.7 | 15 | 1.48 | 5 | 0.11 | 0.2 | 8.42 | 15 | 1.34 | 5 | 0.14 | 0.12 | 8.03 | 11 | 1.06 | 5 | 0.05 | 0.1 | 6.42 | 77.4
| 478 | 252 | 300 | 5.51 | 40.2 | 49.3 | 30 | 2.64 | 8 | 0.34 | 0.61 | 12.1 | 23 | 1.92 | 8 | 0.76 | 0.53 | 12 | 16 | 1.36 | 5 | 0.17 | 0.39 | 10.8 | 79
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 28 | 31 |  | 0 | 9
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 28 | #REF! |  | 24 | 22
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 3 | #REF! |  | 7 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 743 |  | 99.87% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 582 |  | 78.23% | 100 | 12月14日渗漏故障检修。
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 339.5 |  | 45.63% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 337.5 |  | 45.36% | 100 | 12月15日震动故障检修。
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 597.5 |  | 80.31% | 100 | 12月6日渗漏故障检修。
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 12月28日三角堰更换螺杆。
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 12月3日行走轮减速机、链条更换。
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 12月28日油泵电机故障更换。
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 599 |  | 80.51% | 100 | 12月9日维护保养。
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 12月9日维护保养。
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 145 |  | 19.49% | 100 | 12月9日维护保养。
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 12月9日维护保养。
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 578 |  | 77.69% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 24 |  | 3.226% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 55.5 |  | 7.46% | 100 | 12月7日渗漏故障检修。
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 688.5 |  | 92.54% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 304 |  | 40.86% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 12月28日叶轮清理垃圾。
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 716 |  | 96.24% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 103 |  | 13.84% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 693 |  | 93.15% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 44 |  | 5.914% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 703 |  | 94.49% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 3.5 |  | 0.4704% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 12月27日维护保养。
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 21 |  | 2.823% | 100 | 12月27日维护保养。
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 152.5 |  | 20.5% | 100 | 12月27日维护保养。
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 464.5 |  | 62.43% | 100 | 12月27日维护保养。
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 736 |  | 98.92% | 100 | 12月17日更换滤网。
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100 | 12月27日维护保养。
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 306 |  | 41.13% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 316 |  | 42.47% | 100 | 12月16日切割机清理垃圾。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2021年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 22.5 |  | 3.024% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 42.5 |  | 5.712% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 154 |  | 20.7% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 22.5 |  | 3.024% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-1-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （1、8、15）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-1-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.86963
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.6082
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.80549
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.848 | -0.043922 | -0.68485
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2021-10-24 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 2.894 | 0.033524 | 0.69503