## Sheet1
|  | 水量 | 泥量 | MLSS | SV30 | SVI | 进水浓度 |  |  |  |  | 出水浓度 | [5 empty] | 碳源投加 | PAC
[7 empty] | COD | SS | TP | NH3-N | TN | COD | SS | TP | NH3-N | TN | TN去除率 | （吨） | （kg）
2018年 | 除夕 | 94096 | 20.97 | 4972 | 50 | 101 | 161 | 130 | 2.71 | 26.7 | 30.9 | 18 | 5 | 0.07 | 0.34 | 9.62 | 68.87% | 0 | 2640
| 初一 | 59652 | 0 | 4648 | 58 | 125 | 224 | 118 | 3.04 | 25.7 | 31.7 | 19 | 6 | 0.09 | 0.9 | 10.7 | 66.25% | 0 | 2520
| 初二 | 58608 | 0 | 4926 | 73 | 148 | 130 | 68 | 1.65 | 21.2 | 27.4 | 17 | 5 | 0.05 | 0.23 | 9.98 | 63.58% | 0 | 480
| 初三 | 126900 | 0 | 4780 | 51 | 107 | 125 | 78 | 2.05 | 26.5 | 33.2 | 18 | 5 | 0.05 | 0.6 | 9.16 | 72.41% | 0 | 240
| 初四 | 161820 | 58.58 | 4568 | 44 | 98 | 179 | 100 | 2.25 | 30.6 | 36.9 | 24 | 5 | 0.1 | 0.33 | 9.73 | 73.63% | 1.31 | 8040
| 初五 | 156420 | 37.15 | 4566 | 43 | 99 | 210 | 76 | 1.69 | 19.5 | 31.3 | 25 | 8 | 0.13 | 1.25 | 12.1 | 61.34% | 2.42 | 312
| 初六 | 149826 | 57.7 | 4234 | 49 | 116 | 136 | 70 | 1.7 | 20 | 27.1 | 21 | 5 | 0.09 | 0.46 | 8.26 | 69.52% | 2.42 | 5880
|  | 807322 | 174.4 | 4670.5714 | 52.5714 | 113.4286 | 166.4286 | 91.4286 | 2.1557 | 24.3143 | 31.2143 | 20.2857 | 5.5714 | 0.082857 | 0.58714 | 9.9357 | 67.94% | 6.15 | 20112
2019年 | 除夕 | 135913 | 32.92 | 5062 | 89 | 140 | 248 | 124 | 3.56 | 21.7 | 27.8 | 13 | 5 | 0.07 | 0.38 | 5.65 | 79.68% | 2 | 0
| 初一 | 102425 | 0 | 6378 | 93 | 176 | 207 | 112 | 2.72 | 21.9 | 28.1 | 12.4 | 5 | 0.11 | 0.51 | 7.38 | 73.74% | 2 | 0
| 初二 | 111467 | 0 | 5294 | 92 | 147 | 190 | 128 | 2.14 | 19.6 | 30.8 | 12.2 | 5 | 0.09 | 0.28 | 7.88 | 74.42% | 2 | 120
| 初三 | 120764 | 0 | 6270 | 91 | 175 | 210 | 138 | 3.44 | 20.5 | 30.1 | 14.6 | 4.5 | 0.08 | 0.41 | 7.28 | 75.81% | 2 | 120
| 初四 | 136777 | 38.45 | 5196 | 95 | 163 | 167 | 76 | 2.77 | 19.4 | 27.5 | 14.3 | 5 | 0.08 | 0.38 | 7.53 | 72.62% | 2 | 0
| 初五 | 160524 | 38.21 | 5842 | 90 | 185 | 173 | 62 | 2.47 | 22.5 | 28.7 | 10.9 | 4 | 0.08 | 0.35 | 6.64 | 76.86% | 2 | 0
| 初六 | 166617 | 55.06 | 4856 | 92 | 192 | 167 | 74 | 2.47 | 21.2 | 28.6 | 13.5 | 4.5 | 0.09 | 0.1 | 7.53 | 73.67% | 2 | 120
|  | 934487 | 164.64 | 5556.8571 | 91.7143 | 168.2857 | 194.5714 | 102 | 2.7957 | 20.9714 | 28.8 | 12.9857 | 4.7143 | 0.085714 | 0.34429 | 7.1271 | 75.26% | 14 | 360