## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-01-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4270222 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3665.52 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1436386 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.33637
| 日均处理量（m3） | 137749.0968 |  | 絮凝剂用量（kg） | 7050 |  | 日均用电量（度） |  | 46335.0323 |  | CODcr（度/kg） | 0.96802
|  |  |  | 含水率（%） | 78.1097 |  | 用水量（T） |  | 3881
| 最高日处理量（m3） | 155008 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 8.7862 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 260.3757 |  | BOD5（度/kg） | 1.8137
| 最低日处理量（m3） | 121312 |  | 产泥率(g/m３) | 187.9046 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5305
| 负荷率（%） | 91.8327 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 9.48 |  | 药单耗(g/m3) |  | 60.9748 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 109.5359
| 进水水温(℃) | 15.2455 |  | 药单耗(g/m3) | 2.22 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 25.6511
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 88.1976
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 20.6541
| CODcr | 355.4839 |  | 16.9167 |  | 97.75% |  | 1483833.2705 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 0
| BOD5 | 186.4581 |  | 2.9527 |  | 99.46% |  | 791947.1072 |  |  | 英科环境(吨) | 3665.52
| SS | 224.7742 |  | 5 |  | 97.78% |  | 938484.5963 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.7729 |  | 0.079677 |  | 98.33% |  | 20041.1161 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 38.7452 |  | 6.0652 |  | 84.35% |  | 139550.855 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 30.3871 |  | 0.29806 |  | 99.02% |  | 128486.8475 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1505296度，其中排水处电量为12357度，除臭工程用电56553度，城北实际用电为1436386度。本月自来水用量为4519吨，其中除臭工程自来水用量为638吨，城北实际用自来水用量为3881吨。 本月产生泥饼3665.52吨，运往英科焚烧中心3665.52吨；运往国电0吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-2-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-01-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 15.6 | 阴 | 128206 | 0 | 102.5 | 0 | 250 | 4654 | 4478 | 4532 | 49403.09 | 0 | 0 | 10.0362 | 4.0663 | 3.0915 | 0 | 128206 | 112 | 102.5 | 23.4
2 | 16.4 | 晴 | 125824 | 0 | 103.22 | 0 | 250 | 4664 | 4502 | 4610 | 49203.06 | 0 | 0 | 10.0018 | 3.4873 | 2.961 | 0 | 125824 | 112 | 103.22 | 23.4
3 | 16.5 | 晴 | 129664 | 0 | 104.44 | 0 | 250 | 4602 | 3904 | 4228 | 49202.99 | 0 | 0 | 9.7395 | 3.4083 | 3.0798 | 0 | 129664 | 112 | 104.44 | 21.4 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 | 不含税
4 | 16 | 雨 | 137088 | 0 | 106.64 | 0 | 225 | 4828 | 4482 | 4574 | 50603.24 | 0 | 0 | 11.8035 | 4.0655 | 3.2713 | 0 | 137088 | 112 | 106.64 | 22.8 | 电费 | 0.672 | 1505295.75 | 1011558.744 | 895184.7292
5 | 15.6 | 雨 | 152128 | 0 | 105.12 | 0 | 250 | 4604 | 4528 | 4472 | 48303.01 | 0 | 0 | 9.8685 | 4.2336 | 3.5972 | 0 | 152128 | 112 | 105.12 | 22.7 | 絮凝剂 | 28040 | 7.05 | 197682 | 174939.823
6 | 15.9 | 晴 | 152288 | 0 | 106.52 | 0 | 225 | 5124 | 4516 | 4804 | 49103.06 | 0 | 0 | 7.4175 | 4.2736 | 3.6316 | 0 | 152288 | 112 | 106.52 | 23.8 | 盐酸 | 430 | 0.26038 | 111.9616 | 99.081
7 | 15.4 | 晴 | 145120 | 0 | 124.88 | 0 | 200 | 4312 | 4562 | 4436 | 49503.09 | 0 | 0 | 7.826 | 4.018 | 3.6233 | 0 | 145120 | 112 | 124.88 | 18.7 | 氯酸钠 | 4900
8 | 16.2 | 小雨 | 139040 | 0 | 105.68 | 0 | 250 | 4162 | 4508 | 4142 | 50903.17 | 0 | 0 | 9.6965 | 3.8147 | 3.553 | 0 | 139040 | 112 | 105.68 | 21.3 | 混凝剂 | 526 | 9.48 | 4986.48 | 4412.8142
9 | 16.4 | 阴 | 136672 | 0 | 121.64 | 0 | 250 | 4310 | 4612 | 4474 | 50903.18 | 0 | 0 | 11.1692 | 3.8492 | 3.2846 | 0 | 136672 | 112 | 121.64 | 19.3 | 消泡剂 | 14800 | 3.472 | 51385.6 | 45473.9823
10 | 16.2 | 阴 | 139616 | 0 | 103.18 | 0 | 250 | 4542 | 4672 | 4364 | 21303.2 | 0 | 0 | 9.6965 | 3.9376 | 3.3451 | 0 | 139616 | 112 | 103.18 | 23.1 | 污泥外运 | 46.36 | 3665.52 | 169933.5072 | 164983.9876
11 | 15.9 | 晴 | 131840 | 0 | 106.96 | 0 | 250 | 4106 | 4310 | 4224 | 50703.16 | 0 | 0 | 8.6322 | 3.6169 | 3.0738 | 0 | 131840 | 112 | 106.96 | 20.7 | 总药剂费 |  |  | 254166.0416 | 224925.7005 | 0.052673
12 | 15.9 | 晴 | 130976 | 0 | 124.24 | 0 | 200 | 4124 | 4438 | 4302 | 51203.19 | 0 | 0 | 12.0723 | 3.6388 | 2.5946 | 0 | 130976 | 112 | 124.24 | 18.2
13 | 15.6 | 晴 | 122848 | 0 | 106.36 | 0 | 200 | 4314 | 4584 | 4402 | 49203.07 | 0 | 0 | 10.0297 | 3.4431 | 2.4384 | 0 | 122848 | 112 | 106.36 | 21.9
14 | 14 | 晴 | 130624 | 0 | 141.92 | 0 | 275 | 4574 | 4908 | 4664 | 49403.08 | 0 | 0 | 9.546 | 3.6818 | 2.6079 | 0 | 130624 | 112 | 141.92 | 17.5 | 水费 | 4.21 | 4519 | 19024.99
15 | 14.2 | 多云 | 124096 | 0 | 125.08 | 0 | 250 | 4306 | 4930 | 4654 | 51203.19 | 0 | 0 | 9.2235 | 3.4282 | 2.4272 | 0 | 124096 | 112 | 125.08 | 19.5 |  |  | 3881 | 16339.01
16 | 14.8 | 晴 | 121312 | 0 | 142.6 | 0 | 200 | 3964 | 4740 | 4222 | 51803.23 | 0 | 0 | 11.2338 | 3.2932 | 2.2689 | 0 | 121312 | 112 | 142.6 | 15.9
17 | 14.1 | 晴 | 130112 | 0 | 111.04 | 0 | 250 | 3716 | 5020 | 4418 | 49403.09 | 0 | 0 | 9.9007 | 3.6637 | 3.1173 | 0 | 130112 | 112 | 111.04 | 20.8
18 | 14.6 | 阴 | 128467 | 0 | 106.12 | 0 | 250 | 4880 | 4932 | 4706 | 49303.07 | 0 | 0 | 6.45 | 3.6851 | 3.131 | 0 | 128467 | 112 | 106.12 | 24
19 | 14.4 | 阴 | 127152 | 0 | 107.06 | 0 | 225 | 4834 | 4842 | 4606 | 49603.09 | 0 | 0 | 7.1058 | 3.1152 | 2.6303 | 0 | 127152 | 112 | 107.06 | 23.4
20 | 15.8 | 晴 | 126301 | 0 | 107.26 | 0 | 175 | 4764 | 4658 | 4512 | 49903.11 | 0 | 0 | 7.2348 | 3.0476 | 2.5677 | 0 | 126301 | 112 | 107.26 | 22.8
21 | 16.1 | 阴 | 124928 | 0 | 143.56 | 0 | 200 | 4614 | 4810 | 4668 | 48303.02 | 0 | 0 | 7.2777 | 3.1061 | 2.6173 | 0 | 124928 | 112 | 143.56 | 17.2
22 | 15 | 小雨 | 136672 | 0 | 125.36 | 0 | 250 | 5250 | 4656 | 4894 | 51303.2 | 0 | 0 | 5.9447 | 3.5246 | 2.9735 | 0 | 136672 | 112 | 125.36 | 20.7
23 | 15.8 | 中雨 | 146976 | 0 | 144.54 | 0 | 250 | 5012 | 4466 | 4684 | 50503.14 | 0 | 0 | 7.6003 | 3.5139 | 2.9578 | 0 | 146976 | 112 | 144.54 | 17.2 |  | 86924
24 | 15.2 | 阴 | 152576 | 0 | 107.9 | 0 | 200 | 4986 | 4458 | 4514 | 47702.98 | 0 | 0 | 7.0412 | 3.7094 | 3.1264 | 0 | 152576 | 112 | 107.9 | 22.7 |  | 0
25 | 15.5 | 阴 | 153408 | 0 | 106.6 | 0 | 175 | 4690 | 4306 | 4522 | 47902.99 | 0 | 0 | 6.708 | 3.9014 | 3.2858 | 0 | 153408 | 112 | 106.6 | 22.2 |  | 0
26 | 15.01 | 雨 | 151872 | 0 | 140.18 | 0 | 250 | 4672 | 4374 | 4490 | 47802.98 | 8.28 | 0 | 6.1813 | 3.4112 | 3.3193 | 0 | 151872 | 112 | 140.18 | 16.9 |  | 68569.92
27 | 14.8 | 雨 | 153472 | 0 | 142.9 | 0 | 250 | 4226 | 4268 | 4310 | 48803.05 | 0 | 0 | 6.665 | 3.0434 | 1.0139 | 0 | 153472 | 112 | 142.9 | 15.7 |  | 19046.4
28 | 14.1 | 阴 | 153824 | 0 | 141.58 | 0 | 200 | 4636 | 4156 | 4338 | 48303.01 | 0 | 0 | 7.1487 | 2.9349 | 0.88578 | 0 | 153824 | 112 | 141.58 | 16.3 |  | 174540.32
29 | 14.2 | 阴 | 155008 | 0 | 139.68 | 0 | 225 | 4252 | 4062 | 4142 | 47602.97 | 0 | 0 | 7.095 | 3.0737 | 2.6959 | 0 | 155008 | 112 | 139.68 | 15.6
30 | 13.7 | 阴 | 150560 | 0 | 104.44 | 0 | 225 | 4552 | 4318 | 4290 | 48703.04 | 1.2 | 0 | 4.644 | 3.0487 | 2.7523 | 0 | 150560 | 112 | 104.44 | 22.1
31 | 13.7 | 晴 | 131552 | 0 | 106.32 | 0 | 150 | 4140 | 4522 | 4362 | 48203 | 0 | 0 | 5.3857 | 2.501 | 2.2742 | 0 | 131552 | 112 | 106.32 | 21.5
平均 | 15.2455 | / | 137749.0968 | 0 | 118.2426 | 0 | 227.4194 | 4529.4839 | 4532.9677 | 4469.6774 | 48557.9274 | 0.30581 | 0 | 8.3992 | 3.5334 | 2.8451 | 0 | 137749.0968 | 112 |  | 20.1
合计 | / | / | 4270222 | 0 | 3665.52 | 0 | 7050 | / | / | / | 1505295.75 | 9.48 | 0 | 260.3757 | 109.5359 | 88.1976 | 0 | 4270222 | 3472
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-2-4
| 最大值 |  | 155008 | 脱水污泥量 |  | 3665.52
| 最小值 |  | 121312 | 干污泥量 |  | 802.3942 | [8 empty] | 197.7335 | 197.7335
[15 empty] | 197733.48 | 197733.48

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-01-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 432 | 228 | 282 | 4.81 | 27.6 | 33.6 | 18 | <2 | 6 | 0.15 | 0.23 | 6.8 | 17 | <2 | 5 | 0.18 | 0.35 | 8.14 | <16 | <2 | 5 | 0.11 | 0.18 | 6.18 | 78.1 | <20
2 | 401 | 208 | 214 | 5.46 | 41.6 | 50.1 | 18 | <2 | 5 | 0.16 | 0.45 | 10.5 | 19 | <2 | 5 | 0.19 | 0.76 | 9.59 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.4 | 5.91 | 78 | <20
3 | 428 | 223 | 266 | 5.23 | 33.2 | 39.1 | 19 | 2.12 | 5 | 0.12 | 0.46 | 8.54 | 18 | <2 | 5 | 0.13 | 0.4 | 6.36 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.3 | 5.14 | 77.8 | <20
4 | 366 | 191 | 294 | 4.76 | 42.9 | 51.9 | 16 | 2.42 | 5 | 0.16 | 0.36 | 9.64 | 22 | <2 | 8 | 0.17 | 0.4 | 8.94 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.34 | 5.81 | 78.1 | <20
5 | 270 | 144 | 228 | 4.23 | 26.2 | 31.4 | 18 | <2 | 5 | 0.15 | 0.31 | 8.69 | 19 | 2.12 | 5 | 0.17 | 0.48 | 7.3 | <16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.18 | 6.5 | 77.9 | 50
6 | 277 | 150 | 166 | 4.21 | 22.6 | 27.8 | 19 | <2 | 5 | 0.15 | 0.39 | 8.14 | 20 | 2.34 | 6 | 0.13 | 0.44 | 5.86 | 16 | <2 | 5 | 0.06 | 0.29 | 5.46 | 78.4 | <20
7 | 240 | 127 | 152 | 4.31 | 24.2 | 33.7 | 17 | <2 | 5 | 0.13 | 0.35 | 8.34 | 17 | <2 | 5 | 0.1 | 0.39 | 6.36 | <16 | <2 | 5 | 0.05 | 0.1 | 6.01 | 78.3 | <20
8 | 423 | 220 | 234 | 5 | 34.6 | 42.3 | 16 | <2 | 5 | 0.16 | 0.47 | 9.14 | 16 | <2 | 5 | 0.13 | 0.44 | 8.54 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.28 | 7.1 | 78.5 | <20
9 | 479 | 249 | 276 | 5.12 | 33.8 | 43.2 | 20 | 2.16 | 5 | 0.19 | 0.36 | 11.5 | 20 | <2 | 5 | 0.16 | 0.44 | 10.9 | <16 | <2 | 5 | 0.07 | 0.34 | 7.2 | 78.1 | <20
10 | 351 | 190 | 218 | 5.31 | 38.7 | 46.4 | 19 | 5.16 | 5 | 0.2 | 0.41 | 10.1 | 21 | 4.67 | 8 | 0.11 | 0.39 | 9.93 | 16 | 2.96 | 5 | 0.08 | 0.38 | 6.01 | 78.4 | <20
11 | 482 | 255 | 296 | 4.15 | 39.4 | 47.1 | 21 | 4.72 | 7 | 0.18 | 0.49 | 9.04 | 19 | 3.88 | 5 | 0.11 | 0.78 | 8.64 | <16 | 2.46 | 5 | 0.08 | 0.46 | 6.8 | 77.6 | 80
12 | 368 | 194 | 222 | 5.3 | 36.6 | 41.9 | 17 | 3.66 | 5 | 0.22 | 0.62 | 7.3 | 19 | 4.1 | 5 | 0.16 | 0.7 | 8.22 | 16 | 2.58 | 5 | 0.07 | 0.5 | 6.75 | 78.2 | <20
13 | 473 | 244 | 298 | 5.72 | 24.7 | 37.6 | 22 | 5.24 | 8 | 0.16 | 0.36 | 7.5 | 20 | 3.26 | 7 | 0.16 | 0.4 | 8.69 | 18 | 2.72 | 5 | 0.08 | 0.18 | 6.16 | 78.3 | <20
14 | 348 | 184 | 246 | 5.25 | 29.3 | 38.6 | 22 | 5.5 | 8 | 0.23 | 0.42 | 7.1 | 21 | 4.92 | 7 | 0.14 | 0.38 | 6.7 | <16 | 2.86 | 5 | 0.08 | 0.28 | 6.06 | 77.7 | <20
15 | 463 | 240 | 258 | 4.06 | 33.8 | 43.8 | 23 | 5.32 | 9 | 0.13 | 0.21 | 7.6 | 20 | 4.48 | 8 | 0.11 | 0.21 | 6.11 | 16 | 3.14 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.96 | 77.9 | <20
16 | 442 | 230 | 300 | 4.12 | 43.1 | 48.4 | 23 | 5.7 | 7 | 0.17 | 0.88 | 8.88 | 21 | 4.52 | 6 | 0.16 | 0.92 | 7.52 | 18 | 2.9 | 5 | 0.08 | 0.86 | 7.02 | 78.2 | <20
17 | 276 | 146 | 134 | 4.14 | 33.8 | 44.8 | 18 | 4.98 | 5 | 0.19 | 0.56 | 11.1 | 18 | 4.4 | 5 | 0.16 | 0.39 | 9 | <16 | 3.02 | 5 | 0.08 | 0.35 | 7.22 | 77.8 | 230
18 | 417 | 221 | 224 | 5.15 | 33.6 | 43.8 | 21 | 4.86 | 6 | 0.19 | 0.19 | 9.23 | 21 | 4.34 | 6 | 0.13 | 0.18 | 8.13 | 18 | 2.92 | 5 | 0.08 | 0.11 | 6.27 | 78.1 | <20
19 | 366 | 192 | 222 | 5.52 | 37.6 | 45.8 | 21 | 4.03 | 6 | 0.13 | 0.58 | 8.23 | 23 | 3.72 | 7 | 0.14 | 0.41 | 8.96 | 17 | 2.82 | 5 | 0.08 | 0.37 | 6.22 | 77.9 | <20
20 | 384 | 200 | 278 | 5.2 | 38.8 | 43.7 | 22 | 5.12 | 7 | 0.15 | 0.52 | 8.03 | 23 | 4.32 | 8 | 0.15 | 0.47 | 7.67 | 18 | 3 | 5 | 0.07 | 0.38 | 6.97 | 77.7 | 20
21 | 253 | 134 | 160 | 5.82 | 24.6 | 39 | 20 | 4.97 | 6 | 0.21 | 0.42 | 7.5 | 18 | 3.84 | 5 | 0.16 | 0.41 | 8.23 | <16 | 2.8 | 5 | 0.07 | 0.23 | 6.62 | 77.9 | <20
22 | 334 | 177 | 220 | 4.87 | 37.4 | 47.8 | 24 | 4.82 | 8 | 0.23 | 0.4 | 8.96 | 20 | 4.52 | 6 | 0.15 | 0.41 | 9.03 | 16 | 2.8 | 5 | 0.09 | 0.24 | 7.17 | 78.2 | <20
23 | 350 | 182 | 214 | 5.12 | 28.2 | 37.6 | 18 | 5.1 | 6 | 0.12 | 0.23 | 7.12 | 21 | 4.88 | 6 | 0.11 | 0.28 | 8.43 | <16 | 3.12 | 5 | 0.09 | 0.2 | 6.77 | 78.5 | <20
24 | 409 | 212 | 268 | 5.28 | 30.8 | 42.9 | 21 | 5.36 | 9 | 0.17 | 0.7 | 6.77 | 20 | 3.84 | 6 | 0.16 | 0.54 | 6.72 | 18 | 2.8 | 5 | 0.09 | 0.52 | 6.67 | 78.6 | <20
25 | 351 | 182 | 230 | 4.75 | 19.5 | 29.2 | 19 | 4.92 | 5 | 0.11 | 0.21 | 7.07 | 18 | 4.54 | 5 | 0.11 | 0.18 | 6.62 | <16 | 3.3 | 5 | 0.07 | 0.16 | 6.22 | 78 | <20
26 | 378 | 196 | 290 | 4.34 | 26.7 | 39.1 | 27 | 4.84 | 10 | 0.14 | 0.48 | 7.3 | 19 | 4.68 | 6 | 0.11 | 0.48 | 6.37 | 16 | 3.23 | 5 | 0.08 | 0.36 | 5.67 | 77.9 | <20
27 | 294 | 156 | 190 | 3.68 | 24.9 | 29.4 | 20 | 5.36 | 6 | 0.16 | 0.6 | 7 | 18 | 4.58 | 5 | 0.11 | 0.56 | 6.77 | <16 | 3.06 | 5 | 0.07 | 0.32 | 5.02 | 78.8 | <20
28 | 218 | 113 | 124 | 3.34 | 16.8 | 20.6 | <16 | 5.48 | 5 | 0.11 | 0.37 | 3.8 | <16 | 4.3 | 5 | 0.11 | 0.35 | 3.37 | <16 | 3.24 | 5 | 0.1 | 0.26 | 3.27 | 78.1 | <20
29 | 267 | 138 | 158 | 3.48 | 17.6 | 24 | 16 | 4.76 | 5 | 0.17 | 0.43 | 5.97 | 16 | 4.18 | 5 | 0.15 | 0.7 | 4.42 | <16 | 3.21 | 5 | 0.13 | 0.18 | 3.57 | 78.4 | <20
30 | 168 | 89.2 | 102 | 4.9 | 20.7 | 26.7 | 18 | 5.06 | 5 | 0.16 | 0.45 | 5.04 | 17 | 4.64 | 5 | 0.14 | 0.53 | 4.92 | <16 | 3.08 | 5 | 0.09 | 0.2 | 4.82 | 77.8 | <20
31 | 312 | 165 | 204 | 5.33 | 18.7 | 29.8 | 17 | 4.94 | 5 | 0.2 | 0.35 | 6.37 | <16 | 4.56 | 5 | 0.12 | 0.32 | 5.67 | <16 | 2.94 | 5 | 0.08 | 0.19 | 5.47 | 78.2 | <20
平均 | 355.4839 | 186.4581 | 224.7742 | 4.7729 | 30.3871 | 38.7452 | 19.6667 | 4.664 | 6.0968 | 0.16452 | 0.42774 | 8.0097 | 19.3448 | 4.1513 | 5.8065 | 0.13935 | 0.45452 | 7.4874 | 16.9167 | 2.9527 | 5 | 0.079677 | 0.29806 | 6.0652 | 78.1097 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-2-4
| 168 | 89.2 | 102 | 3.34 | 16.8 | 20.6 | 16 | 2.12 | 5 | 0.11 | 0.19 | 3.8 | 16 | 2.12 | 5 | 0.1 | 0.18 | 3.37 | 16 | 2.46 | 5 | 0.05 | 0.1 | 3.27 | 77.6
| 482 | 255 | 300 | 5.82 | 43.1 | 51.9 | 27 | 5.7 | 10 | 0.23 | 0.88 | 11.5 | 23 | 4.92 | 8 | 0.19 | 0.92 | 10.9 | 18 | 3.3 | 5 | 0.13 | 0.86 | 7.22 | 78.8
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 13 |  | 0 | 3
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 28 | 26
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 12 | #REF! |  | 3 | 2
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 258 |  | 34.68% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 743 |  | 99.87% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 582 |  | 78.23% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 339.5 |  | 45.63% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 337.5 |  | 45.36% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 597.5 |  | 80.31% | 100 | 1月18日电机故障维修
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月28日桥架大梁故障检修校正
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月18日 维护保养
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月18日 维护保养
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月18日 维护保养
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月19日减速机检修
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月19日减速机检修
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月19日减速机检修
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月19日减速机检修
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月20日减速机检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月20日减速机检修
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月20日减速机检修
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 599 |  | 80.51% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 145 |  | 19.49% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月29日减速机链条调整
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 578 |  | 77.69% | 100 | 1月24日水泵叶轮清理垃圾
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 1月18日 维护保养
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 24 |  | 3.226% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 55.5 |  | 7.46% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 688.5 |  | 92.54% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 304 |  | 40.86% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 716 |  | 96.24% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 103 |  | 13.84% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100 | 1月25日更换轴承
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100 | 1月11日更换轴承座、轴承一套
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 693 |  | 93.15% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 44 |  | 5.914% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 703 |  | 94.49% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 3.5 |  | 0.4704% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 21 |  | 2.823% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 152.5 |  | 20.5% | 100 | 1月6日更换滤网
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 464.5 |  | 62.43% | 100 | 1月6日更换滤网
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 736 |  | 98.92% | 100 | 1月29日更换滤网
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100 | 1月29日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 306 |  | 41.13% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 316 |  | 42.47% | 100 | 1月7日更换进泥螺杆泵、安装进泥切割机
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日更换变频器
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 358 |  | 48.12% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月17日维护保养
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 22.5 |  | 3.024% | 100 | 1月18日 维护保养
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 42.5 |  | 5.712% | 100 | 1月18日 维护保养
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月18日 维护保养
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 154 |  | 20.7% | 100 | 1月18日 维护保养
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 1月18日 维护保养
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 22.5 |  | 3.024% | 100 | 1月18日 维护保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-2-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-01-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-2-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-01-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.375
|  | NO3-N | 2.14 | 3.24 | 4.22 | 6.18 |  |  |  | 0.066933 | 0.91794
|  | NH3-N | 7.26 | 6.17 | 5.22 | 4.25 |  |  |  | -0.049257 | -0.67553
|  | PO43- | 4.1 | 3.02 | 2.14 | 1.66 |  |  |  | -0.03939 | -0.54021
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-01-24 | 一期南 | NO3-N | 6.28 | 6.1 | 5.76 | 5.13 | 4.62 | 3.2 | 4.225 | -0.033539 | -0.4763
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-01-24 | 一期南 | PO43- | 2.01 | 2.75 | 3.17 | 3.86 |  |  | 4.382 | 0.029695 | 0.4066