## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-02-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3920320 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2492.04 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1335836 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.34075
| 日均处理量（m3） | 140011.4286 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4150 |  | 日均用电量（度） |  | 47708.4286 |  | CODcr（度/kg） | 0.98941
|  |  |  | 含水率（%） | 78.4429 |  | 用水量（T） |  | 2725
| 最高日处理量（m3） | 156224 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 7.7251 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 232.9418 |  | BOD5（度/kg） | 1.8405
| 最低日处理量（m3） | 123520 |  | 产泥率(g/m３) | 137.0329 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5799
| 负荷率（%） | 93.341 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 0 |  | 药单耗(g/m3) |  | 59.4191 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 62.1355
| 进水水温(℃) | 14.1964 |  | 药单耗(g/m3) | 0 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 15.8496
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 96.0978
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 24.5127
| CODcr | 352.3929 |  | 14.0714 |  | 97.73% |  | 1350130.2057 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 0
| BOD5 | 186.1429 |  | 3.1246 |  | 99.46% |  | 725819.2457 |  |  | 英科环境(吨) | 2437.04
| SS | 220.6786 |  | 5 |  | 97.73% |  | 845529.0171 |  |  | 其它 | 55
| TP | 4.3007 |  | 0.067143 |  | 98.44% |  | 16596.9547 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 28
| TN | 38.7036 |  | 6.1404 |  | 84.13% |  | 127658.2202 |  |  | 实际运行天数 | 28
| NH3-N | 29.3107 |  | 0.24857 |  | 99.15% |  | 113932.8999 |  |  | 达标排放天数 | 28
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1391386度，其中排水处电量为7503度，除臭工程用电48047度，城北实际用电为1335836度。本月自来水用量为3290吨，其中除臭工程自来水用量为565吨，城北实际用自来水用量为2725吨。 本月产生泥饼2492.04吨，运往英科焚烧中心2437.04吨；运往国电0吨；外运55吨。
审核： 制表： 制表日期：2022-3-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-02-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 14.1 | 晴 | 123520 | 0 | 104.82 | 0 | 125 | 4576 | 4492 | 4208 | 45802.86 | 0 | 0 | 5.074 | 2.2924 | 2.1622 | 0 | 123520 | 80 | 104.82 | 22.2
2 | 14.1 | 雨 | 127584 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 4198 | 4478 | 4322 | 45502.86 | 0 | 0 | 5.332 | 2.3872 | 2.3726 | 0 | 127584 | 80 | 102.8 | 22.2
3 | 14.2 | 阴 | 131520 | 0 | 53.76 | 0 | 300 | 4286 | 4892 | 4566 | 46502.88 | 0 | 0 | 5.1815 | 2.6307 | 4.5044 | 0 | 131520 | 80 | 53.76 | 44.8 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 | 不含税 | 实际用量 | 实际费用
4 | 13.8 | 晴 | 126400 | 0 | 106.4 | 0 | 200 | 3678 | 2926 | 3114 | 45402.83 | 0 | 0 | 5.2138 | 2.2725 | 4.4256 | 0 | 126400 | 80 | 106.4 | 16 | 电费 | 0.658 | 1391386.33 | 915532.2051 | 810205.4913 | 1335836 | 878980.088
5 | 13.8 | 晴 | 126720 | 0 | 108.12 | 0 | 50 | 4280 | 4378 | 4006 | 44802.36 | 0 | 0 | 5.0203 | 2.031 | 4.4572 | 0 | 126720 | 80 | 108.12 | 20.5 | 絮凝剂 | 28040 | 4.15 | 116366 | 102978.7611
6 | 14.8 | 阴 | 127072 | 0 | 17.78 | 0 | 0 | 4172 | 4534 | 4342 | 46002.87 | 0 | 0 | 5.719 | 2.224 | 3.2657 | 0 | 127072 | 80 | 17.78 |  | 盐酸 | 430 | 0.23294 | 100.165 | 88.6416
7 | 14.8 | 雪 | 138464 | 0 | 17.54 | 0 | 0 | 4140 | 4634 | 4504 | 46402.9 | 0 | 0 | 6.45 | 2.7901 | 3.142 | 0 | 138464 | 80 | 17.54 |  | 氯酸钠 | 4900
8 | 13.6 | 晴 | 154144 | 0 | 18.58 | 0 | 75 | 4398 | 4888 | 4554 | 46502.9 | 0 | 0 | 6.3102 | 3.1283 | 3.1517 | 0 | 154144 | 80 | 18.58 |  | 混凝剂 | 526 | 0 | 0 | 0
9 | 13.8 | 晴 | 156224 | 0 | 18.44 | 0 | 150 | 4646 | 4882 | 4450 | 49803.1 | 0 | 0 | 6.536 | 2.9986 | 3.0161 | 0 | 156224 | 80 | 18.44 |  | 消泡剂 | 14800 | 2.24 | 33152 | 29338.0531
10 | 14.2 | 晴 | 137536 | 0 | 88.28 | 0 | 250 | 4500 | 4484 | 4226 | 49303.08 | 0 | 0 | 7.009 | 2.641 | 3.0805 | 0 | 137536 | 80 | 88.28 | 26.2 | 污泥外运 | 46.36 | 2492.04 | 115530.9744 | 112165.9946
11 | 14.2 | 雨 | 144160 | 0 | 141.84 | 0 | 100 | 4818 | 4640 | 4516 | 50303.14 | 0 | 0 | 6.3532 | 2.8817 | 4.2478 | 0 | 144160 | 80 | 141.84 | 17.3 | 总药剂费 |  |  | 149618.165 | 132405.4557 | 0.033774
12 | 13.9 | 阴 | 147552 | 0 | 69.28 | 0 | 175 | 4440 | 4882 | 4522 | 50003.11 | 0 | 0 | 8.213 | 2.8691 | 4.3201 | 0 | 147552 | 80 | 69.28 | 35.1
13 | 14.4 | 晴 | 148160 | 0 | 97.98 | 0 | 150 | 4584 | 4590 | 4302 | 52303.27 | 0 | 0 | 6.278 | 2.9236 | 3.6313 | 0 | 148160 | 80 | 97.98 | 24.1
14 | 14.5 | 多云 | 139232 | 0 | 70.56 | 0 | 200 | 4482 | 4684 | 4338 | 51603.22 | 0 | 0 | 9.4277 | 2.8534 | 3.4799 | 0 | 139232 | 80 | 70.56 | 33.6 | 水费 | 4.21 | 3290 | 13850.9
15 | 14.9 | 阴 | 138272 | 0 | 105.96 | 0 | 175 | 4708 | 5128 | 4864 | 50303.13 | 0 | 0 | 8.6107 | 2.5589 | 3.0175 | 0 | 138272 | 80 | 105.96 | 24.3 |  |  | 2725 | 11472.25
16 | 14.1 | 晴 | 145216 | 0 | 105.86 | 0 | 175 | 3876 | 4832 | 4428 | 51103.19 | 0 | 0 | 8.901 | 1.9989 | 3.491 | 0 | 145216 | 80 | 105.86 | 21.8
17 | 13.9 | 阴 | 142208 | 0 | 106.26 | 0 | 150 | 3874 | 4822 | 4366 | 51403.21 | 0 | 0 | 8.3205 | 1.8298 | 3.3226 | 0 | 142208 | 80 | 106.26 | 21.6 |  |  |  | 总药剂费
18 | 13.9 | 阴 | 149344 | 0 | 121.86 | 0 | 175 | 4168 | 5152 | 4884 | 51203.18 | 0 | 0 | 9.7718 | 1.9863 | 3.3161 | 0 | 149344 | 80 | 121.86 | 20.4 |  |  |  | 149518
19 | 13.9 | 晴 | 150976 | 0 | 105.98 | 0 | 150 | 4322 | 4844 | 4506 | 49803.11 | 0 | 0 | 9.4923 | 1.947 | 3.5321 | 0 | 150976 | 80 | 105.98 | 22.6
20 | 13.7 | 晴 | 132352 | 0 | 106.3 | 0 | 200 | 4646 | 4564 | 4410 | 49403.09 | 0 | 0 | 8.5248 | 1.7148 | 3.0955 | 0 | 132352 | 80 | 106.3 | 22.5
21 | 13.9 | 晴 | 148736 | 0 | 86.48 | 0 | 175 | 4872 | 4984 | 4554 | 52303.26 | 0 | 0 | 7.869 | 1.9797 | 3.5717 | 0 | 148736 | 80 | 86.48 | 29.2
22 | 14 | 阴 | 146112 | 0 | 108.82 | 0 | 100 | 4770 | 4664 | 4388 | 51503.22 | 0 | 0 | 11.4595 | 1.9743 | 3.5581 | 0 | 146112 | 80 | 108.82 | 22.3
23 | 14 | 晴 | 142784 | 0 | 64.14 | 10 | 50 | 4768 | 4894 | 4612 | 51003.17 | 0 | 0 | 10.3952 | 1.825 | 3.2926 | 0 | 142784 | 80 | 64.14 | 33.8 |  | 86924
24 | 14.6 | 晴 | 142848 | 0 | 103.76 | 0 | 200 | 4458 | 4902 | 4724 | 52203.26 | 0 | 0 | 10.6962 | 1.9033 | 3.4904 | 0 | 142848 | 80 | 103.76 | 23.8 |  | 0
25 | 14 | 晴 | 140608 | 0 | 120.14 | 0 | 175 | 4664 | 4788 | 4652 | 52603.27 | 0 | 0 | 14.3835 | 1.4005 | 3.2712 | 0 | 140608 | 80 | 120.14 | 20.6 |  | 0
26 | 14 | 晴 | 136832 | 0 | 106.76 | 0 | 250 | 5316 | 5614 | 5220 | 51303.2 | 0 | 0 | 13.7278 | 1.3586 | 3.2686 | 0 | 136832 | 80 | 106.76 | 26.5 |  | 68569.92
27 | 14.9 | 晴 | 135904 | 0 | 71.42 | 45 | 200 | 4772 | 4806 | 4678 | 52203.25 | 0 | 0 | 12.169 | 1.3448 | 3.236 | 0 | 135904 | 80 | 71.42 | 21.5 |  | 19046.4
28 | 15.5 | 晴 | 139840 | 0 | 107.12 | 0 | 200 | 4916 | 6136 | 5228 | 54803.41 | 0 | 0 | 10.5028 | 1.3901 | 3.3772 | 0 | 139840 | 80 | 107.12 | 26.7 |  | 174540.32
平均 | 14.1964 | / | 140011.4286 | 0 | 87.0371 | 1.9643 | 148.2143 | 4476 | 4768.3571 | 4481.5714 | 49692.3689 | 0 | 0 | 8.3193 | 2.2191 | 3.4321 | 0 | 140011.4286 | 80
合计 | / | / | 3920320 | 0 | 2437.04 | 55 | 4150 | / | / | / | 1391386.33 | 0 | 0 | 232.9418 | 62.1355 | 96.0978 | 0 | 3920320 | 2240
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-3-3
| 最大值 |  | 156224 | 脱水污泥量 |  | 2492.04
| 最小值 |  | 123520 | 干污泥量 |  | 537.2126 | [8 empty] | 158.2333 | 158.2333
[15 empty] | 158233.32 | 158233.32

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-02-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 300 | 159 | 214 | 3.84 | 23.5 | 31.4 | 18 | 5.04 | 5 | 0.12 | 0.42 | 6.15 | 16 | 4.62 | 5 | 0.1 | 0.39 | 5.45 | 13 | 3.18 | 5 | 0.09 | 0.18 | 5.3 | 78.5 | <20
2 | 267 | 138 | 182 | 3.03 | 23.1 | 32.1 | 15 | 4.76 | 5 | 0.12 | 0.48 | 7.15 | 14 | 3.88 | 5 | 0.11 | 0.4 | 6.8 | 11 | 2.74 | 5 | 0.09 | 0.2 | 6.05 | 78.2 | 60
3 | 261 | 136 | 174 | 2.88 | 25.3 | 33.9 | 16 | 5.32 | 5 | 0.09 | 0.5 | 6.9 | 15 | 4.24 | 5 | 0.08 | 0.43 | 5.9 | 11 | 2.86 | 5 | 0.07 | 0.33 | 5.08 | 78.6 | <20
4 | 222 | 118 | 124 | 3.95 | 28.4 | 34.1 | 14 | 5.18 | 5 | 0.1 | 0.38 | 7.4 | 16 | 4.06 | 5 | 0.1 | 0.34 | 6.95 | 12 | 3.22 | 5 | 0.07 | 0.1 | 6.68 | 78.3 | <20
5 | 206 | 110 | 126 | 4.3 | 33.2 | 40.9 | 21 | 4.92 | 5 | 0.13 | 0.32 | 8.45 | 15 | 3.86 | 5 | 0.14 | 0.3 | 8.4 | 11 | 2.7 | 5 | 0.09 | 0.28 | 8.35 | 78.8 | 170
6 | 253 | 137 | 146 | 3.16 | 30.2 | 35.5 | 20 | 4.6 | 5 | 0.14 | 0.31 | 8.3 | 17 | 4.43 | 5 | 0.1 | 0.29 | 9.54 | 13 | 3.32 | 5 | 0.09 | 0.26 | 8.28 | 79.2 | <20
7 | 265 | 140 | 148 | 3.13 | 22.7 | 34.1 | 18 | 4.92 | 5 | 0.14 | 0.52 | 8 | 17 | 4.13 | 5 | 0.1 | 0.5 | 8.75 | 12 | 3.26 | 5 | 0.1 | 0.19 | 6.78 | 79 | <20
8 | 392 | 204 | 270 | 4.43 | 22.6 | 36.3 | 17 | 5.14 | 5 | 0.12 | 0.24 | 7.4 | 18 | 4.62 | 5 | 0.1 | 0.16 | 8.05 | 13 | 2.96 | 5 | 0.06 | 0.12 | 7.1 | 78 | <20
9 | 286 | 148 | 162 | 3.74 | 22.8 | 31.5 | 21 | 5.46 | 8 | 0.18 | 0.3 | 7.25 | 16 | 4.92 | 5 | 0.09 | 0.31 | 7.2 | 12 | 3.34 | 5 | 0.06 | 0.28 | 7.15 | 78 | 70
10 | 230 | 124 | 184 | 3.55 | 24.2 | 32.1 | 18 | 4.84 | 5 | 0.13 | 0.2 | 7.7 | 16 | 4.42 | 5 | 0.16 | 0.7 | 8 | 12 | 3.04 | 5 | 0.06 | 0.16 | 7.5 | 72.9 | <20
11 | 328 | 170 | 230 | 5.54 | 27.9 | 37.6 | 19 | 5.1 | 5 | 0.1 | 0.44 | 8.2 | 16 | 4.42 | 5 | 0.09 | 0.38 | 7.7 | 12 | 3.18 | 5 | 0.06 | 0.12 | 7.1 | 78.4 | <20
12 | 377 | 196 | 242 | 5.58 | 29.7 | 37.8 | 19 | 4.96 | 5 | 0.14 | 0.7 | 8.3 | 17 | 4.38 | 5 | 0.1 | 0.63 | 7.5 | 12 | 3.72 | 5 | 0.06 | 0.19 | 6.35 | 79.1 | <20
13 | 408 | 216 | 258 | 4.8 | 33.3 | 46.1 | 19 | 5.4 | 5 | 0.13 | 0.7 | 9.24 | 16 | 4.66 | 5 | 0.16 | 0.3 | 7.8 | 11 | 2.98 | 5 | 0.05 | 0.32 | 5.7 | 79.3 | <20
14 | 358 | 193 | 220 | 3.76 | 31.4 | 38 | 16 | 4.96 | 5 | 0.15 | 0.7 | 10.2 | 16 | 4.12 | 5 | 0.13 | 0.99 | 9.04 | 14 | 3.38 | 5 | 0.06 | 0.39 | 6.2 | 78.8 | <20
15 | 427 | 228 | 290 | 5.1 | 31.4 | 40.9 | 21 | 3.78 | 7 | 0.12 | 1.2 | 9.14 | 20 | 3.26 | 5 | 0.1 | 0.69 | 6.78 | 15 | 2.54 | 5 | 0.06 | 0.32 | 5.95 | 78.3 | <20
16 | 353 | 185 | 170 | 4.84 | 28.1 | 40.3 | 20 | 4.22 | 5 | 0.09 | 0.4 | 8.73 | 21 | 3.46 | 5 | 0.09 | 0.18 | 6.58 | 14 | 2.52 | 5 | 0.06 | 0.16 | 5.02 | 78.8 | 100
17 | 482 | 255 | 295 | 4.63 | 36.8 | 43.6 | 22 | 4.12 | 7 | 0.12 | 1.88 | 8.78 | 20 | 5.04 | 6 | 0.12 | 0.89 | 7.7 | 16 | 3.79 | 5 | 0.06 | 0.33 | 5.32 | 78.7 | <20
18 | 190 | 102 | 98 | 2.75 | 31.9 | 37.6 | 21 | 5.34 | 6 | 0.2 | 0.43 | 7.73 | 18 | 4.48 | 5 | 0.12 | 1.28 | 7.9 | 17 | 3.72 | 5 | 0.06 | 0.19 | 5.47 | 79.3 | <20
19 | 493 | 261 | 288 | 5.11 | 38.6 | 46.3 | 20 | 4.96 | 7 | 0.12 | 1 | 8.83 | 17 | 4.38 | 5 | 0.1 | 0.85 | 8.08 | 17 | 2.94 | 5 | 0.06 | 0.29 | 5.87 | 79 | <20
20 | 487 | 253 | 280 | 4.39 | 29.8 | 45 | 18 | 5.04 | 5 | 0.11 | 0.72 | 8.43 | 18 | 4.7 | 5 | 0.1 | 0.66 | 8.28 | 15 | 3.32 | 5 | 0.05 | 0.34 | 5.92 | 78.2 | <20
21 | 319 | 172 | 198 | 4.35 | 31.3 | 41.9 | 19 | 5.32 | 5 | 0.14 | 0.28 | 8.33 | 19 | 4.92 | 5 | 0.11 | 0.61 | 9.84 | 14 | 3.18 | 5 | 0.05 | 0.21 | 5.67 | 79.2 | <20
22 | 276 | 146 | 168 | 5.22 | 28 | 34.6 | 22 | 4.42 | 7 | 0.16 | 0.47 | 11.8 | 19 | 3.88 | 5 | 0.12 | 0.8 | 10.4 | 16 | 2.92 | 5 | 0.06 | 0.42 | 5.47 | 78.7 | <20
23 | 403 | 215 | 290 | 5.37 | 30.4 | 42.5 | 21 | 4.46 | 6 | 0.13 | 0.4 | 10.5 | 21 | 5.01 | 5 | 0.11 | 0.83 | 10.1 | 17 | 3.14 | 5 | 0.05 | 0.4 | 5.67 | 78.1 | 170
24 | 494 | 262 | 290 | 4.56 | 27.9 | 44.4 | 22 | 5.12 | 7 | 0.1 | 0.66 | 8.53 | 20 | 4.56 | 6 | 0.09 | 0.71 | 6.48 | 16 | 3.32 | 5 | 0.06 | 0.3 | 5.67 | 79.4 | <20
25 | 484 | 250 | 266 | 4.31 | 30.6 | 43.1 | 20 | 4.64 | 5 | 0.2 | 1 | 9.76 | 19 | 4.26 | 5 | 0.1 | 0.44 | 7.18 | 15 | 3.18 | 5 | 0.06 | 0.2 | 5.12 | 77.8 | <20
26 | 496 | 262 | 298 | 4.24 | 25.6 | 32.9 | 22 | 5.16 | 8 | 0.15 | 1.25 | 8.23 | 20 | 4.72 | 7 | 0.14 | 0.16 | 7.28 | 18 | 2.78 | 5 | 0.06 | 0.15 | 6.17 | 79.4 | <20
27 | 488 | 264 | 288 | 5.15 | 34.4 | 44.2 | 21 | 4.88 | 7 | 0.18 | 1.5 | 9.72 | 21 | 4.54 | 7 | 0.12 | 0.39 | 7.88 | 17 | 3.22 | 5 | 0.09 | 0.23 | 5.72 | 77.9 | <20
28 | 322 | 168 | 280 | 4.71 | 37.6 | 45 | 23 | 5.14 | 8 | 0.19 | 0.62 | 9.56 | 21 | 4.32 | 7 | 0.1 | 0.34 | 9.28 | 18 | 3.04 | 5 | 0.09 | 0.3 | 5.27 | 78.5 | <20
平均 | 352.3929 | 186.1429 | 220.6786 | 4.3007 | 29.3107 | 38.7036 | 19.3929 | 4.9 | 5.8214 | 0.13571 | 0.64357 | 8.5254 | 17.8214 | 4.3675 | 5.2857 | 0.11 | 0.53393 | 7.8871 | 14.0714 | 3.1246 | 5 | 0.067143 | 0.24857 | 6.1404 | 78.4429 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-3-3
| 190 | 102 | 98 | 2.75 | 22.6 | 31.4 | 14 | 3.78 | 5 | 0.09 | 0.2 | 6.15 | 14 | 3.26 | 5 | 0.08 | 0.16 | 5.45 | 11 | 2.52 | 5 | 0.05 | 0.1 | 5.02 | 72.9
| 496 | 264 | 298 | 5.58 | 38.6 | 46.3 | 23 | 5.46 | 8 | 0.2 | 1.88 | 11.8 | 21 | 5.04 | 7 | 0.16 | 1.28 | 10.4 | 18 | 3.79 | 5 | 0.1 | 0.42 | 8.35 | 79.4
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 19 | 10 |  | 0 | 4
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 19 | #REF! |  | 28 | 24
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 9 | #REF! |  | 0 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 28 | 24 | 672 | 240 |  | 34.68% | 100 | 2月17日吊出叶轮清理垃圾。
3 | 污水二次提升泵2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 28 | 24 | 672 | 240 |  | 34.68% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 320 |  | 100% | 100 | 2月14日减速机故障返厂维修。
14 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
28 | 内回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 99.87% | 100
30 | 内回流泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
28 | 内回流泵6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 28 | 24 | 672 | 648 |  | 87.1% | 100
33 | 内回流泵8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
34 | 回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 78.23% | 100
35 | 回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 45.63% | 100
38 | 回流泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 45.36% | 100
39 | 回流泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 80.31% | 100
40 | 吸泥机1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月10日更换行走轮链条
41 | 吸泥机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月11日中心底座螺丝更换。
43 | 吸泥机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月15日行走轮更换主轴。
44 | 浓缩机1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
45 | 浓缩机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 28 | 24 | 672 | 558.5 |  | 80.51% | 100
99 | 回流泵8# | 28 | 24 | 672 | 113.5 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 28 | 24 | 672 | 113.5 |  | 19.49% | 100
101 | 回流泵10# | 28 | 24 | 672 | 558.5 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100 | 2月15日清理叶轮垃圾
105 | 剩余污泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 215 |  | 77.69% | 100 | 2月15日清理叶轮垃圾
106 | 浓缩机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月14日减速加油保养。
107 | 排泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 23 |  | 3.226% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 7.46% | 100 | 2月15日维护保养
118 | 回流泵12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 92.54% | 100 | 2月15日维护保养
119 | 回流泵13# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 40.86% | 100 | 2月15日维护保养
120 | 回流泵14# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月15日维护保养
121 | 剩余污泥泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100 | 2月15日清理叶轮垃圾
122 | 剩余污泥泵4# | 28 | 24 | 672 | 575 |  | 96.24% | 100 | 2月15日清理叶轮垃圾
123 | 排泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 76 |  | 13.84% | 100
124 | 浓缩机5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100 | 2月14日减速加油保养。
其它
125 | 新粗格栅1# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100
128 | 新粗格栅4# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
128 | 细格栅1# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100 | 2月1日格栅主轴检修，轴承更换。
133 | 细格栅3# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 28 | 24 | 672 | 116 |  | 33.33% | 100 | 2月16日主轴故障检修。
135 | 老潜水泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 28 | 24 | 672 | 459.5 |  | 93.15% | 100
141 | 新潜水泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 5.914% | 100
142 | 新潜水泵3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 94.49% | 100
143 | 新潜水泵4# | 28 | 24 | 672 | 211 |  | 0.4704% | 100
144 | 新潜水泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 28 | 24 | 672 | 28 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 28 | 24 | 672 | 28 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 28 | 24 | 672 | 15 |  | 2.823% | 100
155 | 新鼓风机3# | 28 | 24 | 672 | 318.5 |  | 20.5% | 100 | 2月25日更换滤网。
156 | 新鼓风机4# | 28 | 24 | 672 | 514.5 |  | 62.43% | 100 | 2月25日更换滤网。
157 | 新鼓风机5# | 28 | 24 | 672 | 576.5 |  | 98.92% | 100 | 2月16日更换滤网。
158 | 新鼓风机8# | 28 | 24 | 672 | 667.5 |  | 99.33% | 100 | 2月25日更换滤网。
159 | 离心脱水机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 28 | 24 | 672 | 66.5 |  | 41.13% | 100
161 | 离心脱水机3# | 28 | 24 | 672 | 469.5 |  | 42.47% | 100 | 2月11日更换进药螺杆定转子。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 30 |  | 48.12% | 100
174 | 刮泥机1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 3.024% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 5.712% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 20.7% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 3.024% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-3-3

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-02-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
审核： 制表： 制表日期：2022-3-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.285
|  | NO3-N | 0.85 | 2.67 | 4.23 | 7.57 |  |  |  | 0.11124 | 1.5576
|  | NH3-N | 8.95 | 6.33 | 3.79 | 1.09 |  |  |  | -0.1296 | -1.8147
|  | PO43- | 2.23 | 0.61 | 0.3 | 0.17 |  |  |  | -0.029733 | -0.41634
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | NO3-N | 5.81 | 5.49 | 4.98 | 4.26 | 2.98 | 2.66 | 4.225 | -0.03753 | -0.53298
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | PO43- | 2.59 | 3.98 | 4.57 | 5.05 |  |  | 4.337 | 0.038 | 0.52571