## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-03-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4492160 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4563.7 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1529789 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.34055
| 日均处理量（m3） | 144908.3871 |  | 絮凝剂用量（kg） | 6500 |  | 日均用电量（度） |  | 49348.0323 |  | CODcr（度/kg） | 1.0825
|  |  |  | 含水率（%） | 78.6548 |  | 用水量（T） |  | 2330
| 最高日处理量（m3） | 156128 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.6726 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 302.3653 |  | BOD5（度/kg） | 1.957
| 最低日处理量（m3） | 122176 |  | 产泥率(g/m３) | 216.8509 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.7627
| 负荷率（%） | 96.6056 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 62.88 |  | 药单耗(g/m3) |  | 67.3095 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 35.3467
| 进水水温(℃) | 16.9452 |  | 药单耗(g/m3) | 13.9977 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 7.8685
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 91.3118
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 20.3269
| CODcr | 322.5806 |  | 16.7059 |  | 97.52% |  | 1413146.591 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1166
| BOD5 | 175.0129 |  | 2.6919 |  | 99.43% |  | 781693.8034 |  |  | 英科环境(吨) | 3382.7
| SS | 198.1935 |  | 5.0645 |  | 97.44% |  | 867856.3303 |  |  | 其它 | 15
| TP | 4.8587 |  | 0.089677 |  | 98.15% |  | 21423.2559 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 36.9387 |  | 5.8123 |  | 84.27% |  | 139825.0009 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 26.3613 |  | 0.20484 |  | 99.22% |  | 117498.9657 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1593099度，其中排水处电量为6713度，除臭工程用电56597度，城北实际用电为1529789度。本月自来水用量为2990吨，其中除臭工程自来水用量为660吨，城北实际用自来水用量为2330吨。 本月产生泥饼4563.7吨，运往英科焚烧中心3382.7吨；运往国电1166吨；外运15吨。
审核： 制表： 制表日期：2022-4-6

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-03-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 15.8 | 晴 | 135712 | 0 | 142.22 | 15 | 275 | 4914 | 5536 | 5470 | 53803.26 | 0 | 0 | 11.997 | 0.85788 | 3.0947 | 0 | 135712 | 80 | 17.8
2 | 15.4 | 晴 | 141504 | 0 | 159.44 | 0 | 200 | 4794 | 5632 | 5546 | 53103.31 | 0 | 0 | 10.0835 | 0.98262 | 3.5457 | 0 | 141504 | 80 | 17.6
3 | 15.7 | 晴 | 142432 | 0 | 157.78 | 0 | 200 | 4716 | 5750 | 5424 | 53203.32 | 0 | 0 | 11.18 | 0.94128 | 3.396 | 0 | 142432 | 80 | 17.7 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 16.8 | 晴 | 146496 | 0 | 160.38 | 0 | 275 | 4568 | 5362 | 5146 | 52703.28 | 0 | 0 | 9.89 | 0.08898 | 3.4641 | 0 | 146496 | 80 | 16.5 | 电费 | 0.672 | 1593099.18 | 1070562.649
5 | 16.5 | 晴 | 148160 | 0 | 162.38 | 0 | 225 | 4794 | 5414 | 5306 | 53503.33 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 3.4773 | 0 | 148160 | 80 | 16.8 | 絮凝剂 | 28040 | 6.5 | 182260
6 | 16.8 | 晴 | 144704 | 0 | 139.58 | 0 | 275 | 4576 | 5362 | 4828 | 51903.23 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 3.5517 | 0 | 144704 | 80 | 18.6 | 盐酸 | 430 | 0.30237 | 130.0171
7 | 16.2 | 晴 | 138816 | 0 | 139.2 | 0 | 250 | 4166 | 5238 | 5104 | 52303.27 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 3.2086 | 0 | 138816 | 80 | 18.3 | 氯酸钠 | 4900 | #REF! | #REF!
8 | 16.6 | 晴 | 142464 | 0 | 161.2 | 0 | 200 | 4976 | 5456 | 5362 | 53203.31 | 0 | 0 | 12.5238 | 0 | 2.9381 | 0 | 142464 | 80 | 17.2 | 混凝剂 | 526 | 62.88 | 33074.88
9 | 16.6 | 晴 | 144192 | 0 | 158.68 | 0 | 175 | 4884 | 5288 | 5324 | 53303.32 | 0 | 0 | 12.8785 | 0 | 2.9362 | 0 | 144192 | 80 | 17.1 | 消泡剂 | 14800 | 2.48 | 36704
10 | 16.8 | 晴 | 141568 | 44.9 | 106.18 | 0 | 250 | 4810 | 5212 | 5408 | 53203.32 | 0 | 0 | 13.5557 | 0 | 3.0062 | 0 | 141568 | 80 | 17.9 | 污泥外运 | 22.18 | 4563.7 | 101222.866
11 | 16.8 | 晴 | 134816 | 52.8 | 86.54 | 0 | 250 | 5026 | 5168 | 5242 | 54103.36 | 0 | 0 | 11.7175 | 0 | 2.8129 | 0 | 134816 | 80 | 19.4 | 总药剂费 |  |  | #REF!
12 | 17.1 | 晴 | 132608 | 160.16 | 0 | 0 | 275 | 5078 | 5568 | 5442 | 55203.44 | 0 | 0 | 12.341 | 0 | 2.778 | 0 | 132608 | 80 | 17.6
13 | 18.3 | 晴 | 136192 | 178 | 0 | 0 | 275 | 5074 | 5492 | 5266 | 55903.49 | 0 | 0 | 13.3407 | 0 | 2.8036 | 0 | 136192 | 80 | 15.6
14 | 17.3 | 晴 | 126688 | 86.3 | 68.94 | 0 | 200 | 5526 | 5612 | 5308 | 53303.32 | 0 | 0 | 8.729 | 0 | 2.6545 | 0 | 126688 | 80 | 18.6 | 水费 | 4.21 | 2990 | 12587.9
15 | 16.6 | 晴 | 122176 | 154.7 | 0 | 0 | 250 | 4958 | 5574 | 5264 | 53303.31 | 0 | 0 | 6.6758 | 0 | 2.5469 | 0 | 122176 | 80 | 17.9 |  |  | 2330 | 9809.3
16 | 18.7 | 雨 | 132640 | 142.42 | 17.22 | 0 | 250 | 4828 | 5652 | 5326 | 54203.38 | 0 | 0 | 9.8362 | 0 | 3.079 | 0 | 132640 | 80 | 17.4
17 | 18.7 | 雨 | 151360 | 49.36 | 53.16 | 0 | 75 | 4904 | 5452 | 5132 | 51503.21 | 0 | 0 | 9.8148 | 0 | 3.6397 | 0 | 151360 | 80 | 26.5
18 | 17.7 | 阴 | 152640 | 83.46 | 35.28 | 0 | 250 | 5124 | 4644 | 5062 | 51903.24 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 3.5897 | 0 | 152640 | 80 | 21.9
19 | 16.8 | 雨 | 148576 | 46.22 | 83.82 | 0 | 225 | 4604 | 5024 | 4836 | 51303.19 | 0 | 0 | 9.0837 | 0 | 3.5152 | 0 | 148576 | 80 | 19.5 |  | 1529789
20 | 18.1 | 雨 | 150816 | 52.44 | 83 | 0 | 100 | 5032 | 5168 | 5226 | 52103.26 | 0 | 0 | 5.762 | 0.93984 | 3.599 | 0 | 150816 | 80 | 20
21 | 17.7 | 雨 | 153728 | 17.34 | 51 | 0 | 75 | 4718 | 5272 | 4980 | 47202.93 | 0 | 0 | 7.7293 | 1.028 | 3.7076 | 0 | 153728 | 80 | 38.4
22 | 16.4 | 晴 | 155264 | 17.72 | 80.1 | 0 | 250 | 4420 | 5192 | 5064 | 45802.86 | 12.24 | 0 | 7.6217 | 1.0583 | 3.7337 | 0 | 155264 | 80 | 26.3
23 | 15.7 | 晴 | 150592 | 16.54 | 199.06 | 0 | 175 | 3978 | 5122 | 4802 | 49203.07 | 22.8 | 0 | 5.4287 | 2.2882 | 3.704 | 0 | 150592 | 80 | 11.3 |  | 86924
24 | 16.7 | 晴 | 147456 | 0 | 166.86 | 0 | 250 | 3838 | 5072 | 4864 | 48803.04 | 21 | 0 | 7.9658 | 5.1358 | 3.5803 | 0 | 147456 | 80 | 14.5 |  | 0
25 | 17.2 | 晴 | 147904 | 63.64 | 116.02 | 0 | 200 | 4102 | 5024 | 4696 | 47102.94 | 6.84 | 0 | 7.955 | 5.1826 | 1.8306 | 0 | 147904 | 80 | 13.5 |  | 0
26 | 16.5 | 阴 | 154400 | 0 | 113.08 | 0 | 200 | 4332 | 4740 | 4826 | 47302.94 | 0 | 0 | 6.6865 | 3.8371 | 1.9245 | 0 | 154400 | 80 | 21.6 |  | 68569.92
27 | 16.8 | 晴 | 152704 | 0 | 157.22 | 0 | 200 | 4220 | 4766 | 4904 | 48303.02 | 0 | 0 | 8.7828 | 2.5528 | 1.8273 | 0 | 152704 | 80 | 15.5 |  | 19046.4
28 | 17 | 晴 | 153536 | 0 | 160.02 | 0 | 175 | 4176 | 4626 | 4538 | 48603.02 | 0 | 0 | 9.3633 | 2.2814 | 1.8468 | 0 | 153536 | 80 | 14.6 |  | 174540.32
29 | 16.8 | 晴 | 156128 | 0 | 158.12 | 0 | 200 | 4386 | 4426 | 4574 | 49603.1 | 0 | 0 | 9.718 | 2.32 | 1.8746 | 0 | 156128 | 80 | 14.8
30 | 17.5 | 晴 | 152800 | 0 | 144.96 | 0 | 150 | 4226 | 4502 | 4764 | 48703.03 | 0 | 0 | 9.3525 | 2.8612 | 1.8465 | 0 | 152800 | 80 | 16.3
31 | 17.7 | 晴 | 153088 | 0 | 121.26 | 0 | 150 | 4374 | 4376 | 4408 | 49403.08 | 0 | 0 | 9.2127 | 2.9908 | 1.7987 | 0 | 153088 | 80 | 19
平均 | 16.9452 | / | 144908.3871 | 37.6129 | 109.1194 | 0.48387 | 209.6774 | 4649.0968 | 5184.5806 | 5078.7742 | 51390.2961 | 2.0284 | 0 | 9.7537 | 1.1402 | 2.9455 | 0 | 144908.3871 | 80
合计 | / | / | 4492160 | 1166 | 3382.7 | 15 | 6500 | / | / | / | 1593099.18 | 62.88 | 0 | 302.3653 | 35.3467 | 91.3118 | 0 | 4492160 | 2480
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-4-6
| 最大值 |  | 156128 | 脱水污泥量 |  | 4563.7
| 最小值 |  | 122176 | 干污泥量 |  | 974.1291 | [8 empty] | 126.6584 | 126.6584
[15 empty] | 126658.44 | 126658.44

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-03-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 303 | 162 | 214 | 4.45 | 29 | 42.2 | 22 | 4.48 | 6 | 0.16 | 0.21 | 10.7 | 20 | 3.24 | 5 | 0.1 | 0.22 | 8.74 | <16 | 2.56 | 5 | 0.07 | 0.19 | 4.84 | 78.3 | 200
2 | 258 | 135 | 146 | 5.65 | 25.6 | 34.4 | 24 | 3.28 | 7 | 0.19 | 0.34 | 9.84 | 20 | 3.86 | 6 | 0.13 | 0.31 | 7.58 | 17 | 2.42 | 5 | 0.08 | 0.16 | 4.24 | 78.1 | <20
3 | 360 | 195 | 260 | 5.01 | 24.1 | 43.2 | 26 | 4.46 | 8 | 0.13 | 0.29 | 9.94 | 23 | 3.62 | 7 | 0.13 | 0.32 | 8.38 | 16 | 2.4 | 5 | 0.07 | 0.27 | 4.04 | 78.6 | 20
4 | 325 | 173 | 222 | 4.53 | 33.5 | 38.7 | 16 | 3.92 | 6 | 0.13 | 0.43 | 10.2 | <16 | 3.46 | 5 | 0.12 | 0.4 | 8.48 | <16 | 2.48 | 5 | 0.07 | 0.38 | 5.12 | 78.4 | 50
5 | 417 | 225 | 224 | 5.2 | 33.8 | 46.2 | 18 | 4.06 | 5 | 0.13 | 0.17 | 6.98 | 18 | 3.32 | 5 | 0.12 | 0.2 | 7.18 | 16 | 2.16 | 5 | 0.06 | 0.11 | 4.64 | 78.3 | 40
6 | 380 | 203 | 204 | 5.33 | 29.4 | 41.1 | 20 | 4.52 | 5 | 0.18 | 0.35 | 10.4 | 19 | 3.92 | 5 | 0.15 | 0.37 | 8.23 | 16 | 2.72 | 5 | 0.08 | 0.34 | 6.34 | 79 | 20
7 | 436 | 237 | 240 | 5.36 | 31.2 | 43.8 | 20 | 5.64 | 7 | 0.15 | 0.44 | 9.84 | 19 | 4.16 | 6 | 0.14 | 1.4 | 8.48 | 18 | 2.86 | 5 | 0.07 | 0.22 | 6.75 | 78.8 | <20
8 | 586 | 317 | 298 | 5.75 | 29.1 | 40.5 | 17 | 4.86 | 5 | 0.16 | 0.27 | 8.43 | 17 | 4.24 | 5 | 0.17 | 0.66 | 9.23 | 16 | 3.08 | 5 | 0.08 | 0.12 | 5.07 | 77.9 | 50
9 | 343 | 186 | 290 | 5.44 | 28.6 | 51.1 | 21 | 5.26 | 6 | 0.15 | 0.33 | 11 | 20 | 5.1 | 5 | 0.15 | 0.4 | 8.73 | 18 | 2.74 | 5 | 0.07 | 0.26 | 5.7 | 79 | 20
10 | 444 | 242 | 270 | 5.73 | 28.7 | 40 | 21 | 4.46 | 5 | 0.17 | 0.31 | 10.3 | 19 | 3.88 | 5 | 0.13 | 0.32 | 8.03 | 16 | 2.63 | 5 | 0.07 | 0.13 | 5.97 | 78.7 | <20
11 | 324 | 176 | 206 | 4.48 | 31.4 | 40.9 | 18 | 4.72 | 5 | 0.13 | 0.22 | 10.4 | 18 | 3.86 | 5 | 0.12 | 0.23 | 8.73 | 16 | 3.02 | 5 | 0.09 | 0.15 | 4.77 | 78.7 | 40
12 | 329 | 182 | 220 | 3.53 | 28.6 | 35.4 | 21 | 4.12 | 7 | 0.12 | 0.25 | 9.34 | 19 | 3.74 | 5 | 0.11 | 0.26 | 8.2 | 16 | 2.6 | 5 | 0.08 | 0.17 | 6.17 | 79.1 | 70
13 | 191 | 104 | 112 | 4.9 | 33.1 | 39.2 | 21 | 4.34 | 5 | 0.12 | 0.41 | 9.03 | 21 | 3.68 | 5 | 0.14 | 0.4 | 8.9 | 18 | 2.7 | 5 | 0.07 | 0.39 | 6.27 | 78.8 | 20
14 | 367 | 197 | 148 | 4.5 | 32.6 | 42.8 | 22 | 4.52 | 8 | 0.13 | 0.3 | 9.49 | 20 | 4.02 | 6 | 0.11 | 0.26 | 7.63 | 17 | 3.1 | 5 | 0.07 | 0.19 | 6.57 | 78.8 | <20
15 | 296 | 160 | 174 | 5.32 | 37.2 | 42.5 | 20 | 4.08 | 6 | 0.13 | 0.27 | 8.58 | 22 | 3.44 | 5 | 0.14 | 0.29 | 8.33 | 17 | 3.14 | 5 | 0.08 | 0.21 | 6.98 | 78.3 | 20
16 | 246 | 134 | 192 | 5.11 | 37.6 | 42.9 | 20 | 3.92 | 5 | 0.12 | 0.32 | 10.3 | 22 | 4.22 | 5 | 0.15 | 0.33 | 10.7 | 16 | 2.84 | 5 | 0.08 | 0.25 | 8.23 | 78.9 | 210
17 | 377 | 204 | 234 | 5.32 | 32.6 | 40.1 | 19 | 4.32 | 5 | 0.14 | 0.26 | 8.63 | 20 | 3.88 | 5 | 0.13 | 0.27 | 7.93 | <16 | 2.54 | 5 | 0.08 | 0.21 | 6.39 | 78.8 | 90
18 | 386 | 214 | 226 | 5.52 | 14.8 | 29.8 | 20 | 4.34 | 5 | 0.15 | 0.4 | 7.48 | 19 | 3.48 | 5 | 0.12 | 0.32 | 6.54 | 17 | 2.46 | 5 | 0.07 | 0.27 | 6.39 | 78.2 | <20
19 | 327 | 178 | 186 | 4.52 | 15.2 | 26.3 | 20 | 4.22 | 5 | 0.17 | 0.25 | 6.64 | 17 | 3.66 | 5 | 0.18 | 0.2 | 6.14 | <16 | 2.88 | 5 | 0.08 | 0.14 | 5.7 | 78.8 | 60
20 | 294 | 164 | 202 | 5 | 17.3 | 28.4 | 19 | 4.24 | 5 | 0.14 | 0.19 | 6.24 | 17 | 3.88 | 5 | 0.16 | 0.2 | 5.89 | <16 | 2.74 | 5 | 0.07 | 0.13 | 5.45 | 79.1 | <20
21 | 316 | 172 | 188 | 4.61 | 18.4 | 29.7 | 18 | 3.92 | 5 | 0.12 | 0.29 | 7.34 | 16 | 4.42 | 5 | 0.13 | 0.24 | 6.62 | <16 | 2.66 | 5 | 0.08 | 0.18 | 5.6 | 78.8 | 20
22 | 266 | 144 | 166 | 2.17 | 16.1 | 22.5 | 19 | 5.04 | 5 | 0.14 | 0.25 | 5.15 | 18 | 4.1 | 5 | 0.13 | 0.2 | 4.82 | <16 | 3.06 | 5 | 0.12 | 0.14 | 4.6 | 78.8 | <20
23 | 331 | 181 | 184 | 5.72 | 17.6 | 32.3 | 22 | 4.48 | 5 | 0.28 | 0.46 | 6.64 | 20 | 3.88 | 5 | 0.3 | 0.33 | 4.9 | 18 | 2.62 | 5 | 0.24 | 0.28 | 4.45 | 78.9 | 40
24 | 281 | 152 | 142 | 5.49 | 24.3 | 38.6 | 19 | 4.38 | 5 | 0.14 | 0.29 | 7.83 | 16 | 3.56 | 5 | 0.17 | 0.25 | 7.04 | <16 | 2.9 | 5 | 0.09 | 0.13 | 5.3 | 78.6 | 60
25 | 382 | 206 | 220 | 4.9 | 25.9 | 39.6 | 20 | 4.64 | 5 | 0.15 | 0.4 | 8.58 | 20 | 4.08 | 5 | 0.2 | 0.31 | 7.34 | 16 | 2.86 | 5 | 0.13 | 0.2 | 5.1 | 78.3 | 70
26 | 148 | 81.5 | 100 | 3.93 | 15.9 | 21.6 | 20 | 3.36 | 5 | 0.14 | 0.44 | 5.55 | 17 | 3.14 | 5 | 0.1 | 0.3 | 5.84 | <16 | 2.66 | 5 | 0.06 | 0.24 | 5.5 | 78.9 | 40
27 | 145 | 79.9 | 92 | 2.53 | 16.1 | 24.7 | 19 | 3.54 | 5 | 0.12 | 0.31 | 5.15 | 16 | 2.92 | 5 | 0.13 | 0.25 | 4.85 | <16 | 2.56 | 5 | 0.06 | 0.18 | 4.4 | 78.4 | 20
28 | 310 | 168 | 226 | 5.35 | 26.7 | 36.3 | 26 | 4.06 | 9 | 0.26 | 0.26 | 6.79 | <16 | 3.06 | 5 | 0.16 | 0.23 | 7.88 | <16 | 2.74 | 5 | 0.08 | 0.23 | 5.35 | 78.6 | <20
29 | 294 | 159 | 202 | 5.71 | 25.7 | 36.4 | 17 | 3.44 | 5 | 0.19 | 0.24 | 8.48 | 17 | 3.23 | 5 | 0.37 | 0.24 | 10.5 | <16 | 2.5 | 5 | 0.11 | 0.16 | 6.86 | 79 | 20
30 | 255 | 140 | 168 | 4.32 | 29.8 | 37 | 17 | 3.44 | 5 | 0.22 | 0.21 | 10.1 | 17 | 2.96 | 5 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | <16 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.1 | 8.86 | 78.8 | <20
31 | 283 | 154 | 188 | 5.24 | 27.3 | 36.9 | 17 | 3.88 | 7 | 0.28 | 0.39 | 9.37 | <16 | 3.2 | 5 | 0.27 | 0.34 | 10.6 | <16 | 2.68 | 7 | 0.17 | 0.22 | 8.53 | 78.6 | 20
平均 | 322.5806 | 175.0129 | 198.1935 | 4.8587 | 26.3613 | 36.9387 | 19.9677 | 4.2561 | 5.7097 | 0.15935 | 0.30806 | 8.54 | 18.8214 | 3.7165 | 5.1613 | 0.16323 | 0.33065 | 7.869 | 16.7059 | 2.6919 | 5.0645 | 0.089677 | 0.20484 | 5.8123 | 78.6548 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-4-6
| 145 | 79.9 | 92 | 2.17 | 14.8 | 21.6 | 16 | 3.28 | 5 | 0.12 | 0.17 | 5.15 | 16 | 2.92 | 5 | 0.1 | 0.2 | 4.82 | 16 | 2.14 | 5 | 0.06 | 0.1 | 4.04 | 77.9
| 586 | 317 | 298 | 5.75 | 37.6 | 51.1 | 26 | 5.64 | 9 | 0.28 | 0.46 | 11 | 23 | 5.1 | 7 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 18 | 3.14 | 7 | 0.24 | 0.39 | 8.86 | 79.1
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 26 |  | 0 | 9
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 25 | 22
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 17 | #REF! |  | 5 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-4-6

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 34.68% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 322 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 34.68% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 322 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 302.5 |  | 99.87% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 87.1% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 302.5 |  | 100% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 78.23% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 45.63% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 45.36% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 80.31% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 3月2日减速机添加齿轮油。
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 3月4日控制柜加固。
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器31# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 80.51% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 240.5 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 19.49% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 503.5 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 579.5 |  | 77.69% | 100 | 3月22日水泵叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 10 |  | 3.226% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 7.46% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 92.54% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 40.86% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 3月28日水泵叶轮清理垃圾。
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 698.5 |  | 96.24% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 151 |  | 13.84% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100 | 3月1日更换链条。
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100 | 3月27日维护保养。
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100 | 3月27日维护保养。
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 33.33% | 100 | 3月27日维护保养。
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 742.5 |  | 93.15% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 5.914% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 94.49% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0.4704% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 73 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 226.5 |  | 2.823% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 517 |  | 20.5% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 636 |  | 62.43% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 568 |  | 98.92% | 100 | 3月25日更换风机滤网。
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 694 |  | 99.33% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 700 |  | 41.13% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 42.47% | 100 | 3月18日主机转鼓齿轮联轴器漏油检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 48.12% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 3.024% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 5.712% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 20.7% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 3.024% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-4-6

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-03-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.89
|  | NO3-N | 1.34 | 2.45 | 3.92 | 6.9 |  |  |  | 0.093886 | 1.152
|  | NH3-N | 8.67 | 7.23 | 5.09 | 2.17 |  |  |  | -0.11002 | -1.3499
|  | PO43- | 4.2 | 0.99 | 0.26 | 0.16 |  |  |  | -0.058419 | -0.7168
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-03-24 | 一期南 | NO3-N | 6.57 | 6.09 | 5.46 | 4.72 | 3.68 | 3.04 | 4.225 | -0.039739 | -0.56434
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-03-24 | 一期南 | PO43- | 2.32 | 8.98 | 10.3 | 11.2 |  |  | 4.52 | 0.12937 | 1.7173