## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4676352 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3897.08 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1523162 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.32572
| 日均处理量（m3） | 155878.4 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5000 |  | 日均用电量（度） |  | 50772.0667 |  | CODcr（度/kg） | 1.0186
|  |  |  | 含水率（%） | 78.1433 |  | 用水量（T） |  | 2115
| 最高日处理量（m3） | 166592 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.8701 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 250.346 |  | BOD5（度/kg） | 1.8102
| 最低日处理量（m3） | 138816 |  | 产泥率(g/m３) | 182.1445 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.7375
| 负荷率（%） | 103.9189 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 3 |  | 药单耗(g/m3) |  | 53.5345 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 86.5528
| 进水水温(℃) | 18.8167 |  | 药单耗(g/m3) | 0.64153 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 18.5086
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 54.995
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.7602
| CODcr | 327.7667 |  | 16.6 |  | 97.56% |  | 1495341.4912 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 587.5
| BOD5 | 180.9333 |  | 2.712 |  | 99.45% |  | 841431.6032 |  |  | 英科环境(吨) | 3309.58
| SS | 192.4667 |  | 5 |  | 97.4% |  | 876660.1216 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.011 |  | 0.095667 |  | 98.09% |  | 22985.8289 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30
| TN | 37.0233 |  | 6.1893 |  | 83.28% |  | 144190.6376 |  |  | 实际运行天数 | 30
| NH3-N | 28.0367 |  | 0.18933 |  | 99.32% |  | 130223.9329 |  |  | 达标排放天数 | 30
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1584898度，其中排水处电量为7839度，除臭工程用电53897度，城北实际用电为1523162度。本月自来水用量为2775吨，其中除臭工程自来水用量为660吨，城北实际用自来水用量为2115吨。 本月产生泥饼3897.08吨，运往英科焚烧中心587.50吨；运往国电3309.58吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2022-5-5

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-04-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 17.4 | 晴 | 150720 | 0 | 145.16 | 0 | 150 | 4248 | 4226 | 4314 | 48903.04 | 0 | 0 | 9.804 | 3.0253 | 1.8208 | 0 | 150720 | 85
2 | 17.4 | 晴 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4102 | 4170 | 4252 | 48603.03 | 0 | 0 | 8.6322 | 3.071 | 1.8485 | 0 | 153600 | 85
3 | 17.7 | 晴 | 155552 | 0 | 127.88 | 0 | 150 | 4088 | 4142 | 4236 | 49703.1 | 0 | 0 | 8.0625 | 3.0589 | 1.8408 | 0 | 155552 | 85 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 17.7 | 晴 | 150528 | 0 | 126.04 | 0 | 150 | 4116 | 4246 | 4262 | 49803.1 | 0 | 0 | 8.3527 | 3.0412 | 1.8304 | 0 | 150528 | 85 | 电费 | 0.661 | 1584898.28 | 1047617.7631
5 | 17.8 | 晴 | 153408 | 86.88 | 37.02 | 0 | 200 | 3968 | 4134 | 4362 | 51103.19 | 0 | 0 | 8.7397 | 3.0346 | 1.8245 | 0 | 153408 | 85 | 絮凝剂 | 28040 | 5 | 140200
6 | 18.1 | 晴 | 152416 | 164.3 | 0 | 0 | 125 | 4080 | 4672 | 4364 | 52603.27 | 0 | 0 | 8.3313 | 3.0347 | 1.8265 | 0 | 152416 | 85 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 18.1 | 晴 | 152960 | 0 | 108.44 | 0 | 100 | 4304 | 4230 | 4416 | 52903.3 | 0 | 0 | 8.4388 | 3.1012 | 1.8729 | 0 | 152960 | 85 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 18.8 | 晴 | 153024 | 0 | 123.86 | 0 | 75 | 4450 | 4482 | 4506 | 51903.23 | 0 | 0 | 10.7393 | 3.0314 | 1.8197 | 0 | 153024 | 85 | 混凝剂 | 526 | 3 | 1578
9 | 18.8 | 晴 | 152096 | 0 | 142.78 | 0 | 150 | 4352 | 4666 | 4508 | 54103.37 | 0 | 0 | 9.245 | 3.0275 | 1.8315 | 0 | 152096 | 85 | 消泡剂 | 14800 | 2.55 | 37740
10 | 20.1 | 晴 | 152704 | 0 | 144.38 | 0 | 125 | 4332 | 4510 | 4438 | 54003.37 | 0 | 0 | 8.9117 | 3.0165 | 1.8144 | 0 | 152704 | 85 | 污泥外运 | 22.18 | 3897.08 | 86437.2344 | 运费总单价 | 46.36 | 180668.6288
11 | 23.4 | 晴 | 151424 | 0 | 127.44 | 0 | 175 | 4440 | 4586 | 4704 | 55003.42 | 0 | 0 | 8.1485 | 3.0817 | 1.8896 | 0 | 151424 | 85 | 总药剂费 |  |  | 179518
12 | 20.4 | 阴 | 138816 | 0 | 143.24 | 0 | 125 | 4842 | 4182 | 4468 | 55403.45 | 0 | 0 | 8.256 | 2.5935 | 1.7721 | 0 | 138816 | 85
13 | 19.9 | 雨 | 156096 | 71.52 | 71.96 | 0 | 175 | 5024 | 4486 | 4572 | 52903.3 | 0 | 0 | 8.3527 | 3.5803 | 1.8442 | 0 | 156096 | 85
14 | 16.8 | 晴 | 158976 | 34.96 | 109.14 | 0 | 175 | 4762 | 5348 | 5014 | 52303.26 | 0 | 0 | 7.7185 | 3.9092 | 1.8103 | 0 | 158976 | 85 | 水费 | 4.21 | 2775 | 11682.75
15 | 19.9 | 阴 | 155712 | 17.24 | 89.78 | 0 | 175 | 5168 | 4456 | 5012 | 53303.32 | 0 | 0 | 8.0088 | 6.1619 | 1.8686 | 0 | 155712 | 85 |  |  | 2115 | 8904.15
16 | 19.3 | 晴 | 155136 | 142.26 |  | 0 | 150 | 5008 | 4140 | 4326 | 54103.37 | 0 | 0 | 7.224 | 2.7068 | 1.8393 | 0 | 155136 | 85
17 | 17.8 | 晴 | 146784 | 70.34 | 68.98 | 0 | 150 | 5204 | 4384 | 4626 | 55403.45 | 0 | 0 | 8.299 | 3.4496 | 1.8187 | 0 | 146784 | 85
18 | 18.1 | 晴 | 160000 | 0 | 145.02 | 0 | 150 | 5240 | 4520 | 4368 | 56303.51 | 0 | 0 | 7.8367 | 2.7412 | 1.8123 | 0 | 160000 | 85
19 | 19.9 | 晴 | 160192 | 0 | 138.72 | 0 | 225 | 5258 | 4350 | 4614 | 55103.43 | 0 | 0 | 7.6002 | 2.7711 | 1.8806 | 0 | 160192 | 85 | 实际电费 | 1523162 | 1006810.082 |  | 179518
20 | 20.1 | 晴 | 159840 | 0 | 101.98 | 0 | 225 | 5326 | 4960 | 5104 | 53203.32 | 0 | 0 | 7.5465 | 2.8847 | 1.8312 | 0 | 159840 | 85
21 | 17.8 | 晴 | 159520 | 0 | 106.84 | 0 | 225 | 5304 | 4552 | 4618 | 54503.39 | 0 | 0 | 8.2023 | 2.8664 | 1.8089 | 0 | 159520 | 85
22 | 18.5 | 阵雨 | 161376 | 0 | 141.72 | 0 | 175 | 5362 | 4726 | 4814 | 56303.05 | 3 | 0 | 7.7615 | 5.2009 | 1.8259 | 0 | 161376 | 85
23 | 17.8 | 雨 | 164032 | 0 | 141.7 | 0 | 225 | 5392 | 4816 | 4704 | 56203.51 | 0 | 0 | 9.1912 | 3.1883 | 1.882 | 0 | 164032 | 85 |  | 86924
24 | 18.4 | 晴 | 159008 | 0 | 142.02 | 0 | 200 | 5228 | 4942 | 5124 | 55103.43 | 0 | 0 | 9.718 | 0.8907 | 1.8171 | 0 | 159008 | 85 |  | 0
25 | 18.8 | 雨 | 158272 | 0 | 125.46 | 0 | 150 | 5242 | 4520 | 4618 | 51503.21 | 0 | 0 | 9.5352 | 2.402 | 1.7971 | 0 | 158272 | 85 |  | 0
26 | 18.4 | 晴 | 162432 | 0 | 140.56 | 0 | 225 | 5258 | 4692 | 4816 | 53003.3 | 0 | 0 | 8.2668 | 3.1708 | 1.8097 | 0 | 162432 | 85 |  | 68569.92
27 | 18.8 | 多云 | 159136 | 0 | 137.04 | 0 | 200 | 5306 | 4866 | 4914 | 53503.33 | 0 | 0 | 8.5033 | 1.3225 | 1.8962 | 0 | 159136 | 85 |  | 19046.4
28 | 21.5 | 多云 | 156032 | 0 | 104.52 | 0 | 200 | 5240 | 4828 | 5014 | 50903.17 | 0 | 0 | 8.4387 | 0.58812 | 1.8173 | 0 | 156032 | 85 |  | 174540.32
29 | 18.2 | 阴 | 159968 | 0 | 157.52 | 0 | 200 | 5046 | 4754 | 4668 | 48603.03 | 0 | 0 | 6.3855 | 2.6007 | 1.8157 | 0 | 159968 | 85
30 | 18.8 | 晴 | 166592 | 0 | 160.38 | 0 | 225 | 4832 | 4630 | 4704 | 48603.03 | 0 | 0 | 6.0953 | 0 | 1.8283 | 0 | 166592 | 85
平均 | 18.8167 | / | 155878.4 | 19.5833 | 114.1234 | 0 | 166.6667 | 4817.4 | 4540.5333 | 4615.3333 | 52829.9427 | 0.1 | 0 | 8.3449 | 2.8851 | 1.8332 | 0 | 155878.4 | 85
合计 | / | / | 4676352 | 587.5 | 3309.58 | 0 | 5000 | / | / | / | 1584898.28 | 3 | 0 | 250.346 | 86.5528 | 54.995 | 0 | 4676352 | 2550
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-5-5
| 最大值 |  | 166592 | 脱水污泥量 |  | 3897.08
| 最小值 |  | 138816 | 干污泥量 |  | 851.7718 | [8 empty] | 141.5478 | 141.5478
[15 empty] | 141547.8 | 141547.8

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 232 | 130 | 126 | 3.95 | 22.9 | 30.8 | 18 | 3.24 | 5 | 0.23 | 0.16 | 8.74 | 17 | 3.08 | 5 | 0.2 | 0.17 | 7.79 | <16 | 2.62 | 5 | 0.1 | 0.11 | 7.72 | 78.4 | <20
2 | 264 | 147 | 168 | 5 | 23 | 36.7 | 18 | 3.54 | 5 | 0.19 | 0.46 | 7.79 | 18 | 3.23 | 5 | 0.16 | 0.35 | 8.74 | <16 | 2.71 | 5 | 0.09 | 0.22 | 7.15 | 79.2 | 20
3 | 274 | 152 | 176 | 3.65 | 35.3 | 40.2 | 21 | 3.85 | 5 | 0.19 | 0.31 | 9.87 | 19 | 3.34 | 5 | 0.17 | 0.3 | 9.79 | <16 | 2.57 | 5 | 0.11 | 0.27 | 7.79 | 78.7 | <20
4 | 254 | 144 | 160 | 4.34 | 33.4 | 38.8 | 18 | 3.82 | 5 | 0.36 | 0.31 | 9.19 | 18 | 3.62 | 5 | 0.19 | 0.32 | 9.99 | <16 | 3.03 | 5 | 0.09 | 0.26 | 8.02 | 78.5 | 40
5 | 265 | 148 | 140 | 4.7 | 33 | 39.1 | 17 | 3.25 | 5 | 0.18 | 0.27 | 8.64 | 18 | 3.67 | 5 | 0.17 | 0.25 | 9.44 | 16 | 2.92 | 5 | 0.1 | 0.24 | 8.12 | 77.9 | <20
6 | 338 | 186 | 246 | 4.04 | 36.9 | 41.1 | 19 | 4.14 | 7 | 0.12 | 0.3 | 6.15 | 18 | 3.52 | 5 | 0.13 | 0.32 | 6 | 16 | 3.08 | 5 | 0.11 | 0.29 | 5.2 | 79.1 | <20
7 | 300 | 165 | 120 | 5.03 | 24.7 | 34.3 | 17 | 3.43 | 5 | 0.17 | 0.27 | 9.69 | 17 | 3.27 | 5 | 0.14 | 0.31 | 7.49 | <16 | 2.44 | 5 | 0.11 | 0.23 | 7.2 | 78.2 | <20
8 | 395 | 216 | 268 | 5.28 | 28.7 | 38 | 19 | 3.58 | 5 | 0.18 | 0.21 | 7.49 | 18 | 3.06 | 5 | 0.15 | 0.24 | 5.85 | <16 | 2.89 | 5 | 0.09 | 0.12 | 5.65 | 78.5 | 20
9 | 364 | 204 | 204 | 5.03 | 28.6 | 36 | 17 | 3.84 | 5 | 0.1 | 0.19 | 7.39 | 16 | 3.17 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7 | <16 | 2.44 | 5 | 0.1 | 0.13 | 5.92 | 78 | 40
10 | 361 | 199 | 214 | 5.13 | 34.5 | 41.7 | 18 | 3.48 | 5 | 0.2 | 0.9 | 8.94 | 18 | 3.02 | 5 | 0.23 | 0.38 | 9.14 | <16 | 2.26 | 5 | 0.14 | 0.37 | 6.28 | 78.3 | <20
11 | 436 | 243 | 204 | 5.16 | 32.2 | 43.1 | 19 | 3.26 | 5 | 0.15 | 0.39 | 9.19 | 21 | 3.86 | 5 | 0.13 | 0.36 | 9.04 | 18 | 3 | 5 | 0.11 | 0.35 | 6.45 | 78.8 | <20
12 | 389 | 212 | 188 | 5.57 | 33.6 | 41.9 | 18 | 3.44 | 5 | 0.19 | 0.29 | 8.79 | 18 | 3.52 | 5 | 0.14 | 0.32 | 8.64 | <16 | 2.55 | 5 | 0.11 | 0.23 | 6.15 | 79.6 | <20
13 | 380 | 206 | 202 | 5.03 | 34.8 | 42.8 | 17 | 3.38 | 5 | 0.13 | 0.3 | 7.64 | 16 | 3.69 | 5 | 0.13 | 0.31 | 9.04 | <16 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.24 | 6.8 | 78.9 | 50
14 | 372 | 205 | 242 | 5.94 | 20.9 | 34 | 21 | 3.87 | 5 | 0.19 | 0.23 | 7.89 | 19 | 3.64 | 5 | 0.13 | 0.27 | 7.3 | <16 | 3 | 5 | 0.1 | 0.13 | 5.35 | 77.8 | <20
15 | 254 | 141 | 160 | 5.2 | 23.8 | 31.9 | 19 | 3.75 | 5 | 0.15 | 0.25 | 7.2 | 16 | 3.13 | 5 | 0.14 | 0.24 | 7.18 | <16 | 2.36 | 5 | 0.1 | 0.19 | 5 | 78.3 | 20
16 | 286 | 158 | 202 | 5.71 | 25.9 | 35.1 | 18 | 4.31 | 5 | 0.14 | 0.23 | 7.03 | 16 | 3.88 | 5 | 0.43 | 0.18 | 6.72 | <16 | 2.86 | 5 | 0.08 | 0.11 | 5.02 | 79.2 | <20
17 | 263 | 177 | 174 | 4.1 | 24.6 | 33.3 | 18 | 3.87 | 5 | 0.1 | 0.49 | 8.48 | 18 | 3.19 | 5 | 0.12 | 0.22 | 7.13 | 17 | 2.92 | 5 | 0.1 | 0.28 | 5.17 | 78 | 40
18 | 315 | 144 | 202 | 5.17 | 33 | 37.8 | 17 | 3.56 | 5 | 0.17 | 0.29 | 8.23 | 18 | 3.12 | 5 | 0.14 | 0.3 | 8.08 | <16 | 2.72 | 5 | 0.1 | 0.27 | 6.57 | 77.6 | <20
19 | 281 | 156 | 148 | 5.42 | 29 | 35.7 | 16 | 3.45 | 5 | 0.13 | 0.24 | 8.5 | <16 | 3.08 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7.88 | <16 | 2.69 | 5 | 0.09 | 0.18 | 6.17 | 77.9 | <20
20 | 486 | 268 | 290 | 5.38 | 24.6 | 45.5 | 16 | 3.47 | 5 | 0.13 | 0.15 | 8.23 | <16 | 3.1 | 5 | 0.13 | 0.16 | 8.73 | <16 | 2.84 | 5 | 0.08 | 0.11 | 7.13 | 77.3 | 20
21 | 239 | 132 | 172 | 3.66 | 28.6 | 33.6 | <16 | 3.06 | 5 | 0.09 | 0.19 | 8.48 | <16 | 3.27 | 6 | 0.09 | 0.29 | 7.53 | <16 | 2.44 | 5 | 0.07 | 0.14 | 6.8 | 77.6 | <20
22 | 266 | 145 | 180 | 4.09 | 28.9 | 34.4 | 16 | 3.34 | 5 | 0.15 | 0.19 | 6.82 | <16 | 3.1 | 5 | 0.08 | 0.18 | 6.72 | <16 | 2.77 | 5 | 0.08 | 0.15 | 6.5 | 77.4 | 20
23 | 362 | 202 | 222 | 5.64 | 34.6 | 43.2 | 18 | 4.06 | 5 | 0.15 | 0.23 | 6.82 | 16 | 3.56 | 5 | 0.14 | 0.22 | 6.72 | 16 | 3 | 5 | 0.13 | 0.19 | 6.67 | 77.6 | 60
24 | 437 | 237 | 242 | 5.72 | 32.8 | 45.3 | 17 | 3.26 | 6 | 0.13 | 0.18 | 7.88 | 18 | 3.72 | 5 | 0.1 | 0.19 | 7.73 | <16 | 2.66 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.84 | 77.7 | 20
25 | 316 | 174 | 116 | 5.86 | 29.9 | 39.5 | 21 | 4.15 | 6 | 0.14 | 0.22 | 8.68 | 19 | 3.93 | 5 | 0.09 | 0.7 | 8.53 | <16 | 3.14 | 5 | 0.09 | 0.1 | 6.64 | 77.2 | 70
26 | 319 | 176 | 218 | 5.44 | 15.4 | 23.4 | 17 | 3.49 | 5 | 0.14 | 0.24 | 5.02 | 16 | 3.15 | 5 | 0.15 | 0.19 | 5.52 | <16 | 2.86 | 5 | 0.1 | 0.15 | 4.74 | 77.6 | <20
27 | 299 | 165 | 172 | 5.27 | 24.3 | 36.8 | 18 | 3.59 | 5 | 0.15 | 0.16 | 7.23 | 18 | 3.22 | 5 | 0.14 | 0.21 | 7.53 | <16 | 2.68 | 5 | 0.08 | 0.1 | 4.2 | 77.7 | 40
28 | 384 | 209 | 200 | 5.5 | 26.7 | 41.2 | 18 | 3.38 | 8 | 0.14 | 0.22 | 7.93 | 16 | 3.02 | 6 | 0.13 | 0.19 | 7.83 | <16 | 2.78 | 5 | 0.08 | 0.14 | 5.52 | 77.7 | <20
29 | 482 | 265 | 288 | 5.57 | 21 | 34.9 | 17 | 3.44 | 5 | 0.13 | 0.3 | 8.33 | <16 | 2.99 | 5 | 0.09 | 0.27 | 7.48 | <16 | 2.39 | 5 | 0.06 | 0.14 | 5.07 | 78.1 | 20
30 | 220 | 122 | 130 | 4.75 | 15.5 | 20.6 | <16 | 3.36 | 5 | 0.1 | 0.24 | 4.52 | <16 | 2.82 | 5 | 0.08 | 0.17 | 4.12 | <16 | 2.54 | 5 | 0.07 | 0.14 | 3.84 | 77.5 | <20
平均 | 327.7667 | 180.9333 | 192.4667 | 5.011 | 28.0367 | 37.0233 | 17.9643 | 3.5887 | 5.2333 | 0.15733 | 0.28033 | 7.8927 | 17.5833 | 3.3323 | 5.0667 | 0.14467 | 0.267 | 7.6893 | 16.6 | 2.712 | 5 | 0.095667 | 0.18933 | 6.1893 | 78.1433 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-5-5
| 220 | 122 | 116 | 3.65 | 15.4 | 20.6 | 16 | 3.06 | 5 | 0.09 | 0.15 | 4.52 | 16 | 2.82 | 5 | 0.08 | 0.16 | 4.12 | 16 | 2.2 | 5 | 0.06 | 0.1 | 3.84 | 77.2
| 486 | 268 | 290 | 5.94 | 36.9 | 45.5 | 21 | 4.31 | 8 | 0.36 | 0.9 | 9.87 | 21 | 3.93 | 6 | 0.43 | 0.7 | 9.99 | 18 | 3.14 | 5 | 0.14 | 0.37 | 8.12 | 79.6
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 0 | 27 |  | 0 | 15
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 15
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 5 | #REF! |  | 7 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-5-5

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 264 | 240 | 36.67% | 66.67% | 4月20日水泵电机故障检修。
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 456 |  | 63.33% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 304 | 416 | 42.22% | 42.22% | 4月18日减速机安装调试。
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 4月12日水泵电机故障检修。
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 4月12日水泵渗漏故障检修。
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 2 | 100% | 99.72% | 4月18日行走轮减速机更换。
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 2 | 100% | 99.72% | 4月7日电机故障检修。
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 12 | 0% | 98.33% | 4月24日水泵电气故障检修。
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 716.5 |  | 99.51% | 100%
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 716.5 |  | 99.51% | 100%
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 12 | 0% | 98.33% | 4月24日水泵故障检修。
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 528.5 | 1 | 73.4% | 99.86% | 4月29日水泵叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 4月8日减速机加油保养。
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 11.5 |  | 1.597% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 4月13日中心孔加固检修。
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 4月13日中心孔加固检修。
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 2 |  | 0.2778% | 100%
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 684 | 1 | 95% | 99.86% | 4月21日水泵叶轮清理垃圾。
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 139 |  | 19.31% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 4月8日减速机加油保养。
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月22日维护保养。
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月22日维护保养。
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月22日维护保养。
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月22日维护保养。
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 104 | 136 | 14.44% | 81.11% | 4月11日返厂大修。
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 312.5 |  | 43.4% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 407.5 |  | 56.6% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 343 |  | 47.64% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 402 |  | 55.83% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 195.5 |  | 27.15% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 595 |  | 82.64% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 698.5 |  | 97.01% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 385.5 | 120 | 53.54% | 83.33% | 4月25日循环泵电机故障检修。
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 52 |  | 7.222% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 635.5 | 12 | 88.26% | 98.33% | 4月3日震动故障检修。
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-5-5

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-04-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.68
|  | NO3-N | 1.02 | 2.58 | 4.02 | 6.42 |  |  |  | 0.089371 | 1.1458
|  | NH3-N | 7.89 | 6.54 | 4.68 | 2.04 |  |  |  | -0.098686 | -1.2652
|  | PO43- | 3 | 1.05 | 0.38 | 0.2 |  |  |  | -0.041848 | -0.53651
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-04-24 | 一期南 | NO3-N | 6.75 | 6.13 | 5.68 | 4.37 | 3.34 | 2.48 | 4.558 | -0.048113 | -0.63334
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-04-24 | 一期南 | PO43- | 2.55 | 6.27 | 8.11 | 8.85 |  |  | 4.675 | 0.097333 | 1.2492