## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4861152 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4029.6 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1537812 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.31635
| 日均处理量（m3） | 156811.3548 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5525 |  | 日均用电量（度） |  | 49606.8387 |  | CODcr（度/kg） | 1.1239
|  |  |  | 含水率（%） | 77.7323 |  | 用水量（T） |  | 2330
| 最高日处理量（m3） | 165760 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.1574 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 285.8855 |  | BOD5（度/kg） | 1.9764
| 最低日处理量（m3） | 150432 |  | 产泥率(g/m３) | 184.5861 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.7821
| 负荷率（%） | 104.5409 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 12.48 |  | 药单耗(g/m3) |  | 58.8102 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 0
| 进水水温(℃) | 21.8065 |  | 药单耗(g/m3) | 2.5673 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 60.872
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 12.5221
| CODcr | 289.4839 |  | 13.1935 |  | 97.24% |  | 1368335.8823 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 735.88
| BOD5 | 161.0645 |  | 2.6458 |  | 99.38% |  | 778097.9427 |  |  | 英科环境(吨) | 3293.72
| SS | 182.5161 |  | 5 |  | 97.26% |  | 862932.8857 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.9332 |  | 0.10129 |  | 97.95% |  | 23488.7728 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 38.3419 |  | 6.9671 |  | 81.83% |  | 152517.8599 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 31.4161 |  | 0.22032 |  | 99.3% |  | 151647.5569 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1601900度，其中排水处电量为8659度，除臭工程用电55429度，城北实际用电为1537812度。本月自来水用量为2743吨，其中除臭工程自来水用量为674吨，城北实际用自来水用量为2069吨。 本月产生泥饼4029.6吨，运往英科焚烧中心3293.72吨；运往国电735.88吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-6-6

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-05-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 18.8 | 多云 | 161952 | 0 | 159.44 | 0 | 250 | 4448 | 4632 | 4516 | 50903.17 | 0 | 0 | 7.439 | 0 | 1.8539 | 0 | 161952 | 80
2 | 20.6 | 晴 | 161216 | 0 | 139.74 | 0 | 200 | 4320 | 4362 | 4468 | 51403.2 | 0 | 0 | 7.3315 | 0 | 1.8317 | 0 | 161216 | 80
3 | 21 | 晴 | 160992 | 72.16 | 71.3 | 0 | 200 | 4274 | 4460 | 4518 | 49903.11 | 0 | 0 | 7.9227 | 0 | 1.8202 | 0 | 160992 | 80 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 18.6 | 晴 | 164960 | 144.84 | 0 | 0 | 200 | 4120 | 4454 | 4368 | 52403.27 | 0 | 0 | 7.7185 | 0 | 1.7948 | 0 | 164960 | 80 | 电费 | 0.658 | 1601900.13 | 1054050.2855
5 | 17.8 | 晴 | 162944 | 72.32 | 69.84 | 0 | 225 | 4114 | 4686 | 4408 | 54303.38 | 0 | 0 | 8.4925 | 0 | 1.8779 | 0 | 162944 | 80 | 絮凝剂 | 28000 | 5.525 | 154700
6 | 18.6 | 晴 | 160096 | 53.98 | 87.7 | 0 | 200 | 4120 | 4564 | 4316 | 54203.37 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 1.8142 | 0 | 160096 | 80 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 18.8 | 晴 | 160032 | 0 | 147.14 | 0 | 225 | 3862 | 4876 | 4514 | 53203.31 | 0 | 0 | 6.8907 | 0 | 1.8175 | 0 | 160032 | 80 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 21.9 | 晴 | 165760 | 0 | 166.28 | 0 | 200 | 3640 | 4742 | 4364 | 55003.43 | 0 | 0 | 7.5788 | 0 | 2.0663 | 0 | 165760 | 80 | 混凝剂 | 526 | 12.48 | 6564.48
9 | 21.9 | 多云 | 161056 | 0 | 145.44 | 0 | 250 | 4714 | 4358 | 4426 | 54503.4 | 0 | 0 | 8.8902 | 0 | 2.1164 | 0 | 161056 | 80 | 消泡剂 | 14800 | 2.48 | 36704
10 | 22 | 晴 | 154304 | 0 | 143.5 | 0 | 250 | 4010 | 4956 | 4524 | 55503.45 | 0 | 0 | 8.5893 | 0 | 2.0603 | 0 | 154304 | 80 | 污泥外运 | 22.18 | 4029.6 | 89376.528 | 运费总单价 | 46.36 | 186812.256
11 | 22.1 | 晴 | 151680 | 0 | 145.92 | 0 | 250 | 4374 | 4942 | 4550 | 55603.47 | 0 | 0 | 10.5672 | 0 | 2.0995 | 0 | 151680 | 80 | 总药剂费 |  |  | 197968.48
12 | 21.8 | 阴 | 152416 | 35.4 | 110.72 | 0 | 225 | 4350 | 4682 | 4428 | 53403.32 | 0 | 0 | 8.1592 | 0 | 1.7996 | 0 | 152416 | 80
13 | 21.8 | 阴 | 158368 | 0 | 146.44 | 0 | 175 | 4452 | 4262 | 4318 | 52003.25 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 1.9411 | 0 | 158368 | 80
14 | 22.1 | 晴 | 155008 | 35.94 | 108.42 | 0 | 175 | 4556 | 4324 | 4462 | 51803.22 | 0 | 0 | 8.0088 | 0 | 1.8512 | 0 | 155008 | 80 | 水费 | 4.21 | 2743 | 11548.03
15 | 21.9 | 晴 | 152256 | 0 | 144.88 | 0 | 200 | 4526 | 4476 | 4348 | 52503.27 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 1.8155 | 0 | 152256 | 80 |  |  | 2069 | 8710.49
16 | 22.4 | 晴 | 152352 | 0 | 164.44 | 0 | 175 | 4446 | 4196 | 4204 | 51803.22 | 0 | 0 | 9.4278 | 0 | 1.7905 | 0 | 152352 | 80
17 | 21.7 | 晴 | 153472 | 0 | 142.36 | 0 | 200 | 4408 | 4620 | 4516 | 51803.23 | 0 | 0 | 9.5352 | 0 | 1.8652 | 0 | 153472 | 80
18 | 22.7 | 晴 | 154688 | 0 | 145.84 | 0 | 175 | 4340 | 4628 | 4516 | 51803.23 | 0 | 0 | 8.4387 | 0 | 1.8865 | 0 | 154688 | 80
19 | 21.8 | 晴 | 156320 | 144.2 | 0 | 0 | 175 | 4154 | 4680 | 4426 | 51303.19 | 0 | 0 | 9.6857 | 0 | 1.8522 | 0 | 156320 | 80 | 实际电费 | 1537812 | 1011880.296 |  | 197968.48
20 | 22.8 | 晴 | 158688 | 0 | 145.66 | 0 | 200 | 4178 | 4786 | 4504 | 50503.15 | 0 | 0 | 8.5893 | 0 | 1.8593 | 0 | 158688 | 80
21 | 23.4 | 晴 | 161528 | 54.64 | 110.56 | 0 | 200 | 3906 | 4850 | 4518 | 50603.15 | 0 | 0 | 9.8685 | 0 | 2.0384 | 0 | 161528 | 80 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 23.4 | 晴 | 159240 | 0 | 163.68 | 0 | 175 | 3776 | 4654 | 4382 | 50803.17 | 0 | 0 | 8.858 | 0 | 1.8569 | 0 | 159240 | 80
23 | 22.8 | 晴 | 157248 | 18.8 | 141.74 | 0 | 75 | 3542 | 4470 | 4164 | 50103.11 | 0 | 0 | 10.9328 | 0 | 2.0481 | 0 | 157248 | 80 |  | 86924
24 | 22.5 | 晴 | 156352 | 0 | 72.52 | 0 | 0 | 3630 | 4626 | 4384 | 48703.04 | 0 | 0 | 10.6102 | 0 | 2.1017 | 0 | 156352 | 80 |  | 0
25 | 22.8 | 晴 | 155712 | 0 | 18.14 | 0 | 150 | 3640 | 4996 | 4404 | 49703.1 | 0 | 0 | 11.8142 | 0 | 2.1876 | 0 | 155712 | 80 |  | 0
26 | 24 | 阴 | 156256 | 16.5 | 52.06 | 0 | 50 | 3888 | 4240 | 4064 | 49303.07 | 0 | 0 | 10.965 | 0 | 2.1475 | 0 | 156256 | 80 |  | 68569.92
27 | 23.8 | 晴 | 150432 | 36.12 | 71 | 0 | 175 | 4040 | 4562 | 4264 | 49903.11 | 8.4 | 0 | 11.1155 | 0 | 2.1179 | 0 | 150432 | 80 |  | 19046.4
28 | 21.8 | 阴 | 151232 | 50.98 | 52.54 | 0 | 175 | 4548 | 4440 | 4612 | 50103.11 | 0 | 0 | 10.0298 | 0 | 2.1311 | 0 | 151232 | 80 |  | 174540.32
29 | 23.4 | 阴 | 152384 | 0 | 104.62 | 0 | 200 | 4626 | 4540 | 4604 | 50703.17 | 0 | 0 | 10.3952 | 0 | 2.1889 | 0 | 152384 | 80
30 | 24.2 | 阴 | 150650 | 0 | 103.72 | 0 | 0 | 4462 | 4542 | 4380 | 48803.4 | 4.08 | 0 | 10.0083 | 0 | 2.1256 | 0 | 150650 | 80
31 | 22.8 | 晴 | 151558 | 0 | 18.08 | 0 | 175 | 4468 | 4296 | 4514 | 49303.06 | 0 | 0 | 12.0292 | 0 | 2.1144 | 0 | 151558 | 80
平均 | 21.8065 | / | 156811.3548 | 23.7381 | 106.249 | 0 | 178.2258 | 4191.3548 | 4577.4839 | 4418.8387 | 51674.1977 | 0.40258 | 0 | 9.2221 | 0 | 1.9636 | 0 | 156811.3548 | 80
合计 | / | / | 4861152 | 735.88 | 3293.72 | 0 | 5525 | / | / | / | 1601900.13 | 12.48 | 0 | 285.8855 | 0 | 60.872 | 0 | 4861152 | 2480
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-6-6
| 最大值 |  | 165760 | 脱水污泥量 |  | 4029.6 |  |  |  |  | 55429
| 最小值 |  | 150432 | 干污泥量 |  | 897.3009 |  |  |  |  | 8659 |  |  |  | 60.872 | 60.872
[11 empty] | 1537812.13 |  |  |  | 60872.04 | 60872.04

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 424 | 235 | 202 | 5.24 | 27.9 | 42.8 | 16 | 3.46 | 6 | 0.15 | 0.27 | 8.08 | 14 | 3.11 | 5 | 0.11 | 0.26 | 7.66 | 10 | 2.44 | 5 | 0.07 | 0.24 | 4.61 | 77.4 | <20
2 | 270 | 150 | 224 | 5.34 | 32.2 | 37.8 | 17 | 3.78 | 5 | 0.2 | 0.28 | 8.38 | 14 | 3.35 | 5 | 0.12 | 0.26 | 7.29 | 11 | 2.57 | 5 | 0.07 | 0.2 | 5.25 | 77.3 | 20
3 | 315 | 177 | 202 | 5.99 | 34.7 | 40.7 | 18 | 3.87 | 5 | 0.15 | 0.24 | 6.89 | 18 | 3.54 | 5 | 0.11 | 0.25 | 7.39 | 14 | 3.04 | 5 | 0.07 | 0.18 | 6.08 | 77.8 | 40
4 | 344 | 191 | 268 | 5.24 | 29.3 | 37.1 | 16 | 3.29 | 5 | 0.2 | 0.2 | 8.33 | 18 | 3.68 | 5 | 0.15 | 0.18 | 8.23 | 13 | 2.52 | 5 | 0.07 | 0.12 | 6.48 | 78.1 | <20
5 | 287 | 159 | 182 | 4.68 | 37.3 | 43 | 22 | 4.06 | 6 | 0.21 | 0.44 | 7.69 | 19 | 3.72 | 5 | 0.15 | 0.42 | 8.48 | 14 | 2.44 | 5 | 0.08 | 0.4 | 6.89 | 77.6 | <20
6 | 348 | 194 | 258 | 5.62 | 25.6 | 40.4 | 19 | 3.88 | 5 | 0.21 | 0.23 | 10 | 17 | 3.2 | 5 | 0.12 | 0.21 | 8.38 | 12 | 2.62 | 5 | 0.09 | 0.2 | 7.62 | 77.9 | 20
7 | 366 | 204 | 204 | 5.86 | 32 | 37.5 | 17 | 3.73 | 5 | 0.12 | 0.28 | 7.69 | 16 | 3.19 | 5 | 0.09 | 0.21 | 6.69 | 13 | 2.38 | 5 | 0.08 | 0.2 | 6.62 | 77.2 | <20
8 | 301 | 167 | 188 | 5.89 | 27.3 | 33 | 19 | 3.69 | 5 | 0.3 | 0.21 | 10.6 | 17 | 3.25 | 5 | 0.12 | 0.16 | 8.63 | 13 | 2.66 | 5 | 0.07 | 0.1 | 6.99 | 77.7 | <20
9 | 403 | 223 | 268 | 5.29 | 40.6 | 47.1 | 22 | 4.11 | 7 | 0.13 | 0.52 | 7.44 | 18 | 3.36 | 5 | 0.1 | 0.48 | 7.54 | 11 | 2.66 | 5 | 0.07 | 0.45 | 7.39 | 78 | 40
10 | 302 | 167 | 192 | 5.1 | 30.3 | 35.7 | 19 | 3.44 | 5 | 0.18 | 0.17 | 8.68 | 18 | 3.16 | 5 | 0.1 | 0.16 | 7.29 | 14 | 2.71 | 5 | 0.08 | 0.12 | 7.19 | 76.9 | <20
11 | 281 | 158 | 184 | 5.05 | 31.1 | 36.8 | 18 | 3.58 | 5 | 0.15 | 0.29 | 9.13 | 14 | 3.17 | 5 | 0.11 | 0.27 | 9.23 | 12 | 2.54 | 5 | 0.1 | 0.16 | 7.44 | 77.3 | 50
12 | 295 | 164 | 126 | 4.41 | 35.2 | 40.6 | 18 | 3.5 | 8 | 0.16 | 0.26 | 6.79 | 14 | 3.12 | 6 | 0.09 | 0.26 | 7.09 | 13 | 2.77 | 5 | 0.08 | 0.16 | 5.11 | 77.7 | <20
13 | 281 | 158 | 180 | 4.5 | 31.8 | 39.5 | 18 | 3.72 | 5 | 0.16 | 0.23 | 8.73 | 14 | 3.16 | 5 | 0.09 | 0.24 | 7.69 | 13 | 2.4 | 5 | 0.09 | 0.18 | 6.69 | 77.2 | 60
14 | 223 | 126 | 188 | 4.01 | 28.3 | 36.2 | 16 | 3.55 | 7 | 0.17 | 0.35 | 8.78 | 15 | 3.14 | 6 | 0.12 | 0.28 | 8.76 | 14 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.22 | 6.74 | 78 | <20
15 | 256 | 144 | 174 | 4.65 | 35.7 | 42.9 | 20 | 3.22 | 6 | 0.16 | 0.32 | 9.23 | 19 | 3.14 | 6 | 0.13 | 0.34 | 9.4 | 16 | 2.58 | 5 | 0.08 | 0.31 | 6.89 | 77.3 | 20
16 | 270 | 152 | 160 | 5.72 | 35.4 | 41.7 | 16 | 3.52 | 5 | 0.16 | 0.33 | 8.35 | 15 | 3.13 | 5 | 0.12 | 0.34 | 9.25 | 14 | 2.66 | 5 | 0.1 | 0.29 | 7.16 | 77.5 | <20
17 | 284 | 159 | 182 | 5.16 | 28.9 | 36.4 | 21 | 3.74 | 7 | 0.1 | 0.55 | 10.1 | 20 | 3.35 | 5 | 0.1 | 0.25 | 7.76 | 19 | 2.93 | 5 | 0.09 | 0.18 | 7.41 | 78.2 | 70
18 | 244 | 139 | 150 | 5.05 | 31.9 | 36.7 | 18 | 3.44 | 5 | 0.18 | 0.52 | 8.7 | 18 | 3.71 | 5 | 0.13 | 0.44 | 7.94 | 14 | 2.55 | 5 | 0.08 | 0.18 | 6.52 | 77.7 | 110
19 | 261 | 142 | 144 | 4.75 | 28.5 | 33.3 | 16 | 3.39 | 5 | 0.14 | 0.18 | 8.7 | 15 | 3.02 | 5 | 0.11 | 0.21 | 7.46 | 13 | 2.67 | 5 | 0.08 | 0.17 | 6.27 | 78.2 | 60
20 | 257 | 139 | 166 | 5.58 | 20.6 | 37.2 | 16 | 3.52 | 5 | 0.16 | 0.28 | 9.72 | 15 | 3.27 | 5 | 0.1 | 0.24 | 7.91 | 13 | 2.69 | 5 | 0.08 | 0.22 | 6.47 | 77.8 | 20
21 | 261 | 142 | 188 | 3.7 | 22.2 | 30.6 | 17 | 3.55 | 5 | 0.1 | 0.37 | 8.75 | 16 | 3.34 | 5 | 0.1 | 0.21 | 7.51 | 14 | 2.86 | 5 | 0.08 | 0.19 | 7.21 | 78.4 | 70
22 | 225 | 126 | 130 | 4.89 | 30 | 35.7 | 17 | 3.12 | 5 | 0.19 | 0.36 | 9.15 | 18 | 3.44 | 5 | 0.22 | 0.37 | 8.22 | 15 | 2.92 | 5 | 0.12 | 0.35 | 6.96 | 77.8 | 40
23 | 243 | 131 | 134 | 4.53 | 32.8 | 37.9 | 16 | 3.45 | 5 | 0.13 | 0.32 | 9.99 | 13 | 3.02 | 5 | 0.16 | 0.33 | 9.25 | 10 | 2.46 | 5 | 0.13 | 0.31 | 8.55 | 77.4 | 50
24 | 246 | 134 | 134 | 3.96 | 30.6 | 36 | 24 | 3.93 | 9 | 0.19 | 0.25 | 10.4 | 17 | 3.2 | 7 | 0.14 | 0.24 | 9.64 | 15 | 2.73 | 5 | 0.11 | 0.22 | 8.45 | 78.1 | 110
25 | 282 | 159 | 192 | 4.24 | 34.4 | 39.8 | 17 | 3.39 | 6 | 0.11 | 0.2 | 9.64 | 15 | 3.1 | 5 | 0.14 | 0.22 | 9 | 12 | 2.52 | 5 | 0.1 | 0.2 | 8.06 | 77.9 | 70
26 | 237 | 127 | 120 | 3.82 | 33.6 | 38.8 | 20 | 3.54 | 5 | 0.15 | 0.34 | 10.8 | 19 | 3.34 | 5 | 0.2 | 0.21 | 9.1 | 13 | 2.78 | 5 | 0.1 | 0.2 | 7.76 | 78.2 | 60
27 | 311 | 176 | 210 | 5.17 | 33.2 | 38.4 | 18 | 3.47 | 5 | 0.11 | 0.16 | 9.74 | 15 | 2.88 | 5 | 0.25 | 0.16 | 9.05 | 11 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.14 | 7.71 | 78.3 | 90
28 | 243 | 138 | 164 | 5.09 | 24.9 | 30.8 | 14 | 3.3 | 5 | 0.15 | 0.16 | 7.51 | 13 | 3.05 | 5 | 0.19 | 0.15 | 7.81 | 12 | 2.63 | 5 | 0.15 | 0.11 | 6.8 | 78.2 | 20
29 | 271 | 152 | 180 | 4.78 | 36.5 | 41.7 | 14 | 3.28 | 5 | 0.21 | 0.48 | 8.15 | 15 | 3.5 | 5 | 0.28 | 0.48 | 8.06 | 13 | 2.77 | 5 | 0.19 | 0.45 | 7.36 | 77.5 | 90
30 | 364 | 204 | 236 | 5.11 | 35.9 | 41.9 | 17 | 3.71 | 5 | 0.19 | 0.3 | 10.3 | 16 | 3.22 | 5 | 0.39 | 0.32 | 9.05 | 15 | 2.86 | 5 | 0.19 | 0.28 | 7.74 | 77.8 | 20
31 | 279 | 156 | 128 | 4.51 | 35.2 | 40.6 | 17 | 3.35 | 5 | 0.24 | 0.15 | 10.5 | 15 | 3.14 | 5 | 0.33 | 0.12 | 9.15 | 13 | 2.76 | 5 | 0.22 | 0.1 | 7.56 | 77.3 | <20
平均 | 289.4839 | 161.0645 | 182.5161 | 4.9332 | 31.4161 | 38.3419 | 17.8387 | 3.5671 | 5.5484 | 0.16645 | 0.29806 | 8.9335 | 16.129 | 3.2581 | 5.1613 | 0.15065 | 0.26677 | 8.2552 | 13.1935 | 2.6458 | 5 | 0.10129 | 0.22032 | 6.9671 | 77.7323 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-6-6
| 223 | 126 | 120 | 3.7 | 20.6 | 30.6 | 14 | 3.12 | 5 | 0.1 | 0.15 | 6.79 | 13 | 2.88 | 5 | 0.09 | 0.12 | 6.69 | 10 | 2.38 | 5 | 0.07 | 0.1 | 4.61 | 76.9
| 424 | 235 | 268 | 5.99 | 40.6 | 47.1 | 24 | 4.11 | 9 | 0.3 | 0.55 | 10.8 | 20 | 3.72 | 7 | 0.39 | 0.48 | 9.64 | 19 | 3.04 | 5 | 0.22 | 0.45 | 8.55 | 78.4
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 29 | 30 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 29 | #REF! |  | 22 | 25
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 2 | #REF! |  | 8 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
审核： 制表： 制表日期：2022-6-6

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 480 |  | 64.52% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 264 | 2 | 35.48% | 99.73% | 5月25日水泵安装调试
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 314 |  | 42.2% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 464 |  | 62.37% | 100% | 5月10日维护保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 104 |  | 13.98% | 100% | 5月10日维护保养
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 464 |  | 62.37% | 100% | 5月10日维护保养
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 104 |  | 13.98% | 100% | 5月10日维护保养
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 5月10日维护保养
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月10日维护保养
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 5月10日维护保养
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 5月13日维护保养
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 5月13日维护保养
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 168 |  | 22.58% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 168 |  | 22.58% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 576 |  | 77.42% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 168 |  | 22.58% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 168 |  | 22.58% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 672 |  | 90.32% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 72 |  | 9.677% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 628 | 2 | 84.41% | 99.73% | 5月6日叶轮清理垃圾
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 39 |  | 5.242% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月13日维护保养
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 604.5 |  | 81.25% | 100%
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 141.5 |  | 19.02% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 1.5 |  | 0.2016% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 7.5 |  | 1.008% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 209 |  | 28.09% | 100% | 5月23日更换滤网
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 378.5 |  | 50.87% | 100% | 5月23日更换滤网
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 692 |  | 93.01% | 100% | 5月23日更换滤网
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 525.5 | 4 | 70.63% | 99.46% | 5月9日控制柜检修
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 1 | 100% | 99.87% | 5月7日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 90.5 | 3 | 12.16% | 99.6% | 5月27日切割机故障检修
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 573 |  | 77.02% | 100%
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 55 |  | 7.392% | 100%
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-6-6

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-05-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.124
|  | NO3-N | 1.22 | 2.64 | 3.99 | 6.62 |  |  |  | 0.089733 | 1.3055
|  | NH3-N | 7.54 | 6.52 | 4.93 | 2.32 |  |  |  | -0.088629 | -1.2895
|  | PO43- | 3.52 | 1.44 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | -0.050114 | -0.72911
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-05-24 | 一期南 | NO3-N | 6.86 | 6.34 | 5.74 | 4.6 | 3.45 | 2.55 | 4.225 | -0.048904 | -0.6945
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-05-24 | 一期南 | PO43- | 2.48 | 6.66 | 7.94 | 8.46 |  |  | 4.449 | 0.089029 | 1.2007