## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-06-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4742944 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3535.2 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1356577 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28602
| 日均处理量（m3） | 158098.1333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4375 |  | 日均用电量（度） |  | 45219.2333 |  | CODcr（度/kg） | 0.98401
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2567 |  | 用水量（T） |  | 1766
| 最高日处理量（m3） | 162336 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.6916 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 256.63 |  | BOD5（度/kg） | 1.7465
| 最低日处理量（m3） | 153152 |  | 产泥率(g/m３) | 162.0661 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.6087
| 负荷率（%） | 105.3988 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 254.16 |  | 药单耗(g/m3) |  | 54.1077 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 33.9865
| 进水水温(℃) | 26.1733 |  | 药单耗(g/m3) | 53.587 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 7.1657
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 55.2228
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.6431
| CODcr | 298.6667 |  | 11.7667 |  | 97.32% |  | 1378615.7227 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 591.8
| BOD5 | 164.7667 |  | 2.2897 |  | 99.39% |  | 776736.1291 |  |  | 英科环境(吨) | 2943.4
| SS | 182.8 |  | 5 |  | 97.26% |  | 843295.4432 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.2413 |  | 0.12867 |  | 97.55% |  | 24249.0917 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30
| TN | 37.5 |  | 6.4487 |  | 82.8% |  | 147274.7351 |  |  | 实际运行天数 | 30
| NH3-N | 29.6167 |  | 0.20667 |  | 99.3% |  | 139489.983 |  |  | 达标排放天数 | 30
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1420388度，其中排水处电量为10277度，除臭工程用电53534度，城北实际用电为1356577度。本月自来水用量为2457吨，其中除臭工程自来水用量为691吨，城北实际用自来水用量为1766吨。 本月产生泥饼3535.2吨，运往英科焚烧中心2943.4吨；运往国电591.8吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2022-7-5

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-06-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 23.8 | 晴 | 155744 | 0 | 68.38 | 0 | 150 | 5338 | 4740 | 5012 | 50703.16 | 8.28 | 0 | 10.42 | 0 | 2.1308 | 0 | 155744 | 85
2 | 23.8 | 晴 | 155552 | 0 | 102.78 | 0 | 200 | 4786 | 4596 | 4604 | 49803.19 | 10.2 | 0 | 11.26 | 0 | 2.1845 | 0 | 155552 | 85
3 | 25 | 阴 | 154400 | 0 | 141.56 | 0 | 175 | 4846 | 4478 | 4566 | 48602.94 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 2.1235 | 0 | 154400 | 85 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 24.2 | 晴 | 157120 | 35.36 | 107.42 | 0 | 175 | 4900 | 4380 | 4656 | 48603.03 | 1.56 | 0 | 10.67 | 0.06492 | 2.1501 | 0 | 157120 | 85 | 电费 | 0.656 | 1420388.46 | 931774.8298
5 | 25.8 | 晴 | 156288 | 72.2 | 90.64 | 0 | 175 | 4478 | 4634 | 4512 | 46302.88 | 3.48 | 0 | 9.26 | 3.0097 | 2.0938 | 0 | 156288 | 85 | 絮凝剂 | 28000 | 4.375 | 122500
6 | 25.2 | 晴 | 157440 | 17.6 | 90.94 | 0 | 175 | 4654 | 4685 | 4446 | 46102.87 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 2.2402 | 0 | 157440 | 85 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 24.9 | 晴 | 161888 | 0 | 139.96 | 0 | 150 | 4444 | 4302 | 4520 | 48203.01 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 2.0963 | 0 | 161888 | 85 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 25.4 | 晴 | 159808 | 86.12 | 69.02 | 0 | 150 | 4634 | 4334 | 4500 | 47702.95 | 7.68 | 0 | 9.48 | 0 | 2.1353 | 0 | 159808 | 85 | 混凝剂 | 526 | 254.16 | 133688.16
9 | 25.8 | 晴 | 153152 | 0 | 138.32 | 0 | 150 | 4340 | 4360 | 4188 | 45802.86 | 19.32 | 0 | 7.69 | 0 | 2.1094 | 0 | 153152 | 85 | 消泡剂 | 14800 | 2.55 | 37740
10 | 25.8 | 晴 | 157440 | 0 | 154.64 | 0 | 150 | 4472 | 4208 | 4336 | 46802.91 | 22.92 | 0 | 8.08 | 2.1657 | 2.1803 | 0 | 157440 | 85 | 污泥外运 | 22.18 | 3535.2 | 78410.736 | 运费总单价 | 46.36 | 163891.872
11 | 25.8 | 晴 | 158688 | 48.08 | 106.14 | 0 | 125 | 4250 | 4126 | 4008 | 47102.93 | 6.48 | 0 | 7.02 | 1.5403 | 2.1283 | 0 | 158688 | 85 | 总药剂费 |  |  | 293928.16
12 | 25.1 | 阴 | 159968 | 0 | 135.28 | 0 | 150 | 4288 | 3896 | 4124 | 46402.89 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 2.1336 | 0 | 159968 | 85
13 | 25.5 | 晴 | 154176 | 0 | 136.88 | 0 | 150 | 4208 | 2558 | 3772 | 47102.94 | 15.36 | 0 | 8.94 | 1.576 | 2.0951 | 0 | 154176 | 85
14 | 25.5 | 晴 | 156928 | 0 | 139.06 | 0 | 175 | 4274 | 3528 | 3884 | 46002.01 | 7.68 | 0 | 8.38 | 2.1788 | 2.1997 | 0 | 156928 | 85 | 水费 | 4.21 | 2457 | 10343.97 |  | 下月水费 | 4.2
15 | 25.9 | 晴 | 160224 | 0 | 161.6 | 0 | 150 | 4408 | 3996 | 4210 | 48003.84 | 12.24 | 0 | 7.37 | 3.1882 | 1.9187 | 0 | 160224 | 85 |  |  | 1766 | 7434.86
16 | 25.8 | 晴 | 158080 | 0 | 143.98 | 0 | 175 | 3856 | 3286 | 3504 | 48803.05 | 10.8 | 0 | 8.47 | 2.8351 | 1.8877 | 0 | 158080 | 85
17 | 26.6 | 晴 | 157768 | 0 | 141.02 | 0 | 150 | 3948 | 3678 | 3556 | 48303.01 | 10.2 | 0 | 7.89 | 2.1971 | 1.8985 | 0 | 157768 | 85
18 | 26.8 | 晴 | 153768 | 0 | 142.98 | 0 | 175 | 3690 | 3664 | 3712 | 47602.96 | 15.12 | 0 | 9.3 | 2.706 | 2.0131 | 0 | 153768 | 85
19 | 27.4 | 晴 | 162064 | 140.4 | 0 | 0 | 50 | 3552 | 3992 | 3706 | 47502.96 | 15.6 | 0 | 2.82 | 3.0266 | 1.8417 | 0 | 162064 | 85 | 实际电费 | 1356577.46 | 889914.8138 |  | 293928.16
20 | 27.8 | 晴 | 161984 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 3484 | 3500 | 3326 | 47602.96 | 0 | 0 | 9.83 | 0.47436 | 1.9176 | 0 | 161984 | 85
21 | 27.9 | 晴 | 161984 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 3422 | 3822 | 3506 | 47902.98 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 1.9131 | 0 | 161984 | 85
22 | 27.6 | 阴 | 159168 | 18.84 | 0 | 0 | 200 | 3902 | 4300 | 4124 | 47202.94 | 5.88 | 0 | 9.14 | 0.18582 | 1.9473 | 0 | 159168 | 85
23 | 27.9 | 阴 | 162336 | 68.38 | 0 | 0 | 150 | 4170 | 4640 | 4224 | 51003.18 | 19.68 | 0 | 7.11 | 3.2523 | 1.9584 | 0 | 162336 | 85 |  | 86924
24 | 26.1 | 雨 | 156832 | 0 | 103.96 | 0 | 150 | 4128 | 4650 | 4220 | 43902.74 | 18 | 0 | 8.28 | 2.516 | 1.8961 | 0 | 156832 | 85 |  | 0
25 | 27.5 | 晴 | 157856 | 0 | 121.98 | 0 | 150 | 4084 | 4820 | 4352 | 45002.8 | 20.64 | 0 | 7 | 2.2959 | 1.8629 | 0 | 157856 | 85 |  | 0
26 | 26.1 | 晴 | 160416 | 0 | 102.32 | 0 | 175 | 3686 | 4288 | 3914 | 46802.91 | 0.36 | 0 | 8.13 | 0.7737 | 1.964 | 0 | 160416 | 85 |  | 68569.92
27 | 28 | 晴 | 159552 | 0 | 106.64 | 0 | 150 | 3918 | 4106 | 3764 | 47002.93 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 1.8945 | 0 | 159552 | 85 |  | 19046.4
28 | 27.7 | 晴 | 157280 | 34.56 | 70.3 | 0 | 150 | 3892 | 3860 | 3652 | 46802.91 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0.30822 | 0 | 157280 | 85 |  | 174540.32
29 | 26.4 | 雨 | 157120 | 0 | 123.92 | 0 | 150 | 4130 | 4036 | 4022 | 45802.86 | 1.92 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 157120 | 85
30 | 28.1 | 多云 | 157920 | 34.58 | 103.68 | 0 | 150 | 4032 | 3796 | 3882 | 45902.86 | 20.76 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 157920 | 85
平均 | 26.1733 | / | 158098.1333 | 19.7267 | 98.1133 | 0 | 145.8333 | 4207.1333 | 4108.6333 | 4093.4 | 47346.282 | 8.472 | 0 | 8.5543 | 1.1329 | 1.8408 | 0 | 158098.1333 | 85
合计 | / | / | 4742944 | 591.8 | 2943.4 | 0 | 4375 | / | / | / | 1420388.46 | 254.16 | 0 | 256.63 | 33.9865 | 55.2228 | 0 | 4742944 | 2550
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-7-4
| 最大值 |  | 162336 | 脱水污泥量 |  | 3535.2
| 最小值 |  | 153152 | 干污泥量 |  | 768.6703 | [8 empty] | 89.2093 | 89.2093
[15 empty] | 89209.26 | 89209.26

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-06-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 252 | 146 | 150 | 5.64 | 30.3 | 38.2 | 14 | 2.3 | 5 | 0.16 | 0.12 | 7.9 | 13 | 2.22 | 5 | 0.25 | 0.12 | 8.65 | 12 | 2.14 | 5 | 0.16 | 0.1 | 7.72 | 78.2 | 90
2 | 267 | 150 | 174 | 5.59 | 31.6 | 38.4 | 16 | 2.32 | 6 | 0.25 | 0.16 | 9.25 | 15 | 2.44 | 6 | 0.41 | 0.11 | 9 | 13 | 2.08 | 5 | 0.24 | 0.1 | 8.08 | 78.4 | 110
3 | 235 | 128 | 156 | 5.05 | 31.1 | 37.8 | 19 | 2.6 | 6 | 0.27 | 0.19 | 7.85 | 19 | 2.78 | 6 | 0.22 | 0.16 | 8.15 | 12 | 2.14 | 5 | 0.14 | 0.1 | 7.13 | 78.1 | <20
4 | 332 | 187 | 202 | 5.25 | 32.2 | 40.8 | 15 | 2.9 | 5 | 0.19 | 0.27 | 9.6 | 15 | 3.01 | 5 | 0.23 | 0.33 | 8.5 | 12 | 2.75 | 5 | 0.12 | 0.25 | 7.03 | 78.5 | <20
5 | 281 | 158 | 192 | 5.18 | 34.9 | 40.6 | 17 | 3.03 | 5 | 0.18 | 0.29 | 10.3 | 16 | 2.61 | 5 | 0.26 | 0.3 | 8.85 | 14 | 2.55 | 5 | 0.17 | 0.27 | 7.55 | 78 | <20
6 | 259 | 140 | 138 | 5.51 | 15.2 | 24.7 | 16 | 2.5 | 5 | 0.16 | 0.2 | 5.55 | 15 | 2.46 | 5 | 0.2 | 0.24 | 5.5 | 12 | 2.33 | 5 | 0.15 | 0.17 | 4.93 | 77.8 | 20
7 | 258 | 151 | 172 | 5.77 | 26 | 31.5 | 18 | 3.17 | 5 | 0.17 | 0.13 | 5.95 | 17 | 2.81 | 5 | 0.12 | 0.13 | 5.55 | 15 | 2.77 | 5 | 0.11 | 0.11 | 4.13 | 77.9 | <20
8 | 223 | 120 | 136 | 4.97 | 26.5 | 32.4 | 21 | 2.33 | 6 | 0.17 | 0.42 | 10.1 | 17 | 2.15 | 5 | 0.18 | 0.32 | 6.1 | 14 | 2.06 | 5 | 0.12 | 0.28 | 4.58 | 78.2 | <20
9 | 302 | 169 | 212 | 5.59 | 26.9 | 40.1 | 17 | 2.84 | 5 | 0.36 | 0.23 | 10.1 | 16 | 2.71 | 5 | 0.96 | 0.19 | 8.85 | 11 | 2.66 | 5 | 0.19 | 0.11 | 6.13 | 78.1 | <20
10 | 365 | 196 | 270 | 5.8 | 33.1 | 43.5 | 16 | 2.83 | 7 | 0.21 | 0.31 | 8.9 | 14 | 2.67 | 5 | 0.9 | 0.33 | 7.5 | 12 | 2.6 | 5 | 0.15 | 0.3 | 6.28 | 78.3 | <20
11 | 339 | 184 | 224 | 5.08 | 29.1 | 39.2 | 17 | 2.39 | 7 | 0.36 | 0.32 | 9.85 | 15 | 2.11 | 5 | 0.96 | 0.3 | 8.23 | 10 | 2.07 | 5 | 0.14 | 0.22 | 6.15 | 78.8 | 80
12 | 378 | 202 | 244 | 5.59 | 37.9 | 47.9 | 17 | 2.41 | 6 | 0.23 | 0.34 | 9.15 | 17 | 2.25 | 5 | 0.2 | 0.27 | 8.08 | 11 | 2.14 | 5 | 0.1 | 0.17 | 6.3 | 78.5 | <20
13 | 231 | 128 | 170 | 5.48 | 33.2 | 40 | 21 | 2.78 | 5 | 0.18 | 0.53 | 8.3 | 17 | 2.16 | 5 | 0.28 | 0.38 | 7.13 | 11 | 2.08 | 5 | 0.11 | 0.35 | 5.65 | 78.2 | <20
14 | 309 | 170 | 188 | 5.82 | 39.5 | 45.7 | 16 | 3.08 | 5 | 0.51 | 0.27 | 9.35 | 15 | 2.66 | 5 | 0.39 | 0.2 | 7.83 | 12 | 2.32 | 5 | 0.17 | 0.17 | 7.6 | 78.4 | <20
15 | 271 | 148 | 136 | 5.25 | 26.1 | 36.5 | 20 | 2.78 | 8 | 0.69 | 0.32 | 10.2 | 22 | 2.55 | 6 | 0.49 | 0.26 | 8.58 | 11 | 2.14 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7.2 | 78.1 | 20
16 | 283 | 159 | 122 | 4.87 | 34.2 | 40.9 | 15 | 2.66 | 5 | 0.47 | 0.33 | 8.85 | 16 | 2.55 | 5 | 0.6 | 0.3 | 8.5 | 10 | 2.03 | 5 | 0.1 | 0.26 | 6.65 | 77.9 | <20
17 | 305 | 166 | 204 | 5.25 | 30 | 36 | 16 | 3.02 | 5 | 0.41 | 0.28 | 8.95 | 15 | 2.82 | 5 | 0.31 | 0.27 | 7.58 | 11 | 2.14 | 5 | 0.1 | 0.24 | 7.4 | 78 | <20
18 | 253 | 142 | 166 | 4.55 | 33.3 | 39.7 | 16 | 2.65 | 5 | 0.39 | 0.16 | 7.8 | 17 | 2.47 | 5 | 0.39 | 0.13 | 7.32 | 13 | 2.28 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 78.3 | <20
19 | 330 | 185 | 188 | 5.67 | 31.2 | 40.2 | 18 | 2.78 | 6 | 0.38 | 0.28 | 9.4 | 17 | 2.65 | 5 | 0.96 | 0.37 | 7.28 | 11 | 2.33 | 5 | 0.17 | 0.15 | 5.8 | 78.1 | <20
20 | 259 | 146 | 122 | 4.78 | 31.4 | 36.5 | 19 | 2.81 | 5 | 0.17 | 0.33 | 7.15 | 18 | 2.67 | 5 | 0.3 | 0.33 | 6.88 | 12 | 2.55 | 5 | 0.1 | 0.18 | 5.45 | 78.5 | <20
21 | 247 | 137 | 118 | 3.29 | 25.5 | 32.1 | 19 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.23 | 10.1 | 15 | 2.38 | 5 | 0.19 | 0.15 | 8.35 | 13 | 2.16 | 5 | 0.1 | 0.12 | 6.5 | 78.2 | 100
22 | 219 | 124 | 106 | 3.49 | 28.1 | 35 | 16 | 2.81 | 5 | 0.17 | 0.26 | 7.78 | 16 | 2.7 | 5 | 0.17 | 0.24 | 6.9 | 14 | 2.65 | 5 | 0.1 | 0.21 | 5.95 | 78.4 | <20
23 | 272 | 150 | 168 | 5.28 | 28.8 | 35.9 | 17 | 2.96 | 6 | 0.29 | 0.19 | 8.82 | 15 | 2.81 | 5 | 0.81 | 0.16 | 7.7 | 14 | 2.42 | 5 | 0.2 | 0.13 | 6 | 78.6 | <20
24 | 310 | 171 | 182 | 5.05 | 30.1 | 40.2 | 19 | 2.82 | 5 | 0.15 | 0.42 | 8.12 | 18 | 2.69 | 5 | 0.69 | 0.57 | 8.25 | 10 | 2.34 | 5 | 0.12 | 0.4 | 7.25 | 78.7 | <20
25 | 306 | 166 | 176 | 5.6 | 11.2 | 21.2 | 13 | 2.55 | 5 | 0.28 | 0.22 | 6.75 | 12 | 2.3 | 5 | 0.89 | 0.17 | 6.35 | 9 | 2.17 | 5 | 0.12 | 0.12 | 6 | 78.5 | <20
26 | 436 | 240 | 314 | 5.83 | 24.3 | 39.2 | 14 | 2.75 | 6 | 0.22 | 0.37 | 6.92 | 14 | 2.3 | 5 | 0.73 | 0.35 | 5.55 | 11 | 2.16 | 5 | 0.07 | 0.29 | 8.05 | 78.1 | <20
27 | 283 | 156 | 168 | 5.2 | 34.2 | 40 | 13 | 2.33 | 5 | 0.21 | 0.35 | 10.3 | 14 | 2.17 | 5 | 0.23 | 0.33 | 8.4 | 9 | 2.06 | 5 | 0.07 | 0.32 | 6.05 | 77.9 | <20
28 | 455 | 252 | 300 | 5.57 | 29.9 | 36.1 | 13 | 2.33 | 5 | 0.21 | 0.24 | 9.88 | 12 | 2.46 | 5 | 0.31 | 0.35 | 9.7 | 8 | 2.07 | 5 | 0.08 | 0.23 | 7.05 | 78 | 40
29 | 306 | 172 | 176 | 5.41 | 30.5 | 36.5 | 14 | 2.4 | 5 | 0.13 | 0.27 | 7.42 | 16 | 2.55 | 5 | 0.36 | 0.28 | 6.5 | 13 | 2.17 | 5 | 0.1 | 0.26 | 5.85 | 78.4 | <20
30 | 394 | 200 | 210 | 5.83 | 32.2 | 38.2 | 16 | 2.76 | 5 | 0.23 | 0.32 | 6.78 | 17 | 2.54 | 5 | 0.38 | 0.3 | 6.1 | 13 | 2.33 | 5 | 0.15 | 0.29 | 5.9 | 78.6 | <20
平均 | 298.6667 | 164.7667 | 182.8 | 5.2413 | 29.6167 | 37.5 | 16.6 | 2.6847 | 5.4667 | 0.26467 | 0.27833 | 8.579 | 15.8333 | 2.5217 | 5.1 | 0.44567 | 0.26467 | 7.5953 | 11.7667 | 2.2897 | 5 | 0.12867 | 0.20667 | 6.4487 | 78.2567 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-7-4
| 219 | 120 | 106 | 3.29 | 11.2 | 21.2 | 13 | 2.3 | 5 | 0.13 | 0.12 | 5.55 | 12 | 2.11 | 5 | 0.12 | 0.11 | 5.5 | 8 | 2.03 | 5 | 0.07 | 0.1 | 4.13 | 77.8
| 455 | 252 | 314 | 5.83 | 39.5 | 47.9 | 21 | 3.17 | 8 | 0.69 | 0.53 | 10.3 | 22 | 3.01 | 6 | 0.96 | 0.57 | 9.7 | 15 | 2.77 | 5 | 0.24 | 0.4 | 8.08 | 78.8
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[19 empty] | 30 | 30 |  | 0 | 10
地表水二类标准达标天数
[19 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[19 empty] | 30 | #REF! |  | 11 | 20
地表水三类标准达标天数
[19 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[19 empty] | 0 | #REF! |  | 18 | 0
地表水四类标准达标天数
[19 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[19 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[19 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[19 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-06-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-7-4

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 6月2日更换水泵保护器。
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 522 |  | 72.5% | 100%
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 183.5 |  | 25.49% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 576.5 |  | 80.07% | 100%
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 183.5 |  | 25.49% | 100%
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 522 |  | 72.5% | 100%
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 183.5 |  | 25.49% | 100%
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 576.5 |  | 80.07% | 100%
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 183.5 |  | 25.49% | 100%
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 386 |  | 53.61% | 100%
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 386 |  | 53.61% | 100%
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 6月15日维护保养
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 224 |  | 31.11% | 100% | 6月15日维护保养
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 496 |  | 68.89% | 100% | 6月15日维护保养
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 6月15日维护保养
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 598.5 | 2 | 83.12% | 99.72% | 6月8日叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 41 |  | 5.694% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 409.5 | 24 | 56.88% | 96.67% | 6月5日电机故障检修。
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 6月20日行走轮电机、减速机更换
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 478.5 |  | 66.46% | 100%
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 90 |  | 12.5% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 2 | 100% | 99.72% | 6月1日减速机加油保养
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 118 | 2 | 16.39% | 99.72% | 6月27日更换主轴承及轴承座。
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 60 | 60 | 8.333% | 91.67% | 6月16日主轴断裂检修。
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 174.5 | 35 | 24.24% | 95.14% | 6月21日减速机、电机故障检修。
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 34.5 |  | 4.792% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 206.5 |  | 28.68% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 406 |  | 56.39% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 637.5 | 5 | 88.54% | 99.31% | 6月5日电机故障报警检修、添加冷却液。
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 267.5 |  | 37.15% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 390.5 | 8 | 54.24% | 98.89% | 6月21日更换干泥泵定转子。
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 525 |  | 72.92% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 525 | 2 | 72.92% | 99.72% | 6月23日搅拌机故障检修。
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 525 | 2 | 72.92% | 99.72% | 6月23日搅拌机故障检修。
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-7-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-06-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.852
|  | NO3-N | 1.22 | 2.64 | 3.99 | 6.62 |  |  |  | 0.089733 | 1.3977
|  | NH3-N | 7.54 | 6.52 | 4.93 | 2.32 |  |  |  | -0.088629 | -1.3805
|  | PO43- | 3.52 | 1.44 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | -0.050114 | -0.7806
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-06-24 | 一期南 | NO3-N | 6.86 | 6.34 | 5.74 | 4.6 | 3.45 | 2.55 | 3.88 | -0.048904 | -0.75625
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-06-24 | 一期南 | PO43- | 2.48 | 6.66 | 7.94 | 8.46 |  |  | 4.534 | 0.089029 | 1.1781