## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4853792 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3468.78 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1400013.18 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28844
| 日均处理量（m3） | 156573.9355 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4150 |  | 日均用电量（度） |  | 45161.7155 |  | CODcr（度/kg） | 0.95397
|  |  |  | 含水率（%） | 77.9903 |  | 用水量（T） |  | 2237
| 最高日处理量（m3） | 163264 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.4357 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 195.5425 |  | BOD5（度/kg） | 1.6877
| 最低日处理量（m3） | 143840 |  | 产泥率(g/m３) | 157.293 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5651
| 负荷率（%） | 104.3826 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 422.4 |  | 药单耗(g/m3) |  | 40.2865 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 57.8359
| 进水水温(℃) | 29.6484 |  | 药单耗(g/m3) | 87.0247 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.9156
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 310.3548 |  | 12.2258 |  | 97.42% |  | 1467567.4973 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 71.96
| BOD5 | 171.9032 |  | 2.2735 |  | 99.42% |  | 829528.7102 |  |  | 英科环境(吨) | 3396.82
| SS | 189.2903 |  | 5.0323 |  | 97.34% |  | 894506.8934 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.22 |  | 0.12323 |  | 97.64% |  | 24738.6818 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 36.1677 |  | 7.4319 |  | 79.45% |  | 139477.6275 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 29.1484 |  | 0.16806 |  | 99.42% |  | 140664.4579 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1465191度，其中排水处电量为11429度，除臭工程用电53749度，城北实际用电为1400013度。本月自来水用量为3027吨，其中除臭工程自来水用量为790吨，城北实际用自来水用量为2237吨。 本月产生泥饼3468.78吨，运往英科焚烧中心3396.82吨；运往国电71.96吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-8-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-07-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 28.1 | 晴 | 163264 | 0 | 103.4 | 0 | 150 | 4188 | 4032 | 4084 | 46802.91 | 14.16 | 0 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 163264 | 65 | 0
2 | 27.7 | 晴 | 160512 | 0 | 120.92 | 0 | 150 | 4054 | 3800 | 3926 | 46102.87 | 17.64 | 0 | 7.783 | 0 | 0 | 0 | 160512 | 65 | 0
3 | 28.2 | 晴 | 158944 | 0 | 139.86 | 0 | 50 | 4088 | 3992 | 3870 | 45202.82 | 14.16 | 0 | 7.0735 | 0 | 0 | 0 | 158944 | 65 | 0 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 28.8 | 晴 | 163008 | 0 | 17.04 | 0 | 150 | 4034 | 3620 | 3912 | 46302.88 | 12.36 | 0 | 6.4607 | 0 | 0 | 0 | 163008 | 65 | 0 | 电费 | 0.659 | 1465191.18 | 965560.9876
5 | 28.7 | 多云 | 162400 | 0 | 105.24 | 0 | 150 | 3916 | 3318 | 3554 | 46702.91 | 6.24 | 0 | 5.7513 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 65 | 0 | 絮凝剂 | 28000 | 4.15 | 116200
6 | 28.8 | 晴 | 143840 | 0 | 101.28 | 0 | 125 | 3784 | 4044 | 3726 | 45702.85 | 22.56 | 0 | 6.4177 | 2.7518 | 0 | 0 | 143840 | 65 | 2.7518 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 28.9 | 晴 | 160544 | 0 | 105.02 | 0 | 125 | 3268 | 4092 | 3726 | 47202.93 | 14.64 | 0 | 6.5253 | 3.1577 | 0 | 0 | 160544 | 65 | 3.1577 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 29.2 | 晴 | 162464 | 0 | 142.6 | 0 | 175 | 3242 | 4334 | 3780 | 46602.91 | 0 | 0 | 6.0092 | 3.1126 | 0 | 0 | 162464 | 65 | 3.1126 | 混凝剂 | 526 | 422.4 | 222182.4
9 | 29.4 | 晴 | 158688 | 0 | 141.34 | 0 | 125 | 3332 | 4210 | 3508 | 45802.85 | 8.28 | 0 | 7.396 | 3.2074 | 0 | 0 | 158688 | 65 | 3.2074 | 消泡剂 | 14800 | 2.015 | 29822
10 | 28.8 | 晴 | 161088 | 0 | 148.06 | 0 | 175 | 3546 | 4824 | 4118 | 46102.87 | 6.84 | 0 | 6.5898 | 3.1699 | 0 | 0 | 161088 | 65 | 3.1699 | 污泥外运 | 22.18 | 3468.78 | 76937.5404 | 运费总单价 | 46.36 | 160812.6408
11 | 29.1 | 晴 | 159744 | 0 | 146.28 | 0 | 125 | 3488 | 3692 | 3706 | 46402.89 | 8.04 | 0 | 7.6002 | 3.1882 | 0 | 0 | 159744 | 65 | 3.1882 | 总药剂费 |  |  | 368204.4
12 | 29.6 | 晴 | 162560 | 71.96 | 37.44 | 0 | 50 | 3660 | 3198 | 3442 | 46602.91 | 6.48 | 0 | 6.8048 | 3.1504 | 0 | 0 | 162560 | 65 | 3.1504
13 | 30.8 | 晴 | 158592 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 3800 | 3074 | 3552 | 46202.87 | 3.36 | 0 | 6.0952 | 0 | 0 |  | 158592 | 65 | 0
14 | 29.9 | 晴 | 151520 | 0 | 16.24 | 0 | 225 | 4026 | 3028 | 3472 | 48703.03 | 22.92 | 0 | 6.9983 | 0 | 0 | 0 | 151520 | 65 | 0 | 水费 | 4.2 | 3027 | 12713.4
15 | 29.8 | 晴 | 151040 | 0 | 69.62 | 0 | 125 | 4546 | 3896 | 4202 | 48503.02 | 21.72 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 151040 | 65 | 0 |  |  | 2237 | 9395.4
16 | 29.8 | 阴 | 159744 | 0 | 103.78 | 0 | 150 | 4508 | 4568 | 4234 | 48903.05 | 21.6 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 159744 | 65 | 0
17 | 30.1 | 阴 | 160704 | 0 | 122.42 | 0 | 125 | 4272 | 4386 | 4118 | 48103 | 18 | 0 | 6.6758 | 2.3713 | 0 | 0 | 160704 | 65 | 2.3713
18 | 29.9 | 阴 | 161152 | 0 | 105.28 | 0 | 150 | 4166 | 4096 | 3940 | 46702.9 | 13.2 | 0 | 6.5683 | 3.1903 | 0 | 0 | 161152 | 65 | 3.1903
19 | 29.8 | 晴 | 158304 | 0 | 140.4 | 0 | 125 | 4024 | 4254 | 4062 | 45402.83 | 7.08 | 0 | 6.0953 | 2.3222 | 0 | 0 | 158304 | 65 | 2.3222 | 实际电费 | 1400013.18 | 922608.6856 |  | 368204.4
20 | 29.9 | 阴 | 157920 | 0 | 124.66 | 0 | 150 | 3844 | 4042 | 4116 | 46002.87 | 0 | 0 | 6.493 | 2.1447 | 0 | 0 | 157920 | 65 | 2.1447
21 | 29.9 | 雨 | 156032 | 0 | 142.38 | 0 | 150 | 3412 | 3904 | 3560 | 45202.81 | 11.88 | 0 | 7.1703 | 2.7246 | 0 | 0 | 156032 | 65 | 2.7246 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 29.8 | 晴 | 155840 | 0 | 140.14 | 0 | 150 | 3592 | 4148 | 3774 | 47602.97 | 7.2 | 0 | 6.2027 | 1.2329 | 0 | 0 | 155840 | 65 | 1.2329
23 | 30.8 | 晴 | 149248 | 0 | 125.58 | 0 | 125 | 3458 | 3876 | 3710 | 47602.96 | 20.04 | 0 | 6.45 | 2.0675 | 0 | 0 | 149248 | 65 | 2.0675 |  | 86924
24 | 30.5 | 阴 | 144768 | 0 | 118.82 | 0 | 150 | 3292 | 3790 | 3446 | 48303.01 | 17.4 | 0 | 4.4505 | 1.9521 | 0 | 0 | 144768 | 65 | 1.9521 |  | 0
25 | 29.9 | 晴 | 144736 | 0 | 102.76 | 0 | 125 | 3548 | 3790 | 3606 | 48703.03 | 14.64 | 0 | 5.2567 | 1.9375 | 0 | 0 | 144736 | 65 | 1.9375 |  | 0
26 | 30.8 | 晴 | 148832 | 0 | 104.04 | 0 | 150 | 3500 | 3592 | 3430 | 48002.99 | 15.12 | 0 | 6.2672 | 2.2048 | 0 | 0 | 148832 | 65 | 2.2048 |  | 68569.92
27 | 30.5 | 晴 | 152160 | 0 | 106.72 | 0 | 150 | 3916 | 4672 | 4228 | 49303.07 | 20.04 | 0 | 6.0093 | 1.87 | 0 | 0 | 152160 | 65 | 1.87 |  | 19046.4
28 | 30.5 | 晴 | 150848 | 0 | 104.92 | 0 | 125 | 3800 | 4112 | 4058 | 50503.15 | 31.92 | 0 | 6.0953 | 3.1573 | 0 | 0 | 150848 | 65 | 3.1573 |  | 174540.32
29 | 30.5 | 晴 | 156736 | 0 | 105.98 | 0 | 150 | 3480 | 3790 | 4200 | 49603.02 | 15.24 | 0 | 5.5148 | 3.0899 | 0 | 0 | 156736 | 65 | 3.0899
30 | 30.1 | 晴 | 157984 | 0 | 143.84 | 0 | 150 | 3756 | 3626 | 3960 | 47302.95 | 19.2 | 0 | 5.934 | 3.3542 | 0 | 0 | 157984 | 65 | 3.3542
31 | 30.5 | 晴 | 160576 | 0 | 139.56 | 0 | 125 | 3688 | 3558 | 4250 | 49003.05 | 10.44 | 0 | 5.5147 | 2.4785 | 0 | 0 | 160576 | 65 | 2.4785
平均 | 29.6484 | / | 156573.9355 | 2.3213 | 109.5748 | 0 | 133.871 | 3781.5484 | 3914.7742 | 3847.4194 | 47264.2316 | 13.6258 | 0 | 6.3078 | 1.8657 | 0 | 0 | 156573.9355 | 65
合计 | / | / | 4853792 | 71.96 | 3396.82 | 0 | 4150 | / | / | / | 1465191.18 | 422.4 | 0 | 195.5425 | 57.8359 | 0 | 0 | 4853792 | 2015
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-8-2 | [5 empty] | 195.5425 | 57.8359
0
57.8359
| 最大值 |  | 163264 | 脱水污泥量 |  | 3468.78 |  |  |  | 除臭 | 53749 | [11 empty] | 57835.92
| 最小值 |  | 143840 | 干污泥量 |  | 763.4673 |  |  |  | 排水借用 | 11429 |  |  |  | 57.8359 | 57.8359
[11 empty] | 1400013.18 |  |  |  | 57835.92 | 57835.92

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 431 | 234 | 260 | 5.27 | 30.8 | 41.2 | 19 | 2.77 | 6 | 0.22 | 0.31 | 9.82 | 18 | 2.7 | 5 | 0.7 | 0.3 | 8.28 | 18.7 | 0.74 | 12 | 2.32 | 5 | 0.14 | 0.1 | 7.31 | 77.9 | <20
2 | 308 | 172 | 212 | 5.31 | 32.4 | 37.6 | 16 | 2.3 | 5 | 0.18 | 0.19 | 8.68 | 15 | 2.17 | 5 | 0.67 | 0.25 | 8.23 | 18.8 | 0.5 | 10 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.13 | 8.16 | 78.1 | <20
3 | 351 | 196 | 226 | 5.21 | 29.3 | 35.7 | 21 | 3.01 | 8 | 0.19 | 0.24 | 9.62 | 19 | 2.76 | 6 | 0.6 | 0.26 | 9.38 | 17.9 | 0.53 | 10 | 2.44 | 5 | 0.16 | 0.19 | 8.36 | 78.4 | 110
4 | 234 | 132 | 132 | 4.4 | 33.2 | 39.3 | 23 | 3.36 | 8 | 0.19 | 0.23 | 8.73 | 21 | 3.08 | 7 | 0.54 | 0.27 | 8.83 | 19.7 | 0.42 | 14 | 2.65 | 6 | 0.12 | 0.19 | 7.52 | 78.7 | <20
5 | 275 | 154 | 198 | 4.97 | 21.6 | 29.2 | 15 | 2.45 | 7 | 0.3 | 0.23 | 8.43 | 17 | 2.29 | 7 | 0.53 | 0.16 | 7.89 | 17.6 | 0.48 | 11 | 2.17 | 5 | 0.12 | 0.1 | 7.59 | 78.2 | <20
6 | 290 | 167 | 206 | 5.26 | 25.5 | 32.5 | 17 | 2.9 | 9 | 0.15 | 0.31 | 7.34 | 15 | 2.76 | 8 | 0.41 | 0.33 | 8.38 | 16.2 | 0.38 | 10 | 2.53 | 5 | 0.1 | 0.3 | 7.12 | 78.3 | <20
7 | 311 | 174 | 214 | 5.37 | 30.6 | 39.6 | 19 | 3 | 8 | 0.21 | 0.38 | 13.4 | 17 | 2.57 | 7 | 0.52 | 0.29 | 8.13 | 21.9 | 0.55 | 14 | 2.25 | 5 | 0.12 | 0.26 | 7.86 | 78 | <20
8 | 246 | 139 | 134 | 4.5 | 24.1 | 29.7 | 15 | 2.67 | 8 | 0.2 | 0.39 | 7.09 | 17 | 2.88 | 8 | 0.28 | 0.75 | 6.4 | 18.9 | 0.29 | 10 | 2.35 | 5 | 0.1 | 0.2 | 6.18 | 77.9 | 40
9 | 278 | 155 | 152 | 5.86 | 26.7 | 33.2 | 13 | 2.34 | 6 | 0.21 | 0.16 | 8.38 | 16 | 2.68 | 6 | 0.54 | 0.18 | 7.59 | 17.4 | 0.42 | 10 | 2.22 | 5 | 0.12 | 0.1 | 7.26 | 78.1 | <20
10 | 277 | 151 | 166 | 5.98 | 27.8 | 32.9 | 14 | 2.71 | 6 | 0.19 | 0.3 | 9.18 | 17 | 2.83 | 6 | 0.28 | 0.29 | 9.08 | 15.5 | 0.39 | 12 | 2.5 | 5 | 0.18 | 0.27 | 9.06 | 78.1 | <20
11 | 275 | 148 | 156 | 4.9 | 28.2 | 37.2 | 21 | 3.11 | 6 | 0.14 | 0.33 | 8.48 | 20 | 3.15 | 7 | 0.53 | 0.23 | 7.72 | 20 | 0.37 | 16 | 2.81 | 5 | 0.1 | 0.14 | 6.4 | 78.4 | <20
12 | 238 | 131 | 124 | 5.27 | 30.4 | 36.4 | 14 | 2.65 | 5 | 0.15 | 0.14 | 7.84 | 15 | 2.34 | 5 | 0.26 | 0.16 | 7.96 | 12.6 | 0.41 | 10 | 2.09 | 5 | 0.1 | 0.13 | 7.74 | 78.1 | <20
13 | 267 | 148 | 148 | 5.58 | 30.1 | 36.4 | 18 | 2.31 | 6 | 0.16 | 0.14 | 10.3 | 16 | 2.26 | 5 | 0.39 | 0.13 | 7.12 | 16.7 | 0.39 | 15 | 2.15 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 77.7 | 20
14 | 242 | 137 | 130 | 3.56 | 30.7 | 36.8 | 17 | 2.38 | 5 | 0.15 | 0.18 | 7.39 | 16 | 2.46 | 5 | 0.38 | 0.18 | 6.32 | 20.2 | 0.42 | 15 | 2.1 | 5 | 0.13 | 0.16 | 6.1 | 77.9 | <20
15 | 287 | 162 | 166 | 5.99 | 27.3 | 32.8 | 14 | 2.9 | 5 | 0.2 | 0.31 | 8.13 | 13 | 2.32 | 5 | 0.89 | 0.3 | 7.94 | 15.4 | 0.79 | 10 | 2.25 | 5 | 0.19 | 0.28 | 7.79 | 78.2 | <20
16 | 266 | 149 | 142 | 5.68 | 26.3 | 31.4 | 17 | 2.46 | 5 | 0.22 | 0.29 | 6.34 | 18 | 2.31 | 5 | 0.92 | 0.31 | 6.36 | 16.5 | 0.87 | 14 | 2.19 | 5 | 0.17 | 0.28 | 6.29 | 78 | <20
17 | 344 | 192 | 198 | 5.25 | 34.3 | 42.4 | 18 | 2.65 | 5 | 0.2 | 0.25 | 10.2 | 17 | 2.58 | 5 | 0.38 | 0.23 | 8.76 | 17.8 | 0.51 | 15 | 2.18 | 5 | 0.13 | 0.22 | 8.34 | 77.6 | <20
18 | 288 | 163 | 208 | 4.76 | 20 | 27.3 | 18 | 2.7 | 5 | 0.13 | 0.19 | 8.39 | 17 | 2.53 | 5 | 0.54 | 0.18 | 7.96 | 15.5 | 0.49 | 16 | 2.32 | 5 | 0.1 | 0.16 | 7.79 | 77.9 | <20
19 | 262 | 147 | 238 | 5.63 | 24.5 | 30.3 | 14 | 2.81 | 5 | 0.1 | 0.2 | 5.54 | 13 | 2.63 | 5 | 0.66 | 0.25 | 5.52 | 17.8 | 0.53 | 10 | 2.39 | 5 | 0.1 | 0.2 | 5.04 | 78.2 | <20
20 | 261 | 144 | 212 | 4.63 | 31.3 | 37.1 | 15 | 3.02 | 5 | 0.11 | 0.14 | 7.14 | 13 | 2.75 | 5 | 0.25 | 0.13 | 6.86 | 12.2 | 0.27 | 11 | 2.39 | 5 | 0.1 | 0.13 | 6.54 | 77.9 | 20
21 | 535 | 296 | 232 | 5.97 | 26.7 | 47.6 | 15 | 2.36 | 6 | 0.25 | 0.21 | 9.34 | 17 | 2.17 | 5 | 0.45 | 0.16 | 10.8 | 18.9 | 0.42 | 13 | 2.1 | 5 | 0.17 | 0.14 | 9.09 | 77.7 | <20
22 | 362 | 203 | 240 | 5.78 | 27.7 | 34.6 | 15 | 2.41 | 6 | 0.18 | 0.13 | 7.34 | 14 | 2.3 | 5 | 0.35 | 0.14 | 7.42 | 13.8 | 0.36 | 13 | 2.25 | 5 | 0.18 | 0.1 | 7.24 | 77.9 | 70
23 | 390 | 216 | 254 | 5.58 | 28.9 | 37.4 | 17 | 2.47 | 6 | 0.29 | 0.22 | 7.36 | 18 | 2.4 | 6 | 0.63 | 0.16 | 5.84 | 17.7 | 0.54 | 14 | 2.16 | 5 | 0.17 | 0.1 | 5.74 | 78.1 | <20
24 | 331 | 180 | 214 | 4.78 | 34.2 | 39.8 | 19 | 2.36 | 6 | 0.21 | 0.42 | 8.96 | 17 | 2.25 | 5 | 0.78 | 0.44 | 8.89 | 20 | 0.7 | 15 | 2.2 | 5 | 0.15 | 0.4 | 8.74 | 78.4 | <20
25 | 277 | 156 | 168 | 4.46 | 35.3 | 41.4 | 17 | 2.46 | 5 | 0.21 | 0.46 | 8.84 | 17 | 2.37 | 6 | 0.96 | 0.28 | 8.59 | 18 | 0.77 | 12 | 2.14 | 5 | 0.12 | 0.13 | 6.54 | 78.2 | <20
26 | 369 | 203 | 236 | 5.38 | 33.7 | 39.7 | 17 | 2.6 | 8 | 0.25 | 0.18 | 8.89 | 14 | 2.3 | 7 | 0.94 | 0.3 | 8.09 | 14.8 | 0.73 | 12 | 2.27 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.69 | 77.6 | <20
27 | 234 | 130 | 126 | 3.82 | 28.7 | 34.8 | 20 | 3 | 6 | 0.3 | 0.27 | 9.12 | 16 | 2.81 | 5 | 0.94 | 0.25 | 9.19 | 15.7 | 0.78 | 10 | 2.07 | 5 | 0.1 | 0.12 | 8.74 | 77.9 | 110
28 | 467 | 263 | 266 | 5.97 | 36.2 | 40.3 | 14 | 2.28 | 5 | 0.27 | 0.21 | 8.52 | 13 | 2.2 | 5 | 0.96 | 0.19 | 8.64 | 16.4 | 0.86 | 10 | 2.05 | 5 | 0.12 | 0.1 | 7.99 | 77.5 | <20
29 | 220 | 101 | 136 | 5.65 | 25.7 | 31.7 | 15 | 2.88 | 5 | 0.25 | 0.22 | 9.66 | 14 | 2.61 | 5 | 0.84 | 0.38 | 8.74 | 12.7 | 0.73 | 10 | 2.38 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.59 | 77.3 | <20
30 | 336 | 186 | 168 | 5.33 | 37.5 | 46.2 | 16 | 2.41 | 5 | 0.29 | 0.26 | 10.5 | 15 | 2.32 | 5 | 0.8 | 0.62 | 9.39 | 14.6 | 0.58 | 12 | 2.21 | 5 | 0.08 | 0.1 | 7.29 | 77.6 | <20
31 | 369 | 200 | 206 | 5.72 | 23.9 | 28.7 | 17 | 2.87 | 5 | 0.51 | 0.23 | 7.96 | 16 | 2.56 | 5 | 0.96 | 0.23 | 7.14 | 15.4 | 0.85 | 13 | 2.3 | 5 | 0.07 | 0.18 | 6.99 | 77.9 | <20
平均 | 310.3548 | 171.9032 | 189.2903 | 5.22 | 29.1484 | 36.1677 | 16.7742 | 2.6645 | 6 | 0.21323 | 0.24903 | 8.61 | 16.1613 | 2.5271 | 5.6774 | 0.60903 | 0.26871 | 7.9819 | 16.9452 | 0.55065 | 12.2258 | 2.2735 | 5.0323 | 0.12323 | 0.16806 | 7.4319 | 77.9903 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-8-3
| 220 | 101 | 124 | 3.56 | 20 | 27.3 | 13 | 2.28 | 5 | 0.1 | 0.13 | 5.54 | 13 | 2.17 | 5 | 0.25 | 0.13 | 5.52 | 12.2 | 0.27 | 10 | 2.05 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.04 | 77.3
| 535 | 296 | 266 | 5.99 | 37.5 | 47.6 | 23 | 3.36 | 9 | 0.51 | 0.46 | 13.4 | 21 | 3.15 | 8 | 0.96 | 0.75 | 10.8 | 21.9 | 0.87 | 16 | 2.81 | 6 | 0.19 | 0.4 | 9.09 | 78.7
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 29 | 31 |  | 0 | 17
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 29 | #REF! |  | 14 | 14
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 2 | #REF! |  | 17 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
审核： 制表： 制表日期：2022-8-3

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 724 |  | 97.31% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 724 |  | 97.31% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 480 |  | 64.52% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 352 |  | 47.31% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 432 |  | #VALUE! | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 336 |  | 45.16% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 629 |  | 84.54% | 100%
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 684.5 |  | 92% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 289.5 |  | 38.91% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 472 |  | 63.44% | 100% | 7月21日变频器故障更换。
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 18 |  | 2.419% | 100%
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 703 |  | 94.49% | 100%
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 521 |  | 70.03% | 100% | 7月19日设备重置。
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 4 | 100% | 99.46% | 7月4日减速机故障更换。
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 216 |  | 29.03% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 605.5 |  | 81.38% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器31# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月27日变频器故障检修。
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 552.5 | 2 | 74.26% | 99.73% | 7月11日叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 99.73% | 7月29日油泵电机更换。
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 45.5 |  | 6.116% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 506.5 |  | 68.08% | 100%
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 101.5 |  | 13.64% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 1 | 100% | 99.87% | 7月29日减速机加油保养。
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 48 | 0% | 93.55% | 7月22日格栅故障检修。
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 243 | 2 | 32.66% | 99.73% | 7月14日主轴承更换。
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 129 | 2 | 17.34% | 99.73% | 7月18日主轴承更换。
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 48 | 24 | 6.452% | 96.77% | 7月22日故障检修。
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 30.5 |  | 4.099% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 720 |  | 96.77% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 47 |  | 6.317% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 697 |  | 93.68% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 1 | 0% | 99.87% | 7月1日显示屏故障检修。
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 115.5 |  | 15.52% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 397.5 | 2 | 53.43% | 99.73% | 7月1日冷却风扇更换。
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 514 |  | 69.09% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 174 | 3 | 23.39% | 99.6% | 7月4日主机转鼓清理。
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 2 | 0% | 99.73% | 7月11日切割机渗漏检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 674 |  | 90.59% | 100%
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-8-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-07-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.592
|  | NO3-N | 1.44 | 2.82 | 4.3 | 6.58 |  |  |  | 0.085676 | 1.4311
|  | NH3-N | 7.66 | 6.6 | 5.11 | 2.44 |  |  |  | -0.088286 | -1.4747
|  | PO43- | 4.04 | 1.78 | 0.66 | 0.48 |  |  |  | -0.054552 | -0.91123
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-07-22 | 一期南 | NO3-N | 6.44 | 6 | 5.62 | 4.22 | 3.05 | 2.34 | 3.254 | -0.047974 | -0.88458
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-07-22 | 一期南 | PO43- | 2.56 | 6.78 | 8 | 8.66 |  |  | 3.643 | 0.090819 | 1.4958