## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-08-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4698208 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2683.9 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1506856 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.32073
| 日均处理量（m3） | 151555.0968 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3775 |  | 日均用电量（度） |  | 48608.2581 |  | CODcr（度/kg） | 1.2118
|  |  |  | 含水率（%） | 77.9419 |  | 用水量（T） |  | 3136
| 最高日处理量（m3） | 160704 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.3765 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 197.1227 |  | BOD5（度/kg） | 2.1137
| 最低日处理量（m3） | 112800 |  | 产泥率(g/m３) | 126.009 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.8651
| 负荷率（%） | 101.0367 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 430.44 |  | 药单耗(g/m3) |  | 41.957 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 81.4695
| 进水水温(℃) | 30.8097 |  | 药单耗(g/m3) | 91.6179 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 17.3405
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 272.6774 |  | 11.1613 |  | 97.07% |  | 1243509.569 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 150.7
| BOD5 | 152.7355 |  | 2.2606 |  | 99.35% |  | 712884.8642 |  |  | 英科环境(吨) | 2516.2
| SS | 176.9677 |  | 5 |  | 97.17% |  | 807940.2209 |  |  | 其它 | 17
| TP | 4.7787 |  | 0.13419 |  | 97.19% |  | 21820.9028 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 34.7419 |  | 7.7445 |  | 77.71% |  | 126839.4916 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 27.6806 |  | 0.16871 |  | 99.39% |  | 129256.7954 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1573298度，其中排水处电量为11625度，除臭工程用电54817度，城北实际用电为1506856度。本月自来水用量为3930吨，其中除臭工程自来水用量为794吨，城北实际用自来水用量为3136吨。 本月产生泥饼2683.9吨，运往英科焚烧中心2516.2吨；运往国电150.7吨；外运17吨。 | [11 empty] | 1506856 | 3136
审核： 制表： 制表日期：2022-9-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-08-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 30.4 | 晴 | 160704 | 0 | 103.44 | 0 | 150 | 3446 | 2726 | 3008 | 49403.08 | 0 | 0 | 6.7725 | 2.1077 | 0 | 0 | 160704 | 48
2 | 30.1 | 晴 | 160384 | 0 | 103.36 | 0 | 150 | 3856 | 2930 | 3224 | 49403.08 | 6.12 | 0 | 6.536 | 0 | 0 | 0 | 160384 | 48
3 | 30.1 | 晴 | 155360 | 67.5 | 33.46 | 0 | 150 | 3496 | 3898 | 3516 | 49503.08 | 12.24 | 0 | 6.7617 | 0 | 0 | 0 | 155360 | 48 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 32.8 | 晴 | 155008 | 16.9 | 85.48 | 0 | 125 | 3404 | 3750 | 3226 | 49803.1 | 14.88 | 0 | 6.1275 | 0 | 0 | 0 | 155008 | 48 | 电费 | 0.655 | 1573297.98 | 1030510.1769
5 | 30.9 | 晴 | 156544 | 18.12 | 88.42 | 0 | 150 | 3298 | 3960 | 3446 | 51203.19 | 21.72 | 0 | 6.6865 | 0 | 0 | 0 | 156544 | 48 | 絮凝剂 | 28000 | 3.775 | 105700
6 | 30.9 | 晴 | 154528 | 0 | 143.1 | 0 | 150 | 3256 | 3676 | 3314 | 50403.14 | 16.44 | 0 | 5.9878 | 2.5451 | 0 | 0 | 154528 | 48 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 30.8 | 晴 | 156288 | 0 | 102.32 | 0 | 150 | 2824 | 3054 | 2772 | 52603.27 | 15.36 | 0 | 10.3092 | 1.075 | 0 | 0 | 156288 | 48 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 30.4 | 晴 | 153344 | 0 | 69.22 | 0 | 100 | 3274 | 2868 | 3182 | 54403.39 | 13.68 | 0 | 13.7815 | 0.99696 | 0 | 0 | 153344 | 48 | 混凝剂 | 526 | 430.44 | 226411.44
9 | 31.2 | 晴 | 154336 | 0 | 17.48 | 0 | 0 | 3178 | 2984 | 3006 | 53103.29 | 0 | 0 | 6.8155 | 2.3858 | 0 | 0 | 154336 | 48 | 消泡剂 | 14800 | 1.488 | 22022.4
10 | 31.2 | 晴 | 158240 | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 3112 | 3850 | 3440 | 53103.33 | 0 | 0 | 6.2887 | 3.1674 | 0 | 0 | 158240 | 48 | 污泥外运 | 22.18 | 2683.9 | 59528.902 | 运费总单价 | 46.36 | 124425.604
11 | 31.9 | 晴 | 158336 | 0 | 37.34 | 0 | 0 | 3390 | 3844 | 3512 | 53503.32 | 1.56 | 0 | 7.7078 | 3.1249 | 0 | 0 | 158336 | 48 | 总药剂费 |  |  | 354133.84
12 | 31.8 | 晴 | 155072 | 0 | 37.36 | 0 | 0 | 4214 | 4220 | 3988 | 51203.19 | 12.12 | 0 | 6.9122 | 3.6195 | 0 | 0 | 155072 | 48
13 | 31.7 | 晴 | 152512 | 0 | 17.62 | 0 | 150 | 3204 | 4114 | 3726 | 50303.14 | 14.52 | 0 | 6.407 | 3.8322 | 0 | 0 | 152512 | 48
14 | 31.8 | 晴 | 152864 | 0 | 34.44 | 0 | 175 | 4048 | 4226 | 3904 | 52603.27 | 18 | 0 | 5.7835 | 4.386 | 0 | 0 | 152864 | 48 | 水费 | 4.2 | 3930 | 16506
15 | 31.8 | 晴 | 152544 | 0 | 135.24 | 0 | 175 | 3514 | 2980 | 3226 | 53003.3 | 22.32 | 0 | 6.5898 | 3.7794 | 0 | 0 | 152544 | 48 |  |  | 3136 | 13171.2
16 | 31.5 | 晴 | 152288 | 0 | 98.54 | 0 | 125 | 3364 | 3210 | 3118 | 50303.13 | 24.48 | 0 | 5.5685 | 3.3631 | 0 | 0 | 152288 | 48
17 | 30.4 | 阴 | 154688 | 0 | 88.22 | 0 | 150 | 4092 | 3738 | 3890 | 49703.1 | 16.68 | 0 | 6.8477 | 3.2111 | 0 | 0 | 154688 | 48
18 | 31.3 | 晴 | 112800 | 0 | 96.38 | 0 | 0 | 3764 | 4044 | 3908 | 44902.8 | 25.2 | 0 | 4.7192 | 1.974 | 0 | 0 | 112800 | 48
19 | 32.8 | 晴 | 113792 | 0 | 34.38 | 0 | 175 | 4114 | 4330 | 4208 | 47802.97 | 20.04 | 0 | 5.977 | 2.1193 | 0 | 0 | 113792 | 48 | 实际电费 | 1506856 | 986990.68 |  | 354133.84
20 | 31.5 | 晴 | 150176 | 0 | 67.44 | 0 | 125 | 4060 | 1934 | 2882 | 52903.3 | 14.16 | 0 | 6.0307 | 3.6863 | 0 | 0 | 150176 | 48
21 | 31.9 | 阴 | 148640 | 0 | 89.8 | 0 | 175 | 3694 | 3752 | 3568 | 53903.35 | 10.32 | 0 | 6.751 | 3.1565 | 0 | 0 | 148640 | 48 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 31.9 | 晴 | 150496 | 0 | 77.08 | 0 | 125 | 3842 | 3956 | 3710 | 53703.35 | 16.32 | 0 | 6.7188 | 3.7412 | 0 | 0 | 150496 | 48
23 | 31.8 | 晴 | 150496 | 0 | 114.04 | 0 | 150 | 3964 | 4372 | 4008 | 54603.4 | 20.4 | 0 | 5.633 | 3.7546 | 0 | 0 | 150496 | 48 |  | 86924
24 | 29.5 | 晴 | 149312 | 0 | 133.66 | 0 | 100 | 3494 | 4348 | 3876 | 48803.04 | 18.72 | 0 | 5.5255 | 3.626 | 0 | 0 | 149312 | 48 |  | 0
25 | 32.8 | 阴 | 150048 | 0 | 83.92 | 0 | 150 | 3510 | 4090 | 3772 | 50103.12 | 17.04 | 0 | 6.3532 | 3.9952 | 0 | 0 | 150048 | 48 |  | 0
26 | 31.6 | 多云 | 156576 | 0 | 117.7 | 0 | 100 | 3590 | 4054 | 3666 | 50103.12 | 21.84 | 0 | 5.3857 | 3.7407 | 0 | 0 | 156576 | 48 |  | 68569.92
27 | 27.8 | 雨 | 154720 | 48.18 | 33.46 | 0 | 175 | 3708 | 3820 | 3640 | 47302.95 | 11.04 | 0 | 6.106 | 3.7577 | 0 | 0 | 154720 | 48 |  | 19046.4
28 | 27.4 | 阴 | 152384 | 0 | 119.76 | 17 | 125 | 3452 | 3596 | 3382 | 48603.04 | 13.2 | 0 | 5.7727 | 2.7598 | 0 | 0 | 152384 | 48 |  | 174540.32
29 | 28.6 | 晴 | 155040 | 0 | 99.88 | 0 | 175 | 3422 | 3576 | 3380 | 50003.1 | 12.12 | 0 | 1.9683 | 2.9621 | 0 | 0 | 155040 | 48
30 | 28.6 | 阴 | 156320 | 0 | 132.8 | 0 | 125 | 3168 | 3692 | 3424 | 48903.05 | 9.72 | 0 | 1.9662 | 2.3362 | 0 | 0 | 156320 | 48
31 | 27.9 | 雨 | 154368 | 0 | 102.72 | 0 | 175 | 3118 | 3586 | 3280 | 48102.99 | 10.2 | 0 | 6.3318 | 2.2654 | 0 | 0 | 154368 | 48
平均 | 30.8097 | / | 151555.0968 | 4.8613 | 81.1677 | 0.54839 | 121.7742 | 3544.1935 | 3650.9032 | 3490.3871 | 50751.5477 | 13.8852 | 0 | 6.3588 | 2.628 | 0 | 0 | 151555.0968 | 48
合计 | / | / | 4698208 | 150.7 | 2516.2 | 17 | 3775 | / | / | / | 1573297.98 | 430.44 | 0 | 197.1227 | 81.4695 | 0 | 0 | 4698208 | 1488
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-9-2 |  |  |  |  | 195.5425 | 57.8359
0
57.8359
| 最大值 |  | 160704 | 脱水污泥量 |  | 2683.9 |  |  |  | 除臭 | 53749 | [10 empty] | 57835.92
| 最小值 |  | 112800 | 干污泥量 |  | 592.0164 |  |  |  | 排水借用 | 11429 |  |  |  | 81.4695 | 81.4695
[11 empty] | 1508119.98 |  |  |  | 81469.5 | 81469.5
67.5
16.9
18.12
48.18

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-08-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 316 | 176 | 258 | 5.49 | 30.5 | 36.8 | 15 | 2.77 | 5 | 0.23 | 0.23 | 7.75 | 14 | 2.65 | 5 | 0.53 | 0.37 | 7.96 | 14.2 | 0.46 | 13 | 2.33 | 5 | 0.1 | 0.21 | 7.38 | 78.2 | <20
2 | 240 | 135 | 174 | 5.26 | 23.7 | 30.9 | 16 | 2.78 | 5 | 0.22 | 0.37 | 8.76 | 15 | 2.81 | 5 | 0.35 | 0.23 | 6.24 | 17.6 | 0.38 | 11 | 2.3 | 5 | 0.11 | 0.18 | 6.02 | 78.1 | 20
3 | 312 | 174 | 188 | 5.31 | 32.5 | 38 | 16 | 2.39 | 6 | 0.16 | 0.32 | 7.85 | 16 | 2.28 | 5 | 0.4 | 0.27 | 7.6 | 16 | 0.36 | 12 | 2.14 | 5 | 0.16 | 0.1 | 6.12 | 77.3 | <20
4 | 226 | 125 | 166 | 5.5 | 31.5 | 38.4 | 15 | 2.93 | 5 | 0.2 | 0.18 | 9.11 | 14 | 2.78 | 5 | 0.89 | 0.2 | 9.37 | 14.6 | 0.69 | 11 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.18 | 7.38 | 78.2 | <20
5 | 262 | 147 | 180 | 5.93 | 30.6 | 35.8 | 14 | 2.6 | 5 | 0.26 | 0.2 | 8.51 | 13 | 2.43 | 5 | 0.92 | 0.22 | 7.7 | 12.9 | 0.84 | 10 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7.6 | 77.9 | <20
6 | 352 | 198 | 220 | 5.97 | 26.7 | 33.6 | 16 | 2.55 | 5 | 0.74 | 0.14 | 6.54 | 15 | 2.47 | 5 | 0.96 | 0.88 | 6.49 | 16.8 | 0.88 | 11 | 2.31 | 5 | 0.15 | 0.12 | 6.06 | 78.4 | 110
7 | 402 | 225 | 266 | 5.69 | 32.8 | 38.9 | 16 | 2.93 | 6 | 0.58 | 0.24 | 9.47 | 15 | 2.78 | 5 | 0.95 | 0.9 | 9.52 | 16 | 0.82 | 13 | 2.6 | 5 | 0.08 | 0.14 | 9.4 | 78.3 | <20
8 | 431 | 240 | 290 | 5.78 | 31.1 | 42.1 | 15 | 2.45 | 6 | 0.81 | 1.24 | 10.6 | 14 | 2.4 | 5 | 0.51 | 1.53 | 11.3 | 16.6 | 0.56 | 10 | 2.08 | 5 | 0.12 | 0.51 | 10.3 | 77.7 | <20
9 | 334 | 191 | 218 | 5.22 | 33.1 | 39.1 | 16 | 2.55 | 5 | 0.58 | 0.28 | 10.4 | 15 | 2.42 | 5 | 0.25 | 0.16 | 10.6 | 15.4 | 0.4 | 12 | 2.39 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 77.8 | <20
10 | 213 | 119 | 160 | 5.12 | 31 | 38.6 | 21 | 3.06 | 6 | 0.39 | 0.51 | 8.96 | 18 | 2.78 | 5 | 0.26 | 0.25 | 9.22 | 16.8 | 0.28 | 11 | 2.06 | 5 | 0.09 | 0.2 | 8.78 | 77.6 | <20
11 | 206 | 115 | 128 | 3.67 | 27.5 | 33.4 | 15 | 2.78 | 5 | 0.32 | 0.36 | 10.4 | 14 | 2.6 | 5 | 0.29 | 0.25 | 10.3 | 16.2 | 0.36 | 11 | 2.23 | 5 | 0.11 | 0.13 | 10.2 | 77.7 | <20
12 | 214 | 120 | 108 | 3.69 | 26.8 | 35.2 | 16 | 2.9 | 5 | 0.36 | 0.23 | 10.7 | 15 | 2.62 | 5 | 0.53 | 0.21 | 10.5 | 15.5 | 0.45 | 13 | 2.31 | 5 | 0.27 | 0.11 | 10.4 | 78.1 | 50
13 | 162 | 89.8 | 92 | 3.16 | 21.4 | 28 | 16 | 2.7 | 6 | 0.65 | 0.36 | 8.01 | 16 | 2.61 | 6 | 0.93 | 0.17 | 7.52 | 13.9 | 0.76 | 12 | 2.45 | 5 | 0.24 | 0.13 | 7.2 | 77.9 | <20
14 | 318 | 177 | 200 | 5.88 | 27.3 | 36.9 | 17 | 2.83 | 5 | 0.78 | 0.24 | 9.17 | 18 | 2.69 | 6 | 0.92 | 0.23 | 8.74 | 15.2 | 0.91 | 13 | 2.28 | 5 | 0.25 | 0.21 | 8.46 | 78.2 | <20
15 | 445 | 240 | 288 | 5.96 | 29.1 | 40.4 | 13 | 2.41 | 5 | 0.52 | 0.15 | 7.05 | 13 | 2.33 | 5 | 0.99 | 0.13 | 7.91 | 14 | 0.86 | 11 | 2.08 | 5 | 0.19 | 0.1 | 6.95 | 78.4 | <20
16 | 252 | 140 | 114 | 4.45 | 25.1 | 33.7 | 19 | 2.95 | 5 | 0.58 | 0.23 | 8.03 | 15 | 2.7 | 5 | 0.96 | 0.21 | 7.56 | 16.8 | 0.92 | 10 | 2.26 | 5 | 0.16 | 0.18 | 5.24 | 77.6 | <20
17 | 344 | 194 | 284 | 5.43 | 26.3 | 32.5 | 14 | 2.37 | 6 | 0.75 | 0.32 | 7.49 | 13 | 2.3 | 8 | 0.92 | 0.21 | 6.82 | 14.4 | 0.88 | 11 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.16 | 5.29 | 77.8 | 80
18 | 197 | 110 | 160 | 3.95 | 25.5 | 30.7 | 22 | 2.81 | 7 | 0.54 | 0.2 | 6.94 | 19 | 2.65 | 7 | 0.92 | 0.25 | 6.16 | 17.6 | 0.93 | 10 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.19 | 5.44 | 78.1 | <20
19 | 214 | 120 | 144 | 3.31 | 23 | 28.4 | 15 | 2.3 | 6 | 0.34 | 1.28 | 8.33 | 13 | 2.25 | 5 | 0.96 | 0.89 | 9.46 | 14.6 | 0.69 | 10 | 2.08 | 5 | 0.11 | 0.1 | 5.79 | 78.3 | <20
20 | 247 | 140 | 160 | 3.41 | 33 | 37.8 | 17 | 2.5 | 6 | 0.33 | 0.18 | 8.83 | 16 | 2.34 | 5 | 0.98 | 2.27 | 10.4 | 20 | 0.9 | 10 | 2.16 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.19 | 78 | <20
21 | 233 | 133 | 124 | 3.14 | 30.9 | 36.2 | 22 | 2.74 | 6 | 0.26 | 0.55 | 10.5 | 18 | 2.6 | 6 | 0.84 | 1.34 | 10.2 | 19.2 | 0.86 | 14 | 2.31 | 5 | 0.07 | 0.53 | 9.98 | 77.8 | <20
22 | 358 | 201 | 242 | 5.69 | 29.5 | 40.2 | 14 | 2.34 | 5 | 0.52 | 0.31 | 10.1 | 17 | 2.21 | 5 | 0.92 | 1.07 | 10.1 | 17.4 | 0.91 | 11 | 2.09 | 5 | 0.13 | 0.23 | 9.93 | 77.6 | <20
23 | 265 | 150 | 194 | 5.25 | 30.9 | 33.6 | 15 | 2.71 | 5 | 0.67 | 0.25 | 9.56 | 13 | 2.54 | 6 | 0.97 | 0.68 | 9.58 | 13.5 | 0.82 | 10 | 2.19 | 5 | 0.17 | 0.21 | 9.53 | 78 | 80
24 | 231 | 128 | 152 | 4.14 | 28.3 | 33.4 | 17 | 2.45 | 5 | 0.62 | 0.19 | 9.36 | 14 | 2.3 | 5 | 0.96 | 0.63 | 9.38 | 15.4 | 0.89 | 12 | 2.25 | 5 | 0.17 | 0.1 | 9.28 | 78.2 | <20
25 | 299 | 163 | 182 | 5.4 | 23.1 | 32.6 | 15 | 2.65 | 5 | 0.74 | 0.25 | 9.33 | 15 | 2.44 | 5 | 0.94 | 0.36 | 9.23 | 15.7 | 0.91 | 10 | 2.29 | 5 | 0.12 | 0.14 | 9.18 | 77.9 | <20
26 | 208 | 118 | 112 | 4.2 | 28.4 | 34 | 13 | 2.39 | 5 | 0.57 | 0.29 | 9.7 | 12 | 2.45 | 5 | 0.9 | 0.69 | 8.83 | 13.9 | 0.88 | 10 | 2.18 | 5 | 0.14 | 0.1 | 7.73 | 77.6 | <20
27 | 180 | 104 | 106 | 3.67 | 21.5 | 28 | 16 | 2.5 | 6 | 0.41 | 0.25 | 7.61 | 14 | 2.3 | 5 | 0.94 | 0.32 | 7.29 | 13.3 | 0.92 | 10 | 2.11 | 5 | 0.1 | 0.2 | 7.09 | 78.1 | <20
28 | 220 | 126 | 126 | 3.14 | 20.6 | 28.1 | 16 | 2.81 | 5 | 0.32 | 0.22 | 7.22 | 14 | 2.61 | 5 | 0.75 | 0.14 | 7.04 | 15.1 | 0.63 | 12 | 2.34 | 5 | 0.08 | 0.1 | 6.59 | 77.9 | 20
29 | 238 | 133 | 110 | 4.21 | 30.5 | 36.1 | 15 | 2.65 | 5 | 0.22 | 0.18 | 7.56 | 14 | 2.31 | 5 | 0.52 | 0.18 | 7.88 | 15 | 0.47 | 12 | 2.14 | 5 | 0.14 | 0.11 | 7.49 | 77.6 | <20
30 | 298 | 166 | 212 | 5.94 | 21.7 | 35.2 | 15 | 2.75 | 5 | 0.25 | 0.21 | 9.96 | 16 | 2.69 | 6 | 0.76 | 0.2 | 6.89 | 21.1 | 0.65 | 10 | 2.39 | 5 | 0.09 | 0.1 | 5.84 | 77.7 | 120
31 | 236 | 137 | 128 | 5.18 | 24.2 | 30.4 | 15 | 2.41 | 8 | 0.24 | 0.11 | 6.42 | 14 | 2.25 | 6 | 0.68 | 0.11 | 7.29 | 16.9 | 0.54 | 10 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.11 | 6.14 | 78.2 | <20
平均 | 272.6774 | 152.7355 | 176.9677 | 4.7787 | 27.6806 | 34.7419 | 16.0323 | 2.6439 | 5.4839 | 0.45677 | 0.32484 | 8.7168 | 14.9032 | 2.5029 | 5.3548 | 0.76129 | 0.50161 | 8.551 | 15.8581 | 0.70355 | 11.1613 | 2.2606 | 5 | 0.13419 | 0.16871 | 7.7445 | 77.9419 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-9-2
| 162 | 89.8 | 92 | 3.14 | 20.6 | 28 | 13 | 2.3 | 5 | 0.16 | 0.11 | 6.42 | 12 | 2.21 | 5 | 0.25 | 0.11 | 6.16 | 12.9 | 0.28 | 10 | 2.06 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.24 | 77.3
| 445 | 240 | 290 | 5.97 | 33.1 | 42.1 | 22 | 3.06 | 8 | 0.81 | 1.28 | 10.7 | 19 | 2.81 | 8 | 0.99 | 2.27 | 11.3 | 21.1 | 0.93 | 14 | 2.65 | 5 | 0.27 | 0.53 | 10.4 | 78.4
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 18
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 10 | 11
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 18 | 2
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
审核： 制表： 制表日期：2022-9-2

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 724 |  | 97.31% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 432 |  | 58.06% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 525 |  | 70.56% | 100
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 743 |  | 99.87% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 624 |  | 83.87% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 574.5 |  | 77.22% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 571.5 |  | 76.81% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 8.5 |  | 1.142% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器31# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 348 |  | 46.77% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 468 |  | 62.9% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 455 |  | 61.16% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 441.5 |  | 59.34% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 370 |  | 49.73% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 56.5 |  | 7.594% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 348 |  | 46.77% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 622.5 |  | 83.67% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 510 |  | 68.55% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 273 |  | 36.69% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 35 |  | 4.704% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 189.5 |  | 25.47% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 549.5 |  | 73.86% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 304 |  | 40.86% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 445 |  | 59.81% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 96.5 |  | 12.97% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 537 |  | 72.18% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 590.5 |  | 79.37% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 10 |  | 1.344% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 656 |  | 88.17% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-9-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.228
|  | NO3-N | 3.63 | 4.57 | 7.32 | 8.89 |  |  |  | 0.091829 | 1.7069
|  | NH3-N | 8.12 | 6.7 | 5.09 | 3.51 |  |  |  | -0.076686 | -1.4254
|  | PO43- | 5.51 | 2.25 | 1.83 | 1.67 |  |  |  | -0.05421 | -1.0076
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | NO3-N | 7.29 | 6.65 | 5.91 | 4.39 | 2.91 | 2.2 | 3.254 | -0.058826 | -1.0847
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | PO43- | 2.71 | 5.32 | 6.51 | 9.37 |  |  | 3.582 | 0.1065 | 1.7838