## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-09-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4715136 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2750.18 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1410065 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29905
| 日均处理量（m3） | 157171.2 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3550 |  | 日均用电量（度） |  | 47002.1667 |  | CODcr（度/kg） | 1.1653
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2267 |  | 用水量（T） |  | 1971
| 最高日处理量（m3） | 168384 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.9285 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 186.2115 |  | BOD5（度/kg） | 2.0495
| 最低日处理量（m3） | 152320 |  | 产泥率(g/m３) | 126.9965 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.9444
| 负荷率（%） | 104.7808 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 313.92 |  | 药单耗(g/m3) |  | 39.4923 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 39.588
| 进水水温(℃) | 29.9967 |  | 药单耗(g/m3) | 66.5771 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 8.3959
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 264.6333 |  | 11.3 |  | 96.98% |  | 1210061.0688 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 71.08
| BOD5 | 146.9133 |  | 2.202 |  | 99.32% |  | 688001.2109 |  |  | 英科环境(吨) | 2636.1
| SS | 158.8 |  | 5 |  | 96.85% |  | 725187.9168 |  |  | 其它 | 43
| TP | 5.0353 |  | 0.16733 |  | 96.68% |  | 22953.282 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30
| TN | 33.8967 |  | 7.1417 |  | 78.93% |  | 126153.4637 |  |  | 实际运行天数 | 30
| NH3-N | 26.46 |  | 0.14367 |  | 99.46% |  | 124085.0907 |  |  | 达标排放天数 | 30
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 1410065 | 1971
备注 | 本月总用电量为1472292度，其中排水处电量为9112度，除臭工程用电53115度，城北实际用电为1410065度。本月自来水用量为2675吨，其中除臭工程自来水用量为704吨，城北实际用自来水用量为1971吨。 本月产生泥饼2750.18吨，运往英科焚烧中心2636.1吨；运往国电71.08吨；外运43吨。
审核： 制表： 制表日期：2022-10-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-09-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 30.4 | 晴 | 160768 | 0 | 102.84 | 0 | 150 | 3336 | 3592 | 3408 | 48403.02 | 12.6 | 0 | 5.805 | 2.2446 | 0 | 0 | 160768 | 35
2 | 29.8 | 雨 | 157152 | 0 | 133.78 | 5 | 150 | 3284 | 3508 | 3316 | 48403.01 | 12.6 | 0 | 6.0523 | 2.2046 | 0 | 0 | 157152 | 35
3 | 30.8 | 小雨 | 154912 | 0 | 131.8 | 0 | 150 | 3840 | 3844 | 3692 | 49203.06 | 9.12 | 0 | 5.3213 | 2.5253 | 0 | 0 | 154912 | 35 |  |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 28.8 | 小雨 | 154880 | 0 | 114.02 | 0 | 175 | 3382 | 3740 | 3460 | 49803.11 | 8.88 | 0 | 6.063 | 2.3463 | 0 | 0 | 154880 | 35 |  | 电费 | 0.667 | 1472291.71 | 982018.5706
5 | 30.8 | 晴 | 155904 | 0 | 96.36 | 0 | 100 | 3344 | 3388 | 3282 | 43503.08 | 3.6 | 0 | 5.7297 | 1.7669 | 0 | 0 | 155904 | 35 |  | 絮凝剂 | 28000 | 3.55 | 99400
6 | 30.2 | 晴 | 154240 | 0 | 69.08 | 0 | 100 | 3846 | 3766 | 3442 | 55103.06 | 3 | 0 | 5.6008 | 3.0412 | 0 | 0 | 154240 | 35 |  | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 30.2 | 晴 | 156032 | 0 | 68.14 | 0 | 100 | 3668 | 3868 | 3572 | 50803.16 | 4.56 | 0 | 6.2995 | 1.8067 | 0 | 0 | 156032 | 35 |  | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 30.8 | 晴 | 157536 | 0 | 101.96 | 0 | 25 | 3324 | 3512 | 3484 | 49403.08 | 4.92 | 0 | 6.9015 | 0.77304 | 0 | 0 | 157536 | 35 |  | 混凝剂 | 526 | 313.92 | 165121.92
9 | 30.9 | 晴 | 153760 | 0 | 17.14 | 0 | 125 | 3314 | 4088 | 3806 | 49003.05 | 3.84 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 153760 | 35 |  | 消泡剂 | 14800 | 1.05 | 15540
10 | 28.5 | 晴 | 153312 | 0 | 87.02 | 0 | 150 | 3298 | 3708 | 3526 | 49403.08 | 13.2 | 0 | 5.805 | 2.1419 | 0 | 0 | 153312 | 35 |  | 污泥外运 | 22.18 | 2750.18 | 60998.9924 | 运费总单价 | 46.36 | 127498.3448
11 | 28.5 | 晴 | 157152 | 0 | 123.3 | 0 | 150 | 3026 | 3508 | 3280 | 48102.99 | 14.16 | 0 | 5.5793 | 3.0635 | 0 | 0 | 157152 | 35 |  | 总药剂费 |  |  | 280061.92
12 | 28.1 | 雨 | 156160 | 0 | 120.48 | 0 | 150 | 3234 | 3644 | 3168 | 49603.1 | 8.52 | 0 | 6.45 | 3.1906 | 0 | 0 | 156160 | 35
13 | 28.5 | 雨 | 164416 | 34.52 | 69.62 | 10 | 175 | 3000 | 3304 | 3166 | 48303 | 8.64 | 0 | 5.7727 | 2.4068 | 0 | 0 | 164416 | 35
14 | 28.1 | 雨 | 162880 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 2972 | 3040 | 2896 | 48303.01 | 13.92 | 0 | 7.6648 | 2.5489 | 0 | 0 | 162880 | 35 |  | 水费 | 4.2 | 2675 | 11235
15 | 30 | 雨 | 168384 | 0 | 33.86 | 0 | 25 | 4036 | 3686 | 3704 | 46602.9 | 15.36 | 0 | 4.515 | 2.4293 | 0 | 0 | 168384 | 35 |  |  |  | 1971 | 8278.2
16 | 29.9 | 晴 | 163104 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 3804 | 3870 | 3672 | 48103 | 11.76 | 0 | 5.9125 | 2.4488 | 0 | 0 | 163104 | 35
17 | 30.5 | 晴 | 159744 | 0 | 37.04 | 0 | 0 | 3820 | 4132 | 4008 | 48403.01 | 9.96 | 0 | 5.4825 | 1.6274 | 0 | 0 | 159744 | 35
18 | 30.8 | 阴 | 156192 | 0 | 53.38 | 0 | 225 | 3582 | 3314 | 3400 | 50603.16 | 10.32 | 0 | 6.5683 | 0.21108 | 0 | 0 | 156192 | 35
19 | 31.5 | 晴 | 158848 | 0 | 86.9 | 0 | 125 | 3314 | 3790 | 3566 | 50503.15 | 9.72 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 158848 | 35 |  | 实际电费 | 1410065 | 940513.355 |  | 280061.92
20 | 30.4 | 阴 | 160608 | 0 | 153.1 | 0 | 150 | 3778 | 4118 | 3924 | 50103.11 | 10.2 | 0 | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 160608 | 35 | 25608
21 | 30.1 | 晴 | 157184 | 36.56 | 70.2 | 0 | 125 | 3848 | 4250 | 4166 | 49803.11 | 15.12 | 0 | 6.579 | 0 | 0 | 0 | 157184 | 35 | 22184 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 30.4 | 晴 | 156800 | 0 | 85.36 | 0 | 150 | 3926 | 4448 | 4200 | 50103.11 | 16.56 | 0 | 6.9337 | 0 | 0 | 0 | 156800 | 35 | 41800
23 | 30.3 | 晴 | 152320 | 0 | 86.9 | 0 | 125 | 4196 | 4428 | 4024 | 48803.05 | 15.48 | 0 | 5.9878 | 0 | 0 | 0 | 152320 | 35 | 37320 |  | 86924
24 | 30.1 | 晴 | 153376 | 0 | 139.4 | 13 | 150 | 3434 | 4008 | 3786 | 49803.09 | 17.64 | 0 | 6.0845 | 0.9501 | 0 | 0 | 153376 | 35 | 38376 |  | 0
25 | 29.8 | 小雨 | 155264 | 0 | 135.98 | 0 | 150 | 3416 | 3830 | 3564 | 49303.08 | 11.88 | 0 | 6.2995 | 0.9027 | 0 | 0 | 155264 | 35 | 40264 |  | 0
26 | 30.4 | 雨 | 157344 | 0 | 68.62 | 0 | 125 | 3298 | 3534 | 3306 | 48703.03 | 8.88 | 0 | 7.181 | 0.95814 | 0 | 0 | 157344 | 35 | 42344 |  | 68569.92
27 | 30.7 | 阴 | 154528 | 0 | 100.46 | 0 | 150 | 3226 | 3680 | 3404 | 48303.01 | 3.12 | 0 | 7.0735 | 0 | 0 | 0 | 154528 | 35 | 39528 |  | 19046.4
28 | 30.4 | 雨 | 155776 | 0 | 103.56 | 0 | 100 | 3508 | 3536 | 3384 | 47702.97 | 10.92 | 0 | 6.3102 | 0 | 0 | 0 | 155776 | 35 | 40776 |  | 174540.32
29 | 30.1 | 晴 | 153024 | 0 | 106.82 | 0 | 125 | 3564 | 3842 | 3666 | 48503.03 | 10.8 | 0 | 6.1275 | 0 | 0 | 0 | 153024 | 35 | 38024
30 | 30.1 | 阴 | 153536 | 0 | 88.52 | 15 | 125 | 3848 | 3946 | 3804 | 49603.09 | 14.64 | 0 | 6.5898 | 0 | 0 | 0 | 153536 | 35 | 38536
平均 | 29.9967 | / | 157171.2 | 2.3693 | 87.87 | 1.4333 | 118.3333 | 3515.5333 | 3764.0667 | 3569.2 | 49076.3903 | 10.464 | 0 | 6.207 | 1.3196 | 0 | 0 | 157171.2 | 35
合计 | / | / | 4715136 | 71.08 | 2636.1 | 43 | 3550 | / | / | / | 1472291.71 | 313.92 | 0 | 186.2115 | 39.588 | 0 | 0 | 4715136 | 1050
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-10-2 | [5 empty] | 195.5425 | 57.8359
0
57.8359
| 最大值 |  | 168384 | 脱水污泥量 |  | 2750.18 |  |  |  | 除臭 | 53749 | [11 empty] | 57835.92
| 最小值 |  | 152320 | 干污泥量 |  | 598.8059 |  |  |  | 排水借用 | 11429 |  |  |  | 39.588 | 39.588
[11 empty] | 1407113.71 |  |  |  | 39588 | 39588
[12 empty] | 313920 |  | 186211.5
67.5
16.9
18.12
48.18

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-09-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 228 | 127 | 150 | 5.61 | 26 | 32 | 17 | 2.5 | 6 | 0.26 | 0.23 | 8.51 | 16 | 2.42 | 5 | 0.92 | 0.21 | 7.41 | 18 | 0.92 | 12 | 2.15 | 5 | 0.2 | 0.12 | 6.98 | 78.2 | <20
2 | 370 | 210 | 222 | 5.81 | 25.1 | 31 | 13 | 2.33 | 5 | 0.26 | 0.21 | 8.36 | 12 | 2.25 | 5 | 0.9 | 0.29 | 8.91 | 16.5 | 0.87 | 10 | 2.08 | 5 | 0.13 | 0.19 | 7.88 | 77.9 | <20
3 | 179 | 99.2 | 102 | 5.36 | 18.1 | 25.9 | 14 | 2.76 | 5 | 0.34 | 0.18 | 7.41 | 15 | 2.39 | 5 | 0.95 | 0.12 | 7.31 | 14.1 | 0.96 | 11 | 2.19 | 5 | 0.14 | 0.1 | 7.28 | 77.6 | <20
4 | 209 | 113 | 116 | 5.74 | 23.7 | 30.1 | 17 | 2.81 | 5 | 0.24 | 0.25 | 9.86 | 15 | 2.76 | 5 | 0.96 | 0.22 | 9.96 | 19.2 | 0.72 | 13 | 2.45 | 5 | 0.13 | 0.14 | 8.98 | 78.4 | <20
5 | 172 | 97.2 | 90 | 2.85 | 24.3 | 30.6 | 12 | 2.58 | 5 | 0.25 | 0.31 | 7.61 | 13 | 2.46 | 5 | 0.83 | 0.24 | 7.51 | 12.5 | 0.71 | 10 | 2.23 | 5 | 0.17 | 0.14 | 6.51 | 78.2 | 130
6 | 234 | 128 | 132 | 5.26 | 29 | 36 | 15 | 2.36 | 5 | 0.17 | 0.15 | 7.66 | 14 | 2.21 | 5 | 0.47 | 0.21 | 6.81 | 14.9 | 0.39 | 10 | 2.14 | 5 | 0.16 | 0.1 | 6.18 | 78.2 | <20
7 | 239 | 134 | 160 | 5.79 | 26.8 | 32.7 | 15 | 2.91 | 5 | 0.24 | 0.17 | 8.41 | 14 | 2.74 | 5 | 0.55 | 0.14 | 7.96 | 17.2 | 0.46 | 12 | 2.38 | 5 | 0.18 | 0.1 | 5.74 | 78.7 | <20
8 | 279 | 155 | 200 | 4.26 | 30.4 | 37.2 | 17 | 2.35 | 5 | 0.15 | 0.61 | 8.21 | 14 | 2.27 | 6 | 0.66 | 0.22 | 6.61 | 19.9 | 0.54 | 10 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.14 | 6.14 | 78.9 | 100
9 | 196 | 110 | 110 | 3.66 | 23.7 | 30.4 | 18 | 2.47 | 5 | 0.17 | 0.2 | 6.81 | 13 | 2.36 | 5 | 0.17 | 0.15 | 7.31 | 14.2 | 0.43 | 11 | 2.15 | 5 | 0.11 | 0.1 | 6.58 | 78.4 | <20
10 | 278 | 154 | 188 | 5.28 | 29.1 | 34 | 18 | 2.33 | 5 | 0.27 | 0.23 | 10.5 | 17 | 2.27 | 5 | 0.47 | 0.21 | 9.71 | 14.9 | 0.38 | 14 | 2.19 | 5 | 0.25 | 0.02 | 9.68 | 78.3 | <20
11 | 296 | 166 | 212 | 5.44 | 27 | 37.3 | 14 | 2.51 | 5 | 0.26 | 0.18 | 9.71 | 13 | 2.42 | 5 | 0.96 | 0.15 | 8.94 | 16.7 | 0.94 | 10 | 2.36 | 5 | 0.18 | 0.1 | 8.91 | 78.6 | <20
12 | 279 | 155 | 204 | 5.74 | 27.9 | 34.7 | 15 | 2.47 | 5 | 0.22 | 0.18 | 8.81 | 13 | 2.4 | 5 | 0.8 | 0.19 | 8.38 | 17.2 | 0.61 | 10 | 2.15 | 5 | 0.21 | 0.1 | 8.26 | 78.3 | 40
13 | 304 | 171 | 116 | 3.89 | 32 | 39.3 | 19 | 2.5 | 6 | 0.2 | 0.22 | 7.36 | 17 | 2.36 | 5 | 0.71 | 0.15 | 6.64 | 16.4 | 0.61 | 13 | 2.3 | 5 | 0.19 | 0.1 | 6.11 | 78.5 | <20
14 | 244 | 136 | 168 | 5.44 | 18.9 | 26.9 | 18 | 2.51 | 7 | 0.18 | 0.3 | 7.61 | 16 | 2.41 | 6 | 0.7 | 0.27 | 7.84 | 15.5 | 0.56 | 13 | 2.16 | 5 | 0.14 | 0.13 | 7.01 | 78.3 | <20
15 | 321 | 176 | 202 | 5.18 | 23.2 | 36.4 | 16 | 2.59 | 5 | 0.22 | 0.32 | 6.81 | 14 | 2.43 | 5 | 0.94 | 0.21 | 6.61 | 14.9 | 0.88 | 10 | 2.07 | 5 | 0.2 | 0.11 | 6.41 | 78 | <20
16 | 185 | 105 | 106 | 3.93 | 17.5 | 22.8 | 16 | 2.33 | 5 | 0.16 | 0.25 | 4.77 | 15 | 2.26 | 5 | 0.89 | 0.23 | 5.44 | 15.9 | 0.7 | 14 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.18 | 4.67 | 78.2 | <20
17 | 198 | 110 | 124 | 3.85 | 17.3 | 24.2 | 13 | 2.78 | 5 | 0.21 | 0.27 | 8.04 | 11 | 2.6 | 5 | 0.98 | 0.22 | 6.58 | 11 | 0.94 | 10 | 2.31 | 5 | 0.18 | 0.14 | 6.21 | 78.2 | <20
18 | 294 | 166 | 148 | 5.24 | 26.9 | 36 | 14 | 2.7 | 5 | 0.18 | 0.28 | 8.98 | 14 | 2.55 | 5 | 0.99 | 0.37 | 7.82 | 16.4 | 0.74 | 10 | 2.31 | 5 | 0.17 | 0.25 | 7.45 | 78.6 | <20
19 | 337 | 186 | 210 | 5.96 | 31.8 | 38.3 | 18 | 2.45 | 5 | 0.21 | 0.29 | 9.13 | 16 | 2.38 | 5 | 0.94 | 0.35 | 6.38 | 18.7 | 0.85 | 11 | 2.2 | 5 | 0.18 | 0.25 | 6.31 | 78.3 | 20
20 | 317 | 178 | 166 | 4.42 | 31.4 | 38.6 | 16 | 2.6 | 5 | 0.22 | 0.22 | 7.62 | 13 | 2.44 | 5 | 0.96 | 0.19 | 10.4 | 16.6 | 0.86 | 10 | 2.18 | 5 | 0.17 | 0.1 | 6.65 | 78.2 | <20
21 | 225 | 120 | 116 | 4.67 | 26.5 | 31.1 | 18 | 2.39 | 5 | 0.33 | 0.33 | 8.32 | 16 | 2.24 | 5 | 0.93 | 0.22 | 6.9 | 17.8 | 0.92 | 12 | 2.08 | 5 | 0.2 | 0.2 | 6.85 | 78.4 | <20
22 | 324 | 180 | 172 | 5.55 | 30.2 | 36.2 | 17 | 2.58 | 6 | 0.25 | 0.23 | 7.72 | 16 | 2.52 | 5 | 0.91 | 0.17 | 6.9 | 19.2 | 0.9 | 13 | 2.37 | 5 | 0.22 | 0.15 | 6.56 | 78.1 | <20
23 | 232 | 126 | 138 | 5.71 | 26.9 | 34.3 | 19 | 2.37 | 6 | 0.42 | 0.3 | 9.46 | 17 | 2.2 | 6 | 0.95 | 0.23 | 7.74 | 16.6 | 0.88 | 13 | 2.11 | 5 | 0.16 | 0.11 | 7.45 | 78.6 | 120
24 | 299 | 165 | 172 | 5.58 | 26.5 | 38.9 | 13 | 2.2 | 5 | 0.66 | 0.31 | 9.9 | 15 | 2.26 | 6 | 0.96 | 0.23 | 8.29 | 12.6 | 0.92 | 10 | 2.14 | 5 | 0.23 | 0.17 | 8.04 | 78.3 | <20
25 | 213 | 118 | 116 | 4.45 | 28.4 | 33.1 | 15 | 2.32 | 5 | 0.72 | 0.29 | 11.6 | 14 | 2.28 | 5 | 0.93 | 0.29 | 10.4 | 16.7 | 0.87 | 10 | 2.09 | 5 | 0.18 | 0.28 | 10.3 | 78.2 | <20
26 | 286 | 161 | 160 | 5.66 | 27.7 | 33.1 | 18 | 2.36 | 5 | 0.49 | 0.25 | 8.49 | 17 | 2.3 | 5 | 0.87 | 0.22 | 7.25 | 18.6 | 0.75 | 10 | 2.07 | 5 | 0.11 | 0.16 | 7.1 | 77.9 | 20
27 | 376 | 205 | 240 | 5.87 | 26.5 | 39.8 | 20 | 2.46 | 7 | 0.34 | 0.27 | 7.82 | 17 | 2.3 | 6 | 0.68 | 0.24 | 7.74 | 21.4 | 0.43 | 10 | 2.11 | 5 | 0.1 | 0.22 | 6.21 | 77.9 | <20
28 | 264 | 146 | 148 | 4.1 | 32.4 | 39.8 | 17 | 2.39 | 5 | 0.14 | 0.15 | 7.82 | 15 | 2.25 | 5 | 0.89 | 0.14 | 7.74 | 18.5 | 0.66 | 11 | 2.14 | 5 | 0.09 | 0.1 | 6.21 | 77.8 | <20
29 | 251 | 140 | 176 | 5.6 | 27 | 33.2 | 18 | 2.78 | 8 | 0.23 | 0.13 | 8.86 | 17 | 2.6 | 6 | 0.95 | 0.14 | 7.64 | 16.3 | 0.84 | 13 | 2.34 | 5 | 0.2 | 0.1 | 6.36 | 77.6 | <20
30 | 310 | 170 | 200 | 5.16 | 31.6 | 43 | 19 | 2.59 | 7 | 0.46 | 0.3 | 9.4 | 17 | 2.47 | 6 | 0.92 | 0.32 | 9.48 | 16.8 | 0.87 | 13 | 2.31 | 5 | 0.19 | 0.21 | 9.23 | 78 | <20
平均 | 264.6333 | 146.9133 | 158.8 | 5.0353 | 26.46 | 33.8967 | 16.3 | 2.5093 | 5.4333 | 0.28167 | 0.25367 | 8.3857 | 14.8667 | 2.3933 | 5.2333 | 0.82467 | 0.218 | 7.8203 | 16.5067 | 0.737 | 11.3 | 2.202 | 5 | 0.16733 | 0.14367 | 7.1417 | 78.2267 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-10-2
| 172 | 97.2 | 90 | 2.85 | 17.3 | 22.8 | 12 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.13 | 4.77 | 11 | 2.2 | 5 | 0.17 | 0.12 | 5.44 | 11 | 0.38 | 10 | 2.07 | 5 | 0.09 | 0.02 | 4.67 | 77.6
| 376 | 210 | 240 | 5.96 | 32.4 | 43 | 20 | 2.91 | 8 | 0.72 | 0.61 | 11.6 | 17 | 2.76 | 6 | 0.99 | 0.37 | 10.4 | 21.4 | 0.96 | 14 | 2.45 | 5 | 0.25 | 0.28 | 10.3 | 78.9
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 30 | 30 |  | 0 | 20
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 30 | #REF! |  | 3 | 10
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 4 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
审核： 制表： 制表日期：2022-10-2

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 9月7日渗漏故障检修。
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 584 |  | 81.11% | 100%
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 660.5 |  | 91.74% | 100%
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 584 |  | 81.11% | 100%
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 718 |  | 99.72% | 100%
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 718 |  | 99.72% | 100%
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月19日维护保养。
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月19日维护保养。
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月19日维护保养。
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 432 | 8 | 60% | 98.89% | 9月16日减速机检修。
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 519.5 | 8 | 72.15% | 98.89% | 9月2日减速机检。
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 351.5 | 8 | 48.82% | 98.89% | 9月2日减速机检。
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 351.5 | 8 | 48.82% | 98.89% | 9月2日减速机检。
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 416.5 | 8 | 57.85% | 98.89% | 9月16日减速机检修。
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 416.5 |  | 57.85% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 717 |  | 99.58% | 100%
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 503.5 |  | 69.93% | 100%
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 488.5 |  | 67.85% | 100% | 9月20日设备拆除重置。
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 431 |  | 59.86% | 100%
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 62.5 |  | 8.681% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 362 |  | 50.28% | 100%
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 598.5 |  | 83.12% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 210 |  | 29.17% | 100%
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 58 |  | 8.056% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 2 | 100% | 99.72% | 9月2日减速机更换轴承。
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 | 2 | 16.67% | 99.72% | 9月7日格栅齿轮盘焊接加固。
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 73.5 |  | 10.21% | 100% | 9月8日安装调试。
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100% | 9月5日维护保养。
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 48 | 0% | 93.33% | 9月21日返厂维修。
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 62.5 |  | 8.681% | 100% | 9月21日安装调试。
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100% | 9月5日维护保养。
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 165 |  | 22.92% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 356 |  | 49.44% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 712 |  | 98.89% | 100% | 9月29日更换滤网。
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 664 |  | 92.22% | 100% | 9月29日更换滤网。
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 448 |  | 62.22% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 142 | 4 | 19.72% | 99.44% | 9月14日切割机更换机械密封。
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月21日维护保养。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月22日设备拆除重置
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100% | 9月22日设备拆除重置
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100% | 9月22日设备拆除重置
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 688 |  | 95.56% | 100%
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月22日设备拆除重置
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-10-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.228
|  | NO3-N | 6.57 | 8.32 | 8.98 | 9.18 |  |  |  | 0.039333 | 0.7311
|  | NH3-N | 6.89 | 5.64 | 4.18 | 2.51 |  |  |  | -0.073105 | -1.3588
|  | PO43- | 2.81 | 2.14 | 1.71 | 1.03 |  |  |  | -0.028781 | -0.53496
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | NO3-N | 6.85 | 6.02 | 5.72 | 4.18 | 3.28 | 2.01 | 3.327 | -0.052939 | -0.95472
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-08-22 | 一期南 | PO43- | 1.87 | 1.92 | 2.19 | 2.75 |  |  | 3.894 | 0.01541 | 0.23743