## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4751520 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3278.6 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1431844 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.30134
| 日均处理量（m3） | 153274.8387 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4150 |  | 日均用电量（度） |  | 46188.5161 |  | CODcr（度/kg） | 1.0357
|  |  |  | 含水率（%） | 78.471 |  | 用水量（T） |  | 2194
| 最高日处理量（m3） | 158336 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.8794 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 184.8462 |  | BOD5（度/kg） | 1.8277
| 最低日处理量（m3） | 141376 |  | 产泥率(g/m３) | 148.5526 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5841
| 负荷率（%） | 102.1832 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 229.08 |  | 药单耗(g/m3) |  | 38.9026 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 32.2376
| 进水水温(℃) | 25.5774 |  | 药单耗(g/m3) | 48.2119 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 6.7847
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 298.9677 |  | 10.8387 |  | 97.32% |  | 1382539.0452 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 360.78
| BOD5 | 165.8806 |  | 2.2139 |  | 99.4% |  | 783433.6831 |  |  | 英科环境(吨) | 2917.82
| SS | 195.2258 |  | 5.0968 |  | 97.39% |  | 903861.7239 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.3948 |  | 0.17871 |  | 96.69% |  | 24784.5414 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 38.2484 |  | 7.5552 |  | 80.25% |  | 145839.4763 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 28.2935 |  | 0.17806 |  | 99.37% |  | 133591.2839 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 1431844 | 2194
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1495393度，其中排水处电量为7902度，除臭工程用电55647度，城北实际用电为1431844度。本月自来水用量为2869吨，其中除臭工程自来水用量为675吨，城北实际用自来水用量为2194吨。 本月产生泥饼3278.6吨，运往英科焚烧中心2917.82吨；运往国电360.78吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-11-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 30.8 | 阴 | 156224 | 0 | 106.18 | 0 | 125 | 3576 | 3388 | 3412 | 49003.05 | 8.76 | 0 | 5.9555 | 0 | 0 | 0 | 156224 | 35
2 | 30.4 | 晴 | 154848 | 0 | 140.72 | 0 | 150 | 3752 | 3776 | 3614 | 49403.07 | 8.88 | 0 | 5.7405 | 0 | 0 | 0 | 154848 | 35
3 | 30.1 | 雨 | 154112 | 0 | 141.62 | 0 | 100 | 3670 | 3782 | 3580 | 48903.05 | 9 | 0 | 5.5793 | 0 | 0 | 0 | 154112 | 35 |  |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 30.1 | 阴 | 153888 | 0 | 105.96 | 0 | 50 | 3628 | 3766 | 3680 | 49003.05 | 4.32 | 0 | 5.6437 | 0 | 0 | 0 | 153888 | 35 |  | 电费 | 0.667 | 1495393.16 | 997427.2377
5 | 25.1 | 阴 | 156096 | 0 | 72.12 | 0 | 200 | 3584 | 3676 | 3704 | 49603.09 | 7.68 | 0 | 6.5037 | 0 | 0 | 0 | 156096 | 35 |  | 絮凝剂 | 28000 | 4.15 | 116200
6 | 24.1 | 雨 | 154816 | 0 | 101.86 | 0 | 125 | 2786 | 3294 | 3086 | 47902.98 | 11.64 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 154816 | 35 |  | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 25.8 | 晴 | 155680 | 0 | 101.72 | 0 | 150 | 2926 | 3374 | 3180 | 45902.87 | 16.92 | 0 | 4.8698 | 0.14532 | 0 | 0 | 155680 | 35 |  | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 25.1 | 阴 | 158336 | 0 | 100.42 | 0 | 150 | 3238 | 3476 | 3310 | 47802.98 | 14.76 | 0 | 6.751 | 0 | 0 | 0 | 158336 | 35 | 43336 | 混凝剂 | 526 | 229.08 | 120496.08
9 | 26.7 | 多云 | 154336 | 0 | 66.42 | 0 | 150 | 3624 | 3500 | 3502 | 47202.93 | 11.76 | 0 | 5.6545 | 0 | 0 | 0 | 154336 | 35 | 39336 | 消泡剂 | 14800 | 1.085 | 16058
10 | 25 | 晴 | 156032 | 0 | 98.52 | 0 | 100 | 3562 | 3480 | 3391 | 47502.96 | 9.36 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 0 | 156032 | 35 | 41032 | 污泥外运 | 22.18 | 3278.6 | 72719.348 | 运费总单价 | 46.36 | 151995.896
11 | 24.8 | 晴 | 153408 | 0 | 99.9 | 0 | 125 | 3654 | 3536 | 3608 | 46602.91 | 6.72 | 0 | 5.9448 | 0 | 0 | 0 | 153408 | 35 | 38408 | 总药剂费 |  |  | 252754.08
12 | 24.4 | 晴 | 156416 | 0 | 102.52 | 0 | 125 | 3642 | 3488 | 3506 | 47002.93 | 6.48 | 0 | 5.4718 | 2.0007 | 0 | 0 | 156416 | 35 | 41416
13 | 24.4 | 晴 | 154912 | 0 | 102.44 | 0 | 100 | 3662 | 3510 | 3624 | 47202.94 | 8.16 | 0 | 5.8802 | 2.0535 | 0 | 0 | 154912 | 35 | 39912
14 | 24.8 | 晴 | 156288 | 0 | 103.1 | 0 | 125 | 3684 | 3746 | 3518 | 47002.93 | 5.04 | 0 | 5.6652 | 1.5941 | 0 | 0 | 156288 | 35 | 41288 | 水费 | 4.2 | 3930 | 16506
15 | 25.5 | 晴 | 155316 | 0 | 105.24 | 0 | 125 | 3632 | 3966 | 3720 | 47202.93 | 5.88 | 0 | 5.6545 | 1.5512 | 0 | 0 | 155316 | 35 | 40316 |  |  | 3136 | 13171.2
16 | 24.7 | 晴 | 154988 | 0 | 104.8 | 0 | 125 | 3422 | 3478 | 3306 | 47502.97 | 6 | 0 | 5.7297 | 1.5819 | 0 | 0 | 154988 | 35 | 19988
17 | 24.6 | 晴 | 154656 | 0 | 69.56 | 0 | 100 | 3448 | 3406 | 3254 | 47802.97 | 5.64 | 0 | 5.7942 | 1.4756 | 0 | 0 | 154656 | 35 | 19656
18 | 24.9 | 晴 | 153344 | 34.22 | 51.3 | 0 | 125 | 3106 | 3208 | 3092 | 47702.97 | 1.92 | 0 | 6.278 | 1.5461 | 0 | 0 | 153344 | 35 | 38344
19 | 25.1 | 晴 | 154432 | 102.82 | 0 | 0 | 125 | 3150 | 3482 | 3290 | 47902.99 | 2.28 | 0 | 6.6328 | 1.5103 | 0 | 0 | 154432 | 35 | 39432 | 实际电费 | 1506856 | 1005072.952 |  | 252754.08
20 | 24.3 | 晴 | 156288 | 102.24 | 0 | 0 | 150 | 3290 | 3416 | 3348 | 48403.01 | 4.8 | 0 | 5.9447 | 1.5853 | 0 | 0 | 156288 | 35 | 41288
21 | 24.3 | 晴 | 150786 | 69.26 | 35.58 | 0 | 125 | 3786 | 3828 | 3660 | 48403.03 | 5.28 | 0 | 5.9018 | 1.482 | 0 | 0 | 150786 | 35 | 35786 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 25 | 晴 | 154437 | 0 | 101.84 | 0 | 150 | 3664 | 4000 | 3812 | 50003.11 | 5.64 | 0 | 6.2135 | 1.5387 | 0 | 0 | 154437 | 35 | 39437
23 | 25.2 | 晴 | 151257 | 17.44 | 88.44 | 0 | 150 | 3514 | 3760 | 3684 | 49903.11 | 0.6 | 0 | 5.7405 | 1.4539 | 0 | 0 | 151257 | 35 | 36257 |  | 86924
24 | 24.7 | 晴 | 143488 | 17.2 | 85.62 | 0 | 150 | 3250 | 3578 | 3382 | 49003.06 | 3.36 | 0 | 6.6973 | 1.4684 | 0 | 0 | 143488 | 35 | 28488 |  | 0
25 | 24.7 | 晴 | 141376 | 0 | 103.88 | 0 | 150 | 3412 | 3848 | 3712 | 49203.06 | 0 | 0 | 6.0415 | 1.4126 | 0 | 0 | 141376 | 35 | 26376 |  | 0
26 | 24.4 | 晴 | 154976 | 0 | 102.7 | 0 | 125 | 3692 | 4318 | 4060 | 49503.08 | 4.32 | 0 | 5.8587 | 1.9799 | 0 | 0 | 154976 | 35 | 39976 |  | 68569.92
27 | 25.1 | 阴 | 154432 | 0 | 105.38 | 0 | 150 | 3880 | 4518 | 4246 | 48002.99 | 8.52 | 0 | 5.3213 | 1.6651 | 0 | 0 | 154432 | 35 | 39432 |  | 19046.4
28 | 24.5 | 阴 | 149088 | 0 | 107.92 | 0 | 150 | 3550 | 4572 | 4364 | 49203.07 | 12.72 | 0 | 6.9015 | 1.5992 | 0 | 0 | 149088 | 35 | 34088 |  | 174540.32
29 | 24.7 | 阴 | 143968 | 0 | 142.76 | 0 | 150 | 3496 | 4536 | 4072 | 47902.98 | 8.16 | 0 | 5.375 | 1.3711 | 0 | 0 | 143968 | 35 | 28968
30 | 24.8 | 晴 | 154016 | 17.6 | 123.46 | 0 | 175 | 3210 | 4136 | 3884 | 48903.05 | 16.68 | 0 | 7.3422 | 1.7392 | 0 | 0 | 154016 | 35 | 39016
31 | 24.8 | 晴 | 149280 | 0 | 145.84 | 0 | 150 | 3206 | 3924 | 3586 | 48803.04 | 7.8 | 0 | 5.719 | 1.4833 | 0 | 0 | 149280 | 35 | 34280
平均 | 25.5774 | / | 153274.8387 | 11.6381 | 94.1232 | 0 | 133.871 | 3474.0645 | 3734.3871 | 3586.6774 | 48238.489 | 7.3897 | 0 | 5.9628 | 1.0399 | 0 | 0 | 153274.8387 | 35
合计 | / | / | 4751520 | 360.78 | 2917.82 | 0 | 4150 | / | / | / | 1495393.16 | 229.08 | 0 | 184.8462 | 32.2376 | 0 | 0 | 4751520 | 1085
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-11-3 | [5 empty] | 195.5425 | 57.8359
0
57.8359
| 最大值 |  | 158336 | 脱水污泥量 |  | 3278.6 |  |  |  | 除臭 | 53749 | [11 empty] | 57835.92
| 最小值 |  | 141376 | 干污泥量 |  | 705.8509 |  |  |  | 排水借用 | 11429 |  |  |  | 32.2376 | 32.2376
[11 empty] | 1430215.16 |  |  |  | 32237.58 | 32237.58
67.5
16.9
18.12
48.18

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-10-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 315 | 174 | 214 | 5.78 | 29.4 | 39.2 | 16 | 2.64 | 5 | 0.39 | 0.27 | 10.2 | 14 | 2.58 | 5 | 0.96 | 0.26 | 9.46 | 17.6 | 0.85 | 11 | 2.46 | 5 | 0.18 | 0.21 | 9.44 | 78.1 | <20
2 | 319 | 180 | 188 | 5.11 | 30.1 | 38.1 | 16 | 2.34 | 6 | 0.49 | 0.19 | 10.1 | 14 | 2.26 | 5 | 0.84 | 0.18 | 8.04 | 15.7 | 0.7 | 10 | 2.1 | 5 | 0.18 | 0.1 | 7.96 | 77.9 | <20
3 | 283 | 158 | 160 | 4.52 | 26.9 | 38.7 | 15 | 2.71 | 6 | 0.29 | 0.25 | 7.15 | 13 | 2.6 | 6 | 0.99 | 0.19 | 6.88 | 14.9 | 0.76 | 10 | 2.33 | 6 | 0.2 | 0.15 | 6.44 | 78.2 | 40
4 | 304 | 171 | 166 | 5.09 | 28.1 | 39.8 | 20 | 2.58 | 6 | 0.22 | 0.32 | 8.78 | 15 | 2.49 | 6 | 0.56 | 0.25 | 8.25 | 16.4 | 0.48 | 13 | 2.3 | 6 | 0.15 | 0.23 | 8.06 | 78.4 | <20
5 | 288 | 157 | 172 | 5.18 | 31.7 | 47.6 | 14 | 2.36 | 6 | 0.17 | 0.32 | 10.8 | 14 | 2.3 | 5 | 0.58 | 0.3 | 10.6 | 15.7 | 0.41 | 10 | 2.14 | 5 | 0.16 | 0.24 | 9.41 | 78.2 | <20
6 | 287 | 161 | 166 | 5.85 | 30.1 | 36.6 | 16 | 2.44 | 5 | 0.26 | 0.35 | 7.09 | 16 | 2.41 | 5 | 0.68 | 0.37 | 7.2 | 20.1 | 0.42 | 10 | 2.11 | 5 | 0.22 | 0.25 | 6.8 | 78 | <20
7 | 316 | 179 | 250 | 4.38 | 32 | 39.5 | 15 | 2.47 | 6 | 0.92 | 0.59 | 8.36 | 13 | 2.38 | 5 | 0.88 | 0.45 | 9.62 | 15.8 | 0.66 | 10 | 2.15 | 5 | 0.15 | 0.43 | 8.02 | 77.7 | 80
8 | 245 | 136 | 204 | 5.75 | 24.9 | 31.9 | 23 | 2.91 | 5 | 0.96 | 0.28 | 5.57 | 16 | 2.77 | 5 | 0.67 | 0.27 | 5.46 | 16.9 | 0.79 | 10 | 2.55 | 5 | 0.13 | 0.11 | 5.38 | 77.8 | <20
9 | 273 | 152 | 186 | 5.51 | 21.3 | 32.9 | 19 | 2.39 | 6 | 0.26 | 0.43 | 8.36 | 15 | 2.25 | 5 | 0.71 | 0.16 | 7.2 | 17.8 | 0.66 | 11 | 2.08 | 5 | 0.13 | 0.11 | 6.7 | 78 | <20
10 | 238 | 132 | 154 | 5.32 | 21.5 | 30.9 | 18 | 2.61 | 7 | 0.15 | 0.29 | 8.09 | 15 | 2.39 | 6 | 0.95 | 0.27 | 6.15 | 16.4 | 0.66 | 10 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.02 | 78.3 | <20
11 | 347 | 192 | 264 | 5.85 | 23.6 | 33.1 | 15 | 2.47 | 5 | 0.17 | 0.39 | 8.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.96 | 0.34 | 7.38 | 15.7 | 0.87 | 10 | 2.2 | 5 | 0.12 | 0.29 | 7.09 | 78.5 | <20
12 | 154 | 85.3 | 202 | 5.66 | 20.1 | 29.8 | 14 | 2.4 | 12 | 0.22 | 0.25 | 6.2 | 14 | 2.26 | 7 | 0.61 | 0.21 | 5.8 | 13.2 | 0.38 | 10 | 2.11 | 5 | 0.11 | 0.12 | 5.09 | 78.1 | 60
13 | 282 | 156 | 196 | 5.55 | 27.2 | 35.1 | 16 | 2.74 | 7 | 0.18 | 0.34 | 6.88 | 14 | 2.66 | 5 | 0.56 | 0.29 | 6.69 | 15.6 | 0.61 | 10 | 2.17 | 5 | 0.16 | 0.24 | 5.78 | 78.4 | <20
14 | 267 | 147 | 150 | 5.96 | 27.6 | 41.6 | 17 | 2.81 | 6 | 0.18 | 0.2 | 9.99 | 18 | 2.6 | 6 | 0.73 | 0.2 | 10.1 | 14.6 | 0.55 | 11 | 2.34 | 6 | 0.15 | 0.1 | 9.41 | 78.6 | <20
15 | 260 | 147 | 154 | 5.24 | 27.6 | 35 | 18 | 2.76 | 6 | 0.23 | 0.29 | 8.09 | 19 | 2.5 | 7 | 0.69 | 0.2 | 7.04 | 14.7 | 0.52 | 11 | 2.25 | 5 | 0.16 | 0.14 | 6.99 | 78.8 | <20
16 | 345 | 191 | 242 | 5.57 | 28.9 | 42.8 | 17 | 2.66 | 6 | 0.28 | 0.28 | 9.9 | 16 | 2.5 | 5 | 0.82 | 0.3 | 9.98 | 15.9 | 0.63 | 11 | 2.14 | 5 | 0.27 | 0.28 | 9.85 | 79 | <20
17 | 308 | 170 | 220 | 5.7 | 25.6 | 32.8 | 16 | 2.46 | 5 | 0.27 | 0.21 | 9.75 | 16 | 2.3 | 5 | 0.89 | 0.18 | 9.72 | 14.2 | 0.54 | 11 | 2.17 | 5 | 0.24 | 0.15 | 8.45 | 78.7 | <20
18 | 262 | 146 | 116 | 4.39 | 29 | 35.3 | 16 | 2.31 | 5 | 0.21 | 0.21 | 10 | 14 | 2.25 | 5 | 0.58 | 0.2 | 7.98 | 14.4 | 0.52 | 11 | 2.11 | 5 | 0.18 | 0.12 | 7.76 | 78.3 | <20
19 | 272 | 151 | 146 | 5.4 | 28.1 | 34.8 | 16 | 2.41 | 5 | 0.22 | 0.23 | 8.26 | 14 | 2.29 | 5 | 0.6 | 0.21 | 7.28 | 15.7 | 0.48 | 10 | 2.17 | 5 | 0.16 | 0.17 | 6.71 | 78.5 | 120
20 | 341 | 191 | 194 | 5.89 | 29.6 | 36.5 | 18 | 2.58 | 6 | 0.19 | 0.23 | 10.3 | 17 | 2.44 | 5 | 0.46 | 0.16 | 8.72 | 21.4 | 0.48 | 12 | 2.34 | 5 | 0.18 | 0.11 | 6.96 | 78.6 | <20
21 | 273 | 148 | 168 | 5.42 | 26.7 | 36.9 | 16 | 2.26 | 6 | 0.31 | 0.25 | 7.94 | 14 | 2.2 | 6 | 0.8 | 0.19 | 7.41 | 17.8 | 0.55 | 10 | 2.08 | 5 | 0.23 | 0.1 | 6.86 | 78.8 | <20
22 | 312 | 170 | 222 | 5.87 | 29.2 | 36.1 | 18 | 2.71 | 5 | 0.29 | 0.15 | 9.12 | 19 | 2.57 | 5 | 0.78 | 0.14 | 8.36 | 16.6 | 0.59 | 15 | 2.33 | 5 | 0.25 | 0.1 | 7.11 | 79 | <20
23 | 326 | 180 | 250 | 5.71 | 31.4 | 42.5 | 16 | 2.38 | 5 | 0.26 | 0.28 | 10.1 | 14 | 2.14 | 5 | 0.61 | 0.24 | 8.26 | 18.3 | 0.52 | 10 | 2.09 | 5 | 0.21 | 0.14 | 8.06 | 78.8 | <20
24 | 297 | 167 | 124 | 5.28 | 30.6 | 37.6 | 20 | 2.58 | 5 | 0.18 | 0.27 | 10.3 | 18 | 2.46 | 5 | 0.26 | 0.2 | 8.16 | 17.6 | 0.39 | 14 | 2.25 | 5 | 0.14 | 0.17 | 7.06 | 78.3 | <20
25 | 309 | 170 | 200 | 5.29 | 34.4 | 41.3 | 18 | 2.76 | 7 | 0.22 | 0.23 | 8.04 | 16 | 2.5 | 6 | 0.31 | 0.24 | 7.76 | 18.4 | 0.24 | 13 | 2.28 | 5 | 0.2 | 0.18 | 7.11 | 78.9 | <20
26 | 324 | 180 | 226 | 5.86 | 33.2 | 43.6 | 18 | 2.46 | 6 | 0.26 | 0.3 | 12.1 | 17 | 2.38 | 6 | 0.4 | 0.29 | 10.1 | 16.8 | 0.37 | 12 | 2.15 | 5 | 0.19 | 0.1 | 10.1 | 78.7 | 50
27 | 397 | 220 | 276 | 5.22 | 36.2 | 54.2 | 19 | 2.49 | 6 | 0.32 | 0.27 | 10.5 | 18 | 2.3 | 5 | 0.71 | 0.28 | 9.75 | 15.1 | 0.67 | 10 | 2.21 | 5 | 0.23 | 0.26 | 8.26 | 78.6 | <20
28 | 272 | 152 | 186 | 5.35 | 31 | 36.5 | 17 | 2.4 | 7 | 0.3 | 0.33 | 8.88 | 16 | 2.27 | 5 | 0.75 | 0.31 | 8.75 | 17.54 | 0.63 | 10 | 2.23 | 5 | 0.21 | 0.3 | 8.7 | 78.8 | <20
29 | 243 | 133 | 142 | 3.79 | 22.4 | 28.7 | 16 | 2.66 | 5 | 0.419 | 0.15 | 10.4 | 14 | 2.51 | 5 | 0.93 | 0.18 | 9.25 | 17.9 | 0.82 | 10 | 2.33 | 5 | 0.2 | 0.15 | 8.36 | 79.1 | <20
30 | 338 | 186 | 228 | 5.77 | 27.9 | 38 | 15 | 2.6 | 5 | 0.25 | 0.23 | 9.42 | 14 | 2.33 | 5 | 0.89 | 0.22 | 6.86 | 15.2 | 0.81 | 10 | 2.16 | 5 | 0.14 | 0.16 | 6.21 | 78.9 | <20
31 | 471 | 260 | 286 | 5.98 | 30.8 | 58.3 | 18 | 2.79 | 5 | 0.98 | 0.29 | 10.7 | 14 | 2.25 | 5 | 0.96 | 0.23 | 8.5 | 16.4 | 0.92 | 10 | 2.1 | 5 | 0.21 | 0.21 | 8.06 | 78.6 | <20
平均 | 298.9677 | 165.8806 | 195.2258 | 5.3948 | 28.2935 | 38.2484 | 16.9677 | 2.5529 | 5.9032 | 0.32416 | 0.27968 | 9.0216 | 15.3226 | 2.4039 | 5.3548 | 0.71355 | 0.24226 | 8.1519 | 16.4626 | 0.59613 | 10.8387 | 2.2139 | 5.0968 | 0.17871 | 0.17806 | 7.5552 | 78.471 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-11-2
| 154 | 85.3 | 116 | 3.79 | 20.1 | 28.7 | 14 | 2.26 | 5 | 0.15 | 0.15 | 5.57 | 13 | 2.14 | 5 | 0.26 | 0.14 | 5.46 | 13.2 | 0.24 | 10 | 2.08 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.09 | 77.7
| 471 | 260 | 286 | 5.98 | 36.2 | 58.3 | 23 | 2.91 | 12 | 0.98 | 0.59 | 12.1 | 19 | 2.77 | 7 | 0.99 | 0.45 | 10.6 | 21.4 | 0.92 | 15 | 2.55 | 6 | 0.27 | 0.43 | 10.1 | 79.1
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 16
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 1 | 15
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 21 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 9 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
审核： 制表： 制表日期：2022-11-3

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 726 |  | 97.58% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 99.73% | 10月7日行走轮电机更换
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月28日故障检修。
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 135.5 | 8 | 18.21% | 98.92% | 10月26减速机故障检修
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 135.5 | 8 | 18.21% | 98.92% | 10月26减速机故障检修
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 479.5 |  | 64.45% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 481.5 |  | 64.72% | 100% | 10月8日设备拆除置换
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 626 |  | 84.14% | 100%
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 82 |  | 11.02% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月30日设备置换。
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月20日设备转换。
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 422 |  | 56.72% | 100% | 10月28日维护保养
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 680.5 |  | 91.47% | 100% | 10月28日维护保养
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月28日维护保养
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月28日维护保养
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 208 | 2 | 27.96% | 99.73% | 10月26日叶轮清理垃圾。
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 21 |  | 2.823% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100% | 10月27日维护保养
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 2 | 16.67% | 99.73% | 10月9日更换链条。
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 111.5 |  | 14.99% | 100% | 10月27日维护保养
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 72 | 4 | 9.677% | 99.46% | 10月11日故障检修。
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 186 | 24 | 25% | 96.77% | 10月24日故障检修。
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 60 | 8 | 8.065% | 98.92% | 10月24日安装调试。
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 216 | 2 | 29.03% | 99.73% | 10月5日减速机安装调试
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 75 |  | 10.08% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 4 |  | 0.5376% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 351.5 |  | 47.24% | 100% | 10月13日更换滤网
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月13日更换滤网
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月13日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 194 | 3 | 26.08% | 99.6% | 10月10日脱水机切割机检修
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 530.5 |  | 71.3% | 100% | 10月18日脱水机主机维护保养。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月8日设备拆除置换
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月18日设备置换。
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月26日设备置换
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 500 |  | 67.2% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 500 |  | 67.2% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 495 |  | 66.53% | 100% | 10月8日设备拆除置换
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 495 |  | 66.53% | 100% | 10月8日设备拆除置换
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 477 |  | 64.11% | 100% | 10月18日设备置换。
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 477 |  | 64.11% | 100% | 10月18日设备置换。
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 490 |  | 65.86% | 100% | 10月26日设备置换
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 490 |  | 65.86% | 100% | 10月26日设备置换
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 560 |  | 75.27% | 100% | 10月8日设备拆除置换
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 560 |  | 75.27% | 100% | 10月18日设备置换。
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 608 |  | 81.72% | 100% | 10月26日设备置换
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-11-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-10-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.86963
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.6082
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.80549
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-10-22 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.848 | -0.043922 | -0.68485
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-10-22 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 2.894 | 0.033524 | 0.69503