## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-11-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4365504 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3417.68 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1364000 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.31245
| 日均处理量（m3） | 145516.8 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4700 |  | 日均用电量（度） |  | 45466.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.0348
|  |  |  | 含水率（%） | 78.6433 |  | 用水量（T） |  | 2460
| 最高日处理量（m3） | 157632 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.4392 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 283.112 |  | BOD5（度/kg） | 1.8232
| 最低日处理量（m3） | 128128 |  | 产泥率(g/m３) | 167.1978 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.6847
| 负荷率（%） | 97.0112 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 267.24 |  | 药单耗(g/m3) |  | 64.8521 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 58.9937
| 进水水温(℃) | 22.5933 |  | 药单耗(g/m3) | 61.2163 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 13.5136
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 40.9788
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 9.387
| CODcr | 309.9333 |  | 12.1333 |  | 97.42% |  | 1318091.1744 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1765.34
| BOD5 | 172.3733 |  | 2.2273 |  | 99.42% |  | 748130.9722 |  |  | 英科环境(吨) | 1652.34
| SS | 190.4667 |  | 5 |  | 97.37% |  | 809655.4752 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.3563 |  | 0.19333 |  | 96.39% |  | 22539.0972 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30
| TN | 40.9733 |  | 7.871 |  | 80.79% |  | 144508.3686 |  |  | 实际运行天数 | 30
| NH3-N | 30.23 |  | 0.209 |  | 99.31% |  | 131056.7956 |  |  | 达标排放天数 | 30
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 1364000 | 2460
备注 | 本月总用电量为1424589度，其中排水处电量为8603度，除臭工程用电51986度，城北实际用电为1364000度。本月自来水用量为3046吨，其中除臭工程自来水用量为586吨，城北实际用自来水用量为2460吨。 本月产生泥饼3417.68吨，运往英科焚烧中心1652.34吨；运往国电1765.34吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2022-12-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-11-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 24.4 | 晴 | 141888 | 88.78 | 56.58 | 0 | 175 | 3278 | 3848 | 3640 | 47502.96 | 8.4 | 0 | 6.0953 | 1.4155 | 0 | 0 | 141888 | 35 | 26888
2 | 24.3 | 晴 | 140160 | 105.92 | 0 | 0 | 150 | 3542 | 3940 | 3676 | 47802.97 | 7.32 | 0 | 5.6115 | 1.4013 | 0 | 0 | 140160 | 35 | 25160
3 | 24.5 | 晴 | 139872 | 34.82 | 106.18 | 0 | 150 | 3828 | 3878 | 3704 | 48103 | 6.24 | 0 | 5.7082 | 1.3891 | 0 | 0 | 139872 | 35 | 4872 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 24.8 | 晴 | 140960 | 107.8 | 0 | 0 | 150 | 4574 | 4360 | 4118 | 47202.94 | 6.48 | 0 | 5.6223 | 1.3592 | 0 | 0 | 140960 | 35 | 5960 | 电费 | 0.667 | 1424588.76 | 950200.7029
5 | 24.8 | 晴 | 139616 | 107.16 | 0 | 0 | 150 | 4300 | 3852 | 4026 | 45602.84 | 6.48 | 0 | 6.7295 | 1.4014 | 2.9436 | 0 | 139616 | 35 | 4616 | 絮凝剂 | 28000 | 4.7 | 131600
6 | 24.2 | 晴 | 137440 | 125.18 | 0 | 0 | 150 | 4036 | 3944 | 3872 | 47202.94 | 4.92 | 0 | 5.1923 | 1.3528 | 1.6276 | 0 | 137440 | 35 | 2440 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 23.9 | 晴 | 141408 | 0 | 140.04 | 0 | 150 | 3862 | 3738 | 3610 | 48603.04 | 4.8 | 0 | 7.1272 | 1.4143 | 1.7032 | 0 | 141408 | 35 | 6408 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 24.5 | 晴 | 128128 | 121.32 | 17.54 | 0 | 175 | 4204 | 3810 | 3982 | 47702.96 | 12 | 0 | 4.7193 | 1.7299 | 1.5147 | 0 | 128128 | 35 |  | 混凝剂 | 526 | 267.24 | 140568.24
9 | 24.1 | 晴 | 140384 | 53.46 | 51.7 | 0 | 150 | 4224 | 3978 | 4006 | 46302.89 | 15.6 | 0 | 10.707 | 2.1577 | 1.7293 | 0 | 140384 | 35 |  | 消泡剂 | 14800 | 1.05 | 15540
10 | 24.1 | 晴 | 140672 | 72.48 | 51.92 | 0 | 150 | 4392 | 4330 | 4114 | 49103.06 | 10.44 | 0 | 11.739 | 1.6699 | 1.6402 | 0 | 140672 | 35 |  | 污泥外运 | 22.18 | 3417.68 | 75804.1424 | 运费总单价 | 46.36 | 158443.6448
11 | 23.7 | 阴 | 140768 | 70.44 | 51.24 | 0 | 175 | 4188 | 4044 | 3992 | 48603.02 | 9.12 | 0 | 7.5143 | 2.0761 | 1.4663 | 0 | 140768 | 35 |  | 总药剂费 |  |  | 287708.24
12 | 21.5 | 阴 | 140768 | 123.72 | 0 | 0 | 150 | 4376 | 4116 | 4228 | 47802.98 | 14.4 | 0 | 8.901 | 2.0492 | 1.3703 | 0 | 140768 | 35
13 | 21.7 | 阴 | 132288 | 85.92 | 69.2 | 0 | 0 | 4032 | 3830 | 4104 | 43502.71 | 16.8 | 0 | 9.3633 | 1.6576 | 1.325 | 0 | 132288 | 35
14 | 22 | 阴 | 138432 | 0 | 14.4 | 0 | 125 | 4032 | 3882 | 3900 | 46202.88 | 3.72 | 0 | 10.0405 | 1.9562 | 1.3079 | 0 | 138432 | 35 |  | 水费 | 4.2 |  | 0
15 | 20.7 | 晴 | 137856 | 0 | 34.22 | 0 | 175 | 4088 | 4028 | 3914 | 47202.94 | 4.8 | 0 | 12.6527 | 2.0623 | 1.379 | 0 | 137856 | 35 |  |  |  |  | 0
16 | 19.4 | 雨 | 138400 | 68.08 | 50.78 | 0 | 175 | 4012 | 4032 | 3806 | 47102.94 | 9.6 | 0 | 9.4492 | 2.0178 | 1.3495 | 0 | 138400 | 35
17 | 22.8 | 雨 | 145728 | 51.32 | 47.82 | 0 | 175 | 4228 | 4042 | 4114 | 46802.92 | 11.64 | 0 | 11.3413 | 2.2172 | 1.4824 | 0 | 145728 | 35
18 | 21.2 | 雨 | 152224 | 50.4 | 48.2 | 0 | 150 | 3918 | 3788 | 3806 | 49103.05 | 9.96 | 0 | 9.245 | 2.2569 | 1.5089 | 0 | 152224 | 35
19 | 20.8 | 雨 | 154080 | 67.78 | 65.94 | 0 | 200 | 3934 | 4196 | 3882 | 46202.88 | 9.48 | 0 | 14.663 | 2.2525 | 1.5058 | 0 | 154080 | 35 |  | 实际电费 |  | 0 |  | 287708.24
20 | 21.8 | 晴 | 145056 | 70.1 | 67.18 | 0 | 150 | 4056 | 3836 | 4012 | 48303.01 | 10.08 | 0 | 10.6102 | 2.137 | 1.4289 | 0 | 145056 | 35
21 | 23.8 | 晴 | 144576 | 0 | 101.56 | 0 | 175 | 4180 | 2724 | 2892 | 48703.04 | 8.88 | 0 | 10.7285 | 2.1805 | 1.4578 | 0 | 144576 | 35 |  |  |  | 0
22 | 22.8 | 雨 | 156544 | 50.74 | 47.94 | 0 | 175 | 4140 | 3822 | 4006 | 47502.95 | 7.32 | 0 | 9.1698 | 2.315 | 1.5481 | 0 | 156544 | 35
23 | 21.8 | 晴 | 156448 | 68.1 | 65.74 | 0 | 175 | 3762 | 4364 | 3998 | 47602.97 | 7.68 | 0 | 9.3203 | 2.3185 | 1.5505 | 0 | 156448 | 35
24 | 22.6 | 晴 | 153952 | 69.22 | 64.8 | 0 | 175 | 4112 | 3664 | 3808 | 48503.03 | 7.32 | 0 | 12.5238 | 2.2597 | 1.5106 | 0 | 153952 | 35
25 | 22.1 | 晴 | 157632 | 85.52 | 33.62 | 0 | 175 | 3874 | 3896 | 3772 | 48803.04 | 1.68 | 0 | 6.923 | 2.3983 | 1.6352 | 0 | 157632 | 35
26 | 22.1 | 晴 | 156224 | 0 | 104.78 | 0 | 175 | 3890 | 4124 | 3912 | 48102.99 | 5.76 | 0 | 15.738 | 2.2778 | 1.5711 | 0 | 156224 | 35
27 | 22.4 | 晴 | 155872 | 87.08 | 51.4 | 0 | 150 | 4184 | 3928 | 4002 | 49003.06 | 5.16 | 0 | 5.6437 | 2.3299 | 1.6146 | 0 | 155872 | 35
28 | 21.4 | 雨 | 156416 | 0 | 104.64 | 0 | 175 | 3842 | 3966 | 3714 | 48603.03 | 7.44 | 0 | 17.2537 | 2.3108 | 1.5907 | 0 | 156416 | 35
29 | 21.4 | 雨 | 154912 | 0 | 102.54 | 0 | 150 | 4016 | 4410 | 4238 | 46402.88 | 17.88 | 0 | 4.9558 | 2.3981 | 1.6759 | 0 | 154912 | 35
30 | 18.2 | 阴 | 156800 | 0 | 102.38 | 0 | 150 | 3884 | 3962 | 3670 | 45402.84 | 15.84 | 0 | 17.8235 | 2.2315 | 1.5419 | 0 | 156800 | 35
平均 | 22.5933 | / | 145516.8 | 58.8447 | 55.078 | 0 | 156.6667 | 4032.9333 | 3944.4 | 3883.9333 | 47486.292 | 8.908 | 0 | 9.4371 | 1.9665 | 1.366 | 0 | 145516.8 | 35
合计 | / | / | 4365504 | 1765.34 | 1652.34 | 0 | 4700 | / | / | / | 1424588.76 | 267.24 | 0 | 283.112 | 58.9937 | 40.9788 | 0 | 4365504 | 1050
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-12-2
| 最大值 |  | 157632 | 脱水污泥量 |  | 3417.68 |  |  |  | 除臭
| 最小值 |  | 128128 | 干污泥量 |  | 729.9025 |  |  |  | 排水借用 |  |  |  |  | 99.9725 | 99.9725
[11 empty] | 1424588.76 |  |  |  | 99972.48 | 99972.48
[12 empty] | 267240 |  | 283112
67.5
16.9
18.12
48.18

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-11-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 226 | 126 | 144 | 4.34 | 35.2 | 42.4 | 18 | 2.38 | 6 | 0.59 | 0.55 | 8.78 | 17 | 2.3 | 5 | 0.98 | 0.4 | 7.96 | 18.5 | 0.95 | 13 | 2.17 | 5 | 0.27 | 0.25 | 7.58 | 78.4 | <20
2 | 209 | 115 | 138 | 5.49 | 32.8 | 39.7 | 21 | 2.74 | 6 | 0.64 | 0.28 | 7.96 | 16 | 2.36 | 5 | 0.99 | 0.27 | 5.46 | 16.4 | 0.65 | 11 | 2.3 | 5 | 0.27 | 0.23 | 4.3 | 78 | <20
3 | 331 | 187 | 246 | 5.96 | 29.8 | 44.9 | 17 | 2.65 | 6 | 0.47 | 0.24 | 10.5 | 13 | 2.57 | 6 | 0.92 | 0.28 | 9.96 | 15.8 | 0.82 | 11 | 2.41 | 5 | 0.16 | 0.1 | 9.78 | 78.6 | 20
4 | 168 | 93.2 | 102 | 2.88 | 21.6 | 28.4 | 20 | 2.78 | 5 | 0.71 | 0.15 | 7.96 | 15 | 2.42 | 5 | 0.97 | 0.17 | 7.4 | 15.7 | 0.91 | 12 | 2.2 | 5 | 0.32 | 0.1 | 7.06 | 78.1 | 160
5 | 316 | 177 | 200 | 5.76 | 30.2 | 37.8 | 21 | 2.81 | 5 | 0.48 | 0.14 | 8.99 | 19 | 2.61 | 5 | 0.94 | 0.15 | 6.58 | 20.2 | 0.83 | 15 | 2.55 | 5 | 0.31 | 0.1 | 6.5 | 78.7 | <20
6 | 289 | 159 | 172 | 5.09 | 33.6 | 40.6 | 18 | 2.71 | 5 | 0.42 | 0.26 | 9.19 | 17 | 2.62 | 5 | 0.99 | 0.31 | 8.37 | 18.4 | 0.59 | 13 | 2.33 | 5 | 0.27 | 0.2 | 7.56 | 78.8 | <20
7 | 390 | 216 | 198 | 5.72 | 35.4 | 50.9 | 17 | 2.25 | 5 | 0.51 | 0.28 | 11.5 | 16 | 2.3 | 5 | 0.81 | 0.31 | 9.75 | 18.3 | 0.75 | 12 | 2.09 | 5 | 0.29 | 0.17 | 8.44 | 78.1 | <20
8 | 398 | 223 | 222 | 5.98 | 27.5 | 40.7 | 20 | 2.46 | 5 | 0.35 | 0.35 | 12.8 | 17 | 2.27 | 5 | 0.86 | 0.37 | 10.7 | 21.3 | 0.7 | 13 | 2.21 | 5 | 0.27 | 0.32 | 10.4 | 78.3 | <20
9 | 396 | 224 | 238 | 5.39 | 34.8 | 48.3 | 18 | 2.69 | 6 | 0.21 | 0.39 | 10.7 | 18 | 2.33 | 5 | 0.81 | 0.38 | 9.04 | 20.6 | 0.65 | 14 | 2.18 | 5 | 0.21 | 0.36 | 9.02 | 78.5 | 40
10 | 254 | 141 | 126 | 5.98 | 30.4 | 38 | 18 | 2.47 | 5 | 0.32 | 0.41 | 9.4 | 16 | 2.42 | 5 | 0.96 | 0.96 | 10.5 | 18.9 | 0.75 | 13 | 2.28 | 5 | 0.21 | 0.33 | 7.58 | 78.6 | <20
11 | 304 | 169 | 198 | 5.94 | 35.4 | 41.8 | 20 | 2.9 | 6 | 0.27 | 0.33 | 9.62 | 18 | 2.58 | 5 | 0.97 | 1.34 | 10.4 | 21.2 | 0.81 | 13 | 2.52 | 5 | 0.17 | 0.3 | 8.07 | 78.9 | <20
12 | 297 | 162 | 186 | 5.09 | 30.2 | 38.5 | 15 | 2.38 | 5 | 0.91 | 1.24 | 9.48 | 14 | 2.31 | 5 | 0.67 | 0.28 | 9.55 | 16 | 0.45 | 12 | 2.15 | 5 | 0.17 | 0.22 | 8.83 | 78.7 | 60
13 | 301 | 163 | 192 | 5.56 | 33.3 | 42.6 | 20 | 2.86 | 6 | 0.26 | 0.3 | 9.98 | 18 | 2.61 | 6 | 0.77 | 0.29 | 8.99 | 19.2 | 0.6 | 13 | 2.47 | 5 | 0.16 | 0.29 | 8.63 | 78.5 | <20
14 | 376 | 212 | 202 | 5.57 | 37.3 | 47.9 | 18 | 2.69 | 6 | 0.92 | 3.1 | 13.7 | 16 | 2.52 | 5 | 0.81 | 0.37 | 10.4 | 22.7 | 0.45 | 12 | 2.26 | 5 | 0.08 | 0.23 | 10.1 | 78.3 | <20
15 | 337 | 186 | 194 | 5.61 | 35 | 46.8 | 18 | 2.44 | 6 | 0.21 | 0.39 | 10 | 16 | 2.25 | 5 | 0.44 | 0.36 | 9.96 | 19.3 | 0.42 | 12 | 2.11 | 5 | 0.08 | 0.12 | 9.86 | 78.7 | <20
16 | 256 | 142 | 144 | 3.85 | 30.4 | 40.6 | 21 | 2.81 | 7 | 0.35 | 0.36 | 11 | 17 | 2.4 | 5 | 0.78 | 0.26 | 10.4 | 16 | 0.54 | 11 | 2.21 | 5 | 0.25 | 0.21 | 9.07 | 79 | <20
17 | 250 | 140 | 118 | 5.98 | 30.9 | 39.9 | 20 | 2.5 | 5 | 0.2 | 0.37 | 10 | 18 | 2.31 | 5 | 0.9 | 0.22 | 8.91 | 14.9 | 0.7 | 13 | 2.27 | 5 | 0.2 | 0.17 | 8.86 | 79.2 | <20
18 | 354 | 196 | 200 | 5.44 | 20.8 | 34.6 | 17 | 2.71 | 6 | 0.21 | 0.3 | 8.22 | 16 | 2.63 | 5 | 0.83 | 0.33 | 8.19 | 18 | 0.77 | 12 | 2.33 | 5 | 0.2 | 0.27 | 7.36 | 78.8 | 20
19 | 275 | 155 | 188 | 5.71 | 36.6 | 51.2 | 14 | 2.37 | 5 | 0.31 | 0.17 | 8.22 | 12 | 2.28 | 5 | 0.92 | 0.14 | 7.47 | 14.6 | 0.84 | 10 | 2.14 | 5 | 0.19 | 0.1 | 6.49 | 78.4 | <20
20 | 444 | 244 | 314 | 5.86 | 23.3 | 47.7 | 14 | 2.61 | 5 | 0.2 | 0.26 | 9.2 | 13 | 2.3 | 5 | 0.65 | 0.2 | 7.36 | 15.3 | 0.49 | 11 | 2.08 | 5 | 0.18 | 0.16 | 6.49 | 78.8 | <20
21 | 435 | 240 | 324 | 5.94 | 33.4 | 42.4 | 14 | 2.51 | 6 | 0.19 | 0.26 | 8.86 | 15 | 2.47 | 5 | 0.91 | 0.24 | 7.08 | 13 | 0.7 | 10 | 2.16 | 5 | 0.18 | 0.11 | 6.59 | 78.7 | 80
22 | 399 | 225 | 214 | 5.42 | 31.2 | 37.9 | 13 | 2.33 | 5 | 0.18 | 0.42 | 8.6 | 14 | 2.26 | 5 | 0.64 | 0.51 | 6.1 | 15.3 | 0.38 | 11 | 2.2 | 5 | 0.13 | 0.33 | 5.92 | 78.4 | <20
23 | 188 | 102 | 110 | 3.85 | 18.3 | 30 | 15 | 2.41 | 5 | 0.2 | 0.5 | 7.62 | 14 | 2.37 | 5 | 0.78 | 0.56 | 6.88 | 17.1 | 0.48 | 10 | 2.11 | 5 | 0.13 | 0.23 | 5.81 | 78.8 | <20
24 | 351 | 198 | 224 | 5.88 | 27.2 | 35.9 | 16 | 2.74 | 6 | 0.2 | 0.36 | 7.57 | 14 | 2.66 | 6 | 0.71 | 0.43 | 7.74 | 15.5 | 0.57 | 11 | 2.31 | 5 | 0.15 | 0.22 | 7.21 | 78.7 | <20
25 | 433 | 240 | 288 | 5.56 | 29 | 48.2 | 17 | 2.45 | 7 | 0.15 | 0.28 | 7.57 | 15 | 2.29 | 6 | 0.49 | 0.34 | 8.22 | 16.8 | 0.38 | 12 | 2.08 | 5 | 0.14 | 0.22 | 7.52 | 78.9 | <20
26 | 217 | 123 | 124 | 5.79 | 30.3 | 41.2 | 18 | 2.37 | 5 | 0.22 | 0.19 | 8.55 | 20 | 2.43 | 5 | 0.69 | 0.21 | 7.05 | 19.1 | 0.49 | 13 | 2.14 | 5 | 0.2 | 0.12 | 6.64 | 78.8 | 140
27 | 289 | 157 | 154 | 5.69 | 31.3 | 40.2 | 17 | 2.39 | 5 | 0.19 | 0.32 | 9.48 | 16 | 2.22 | 5 | 0.55 | 0.3 | 10.4 | 18.8 | 0.42 | 12 | 2.04 | 5 | 0.19 | 0.17 | 9.27 | 78.6 | <20
28 | 256 | 144 | 218 | 4.31 | 31.8 | 43.5 | 18 | 2.78 | 5 | 0.19 | 0.28 | 10.6 | 17 | 2.63 | 5 | 0.91 | 0.25 | 9.7 | 20 | 0.49 | 14 | 2.36 | 5 | 0.18 | 0.15 | 9.63 | 78.9 | <20
29 | 306 | 170 | 192 | 5.73 | 28.2 | 37.7 | 20 | 2.66 | 5 | 0.18 | 0.31 | 10.3 | 19 | 2.31 | 5 | 0.59 | 0.35 | 9.92 | 20.3 | 0.48 | 12 | 2.11 | 5 | 0.17 | 0.27 | 9.38 | 79.2 | <20
30 | 253 | 142 | 144 | 5.32 | 21.7 | 28.9 | 18 | 2.39 | 5 | 0.13 | 0.22 | 7.1 | 17 | 2.2 | 5 | 0.41 | 0.24 | 6.2 | 17.7 | 0.53 | 13 | 2.05 | 5 | 0.07 | 0.22 | 6.18 | 78.9 | <20
平均 | 309.9333 | 172.3733 | 190.4667 | 5.3563 | 30.23 | 40.9733 | 17.7 | 2.5747 | 5.5 | 0.34567 | 0.43367 | 9.4483 | 16.1 | 2.4077 | 5.1333 | 0.78833 | 0.36067 | 8.5547 | 17.83 | 0.61967 | 12.1333 | 2.2273 | 5 | 0.19333 | 0.209 | 7.871 | 78.6433 | <20
审核： 制表： 制表日期：2022-12-2
| 168 | 93.2 | 102 | 2.88 | 18.3 | 28.4 | 13 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.14 | 7.1 | 12 | 2.2 | 5 | 0.41 | 0.14 | 5.46 | 13 | 0.38 | 10 | 2.04 | 5 | 0.07 | 0.1 | 4.3 | 78
| 444 | 244 | 324 | 5.98 | 37.3 | 51.2 | 21 | 2.9 | 7 | 0.92 | 3.1 | 13.7 | 20 | 2.66 | 6 | 0.99 | 1.34 | 10.7 | 22.7 | 0.95 | 15 | 2.55 | 5 | 0.32 | 0.36 | 10.4 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 30 | 30 |  | 0 | 8
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 30 | #REF! |  | 3 | 22
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 17 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 8 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-11-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
审核： 制表： 制表日期：2022-12-2

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100% | 11月30日维修保养
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 714 | 2 | 99.17% | 99.72% | 11月2日水泵轴承故障检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100% | 11月30日维修保养
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100% | 11月30日维修保养
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100% | 11月30日维修保养
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100% | 11月30日维修保养
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月30日维修保养
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月30日维修保养
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月30日维修保养
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 692 |  | 96.11% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月2日设备拆除重置
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 715 |  | 99.31% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 662.5 | 2 | 92.01% | 99.72% | 11月3日减速机检修
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 11月3日减速机检修
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 11月3日减速机检修
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 11月3日减速机检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 662.5 |  | 92.01% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 717 |  | 99.58% | 100%
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 11月24日行走轮更换轴承
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 650 |  | 90.28% | 100% | 11月15日叶轮清理垃圾
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 719 | 1 | 99.86% | 99.86% | 11月24日油管更换
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 35.5 |  | 4.931% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月1日设备拆除重置
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 716.5 | 2 | 99.51% | 99.72% | 11月15日水泵轴断检修
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 544.5 |  | 75.62% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月3日管路破损检修
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 341.5 |  | 47.43% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月15日叶轮清理垃圾
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 583 |  | 80.97% | 100%
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 83.5 |  | 11.6% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 542 |  | 75.28% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 150.5 |  | 20.9% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 2 | 0% | 99.72% | 11月27日电气故障检修
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 304 |  | 42.22% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 404.5 |  | 56.18% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 276.5 |  | 38.4% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 493 | 12 | 68.47% | 98.33% | 11月23日变频器故障检修
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 594 |  | 82.5% | 100% | 11月18日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 91 |  | 12.64% | 100% | 11月14日主机转鼓清理
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 597.5 | 16 | 82.99% | 97.78% | 11月18日厂家转鼓检修
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月2日设备拆除重置
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 450 |  | 62.5% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 450 |  | 62.5% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 600 |  | 83.33% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 600 |  | 83.33% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 600 |  | 83.33% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 600 |  | 83.33% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 492 |  | 68.33% | 100% | 11月2日设备拆除重置
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 492 |  | 68.33% | 100% | 11月2日设备拆除重置
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 719 |  | 99.86% | 100% | 11月2日设备拆除重置
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2022-12-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-11-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.268
|  | NO3-N | 3.52 | 4.58 | 6.89 | 7.92 |  |  |  | 0.07579 | 1.3915
|  | NH3-N | 8.15 | 6.9 | 5.14 | 3.82 |  |  |  | -0.072819 | -1.3369
|  | PO43- | 5.66 | 2.37 | 1.95 | 1.88 |  |  |  | -0.053067 | -0.9743
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-11-22 | 一期南 | NO3-N | 7.15 | 6.72 | 5.88 | 4.37 | 2.84 | 2.36 | 3.162 | -0.056957 | -1.0808
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-11-22 | 一期南 | PO43- | 2.88 | 5.34 | 5.91 | 8.84 |  |  | 3.518 | 0.093886 | 1.6012