## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2022-12-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3998656 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2455.66 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1366297 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.34169
| 日均处理量（m3） | 128988.9032 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3700 |  | 日均用电量（度） |  | 44074.0968 |  | CODcr（度/kg） | 1.0904
|  |  |  | 含水率（%） | 78.3903 |  | 用水量（T） |  | 2344
| 最高日处理量（m3） | 157312 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.9724 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 314.605 |  | BOD5（度/kg） | 1.93
| 最低日处理量（m3） | 97344 |  | 产泥率(g/m３) | 132.7096 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.7938
| 负荷率（%） | 85.9926 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 294.12 |  | 药单耗(g/m3) |  | 78.6777 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 58.7126
| 进水水温(℃) | 17.0903 |  | 药单耗(g/m3) | 73.5547 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 14.6831
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 98.5508
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 24.646
| CODcr | 321.3548 |  | 12.7419 |  | 97.51% |  | 1252998.2059 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 241.2
| BOD5 | 178.0452 |  | 2.2374 |  | 99.44% |  | 707942.6965 |  |  | 英科环境(吨) | 2214.46
| SS | 195.4839 |  | 5.0645 |  | 97.41% |  | 761679.4735 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.1094 |  | 0.14839 |  | 97.1% |  | 19837.2034 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 43.5516 |  | 7.4806 |  | 82.82% |  | 144235.3916 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 31.129 |  | 0.24516 |  | 99.21% |  | 123493.9759 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 1366297 | 2344
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1430489度，其中排水处电量为8420度，除臭工程用电55772度，城北实际用电为1366297度。本月自来水用量为2953吨，其中除臭工程自来水用量为609吨，城北实际用自来水用量为2344吨。 本月产生泥饼2455.66吨，运往英科焚烧中心2214.46吨；运往国电241.2吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2023-1-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 17.8 | 晴 | 157312 | 0 | 103.78 | 0 | 75 | 3368 | 3912 | 3456 | 47602.97 | 14.76 | 0 | 10.385 | 2.3471 | 1.6178 | 0 | 157312 | 32
2 | 16.6 | 雨 | 151936 | 0 | 71.68 | 0 | 0 | 2986 | 3956 | 3114 | 47302.95 | 19.32 | 0 | 11.075 | 2.2166 | 1.5813 | 0 | 151936 | 32
3 | 14.4 | 雨 | 153408 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 3596 | 4040 | 3882 | 45802.85 | 5.16 | 0 | 11.075 | 2.3428 | 1.6572 | 0 | 153408 | 32 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 19.9 | 雨 | 154528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 4102 | 3724 | 46502.9 | 8.76 | 0 | 9.835 | 2.259 | 1.5875 | 0 | 154528 | 32 | 电费 | 0.667 | 1430489.2 | 954136.2964
5 | 17.4 | 晴 | 149824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318 | 3944 | 3606 | 46202.88 | 8.28 | 0 | 9.835 | 2.2111 | 2.9196 | 0 | 149824 | 32 | 絮凝剂 | 28000 | 3.7 | 103600
6 | 17.2 | 阴 | 146720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 | 4248 | 3818 | 46502.9 | 8.52 | 0 | 10.145 | 2.1903 | 2.9286 | 0 | 146720 | 32 | 盐酸 | 430 |  | 0
7 | 18.2 | 晴 | 145600 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3438 | 4236 | 3900 | 47902.98 | 8.76 | 0 | 10.145 | 2.1951 | 3.5983 | 0 | 145600 | 32 | 氯酸钠 | 4900 |  | 0
8 | 18.3 | 阴 | 145536 | 0 | 52.42 | 0 | 175 | 3772 | 4448 | 3916 | 48203.01 | 10.2 | 0 | 11.87 | 2.1016 | 3.4798 | 0 | 145536 | 32 | 混凝剂 | 416 | 294.12 | 122353.92
9 | 17.5 | 雨 | 143392 | 0 | 100.32 | 0 | 175 | 3876 | 5180 | 4226 | 48203 | 9.96 | 0 | 11.87 | 2.2618 | 4.2506 | 0 | 143392 | 32 | 消泡剂 | 14800 | 0.992 | 14681.6
10 | 17.8 | 晴 | 144032 | 0 | 117.46 | 0 | 150 | 4554 | 5168 | 4620 | 48003 | 12.48 | 0 | 13.82 | 2.1463 | 3.6311 | 0 | 144032 | 32 | 污泥外运 | 22.18 | 2455.66 | 54466.5388 | 运费总单价 | 46.36 | 113844.3976
11 | 18.3 | 晴 | 137408 | 0 | 102 | 0 | 150 | 3996 | 4338 | 4080 | 47002.93 | 13.56 | 0 | 13.29 | 2.0023 | 3.5203 | 0 | 137408 | 32 | 总药剂费 |  |  | 240635.52
12 | 17.6 | 晴 | 141536 | 0 | 103.94 | 0 | 150 | 3636 | 4218 | 3742 | 48903.05 | 8.04 | 0 | 14.395 | 2.0424 | 3.9216 | 0 | 141536 | 32
13 | 17.4 | 晴 | 139680 | 0 | 104.82 | 0 | 175 | 3954 | 4460 | 4122 | 48103 | 7.92 | 0 | 14.395 | 2.1341 | 4.1683 | 0 | 139680 | 32
14 | 17.6 | 晴 | 120544 | 0 | 139.66 | 0 | 175 | 4168 | 4208 | 3914 | 47202.95 | 4.8 | 0 | 10.85 | 1.7609 | 3.7713 | 0 | 120544 | 32 | 水费 | 4.2 | 3930 | 16506
15 | 17.6 | 晴 | 97344 | 0 | 102.76 | 0 | 175 | 4142 | 4496 | 4306 | 44302.76 | 10.08 | 0 | 8.73 | 1.4888 | 3.9965 | 0 | 97344 | 32 |  |  | 3136 | 13171.2
16 | 17.8 | 阴 | 122383 | 0 | 104.58 | 0 | 150 | 4378 | 4790 | 4526 | 47302.94 | 2.4 | 0 | 7.59 | 1.8073 | 3.3841 | 0 | 122383 | 32
17 | 17.4 | 晴 | 121732 | 0 | 138.74 | 0 | 75 | 4400 | 4996 | 4564 | 46202.88 | 6.24 | 0 | 10.13 | 1.8011 | 3.3722 | 0 | 121732 | 32
18 | 17.1 | 晴 | 127725 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 3608 | 4378 | 3926 | 46902.93 | 0 | 0 | 8.45 | 1.8169 | 3.4706 | 0 | 127725 | 32
19 | 17.3 | 晴 | 124576 | 0 | 17.34 | 0 | 200 | 3462 | 4808 | 4114 | 46002.87 | 4.08 | 0 | 10.77 | 1.3036 | 3.4865 | 0 | 124576 | 32 | 实际电费 | 1506856 | 1005072.952 |  | 240635.52
20 | 17.8 | 晴 | 121120 | 0 | 68.84 | 0 | 150 | 3750 | 4986 | 4642 | 46302.89 | 5.52 | 0 | 10.005 | 1.777 | 3.317 | 0 | 121120 | 32
21 | 17.4 | 晴 | 116416 | 0 | 86.68 | 0 | 150 | 3612 | 4824 | 4048 | 45902.86 | 8.28 | 0 | 10.005 | 1.7356 | 3.249 | 0 | 116416 | 32 |  | 1582098.09 | 1041020.5432
22 | 17.1 | 晴 | 115904 | 0 | 87.66 | 0 | 125 | 3668 | 4874 | 4252 | 45602.84 | 15.72 | 0 | 8.52 | 1.7203 | 3.2665 | 0 | 115904 | 32
23 | 17.1 | 晴 | 117664 | 0 | 88.02 | 0 | 150 | 3728 | 4656 | 4202 | 45102.81 | 13.44 | 0 | 9.45 | 1.7447 | 3.2253 | 0 | 117664 | 32 |  | 86924
24 | 16.8 | 晴 | 113664 | 50.28 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 4568 | 3994 | 44002.75 | 16.56 | 0 | 9.605 | 1.6594 | 3.1307 | 0 | 113664 | 32 |  | 0
25 | 16.4 | 晴 | 106976 | 52.08 | 18.3 | 0 | 125 | 5100 | 4304 | 4286 | 43402.7 | 12.12 | 0 | 9.605 | 1.5991 | 3.2089 | 0 | 106976 | 32 |  | 0
26 | 15.8 | 晴 | 113216 | 0 | 104.94 | 0 | 175 | 4460 | 4828 | 4512 | 45702.86 | 11.64 | 0 | 8.83 | 1.6317 | 3.055 | 0 | 113216 | 32 |  | 68569.92
27 | 17.5 | 晴 | 116448 | 0 | 102.82 | 0 | 175 | 4736 | 4796 | 4404 | 45202.82 | 8.52 | 0 | 8.18 | 1.7589 | 3.2929 | 0 | 116448 | 32 |  | 19046.4
28 | 15.6 | 晴 | 115552 | 69.94 | 34.84 | 0 | 175 | 4528 | 4594 | 4116 | 44202.75 | 9.96 | 0 | 8.65 | 1.6823 | 3.1498 | 0 | 115552 | 32 |  | 174540.32
29 | 15.1 | 晴 | 112896 | 0 | 104.6 | 0 | 175 | 4138 | 4626 | 4226 | 43902.74 | 9.48 | 0 | 8.65 | 1.6481 | 3.0855 | 0 | 112896 | 32
30 | 14.7 | 晴 | 113020 | 17.22 | 104.84 | 0 | 125 | 4166 | 4430 | 4228 | 43102.69 | 6.12 | 0 | 7.225 | 1.6678 | 3.1223 | 0 | 113020 | 32
31 | 15.3 | 晴 | 110564 | 51.68 | 52.22 | 0 | 175 | 3390 | 4648 | 4004 | 43902.74 | 13.44 | 0 | 7.225 | 1.6588 | 3.1048 | 0 | 110564 | 32
平均 | 17.0903 | / | 128988.9032 | 7.7806 | 71.4342 | 0 | 119.3548 | 3902.0645 | 4518.0645 | 4079.6774 | 46144.8129 | 9.4877 | 0 | 10.1485 | 1.894 | 3.1791 | 0 | 128988.9032 | 32
合计 | / | / | 3998656 | 241.2 | 2214.46 | 0 | 3700 | / | / | / | 1430489.2 | 294.12 | 0 | 314.605 | 58.7126 | 98.5508 | 0 | 3998656 | 992
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-11-3 |  |  |  |  | 195.5425 | 57.8359
0
57.8359
| 最大值 |  | 157312 | 脱水污泥量 |  | 2455.66 |  |  |  | 除臭 | 53749 | [10 empty] | 57835.92
| 最小值 |  | 97344 | 干污泥量 |  | 530.6602 |  |  |  | 排水借用 | 11429 |  |  |  | 157.2634 | 157.2634
[11 empty] | 1365311.2 |  |  |  | 157263.42 | 157263.42
67.5
[6 empty] | 16.9 | [8 empty] | 2347.14 | 1617.84 |  | 2.3471 | 1.6178
[6 empty] | 18.12 | [8 empty] | 2216.58 | 1581.3 |  | 2.2166 | 1.5813
[15 empty] | 2342.82 | 1657.2 |  | 2.3428 | 1.6572
[15 empty] | 2259 | 1587.48 |  | 2.259 | 1.5875
[15 empty] | 2211.06 | 2919.6 |  | 2.2111 | 2.9196
[15 empty] | 2190.3 | 2928.6 |  | 2.1903 | 2.9286
[15 empty] | 2195.1 | 3598.26 |  | 2.1951 | 3.5983
[15 empty] | 2101.62 | 3479.82 |  | 2.1016 | 3.4798
[15 empty] | 2261.82 | 4250.64 |  | 2.2618 | 4.2506
[15 empty] | 2146.26 | 3631.08 |  | 2.1463 | 3.6311
[15 empty] | 2002.32 | 3520.26 |  | 2.0023 | 3.5203
[15 empty] | 2042.4 | 3921.6 |  | 2.0424 | 3.9216
[15 empty] | 2134.14 | 4168.32 |  | 2.1341 | 4.1683
[15 empty] | 1760.88 | 3771.3 |  | 1.7609 | 3.7713
[15 empty] | 1488.84 | 3996.54 |  | 1.4888 | 3.9965
[15 empty] | 1807.32 | 3384.06 |  | 1.8073 | 3.3841
[15 empty] | 1801.08 | 3372.24 |  | 1.8011 | 3.3722
[15 empty] | 1816.86 | 3470.58 |  | 1.8169 | 3.4706
[15 empty] | 1303.56 | 3486.48 |  | 1.3036 | 3.4865
[15 empty] | 1776.96 | 3316.98 |  | 1.777 | 3.317
[15 empty] | 1735.62 | 3249 |  | 1.7356 | 3.249
[15 empty] | 1720.32 | 3266.46 |  | 1.7203 | 3.2665
[15 empty] | 1744.68 | 3225.3 |  | 1.7447 | 3.2253
[6 empty] | 48.18 | [8 empty] | 1659.36 | 3130.68 |  | 1.6594 | 3.1307
[15 empty] | 1599.06 | 3208.92 |  | 1.5991 | 3.2089
[15 empty] | 1631.7 | 3054.96 |  | 1.6317 | 3.055
[15 empty] | 1758.9 | 3292.92 |  | 1.7589 | 3.2929
[15 empty] | 1682.28 | 3149.82 |  | 1.6823 | 3.1498
[15 empty] | 1648.08 | 3085.5 |  | 1.6481 | 3.0855
[15 empty] | 1667.76 | 3122.28 |  | 1.6678 | 3.1223
[15 empty] | 1658.76 | 3104.82 |  | 1.6588 | 3.1048

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2022-12-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 226 | 126 | 128 | 4.24 | 23.5 | 31.4 | 16 | 2.52 | 5 | 0.23 | 0.4 | 6.81 | 15 | 2.47 | 5 | 0.67 | 0.45 | 6.36 |  |  | 11 | 2.26 | 5 | 0.08 | 0.1 | 6.14 | 78.5 | <20
2 | 264 | 145 | 162 | 2.93 | 23.3 | 36 | 16 | 2.47 | 5 | 0.34 | 0.29 | 8.47 | 14 | 2.38 | 5 | 0.97 | 0.24 | 7.97 |  |  | 11 | 2.3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.48 | 78.3 | <20
3 | 277 | 157 | 170 | 5.35 | 26.5 | 37.8 | 17 | 2.55 | 6 | 0.42 | 0.18 | 8.82 | 16 | 2.4 | 5 | 0.96 | 0.19 | 9.68 |  |  | 13 | 2.19 | 5 | 0.12 | 0.14 | 7.74 | 78.9 | <20
4 | 326 | 181 | 254 | 5.85 | 30.7 | 46.6 | 20 | 2.59 | 5 | 0.33 | 0.42 | 11.7 | 19 | 2.3 | 5 | 0.92 | 0.42 | 10.5 |  |  | 11 | 2.24 | 5 | 0.16 | 0.18 | 9.46 | 78.7 | 80
5 | 235 | 128 | 126 | 3.91 | 28.9 | 33.6 | 18 | 2.78 | 5 | 0.24 | 0.41 | 6.61 | 16 | 2.6 | 5 | 0.99 | 0.44 | 6.16 |  |  | 11 | 2.39 | 5 | 0.18 | 0.17 | 6.11 | 79.2 | <20
6 | 182 | 102 | 116 | 3.08 | 28.2 | 33.5 | 14 | 2.71 | 5 | 0.2 | 0.28 | 8.57 | 14 | 2.5 | 5 | 0.82 | 0.28 | 8.07 |  |  | 11 | 2.21 | 5 | 0.13 | 0.19 | 7.94 | 78.8 | <20
7 | 267 | 150 | 144 | 4.45 | 31.5 | 42.8 | 16 | 2.79 | 5 | 0.34 | 0.26 | 10.4 | 15 | 2.66 | 5 | 0.92 | 0.24 | 9.58 |  |  | 12 | 2.39 | 5 | 0.17 | 0.21 | 8.74 | 78.7 | <20
8 | 290 | 160 | 216 | 5 | 32.4 | 44.8 | 18 | 2.44 | 7 | 0.44 | 0.35 | 11.4 | 16 | 2.29 | 7 | 0.97 | 0.31 | 10.4 |  |  | 13 | 2.16 | 6 | 0.19 | 0.23 | 8.8 | 78.6 | <20
9 | 299 | 168 | 204 | 4.6 | 27.5 | 34.5 | 17 | 2.57 | 6 | 0.33 | 0.48 | 9.48 | 17 | 2.51 | 6 | 0.93 | 0.33 | 9.02 |  |  | 12 | 2.3 | 5 | 0.2 | 0.19 | 8.44 | 78.4 | 40
10 | 261 | 146 | 186 | 5.94 | 31.9 | 42.4 | 17 | 2.78 | 6 | 0.23 | 0.16 | 8.02 | 16 | 2.46 | 5 | 0.74 | 0.18 | 8.07 |  |  | 14 | 2.37 | 5 | 0.12 | 0.12 | 7.18 | 78.3 | <20
11 | 256 | 142 | 174 | 4.17 | 30.9 | 43.2 | 15 | 2.39 | 5 | 0.4 | 0.44 | 8.57 | 17 | 2.41 | 5 | 0.96 | 0.4 | 8.82 |  |  | 13 | 2.22 | 5 | 0.22 | 0.33 | 7.44 | 78.6 | 120
12 | 305 | 169 | 184 | 5.11 | 33.8 | 46.4 | 17 | 2.58 | 5 | 0.33 | 0.34 | 10.5 | 16 | 2.41 | 5 | 0.82 | 0.36 | 10.1 |  |  | 11 | 2.19 | 5 | 0.14 | 0.23 | 7.7 | 78.4 | <20
13 | 425 | 234 | 228 | 5.29 | 28.2 | 50.6 | 17 | 2.6 | 6 | 0.35 | 0.36 | 10.7 | 15 | 2.37 | 5 | 0.94 | 0.3 | 9.98 |  |  | 12 | 2.18 | 5 | 0.12 | 0.2 | 7.9 | 78.3 | <20
14 | 307 | 170 | 268 | 5.9 | 31.2 | 55.7 | 18 | 2.76 | 6 | 0.24 | 0.4 | 9.22 | 16 | 2.51 | 5 | 0.84 | 0.48 | 9.98 |  |  | 13 | 2.25 | 5 | 0.15 | 0.37 | 8.24 | 78.1 | <20
15 | 509 | 280 | 272 | 5.8 | 30 | 54.4 | 19 | 2.39 | 6 | 0.34 | 0.31 | 9.53 | 18 | 2.21 | 6 | 0.84 | 0.32 | 10.1 |  |  | 14 | 2.05 | 5 | 0.24 | 0.28 | 8.32 | 77.9 | <20
16 | 502 | 277 | 224 | 5.38 | 30.4 | 52.4 | 20 | 2.41 | 7 | 0.16 | 0.33 | 7.74 | 18 | 2.25 | 6 | 0.11 | 0.37 | 6.38 |  |  | 14 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.27 | 5.95 | 78 | <20
17 | 338 | 187 | 188 | 5.92 | 24.3 | 31.2 | 17 | 2.59 | 6 | 0.37 | 0.33 | 6.95 | 19 | 2.41 | 7 | 0.46 | 0.33 | 6.48 |  |  | 13 | 2.32 | 5 | 0.13 | 0.3 | 5.41 | 78.2 | 60
18 | 273 | 152 | 184 | 5.1 | 34 | 48.5 | 21 | 2.66 | 7 | 0.19 | 0.76 | 9.77 | 20 | 2.35 | 6 | 0.42 | 0.94 | 6.92 |  |  | 13 | 2.15 | 5 | 0.15 | 0.45 | 5.61 | 78.3 | <20
19 | 333 | 185 | 206 | 5.36 | 40.2 | 47.2 | 21 | 2.73 | 5 | 0.23 | 0.78 | 7.05 | 19 | 2.6 | 5 | 0.29 | 0.9 | 7.02 |  |  | 14 | 2.32 | 5 | 0.16 | 0.53 | 7 | 78.1 | <20
20 | 301 | 166 | 264 | 5.87 | 38.9 | 49.6 | 17 | 2.38 | 5 | 0.21 | 0.41 | 8.24 | 16 | 2.27 | 5 | 0.45 | 0.35 | 8.02 |  |  | 13 | 2.12 | 5 | 0.19 | 0.32 | 7.24 | 78.5 | <20
21 | 407 | 225 | 240 | 5.78 | 35.3 | 46.3 | 22 | 2.39 | 6 | 0.23 | 0.42 | 9.87 | 20 | 2.3 | 5 | 0.49 | 0.43 | 9.06 |  |  | 15 | 2.15 | 5 | 0.19 | 0.23 | 8.98 | 78.1 | <20
22 | 201 | 112 | 104 | 3.77 | 26.5 | 37.5 | 18 | 2.87 | 5 | 0.27 | 0.28 | 7.74 | 17 | 2.65 | 5 | 0.91 | 0.22 | 7.16 |  |  | 13 | 2.35 | 5 | 0.15 | 0.13 | 6.9 | 78.4 | <20
23 | 400 | 222 | 256 | 5.94 | 38.2 | 55.8 | 21 | 2.44 | 5 | 0.95 | 1.35 | 9.77 | 20 | 2.41 | 5 | 0.52 | 1.07 | 8.46 |  |  | 13 | 2.11 | 5 | 0.23 | 0.39 | 8.09 | 78.2 | 70
24 | 525 | 290 | 288 | 5.87 | 35.4 | 51.6 | 16 | 2.69 | 5 | 0.57 | 0.43 | 8.48 | 15 | 2.51 | 5 | 0.96 | 0.39 | 10.1 |  |  | 12 | 2.17 | 5 | 0.11 | 0.24 | 6.9 | 78 | <20
25 | 465 | 257 | 260 | 5.85 | 35.8 | 54 | 19 | 2.76 | 5 | 0.66 | 0.28 | 9.28 | 17 | 2.63 | 5 | 0.98 | 0.26 | 11.9 |  |  | 14 | 2.41 | 5 | 0.14 | 0.26 | 9.23 | 78.3 | 170
26 | 181 | 101 | 102 | 5.64 | 34.6 | 46.2 | 18 | 2.58 | 5 | 0.53 | 0.58 | 8.86 | 16 | 2.41 | 5 | 0.94 | 0.73 | 10.7 |  |  | 13 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.29 | 8.29 | 78.5 | <20
27 | 412 | 227 | 276 | 5.92 | 40.3 | 49.1 | 17 | 2.39 | 6 | 0.71 | 0.43 | 7.72 | 17 | 2.32 | 5 | 0.87 | 0.45 | 7.29 |  |  | 14 | 2.15 | 5 | 0.09 | 0.31 | 6.9 | 78.1 | <20
28 | 254 | 140 | 148 | 4.54 | 31.8 | 37.6 | 19 | 2.71 | 7 | 0.45 | 0.29 | 8.06 | 17 | 2.65 | 6 | 0.95 | 0.27 | 10.4 |  |  | 14 | 2.2 | 6 | 0.11 | 0.23 | 7.74 | 78.2 | <20
29 | 517 | 285 | 246 | 5.52 | 29.1 | 40.2 | 17 | 2.69 | 6 | 0.91 | 0.55 | 8.8 | 17 | 2.38 | 6 | 0.9 | 0.46 | 8.38 |  |  | 13 | 2.17 | 5 | 0.15 | 0.31 | 7.14 | 78.5 | 50
30 | 293 | 162 | 168 | 4.32 | 27.3 | 38.9 | 18 | 2.58 | 6 | 0.92 | 0.16 | 10.1 | 16 | 2.46 | 5 | 0.95 | 0.15 | 8.38 |  |  | 12 | 2.31 | 5 | 0.16 | 0.1 | 7.79 | 78.6 | <20
31 | 131 | 73.4 | 74 | 5.99 | 24.4 | 30.3 | 20 | 2.67 | 5 | 0.39 | 0.28 | 7.76 | 17 | 2.58 | 5 | 0.94 | 0.27 | 6.45 |  |  | 13 | 2.33 | 5 | 0.16 | 0.2 | 6.1 | 78.4 | <20
平均 | 321.3548 | 178.0452 | 195.4839 | 5.1094 | 31.129 | 43.5516 | 17.9355 | 2.5955 | 5.6129 | 0.40355 | 0.41097 | 8.8706 | 16.8065 | 2.4406 | 5.3226 | 0.78806 | 0.40419 | 8.6416 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.7419 | 2.2374 | 5.0645 | 0.14839 | 0.24516 | 7.4806 | 78.3903 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-1-3
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 0 | 0 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 0 | 0 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
审核： 制表： 制表日期：2023-1-3

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 366 |  | 49.19% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 366 |  | 49.19% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
30 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 314 |  | 42.2% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 314 |  | 42.2% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 624 |  | 83.87% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 624 |  | 83.87% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 461 |  | 61.96% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 42.5 |  | 5.712% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 650 |  | 87.37% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 368 |  | 49.46% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 646 |  | 86.83% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 112 |  | 15.05% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 260.5 |  | 35.01% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 415 |  | 55.78% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 61 |  | 8.199% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 120 |  | 16.13% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 120 |  | 16.13% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 120 |  | 16.13% | 100
130 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 120 |  | 16.13% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 240 |  | 32.26% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 240 |  | 32.26% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 240 |  | 32.26% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 652 |  | 87.63% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 176 |  | 23.66% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 683 |  | 91.8% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 444.5 |  | 59.74% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 264 |  | 35.48% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 23 |  | 3.091% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 1 |  | 0.1344% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 504.5 |  | 67.81% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 742 |  | 99.73% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 534 |  | 71.77% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 2 |  | 0.2688% | 100
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 546.5 |  | 73.45% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2022年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 511 |  | 68.68% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 566 |  | 76.08% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 566 |  | 76.08% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 566 |  | 76.08% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 566 |  | 76.08% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-1-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-12-22 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.225
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.86963
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.6082
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.80549
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-12-22 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.848 | -0.043922 | -0.68485
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-12-22 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 2.894 | 0.033524 | 0.69503