## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-01-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3399648 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2614.94 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1311707 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.38584
| 日均处理量（m3） | 109666.0645 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4425 |  | 日均用电量（度） |  | 42313.129 |  | CODcr（度/kg） | 1.2313
|  |  |  | 含水率（%） | 0 |  | 用水量（T） |  | 2853
| 最高日处理量（m3） | 115712 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 1.6922 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 219.8053 |  | BOD5（度/kg） | 2.1793
| 最低日处理量（m3） | 102720 |  | 产泥率(g/m３) | 769.1796 | [5 empty] | SS（度/kg） | 2.0256
| 负荷率（%） | 73.1107 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 21.96 |  | 药单耗(g/m3) |  | 64.6553 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 61.143
| 进水水温(℃) | 15.5839 |  | 药单耗(g/m3) | 6.4595 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 17.9851
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 110.7728
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 32.5836
| CODcr | 321.3548 |  | 12.7419 |  | 97.51% |  | 1065296.1507 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 326.04
| BOD5 | 178.0452 |  | 2.2374 |  | 99.44% |  | 601891.2285 |  |  | 英科环境(吨) | 2288.9
| SS | 195.4839 |  | 5.0645 |  | 97.41% |  | 647578.111 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.1094 |  | 0.14839 |  | 97.1% |  | 16865.5441 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 43.5516 |  | 7.4806 |  | 82.82% |  | 122628.5933 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 31.129 |  | 0.24516 |  | 99.21% |  | 104994.2902 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 1311707
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 2853
备注 | 本月总用电量为1369285度，其中排水处电量为1830度，除臭工程用电55748度，城北实际用电为1311707度。本月自来水用量为3558吨，其中除臭工程自来水用量为705吨，城北实际用自来水用量为2853吨。 本月产生泥饼2614.94吨，运往英科焚烧中心2288.90吨；运往国电326.04吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2023-2-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-01-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 | 消泡剂 | 12800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 15.3 | 阴 | 112704 | 51.18 | 31.5 | 0 | 150 | 4092 | 4734 | 4116 | 45402.83 | 10.68 | 0 | 29.885 | 1.6423 | 2.8725 | 0 | 112704 | 72 | 82.68 | 27.5
2 | 15 | 晴 | 113664 | 31.62 | 32.38 | 0 | 175 | 3926 | 4658 | 4220 | 45102.81 | 8.4 | 0 | -17.372 | 2.0574 | 3.4496 | 0 | 113664 | 72 | 64 | 35.1
3 | 15.8 | 晴 | 113760 | 62.88 | 89.3 | 0 | 150 | 3846 | 4370 | 4008 | 45502.83 | 2.88 | 0 | 16.125 | 2.2022 | 3.5347 | 0 | 113760 | 72 | 152.18 | 14.1 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 16.1 | 晴 | 115712 | 0 | 96.82 | 0 | 150 | 3914 | 4440 | 4284 | 45202.82 | 0 | 0 | 9.2988 | 2.3108 | 3.7079 | 0 | 115712 | 72 | 96.82 | 22.9 | 电费 | 0.672 | 1369285.48 | 920159.8426
5 | 16.1 | 晴 | 112128 | 0 | 130.94 | 0 | 175 | 4512 | 4916 | 4662 | 44002.75 | 0 | 0 | 8.2883 | 2.1767 | 3.4927 | 0 | 112128 | 72 | 130.94 | 18.9 | 絮凝剂 | 28040 | 4.425 | 124077
6 | 15.8 | 晴 | 114816 | 33.34 | 66.7 | 0 | 175 | 4542 | 4818 | 4726 | 47002.93 | 0 | 0 | 7.9442 | 2.3195 | 3.722 | 0 | 114816 | 72 | 100.04 | 24.7 | 混凝剂 | 416 | 21.96 | 9135.36
7 | 16.6 | 晴 | 115584 | 62.74 | 31.7 | 0 | 175 | 4422 | 4920 | 4764 | 44402.76 | 0 | 0 | 7.2562 | 2.2023 | 3.5341 | 0 | 115584 | 72 | 94.44 | 26.2 | 消泡剂 | 14800 | 2.232 | 33033.6
8 | 16.5 | 晴 | 109248 | 33.64 | 67.16 | 0 | 175 | 4312 | 4606 | 4584 | 45702.85 | 0 | 0 | 6.622 | 2.1853 | 3.5063 | 0 | 109248 | 72 | 100.8 | 23.5 | 污泥外运 | 22.18 | 2614.94 | 57999.3692
9 | 16.7 | 晴 | 110048 | 0 | 100.14 | 0 | 100 | 4522 | 4528 | 4226 | 46102.88 | 0 | 0 | 6.8155 | 2.1045 | 3.3768 | 0 | 110048 | 72 | 100.14 | 23.3 | 总药剂费 |  |  | 166245.96
10 | 16.6 | 晴 | 105184 | 0 | 81.14 | 0 | 200 | 4918 | 4436 | 4672 | 43002.68 | 0 | 0 | 6.0093 | 2.5286 | 2.3635 | 0 | 105184 | 72 | 81.14 | 30.3
11 | 16.4 | 晴 | 103200 | 0 | 79.7 | 0 | 150 | 4654 | 4394 | 4112 | 43702.72 | 0 | 0 | 6.88 | 2.4899 | 3.5139 | 0 | 103200 | 72 | 79.7 | 29
12 | 16.8 | 晴 | 106688 | 0 | 97 | 0 | 150 | 4380 | 4104 | 4226 | 44602.78 | 0 | 0 | 7.482 | 2.178 | 3.4251 | 0 | 106688 | 72 | 97 | 23 | 水费 | 4.21 |  | 0
13 | 16.7 | 晴 | 111904 | 0 | 64.5 | 0 | 150 | 4658 | 4276 | 4442 | 44102.75 | 0 | 0 | 6.493 | 2.1648 | 3.4731 | 0 | 111904 | 72 | 64.5 | 36.4 |  |  |  | 0
14 | 16.6 | 雨 | 110880 | 0 | 110.98 | 0 | 150 | 4272 | 4700 | 4514 | 43302.7 | 0 | 0 | 6.192 | 2.2078 | 3.5429 | 0 | 110880 | 72 | 110.98 | 21.3
15 | 16.1 | 晴 | 109792 | 0 | 80 | 0 | 125 | 3988 | 4018 | 4114 | 42402.64 | 0 | 0 | 5.762 | 1.7816 | 3.4338 | 0 | 109792 | 72 | 80 | 26.6
16 | 16.6 | 晴 | 112352 | 0 | 102.28 | 0 | 125 | 3968 | 3842 | 4010 | 44202.76 | 0 | 0 | 6.2672 | 1.7708 | 3.7879 | 0 | 112352 | 72 | 102.28 | 20.3
17 | 15.9 | 晴 | 113344 | 0 | 99.46 | 0 | 150 | 3896 | 4004 | 3912 | 43702.73 | 0 | 0 | 6.665 | 1.5749 | 3.3695 | 0 | 113344 | 72 | 99.46 | 20.8
18 | 14.4 | 晴 | 112544 | 0 | 95.46 | 0 | 200 | 3988 | 4576 | 4204 | 45502.84 | 0 | 0 | 5.8265 | 1.6843 | 3.6034 | 0 | 112544 | 72 | 95.46 | 23.5
19 | 14.8 | 晴 | 109440 | 0 | 91.22 | 0 | 175 | 4270 | 4456 | 4318 | 45302.82 | 0 | 0 | 5.5577 | 1.5541 | 3.8583 | 0 | 109440 | 72 | 91.22 | 25.1
20 | 16.5 | 晴 | 106880 | 0 | 94.94 | 0 | 175 | 3896 | 4600 | 4224 | 44902.8 | 0 | 0 | 6.7402 | 1.6861 | 4.3749 | 0 | 106880 | 72 | 94.94 | 23.5
21 | 15.8 | 晴 | 109568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 4992 | 4348 | 43402.7 | 0 | 0 | 6.3963 | 1.6096 | 4.1124 | 0 | 109568 | 72 | 0
22 | 15.5 | 雨 | 103072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976 | 4614 | 4420 | 40802.66 | 0 | 0 | 6.6005 | 1.5305 | 4.2405 | 0 | 103072 | 72 | 0
23 | 14.8 | 晴 | 107712 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 4010 | 4732 | 4554 | 41802.61 | 0 | 0 | 6.1813 | 1.5541 | 4.0785 | 0 | 107712 | 72 | 16.3
24 | 14.5 | 晴 | 106688 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 4378 | 3770 | 4012 | 42402.64 | 0 | 0 | 6.2995 | 1.607 | 4.3058 | 0 | 106688 | 72 | 36.36 | 58.7
25 | 14.5 | 晴 | 111168 | 0 | 104.54 | 0 | 250 | 3652 | 4424 | 4018 | 43802.73 | 0 | 0 | 6.0308 | 1.669 | 3.115 | 0 | 111168 | 72 | 104.54 | 20.3
26 | 14.8 | 晴 | 104672 | 0 | 34.56 | 0 | 50 | 3320 | 3206 | 3510 | 43502.72 | 0 | 0 | 5.332 | 2.3368 | 3.6842 | 0 | 104672 | 72 | 34.56 | 50.9
27 | 14.4 | 晴 | 102720 | 0 | 97.48 | 0 | 225 | 3424 | 3392 | 3228 | 42502.65 | 0 | 0 | 5.59 | 2.4868 | 3.5979 | 0 | 102720 | 72 | 97.48 | 18.1
28 | 14.4 | 晴 | 111392 | 0 | 91.72 | 0 | 175 | 4574 | 4002 | 4236 | 44402.76 | 0 | 0 | 8.901 | 2.2481 | 3.5767 | 0 | 111392 | 72 | 91.72 | 24.5
29 | 14.4 | 晴 | 106688 | 16.34 | 109.12 | 0 | 150 | 5276 | 5204 | 4992 | 43902.74 | 0 | 0 | 8.6968 | 2.0902 | 3.354 | 0 | 106688 | 72 | 125.46 | 21.6
30 | 14.6 | 晴 | 106752 | 18.02 | 77.98 | 0 | 225 | 3880 | 5030 | 4228 | 44302.77 | 0 | 0 | 7.2992 | 2.0935 | 3.3564 | 0 | 106752 | 72 | 96 | 24
31 | 14.1 | 晴 | 109344 | 16.28 | 77.52 | 0 | 175 | 3990 | 4824 | 4316 | 45302.82 | 0 | 0 | 7.74 | 1.0954 | 3.4085 | 0 | 109344 | 72 | 93.8 | 24.6
平均 | 15.5839 | / | 109666.0645 | 10.5174 | 73.8355 | 0 | 142.7419 | 4174.7097 | 4438.2581 | 4264.5161 | 44170.4994 | 0.70839 | 0 | 7.0905 | 1.9724 | 3.5733 | 0 | 109666.0645 | 72
合计 | / | / | 3399648 | 326.04 | 2288.9 | 0 | 4425 | / | / | / | 1369285.48 | 21.96 | 0 | 219.8053 | 61.143 | 110.7728 | 0 | 3399648 | 2232
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2022-2-2
| 最大值 |  | 115712 | 脱水污泥量 |  | 2614.94
| 最小值 |  | 102720 | 干污泥量 |  | 2614.94 | [8 empty] | 171.9158 | 171.9158
[15 empty] | 171915.78 | 171915.78

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-01-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 333 | 185 | 204 | 4.72 | 30.4 | 41.9 | 19 | 2.45 | 6 | 0.51 | 0.34 | 11.8 | 16 | 2.33 | 5 | 0.92 | 0.29 | 10.9 |  |  | 13 | 2.25 | 5 | 0.17 | 0.28 | 9.5 | 78.6 | <20
2 | 418 | 232 | 256 | 5.79 | 39.6 | 46.7 | 17 | 2.67 | 5 | 0.48 | 0.36 | 10.4 | 16 | 2.39 | 5 | 0.83 | 0.3 | 11.5 |  |  | 11 | 2.32 | 5 | 0.11 | 0.18 | 10 | 78.6 | <20
3 | 282 | 157 | 190 | 3.85 | 40.1 | 49.8 | 19 | 2.4 | 5 | 0.39 | 0.47 | 8.98 | 18 | 2.27 | 5 | 0.57 | 0.43 | 7.9 |  |  | 12 | 2.15 | 5 | 0.13 | 0.26 | 7.52 | 78.3 | <20
4 | 344 | 190 | 226 | 5.44 | 36.1 | 47 | 19 | 2.38 | 8 | 0.31 | 0.56 | 9.03 | 15 | 2.21 | 6 | 0.35 | 0.55 | 8.83 |  |  | 13 | 2.1 | 5 | 0.17 | 0.51 | 8.06 | 78.5 | 110
5 | 313 | 174 | 204 | 4.52 | 32 | 39.6 | 18 | 2.59 | 6 | 0.21 | 0.35 | 8.04 | 20 | 2.62 | 6 | 0.35 | 0.34 | 7.45 |  |  | 15 | 2.47 | 5 | 0.16 | 0.27 | 6.81 | 78.3 | <20
6 | 459 | 255 | 258 | 5.64 | 33.5 | 50 | 16 | 2.7 | 5 | 0.15 | 0.48 | 8.14 | 15 | 2.4 | 5 | 0.16 | 0.5 | 9.37 |  |  | 12 | 2.29 | 5 | 0.13 | 0.28 | 7.58 | 78.3 | <20
7 | 428 | 237 | 210 | 5.82 | 32.2 | 37.4 | 16 | 2.39 | 5 | 0.16 | 0.38 | 7.9 | 16 | 2.34 | 5 | 0.19 | 0.33 | 7.06 |  |  | 13 | 2.22 | 5 | 0.14 | 0.28 | 6.84 | 78.1 | <20
8 | 450 | 247 | 266 | 5.69 | 37.6 | 45.9 | 19 | 2.57 | 5 | 0.27 | 0.44 | 9.52 | 19 | 2.43 | 5 | 0.22 | 0.41 | 9.37 |  |  | 17 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.26 | 9.3 | 78.5 | 20
9 | 453 | 251 | 254 | 5.92 | 40.8 | 49.6 | 22 | 2.47 | 5 | 0.15 | 0.45 | 8.93 | 18 | 2.38 | 5 | 0.14 | 0.47 | 8.63 |  |  | 15 | 2.11 | 5 | 0.12 | 0.27 | 8.02 | 78 | 60
10 | 328 | 182 | 244 | 5.14 | 36.4 | 44.6 | 22 | 2.66 | 6 | 0.14 | 0.45 | 10.7 | 20 | 2.51 | 5 | 0.12 | 0.36 | 10.4 |  |  | 15 | 2.33 | 5 | 0.12 | 0.24 | 10.1 | 78.3 | <20
11 | 527 | 290 | 270 | 5.14 | 34.2 | 52.7 | 21 | 2.47 | 6 | 0.14 | 0.41 | 9.42 | 18 | 2.42 | 5 | 0.12 | 0.47 | 10.4 |  |  | 15 | 2.33 | 5 | 0.12 | 0.31 | 8.66 | 78.2 | 70
12 | 389 | 214 | 254 | 5.66 | 40.7 | 50.2 | 19 | 2.52 | 6 | 0.18 | 0.37 | 9.22 | 17 | 2.33 | 6 | 0.13 | 0.35 | 9.32 |  |  | 14 | 2.26 | 6 | 0.11 | 0.27 | 7.78 | 78 | <20
13 | 436 | 240 | 262 | 5.44 | 31.4 | 39 | 20 | 2.62 | 6 | 0.16 | 0.2 | 8.29 | 16 | 2.42 | 6 | 0.12 | 0.18 | 6.5 |  |  | 13 | 2.37 | 6 | 0.11 | 0.18 | 6.08 | 78.4 | <20
14 | 380 | 210 | 224 | 5.76 | 32.1 | 49.8 | 20 | 2.69 | 6 | 0.09 | 0.28 | 8.93 | 19 | 2.57 | 6 | 0.09 | 0.27 | 8.42 |  |  | 12 | 2.36 | 5 | 0.07 | 0.21 | 6.42 | 78.5 | <20
15 | 315 | 175 | 228 | 5.09 | 35.8 | 50.2 | 18 | 2.34 | 6 | 0.14 | 0.43 | 7.4 | 17 | 2.26 | 5 | 0.13 | 0.35 | 7.8 |  |  | 14 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.24 | 6.13 | 78.3 | <20
16 | 341 | 189 | 144 | 5.41 | 35.3 | 42.6 | 20 | 2.55 | 5 | 0.23 | 0.36 | 7.01 | 18 | 2.31 | 5 | 0.13 | 0.33 | 6.52 |  |  | 14 | 2.2 | 5 | 0.09 | 0.22 | 6.25 | 78.1 | <20
17 | 376 | 210 | 198 | 5.33 | 35.9 | 49.9 | 18 | 2.76 | 6 | 0.15 | 0.65 | 10.1 | 17 | 2.46 | 5 | 0.13 | 0.63 | 10.8 |  |  | 13 | 2.32 | 5 | 0.1 | 0.38 | 7.01 | 78.3 | 150
18 | 362 | 201 | 184 | 5.58 | 35.6 | 47.8 | 16 | 2.66 | 5 | 0.17 | 0.57 | 8.86 | 15 | 2.39 | 5 | 0.13 | 0.59 | 9.6 |  |  | 12 | 2.25 | 5 | 0.07 | 0.43 | 8.16 | 78.2 | <20
19 | 312 | 174 | 164 | 4.9 | 34.8 | 47.7 | 16 | 2.58 | 5 | 0.16 | 0.61 | 9.31 | 14 | 2.31 | 5 | 0.11 | 0.59 | 8.68 |  |  | 12 | 2.14 | 5 | 0.08 | 0.48 | 8.51 | 78.6 | <20
20 | 445 | 247 | 248 | 3.55 | 33.7 | 40.8 | 15 | 2.38 | 6 | 0.51 | 0.22 | 8.81 | 14 | 2.44 | 5 | 0.12 | 0.17 | 7.24 |  |  | 12 | 2.26 | 5 | 0.09 | 0.11 | 6.9 | 78.7 | <20
21 | 381 | 211 | 214 | 5.97 | 37.4 | 51.3 | 16 | 2.49 | 5 | 0.17 | 0.38 | 7.68 | 14 | 2.41 | 5 | 0.1 | 0.4 | 8.21 |  |  | 14 | 2.27 | 5 | 0.08 | 0.16 | 5.65 | 78.4 | <20
22 | 371 | 206 | 192 | 5.92 | 32.7 | 50.2 | 15 | 2.67 | 5 | 0.14 | 0.37 | 7.54 | 13 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7.16 |  |  | 10 | 2.21 | 5 | 0.08 | 0.12 | 6.8 | 78.3 | <20
23 | 220 | 122 | 120 | 3.93 | 35 | 46.3 | 16 | 2.7 | 5 | 0.17 | 0.32 | 8.78 | 15 | 2.57 | 5 | 0.23 | 0.22 | 8.01 |  |  | 12 | 2.33 | 5 | 0.13 | 0.18 | 7.81 | 78.6 | 20
24 | 282 | 157 | 178 | 3.7 | 32 | 42.7 | 19 | 2.74 | 5 | 0.12 | 0.4 | 9.14 | 18 | 2.65 | 5 | 0.12 | 0.36 | 8.66 |  |  | 13 | 2.32 | 5 | 0.09 | 0.21 | 8.01 | 78.3 | 60
25 | 323 | 180 | 200 | 5.67 | 27.8 | 33.8 | 17 | 2.52 | 5 | 0.16 | 0.2 | 6.6 | 17 | 2.36 | 5 | 0.1 | 0.13 | 7.56 |  |  | 13 | 2.21 | 5 | 0.09 | 0.12 | 6.55 | 78.5 | <20
26 | 377 | 211 | 226 | 5.9 | 38.4 | 53.6 | 17 | 2.55 | 5 | 0.17 | 0.28 | 9.64 | 15 | 2.34 | 5 | 0.14 | 0.26 | 11.7 |  |  | 12 | 2.25 | 5 | 0.08 | 0.21 | 7.71 | 78.2 | <20
27 | 523 | 288 | 286 | 5.73 | 34.2 | 52.3 | 17 | 2.51 | 6 | 0.14 | 0.61 | 9.08 | 17 | 2.46 | 5 | 0.12 | 0.33 | 9.16 |  |  | 14 | 2.39 | 5 | 0.07 | 0.24 | 8.41 | 78.4 | <20
28 | 350 | 194 | 156 | 5.52 | 39.1 | 51.2 | 20 | 2.57 | 5 | 0.18 | 0.26 | 10.9 | 16 | 2.36 | 5 | 0.15 | 0.25 | 10.1 |  |  | 12 | 2.2 | 5 | 0.13 | 0.23 | 8.01 | 78.6 | <20
29 | 536 | 295 | 270 | 5.43 | 42.8 | 59.1 | 24 | 2.77 | 6 | 0.16 | 0.5 | 9.14 | 21 | 2.51 | 5 | 0.15 | 0.53 | 10.1 |  |  | 15 | 2.37 | 5 | 0.07 | 0.21 | 6.55 | 78.2 | <20
30 | 424 | 236 | 214 | 5.82 | 41.2 | 50.6 | 22 | 2.61 | 5 | 0.16 | 0.63 | 8.48 | 20 | 2.45 | 5 | 0.14 | 0.56 | 9.72 |  |  | 15 | 2.33 | 5 | 0.1 | 0.4 | 6.55 | 78.5 | 40
31 | 462 | 257 | 226 | 5.67 | 43.7 | 52.7 | 19 | 2.74 | 6 | 0.14 | 0.42 | 8.88 | 17 | 2.46 | 6 | 0.11 | 0.4 | 8.81 |  |  | 14 | 2.38 | 5 | 0.08 | 0.39 | 6.15 | 78.3 | <20
平均 | 321.3548 | 178.0452 | 195.4839 | 5.1094 | 31.129 | 43.5516 | 17.9355 | 2.5955 | 5.6129 | 0.40355 | 0.41097 | 8.8706 | 16.8065 | 2.4406 | 5.3226 | 0.78806 | 0.40419 | 8.6416 | 17.2129 | 0.70161 | 12.7419 | 2.2374 | 5.0645 | 0.14839 | 0.24516 | 7.4806 | 78.3903 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-2-2
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 711.5 |  | 95.63% | 100
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
30 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 711.5 |  | 95.63% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 560.5 |  | 75.34% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 384 |  | 51.61% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 24 |  | 3.226% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 438 |  | 58.87% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 56 |  | 7.527% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 526.5 |  | 70.77% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 552.5 |  | 74.26% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 572 |  | 76.88% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 95.5 |  | 12.84% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
130 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
130 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 277 |  | 37.23% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 339.5 |  | 45.63% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 655.5 |  | 88.1% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 426 |  | 57.26% | 100
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 51 |  | 6.855% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 581.5 |  | 78.16% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年1月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 53 |  | 7.124% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-2-2

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-01-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2022-2-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-01-19 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.375
|  | NO3-N | 2.14 | 3.24 | 4.22 | 6.18 |  |  |  | 0.066933 | 0.91794
|  | NH3-N | 7.26 | 6.17 | 5.22 | 4.25 |  |  |  | -0.049257 | -0.67553
|  | PO43- | 4.1 | 3.02 | 2.14 | 1.66 |  |  |  | -0.03939 | -0.54021
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-01-19 | 一期南 | NO3-N | 6.28 | 6.1 | 5.76 | 5.13 | 4.62 | 3.2 | 4.225 | -0.033539 | -0.4763
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-01-19 | 一期南 | PO43- | 2.01 | 2.75 | 3.17 | 3.86 |  |  | 4.382 | 0.029695 | 0.4066