## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-02-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3746816 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2974.02 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1357997 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.36244
| 日均处理量（m3） | 133814.8571 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5075 |  | 日均用电量（度） |  | 48499.8929 |  | CODcr（度/kg） | 0.81057
|  |  |  | 含水率（%） | 78.525 |  | 用水量（T） |  | 2704
| 最高日处理量（m3） | 153216 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 7.9462 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 258.9352 |  | BOD5（度/kg） | 1.4471
| 最低日处理量（m3） | 108384 |  | 产泥率(g/m３) | 170.4569 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5887
| 负荷率（%） | 89.2099 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 0 |  | 药单耗(g/m3) |  | 69.1081 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 35.7014
| 进水水温(℃) | 14.5143 |  | 药单耗(g/m3) | 0 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 9.5285
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 98.0691
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 26.174
| CODcr | 455.1429 |  | 14.6786 |  | 98.24% |  | 1675362.0114 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 476.22
| BOD5 | 251.4643 |  | 2.2707 |  | 99.6% |  | 938443.5931 |  |  | 英科环境(吨) | 2497.8
| SS | 233.1429 |  | 5.0357 |  | 97.84% |  | 854809.3074 |  |  | 其它 | 0
| TP | 5.6093 |  | 0.079286 |  | 98.59% |  | 20719.8925 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 28
| TN | 47.6714 |  | 6.6393 |  | 86.07% |  | 153739.8894 |  |  | 实际运行天数 | 28
| NH3-N | 34.5429 |  | 0.31786 |  | 99.08% |  | 128234.7776 |  |  | 达标排放天数 | 28
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1410488度，其中排水处电量为1426度，除臭工程用电51065度，城北实际用电为1357997度。本月自来水用量为3425吨，其中除臭工程自来水用量为721吨，城北实际用自来水用量为2704吨。 本月产生泥饼2974.02吨，运往英科焚烧中心2497.80吨；运往国电476.22吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-3-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-02-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28040 |  | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段 |  |  |  |  | 泥龄
1 | 14.4 | 晴 | 110656 | 49.4 | 47.38 | 0 | 175 | 4012 | 5106 | 4458 | 44902.8 | 0 | 0 | 8.6645 | 1.1137 | 3.5695 | 0 | 110656 | 72 | 96.78 | 24.6
2 | 14.7 | 阴 | 108384 | 0 | 95.12 | 0 | 175 | 4104 | 4842 | 4526 | 43902.74 | 0 | 0 | 7.568 | 1.0603 | 3.3987 | 0 | 108384 | 72 | 95.12 | 24.8
3 | 14.9 | 阴 | 112640 | 0 | 124.6 | 0 | 200 | 4460 | 4992 | 4706 | 45802.86 | 0 | 0 | 7.7508 | 1.1119 | 3.5621 | 0 | 112640 | 72 | 124.6 | 19.9 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 |  | 实际用量 | 实际费用
4 | 14.5 | 阴 | 113376 | 0 | 94.04 | 0 | 175 | 4272 | 5416 | 4688 | 45702.84 | 0 | 0 | 7.998 | 1.0866 | 3.4852 | 0 | 113376 | 72 | 94.04 | 26.8 | 电费 | 0.661 | 1410487.94 | 932332.5283 |  | 1335836 | 882987.596
5 | 14.9 | 阴 | 111168 | 0 | 98.18 | 0 | 200 | 4598 | 4540 | 4332 | 45402.83 | 0 | 0 | 8.987 | 1.1194 | 3.5904 | 0 | 111168 | 72 | 98.18 | 24.1 | 絮凝剂 | 28000 | 5.075 | 142100
6 | 14.9 | 雨 | 118336 | 0 | 96.62 | 0 | 175 | 4012 | 4536 | 4272 | 46902.93 | 0 | 0 | 8.987 | 1.1611 | 3.7121 | 0 | 118336 | 72 | 96.62 | 23.3 | 混凝剂 | 416 | 0 | 0
7 | 14.4 | 阴 | 128768 | 0 | 97.54 | 0 | 175 | 4288 | 4836 | 4500 | 47902.98 | 0 | 0 | 8.385 | 1.2886 | 3.618 | 0 | 128768 | 72 | 97.54 | 24.5 | 消泡剂 | 11000 | 2.016 | 22176
8 | 14.8 | 雨 | 126016 | 17.44 | 63.22 | 0 | 200 | 4058 | 4486 | 4222 | 46402.9 | 0 | 0 | 8.1485 | 1.1999 | 3.3682 | 0 | 126016 | 72 | 80.66 | 27.8 | 污泥外运 | 22.18 | 2974.02 | 65963.7636 | 运费总单价 | 46.36 | 137875.5672
9 | 14.6 | 雨 | 125728 | 0 | 64.94 | 0 | 175 | 4748 | 4590 | 4286 | 46302.89 | 0 | 0 | 8.428 | 1.2596 | 3.0419 | 0 | 125728 | 72 | 64.94 | 36.8 | 总药剂费 |  |  | 164276
10 | 14.4 | 雨 | 136448 | 0 | 98.18 | 0 | 175 | 4344 | 4868 | 4520 | 50603.15 | 0 | 0 | 7.869 | 1.362 | 3.3114 | 0 | 136448 | 72 | 98.18 | 24.5
11 | 14.4 | 雨 | 133224 | 0 | 100.68 | 0 | 175 | 4292 | 4534 | 4602 | 48503.03 | 0 | 0 | 7.3852 | 2.5854 | 4.1572 | 0 | 133224 | 72 | 100.68 | 23.4
12 | 14.8 | 雨 | 140632 | 16.22 | 85.62 | 0 | 175 | 4336 | 4222 | 4118 | 48503.02 | 0 | 0 | 8.428 | 2.7381 | 3.7827 | 0 | 140632 | 72 | 101.84 | 21.8
13 | 14.3 | 雨 | 151840 | 68.82 | 65.74 | 0 | 200 | 4686 | 4918 | 4722 | 49103.06 | 0 | 0 | 10.2985 | 2.3693 | 3.719 | 0 | 151840 | 72 | 134.56 | 18.7 |  | 单价 | 用量
14 | 14.3 | 阴 | 152288 | 34.38 | 67.24 | 0 | 150 | 4032 | 4172 | 4088 | 50103.12 | 0 | 0 | 10.6963 | 2.0354 | 3.6726 | 0 | 152288 | 72 | 101.62 | 21.2 | 水费 | 4.21 | 3425 | 14419.25
15 | 14.4 | 晴 | 150880 | 0 | 134.52 | 0 | 225 | 4114 | 4070 | 4102 | 53803.36 | 0 | 0 | 10.8682 | 1.9298 | 3.4824 | 0 | 150880 | 72 | 134.52 | 16 |  |  | 721 | 3035.41
16 | 14.1 | 阴 | 142816 | 0 | 133.66 | 0 | 200 | 4048 | 4420 | 4284 | 52703.28 | 0 | 0 | 9.6965 | 1.8346 | 3.3081 | 0 | 142816 | 72 | 133.66 | 16.7 |  | 实际用量 | 2704
17 | 14 | 阴 | 151520 | 33.92 | 101.62 | 0 | 175 | 4338 | 4682 | 4510 | 53703.35 | 0 | 0 | 9.9652 | 2.0211 | 3.6474 | 0 | 151520 | 72 | 135.54 | 17.5
18 | 14.4 | 阴 | 136256 | 101.68 | 0 | 0 | 150 | 4550 | 5296 | 4826 | 54903.43 | 0 | 0 | 9.8793 | 1.8361 | 3.3138 | 0 | 136256 | 72 | 101.68 | 25.3
19 | 14.3 | 晴 | 126784 | 0 | 101.8 | 0 | 175 | 3948 | 4790 | 4244 | 53603.34 | 0 | 0 | 8.858 | 0.60282 | 2.958 | 0 | 126784 | 72 | 101.8 | 22.4
20 | 14.1 | 晴 | 127648 | 0 | 102.1 | 0 | 175 | 4098 | 5354 | 4526 | 51803.23 | 0 | 0 | 9.8255 | 0 | 3.0298 | 0 | 127648 | 72 | 102.1 | 24
21 | 14.8 | 晴 | 135616 | 17.92 | 84.76 | 0 | 125 | 4072 | 5652 | 4800 | 51503.21 | 0 | 0 | 11.2122 | 0 | 3.2201 | 0 | 135616 | 72 | 102.68 | 24.8 |  |  |  |  | 费用
22 | 14.6 | 阴 | 149248 | 33.3 | 67.9 | 0 | 200 | 4414 | 5570 | 5012 | 53903.36 | 0 | 0 | 10.0405 | 0 | 3.5544 | 0 | 149248 | 72 | 101.2 | 26 |  | 单价 | 当月总量 | 1410488 | 932332.568
23 | 14.4 | 阴 | 145088 | 33.96 | 68.38 | 0 | 200 | 4284 | 5848 | 4672 | 54603.41 | 0 | 0 | 9.5352 | 0 | 3.4552 | 0 | 145088 | 72 | 102.34 | 25.4 | 电费明细 | 0.661 | 除臭用量 | 51065 | 33753.965
24 | 14.8 | 晴 | 153216 | 17.42 | 82.56 | 0 | 200 | 4330 | 5338 | 4774 | 53303.32 | 0 | 0 | 10.5995 | 0 | 3.5495 | 0 | 153216 | 72 | 99.98 | 25.3 |  |  | 借用量 | 1426 | 942.586
25 | 14.6 | 晴 | 146560 | 34.2 | 102.68 | 0 | 125 | 4564 | 5506 | 4892 | 53603.34 | 0 | 0 | 9.288 | 2.7518 | 4.2001 | 0 | 146560 | 72 | 136.88 | 19.2 |  |  | 实际用量 | 1357997 | 897636.017
26 | 14.4 | 晴 | 145440 | 0 | 101.68 | 0 | 175 | 3746 | 5154 | 4226 | 54203.38 | 0 | 0 | 9.7503 | 2.7992 | 3.9297 | 0 | 145440 | 72 | 101.68 | 22.6
27 | 14.4 | 晴 | 136288 | 0 | 100.44 | 0 | 225 | 3538 | 5234 | 4652 | 55803.48 | 0 | 0 | 11.3843 | 0.43464 | 3.4112 | 0 | 136288 | 72 | 100.44 | 23.4
28 | 14.8 | 晴 | 129952 | 17.56 | 116.6 | 0 | 200 | 3808 | 5368 | 4250 | 53003.3 | 0 | 0 | 8.4387 | 0 | 3.0204 | 0 | 129952 | 72 | 134.16 | 17.6
平均 | 14.5143 | / | 133814.8571 | 17.0079 | 89.2071 | 0 | 181.25 | 4217.6429 | 4940.7143 | 4493.2143 | 50374.5693 | 0 | 0 | 9.2477 | 1.2751 | 3.5025 | 0 | 133814.8571 | 72
合计 | / | / | 3746816 | 476.22 | 2497.8 | 0 | 5075 | / | / | / | 1410487.94 | 0 | 0 | 258.9352 | 35.7014 | 98.0691 | 0 | 3746816 | 2016
审核： |  |  |  | 一期: 制表： |  |  |  | 制表时间:2023-3-3
| 最大值 |  | 153216 | 国电: 脱水污泥量; 其他: 2974.02
| 最小值 |  | 108384 | 国电: 干污泥量; 其他: 638.6708 |  |  | 133.7705 | 133.7705
[15 empty] | 133770.54 | 133770.54

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-02-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 428 | 237 | 234 | 5.47 | 44 | 50.3 | 28 | 2.9 | 6 | 0.17 | 0.42 | 9.3 | 20 | 2.74 | 8 | 0.1 | 0.44 | 8.34 | 19.4 | 0.11 | 15 | 2.25 | 5 | 0.1 | 0.4 | 5.98 | 78.6 | <20
2 | 405 | 222 | 220 | 5.87 | 45.5 | 51.3 | 20 | 2.61 | 6 | 0.16 | 0.43 | 7.48 | 19 | 2.55 | 6 | 0.11 | 0.41 | 8.49 | 18.5 | 0.13 | 17 | 2.2 | 5 | 0.07 | 0.39 | 5.48 | 78.4 | <20
3 | 375 | 206 | 194 | 5.47 | 35.4 | 54.8 | 20 | 2.52 | 6 | 0.14 | 0.53 | 9.81 | 20 | 2.44 | 5 | 0.13 | 0.58 | 10.6 | 17.7 | 0.15 | 17 | 2.3 | 5 | 0.07 | 0.31 | 6.74 | 78.3 | 40
4 | 426 | 236 | 238 | 5.67 | 35.5 | 45.2 | 19 | 2.33 | 6 | 0.18 | 0.29 | 9.3 | 17 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.23 | 8.03 | 17.8 | 0.18 | 15 | 2.2 | 5 | 0.09 | 0.23 | 7.34 | 78 | <20
5 | 528 | 291 | 226 | 5.88 | 44.5 | 62.7 | 20 | 2.47 | 6 | 0.17 | 0.44 | 10.3 | 18 | 2.4 | 5 | 0.11 | 0.42 | 11.2 | 19.4 | 0.16 | 16 | 2.25 | 5 | 0.1 | 0.4 | 8.24 | 78.5 | <20
6 | 542 | 300 | 270 | 5.39 | 42.7 | 49.9 | 19 | 2.7 | 6 | 0.16 | 0.45 | 8.03 | 19 | 2.61 | 5 | 0.11 | 0.47 | 8.94 | 16 | 0.18 | 14 | 2.37 | 5 | 0.09 | 0.38 | 7.1 | 78.6 | <20
7 | 497 | 274 | 254 | 5.23 | 32.8 | 41.9 | 19 | 2.6 | 6 | 0.15 | 0.52 | 7.37 | 20 | 2.47 | 6 | 0.12 | 0.6 | 7.07 | 18.2 | 0.13 | 15 | 2.11 | 5 | 0.08 | 0.37 | 7.04 | 78.3 | 140
8 | 516 | 284 | 260 | 5.97 | 35.4 | 56.2 | 18 | 2.37 | 6 | 0.15 | 0.51 | 8.79 | 20 | 2.25 | 5 | 0.11 | 0.47 | 8.69 | 24.8 | 0.21 | 15 | 2.2 | 5 | 0.07 | 0.41 | 7 | 78.3 | <20
9 | 456 | 252 | 244 | 5.52 | 35.2 | 47.8 | 20 | 2.76 | 6 | 0.12 | 0.37 | 9.2 | 19 | 2.69 | 5 | 0.1 | 0.33 | 8.08 | 16.8 | 0.11 | 15 | 2.33 | 5 | 0.07 | 0.29 | 6.14 | 78.1 | <20
10 | 436 | 240 | 240 | 5.58 | 37 | 52.5 | 20 | 2.65 | 6 | 0.16 | 0.4 | 10.1 | 18 | 2.51 | 6 | 0.1 | 0.38 | 9.81 | 21.4 | 0.13 | 16 | 2.46 | 6 | 0.08 | 0.36 | 7.7 | 78.5 | <20
11 | 572 | 316 | 266 | 5.93 | 35.5 | 53.3 | 20 | 2.71 | 6 | 0.09 | 0.31 | 8.24 | 18 | 2.52 | 5 | 0.08 | 0.29 | 8.1 | 18.7 | 0.1 | 14 | 2.2 | 5 | 0.07 | 0.19 | 7.88 | 78.6 | 20
12 | 583 | 322 | 256 | 5.87 | 37.8 | 55.8 | 19 | 2.7 | 6 | 0.13 | 0.54 | 8.74 | 20 | 2.45 | 6 | 0.19 | 0.46 | 9.02 | 17.8 | 0.14 | 15 | 2.26 | 5 | 0.05 | 0.42 | 8.08 | 78.5 | <20
13 | 592 | 327 | 278 | 5.74 | 20.1 | 29.9 | 13 | 2.47 | 6 | 0.23 | 0.59 | 8.08 | 13 | 2.5 | 5 | 0.09 | 0.75 | 9.08 | 13.8 | 0.13 | 12 | 2.22 | 5 | 0.08 | 0.39 | 5.09 | 78.8 | <20
14 | 315 | 176 | 162 | 5.25 | 22.4 | 29.8 | 18 | 2.6 | 5 | 0.14 | 0.29 | 6.77 | 17 | 2.34 | 6 | 0.1 | 0.22 | 6.74 | 14.9 | 0.09 | 13 | 2.15 | 5 | 0.06 | 0.22 | 6.01 | 78.5 | <20
15 | 411 | 228 | 204 | 5.32 | 29.6 | 38.9 | 19 | 2.47 | 5 | 0.12 | 0.56 | 7.32 | 19 | 2.42 | 5 | 0.08 | 0.53 | 7.02 | 19.9 | 0.11 | 14 | 2.15 | 5 | 0.07 | 0.33 | 6.77 | 78.6 | 50
16 | 492 | 271 | 250 | 5.9 | 29.8 | 45.2 | 18 | 2.55 | 6 | 0.14 | 0.41 | 10 | 17 | 2.41 | 5 | 0.1 | 0.37 | 7.74 | 17.5 | 0.12 | 15 | 2.27 | 5 | 0.07 | 0.24 | 5.13 | 78.9 | <20
17 | 396 | 219 | 230 | 5.44 | 30.1 | 46.7 | 17 | 2.65 | 5 | 0.27 | 0.44 | 8.56 | 17 | 2.39 | 6 | 0.23 | 0.37 | 6.01 | 14.8 | 0.26 | 14 | 2.3 | 5 | 0.08 | 0.33 | 5.58 | 78.7 | <20
18 | 383 | 211 | 224 | 5.81 | 34.3 | 46.4 | 16 | 2.46 | 5 | 0.16 | 0.19 | 9.9 | 16 | 2.21 | 5 | 0.1 | 0.18 | 6.16 | 14.5 | 0.11 | 13 | 2.15 | 5 | 0.08 | 0.17 | 5.68 | 78.4 | <20
19 | 436 | 240 | 260 | 5.28 | 35.2 | 47.5 | 16 | 2.6 | 5 | 0.16 | 0.22 | 8.96 | 15 | 2.51 | 6 | 0.11 | 0.19 | 5.98 | 14 | 0.2 | 11 | 2.39 | 5 | 0.06 | 0.16 | 5.53 | 78.7 | <20
20 | 441 | 241 | 242 | 5.27 | 29.7 | 46.8 | 19 | 2.75 | 6 | 0.15 | 0.99 | 6.27 | 19 | 2.68 | 6 | 0.21 | 1.21 | 6.54 | 23.4 | 0.23 | 15 | 2.43 | 5 | 0.07 | 0.56 | 6.22 | 78.6 | 60
21 | 356 | 198 | 196 | 5.42 | 30.5 | 44.3 | 18 | 2.44 | 6 | 0.22 | 1.25 | 7.64 | 17 | 2.38 | 5 | 0.23 | 0.32 | 7.17 | 19.2 | 0.2 | 15 | 2.25 | 5 | 0.07 | 0.25 | 6.52 | 78.9 | <20
22 | 514 | 284 | 222 | 5.65 | 32 | 52.5 | 21 | 2.73 | 5 | 0.14 | 0.32 | 9.68 | 19 | 2.65 | 6 | 0.11 | 0.28 | 7.02 | 26.7 | 0.15 | 16 | 2.26 | 5 | 0.09 | 0.23 | 5.93 | 78.7 | <20
23 | 483 | 267 | 242 | 5.67 | 35.2 | 47.6 | 18 | 2.78 | 6 | 0.12 | 0.43 | 8.44 | 15 | 2.44 | 6 | 0.12 | 0.34 | 6.22 | 18.8 | 0.14 | 12 | 2.26 | 5 | 0.1 | 0.32 | 5.38 | 78.5 | <20
24 | 488 | 269 | 266 | 5.77 | 27.1 | 40.9 | 18 | 2.61 | 6 | 0.35 | 0.5 | 10.1 | 17 | 2.57 | 5 | 0.14 | 0.48 | 8.71 | 60 | 1.01 | 15 | 2.3 | 5 | 0.11 | 0.35 | 7.37 | 78.8 | <20
25 | 539 | 300 | 270 | 5.84 | 37.6 | 50.6 | 16 | 2.58 | 6 | 0.15 | 0.16 | 9.55 | 15 | 2.51 | 6 | 0.08 | 0.16 | 8.06 | 15.2 | 0.13 | 11 | 2.33 | 5 | 0.08 | 0.13 | 7.47 | 78.6 | <20
26 | 522 | 290 | 244 | 5.86 | 35.5 | 50.6 | 28 | 2.67 | 6 | 0.25 | 0.98 | 9.88 | 28 | 2.6 | 5 | 0.12 | 0.68 | 8.76 | 26.8 | 0.11 | 19 | 2.44 | 5 | 0.08 | 0.28 | 6.67 | 78.3 | 50
27 | 230 | 128 | 126 | 5.13 | 35.8 | 47.3 | 25 | 2.38 | 5 | 0.17 | 0.47 | 8.38 | 22 | 2.29 | 5 | 0.11 | 0.46 | 7.67 | 18.3 | 0.12 | 16 | 2.22 | 5 | 0.1 | 0.4 | 7.02 | 78.6 | <20
28 | 382 | 212 | 210 | 5.86 | 41 | 48.1 | 23 | 2.61 | 7 | 0.17 | 1.43 | 10.7 | 20 | 2.55 | 6 | 0.09 | 0.41 | 8.96 | 19.6 | 0.09 | 16 | 2.33 | 5 | 0.08 | 0.39 | 8.81 | 78.4 | <20
平均 | 455.1429 | 251.4643 | 233.1429 | 5.6093 | 34.5429 | 47.6714 | 19.4643 | 2.5954 | 5.7857 | 0.16857 | 0.51571 | 8.8175 | 18.3571 | 2.4761 | 5.5357 | 0.12179 | 0.42964 | 8.0075 | 20.1393 | 0.17607 | 14.6786 | 2.2707 | 5.0357 | 0.079286 | 0.31786 | 6.6393 | 78.525 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-3-3
| 230 | 128 | 126 | 5.13 | 20.1 | 29.8 | 13 | 2.33 | 5 | 0.09 | 0.16 | 6.27 | 13 | 2.21 | 5 | 0.08 | 0.16 | 5.98 |  |  | 11 | 2.11 | 5 | 0.05 | 0.13 | 5.09 | 78
| 592 | 327 | 278 | 5.97 | 45.5 | 62.7 | 28 | 2.9 | 7 | 0.35 | 1.43 | 10.7 | 28 | 2.74 | 8 | 0.23 | 1.21 | 11.2 |  |  | 19 | 2.46 | 6 | 0.11 | 0.56 | 8.81 | 78.9
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [7 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） |  |  | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 20 | 28 |  | 0 | 1
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 20 | #REF! |  | 27 | 26
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 8 | #REF! |  | 1 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 28 | 24 | 672 | 450 | 3 | 66.96% | 99.55% | 2月23日叶轮清理垃圾。
3 | 污水二次提升泵2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 28 | 24 | 672 | 450 | 2 | 66.96% | 99.7% | 2月22日水泵渗漏报警检修。
6 | 污水二次提升泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 667 |  | 99.26% | 100%
27 | 内回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 667 |  | 99.26% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 668 |  | 99.4% | 100%
29 | 内回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 629.5 |  | 93.68% | 100%
30 | 内回流泵5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
30 | 内回流泵6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
33 | 内回流泵8# | 28 | 24 | 672 | 633.5 |  | 94.27% | 100%
34 | 回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 499 |  | 74.26% | 100%
35 | 回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 522.5 |  | 77.75% | 100%
38 | 回流泵5# | 28 | 24 | 672 | 342 | 8 | 50.89% | 98.81% | 2月14日水泵渗漏检修。
39 | 回流泵6# | 28 | 24 | 672 | 330 |  | 49.11% | 100%
40 | 吸泥机1# | 28 | 24 | 672 | 672 | 4 | 100% | 99.4% | 2月10日行走轮异响检修。
41 | 吸泥机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 28 | 24 | 672 | 624 |  | 92.86% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 28 | 24 | 672 | 624 |  | 92.86% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 28 | 24 | 672 | 656.5 |  | 97.69% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 28 | 24 | 672 | 639.5 |  | 95.16% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 28 | 24 | 672 | 15.5 |  | 2.307% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 28 | 24 | 672 | 639.5 |  | 95.16% | 100%
98 | 回流泵7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
99 | 回流泵8# | 28 | 24 | 672 | 648 | 4 | 96.43% | 99.4%
100 | 回流泵9# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 28 | 24 | 672 | 390 |  | 58.04% | 100%
102 | 吸泥机5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 28 | 24 | 672 | 672 | 2 | 100% | 99.7% | 2月17日三角堰变形检修。
104 | 剩余污泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 514.5 |  | 76.56% | 100% | 2月2日清理叶轮垃圾
106 | 浓缩机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 44.5 |  | 6.622% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 28 | 24 | 672 | 672 | 4 | 100% | 99.4% | 2月20日三角堰更换螺丝。
116 | 吸泥机8# | 28 | 24 | 672 | 344.5 | 12 | 51.26% | 98.21% | 2月15日进线电缆线故障更换。
117 | 回流泵11# | 28 | 24 | 672 | 163.5 | 2 | 24.33% | 99.7% | 2月27日变频器故障检修。
118 | 回流泵12# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100% | 2月21日维护保养。
119 | 回流泵13# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100% | 2月21日维护保养。
120 | 回流泵14# | 28 | 24 | 672 | 304 |  | 45.24% | 100% | 2月21日维护保养。
121 | 剩余污泥泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 28 | 24 | 672 | 646.5 | 2 | 96.21% | 99.7% | 2月21日清理叶轮垃圾。
123 | 排泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 96 |  | 14.29% | 100%
124 | 浓缩机5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100% | 2月20日链条齿轮脱落检修。
127 | 新粗格栅3# | 28 | 24 | 672 | 112 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 28 | 24 | 672 | 100 |  | 14.88% | 100%
129 | 粗格栅1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
132 | 细格栅2# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 28 | 24 | 672 | 224 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 28 | 24 | 672 | 412.5 |  | 61.38% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 28 | 24 | 672 | 259.5 |  | 38.62% | 100%
146 | 吸砂机1# | 28 | 24 | 672 | 28 | 2 | 4.167% | 99.7% | 2月17日维护保养。
147 | 吸砂机2# | 28 | 24 | 672 | 28 | 2 | 4.167% | 99.7% | 2月17日维护保养。
148 | 鼓风机6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 28 | 24 | 672 | 81.5 |  | 12.13% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 28 | 24 | 672 | 398.5 |  | 59.3% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 28 | 24 | 672 | 652 |  | 97.02% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
158 | 新鼓风机8# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 28 | 24 | 672 | 427.5 |  | 63.62% | 100% | 2月24日维护保养。
161 | 离心脱水机3# | 28 | 24 | 672 | 243.5 |  | 36.24% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年2月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
174 | 刮泥机1# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 28 | 24 | 672 | 672 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 28 | 24 | 672 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-3-1

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-02-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
审核： 制表： 制表日期：2023-3-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.285
|  | NO3-N | 0.85 | 2.67 | 4.23 | 7.57 |  |  |  | 0.11124 | 1.5576
|  | NH3-N | 8.95 | 6.33 | 3.79 | 1.09 |  |  |  | -0.1296 | -1.8147
|  | PO43- | 2.23 | 0.61 | 0.3 | 0.17 |  |  |  | -0.029733 | -0.41634
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | NO3-N | 5.81 | 5.49 | 4.98 | 4.26 | 2.98 | 2.66 | 4.225 | -0.03753 | -0.53298
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2022-02-24 | 一期南 | PO43- | 2.59 | 3.98 | 4.57 | 5.05 |  |  | 4.337 | 0.038 | 0.52571