## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-03-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4179488 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3712.09 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1530810 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.36627
| 日均处理量（m3） | 134822.1935 |  | 絮凝剂用量（kg） | 6225 |  | 日均用电量（度） |  | 49380.9677 |  | CODcr（度/kg） | 1.1689
|  |  |  | 含水率（%） | 78.4 |  | 用水量（T） |  | 2428
| 最高日处理量（m3） | 142208 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 7.8268 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 280.5105 |  | BOD5（度/kg） | 2.0688
| 最低日处理量（m3） | 123392 |  | 产泥率(g/m３) | 190.2973 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.9228
| 负荷率（%） | 89.8815 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 18.24 |  | 药单耗(g/m3) |  | 67.116 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 8.2339
| 进水水温(℃) | 16.2581 |  | 药单耗(g/m3) | 4.3642 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 1.9701
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 83.8536
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 20.0631
| CODcr | 321.3548 |  | 12.7419 |  | 97.51% |  | 1309662.7881 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1561.88
| BOD5 | 178.0452 |  | 2.2374 |  | 99.44% |  | 739958.1271 |  |  | 英科环境(吨) | 1968.98
| SS | 195.4839 |  | 5.0645 |  | 97.41% |  | 796125.0529 |  |  | 其它 | 181.23
| TP | 5.1094 |  | 0.14839 |  | 97.1% |  | 20734.3051 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 43.5516 |  | 7.4806 |  | 82.82% |  | 150758.1768 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 31.129 |  | 0.24516 |  | 99.21% |  | 129078.7681 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 1530810
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 2428
备注 | 本月总用电量为1590153度，其中排水处电量为1291度，除臭工程用电58052度，城北实际用电为1530810度。本月自来水用量为3067吨，其中除臭工程自来水用量为639吨，城北实际用自来水用量为2428吨。 本月产生泥饼3712.09吨，运往英科焚烧中心1968.98吨；运往国电1561.88吨；外运26吨，应急处置155.23吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-4-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-03-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 14.6 | 晴 | 128704 | 15.56 | 116.16 | 0 | 200 | 4092 | 4734 | 4510 | 52603.28 | 0 | 0 | 8.9117 | 0 | 3.2281 | 0 | 128704 | 72 | 131.72
2 | 14.7 | 晴 | 136864 | 17.3 | 81.56 | 0 | 200 | 4012 | 5106 | 4484 | 54403.39 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 2.9273 | 0 | 136864 | 72 | 98.86
3 | 14.9 | 晴 | 137216 | 0 | 84.78 | 0 | 175 | 4182 | 6016 | 5038 | 55003.43 | 0 | 0 | 9.5137 | 0 | 3.1261 | 0 | 137216 | 72 | 84.78 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 14.8 | 晴 | 132224 | 32.54 | 83.4 | 0 | 150 | 4270 | 5570 | 4904 | 53403.33 | 0 | 0 | 8.6753 | 0 | 2.9758 | 0 | 132224 | 72 | 115.94 | 电费 | 0.671 | 1590135.24 | 1066980.746
5 | 15.3 | 晴 | 133952 | 33.46 | 82.48 | 0 | 175 | 4488 | 6052 | 5206 | 52203.25 | 0 | 0 | 8.4817 | 0 | 3.1796 | 0 | 133952 | 72 | 115.94 | 絮凝剂 | 28000 | 6.225 | 174300
6 | 15.6 | 晴 | 138688 | 66.8 | 49.22 | 0 | 175 | 5274 | 5418 | 5030 | 54303.38 | 0 | 0 | 11.1478 | 0 | 3.0743 | 0 | 138688 | 72 | 116.02 | 混凝剂 | 416 | 18.24 | 7587.84
7 | 15.5 | 晴 | 133952 | 86.02 | 50.42 | 0 | 200 | 4708 | 5512 | 4920 | 53703.35 | 0 | 0 | 12.0615 | 0 | 3.1306 | 0 | 133952 | 72 | 136.44 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 15.8 | 晴 | 136512 | 118.32 | 0 | 0 | 175 | 4792 | 5038 | 4846 | 52903.3 | 0 | 0 | 9.1805 | 0 | 3.2166 | 0 | 136512 | 72 | 118.32 | 污泥外运 | 22.18 | 3712.09 | 82334.1562 | 运费总单价 | 46.36 | 172092.4924
9 | 15.8 | 晴 | 134592 | 68.36 | 34.76 | 0 | 200 | 5042 | 5006 | 4888 | 52803.28 | 0 | 0 | 8.815 | 0 | 3.311 | 0 | 134592 | 72 | 103.12 | 总药剂费 |  |  | 206439.84
10 | 16.9 | 晴 | 136672 | 83.66 | 33.66 | 0 | 150 | 4686 | 5562 | 4774 | 51603.22 | 0 | 0 | 7.4498 | 0 | 3.7446 | 0 | 136672 | 72 | 117.32 | 实际电费 |  | 1530810 | 1027173.51
11 | 16.6 | 晴 | 130272 | 85.46 | 33.24 | 0 | 200 | 5308 | 4770 | 5114 | 51703.22 | 0 | 0 | 8.3527 | 0 | 4.0221 | 0 | 130272 | 72 | 118.7
12 | 16.8 | 晴 | 131104 | 16.02 | 51.42 | 0 | 150 | 4832 | 5584 | 5010 | 51303.19 | 0 | 0 | 8.4602 | 0 | 3.0142 | 0 | 131104 | 72 | 67.44 | 水费 | 4.21 | 3067 | 12912.07
13 | 17.1 | 晴 | 128064 | 0 | 121.92 | 0 | 200 | 5090 | 5702 | 5226 | 51103.19 | 0 | 0 | 12.4163 | 0 | 3.0716 | 0 | 128064 | 72 | 121.92
14 | 17.1 | 晴 | 126112 | 34.64 | 106.14 | 0 | 175 | 4708 | 5230 | 4902 | 51503.23 | 0 | 0 | 11.6315 | 0 | 3.007 | 0 | 126112 | 72 | 140.78
15 | 17.2 | 晴 | 123392 | 35.08 | 86.32 | 0 | 200 | 4486 | 5434 | 4770 | 53103.29 | 0 | 0 | 9.5675 | 0 | 3.015 | 0 | 123392 | 72 | 121.4
16 | 17.1 | 雨 | 132864 | 84.6 | 52.22 | 0 | 200 | 4706 | 5770 | 4936 | 50560 | 0 | 0 | 7.4605 | 0 | 3.0563 | 0 | 132864 | 72 | 136.82
17 | 15.8 | 雨 | 136864 | 52.54 | 53.2 | 0 | 175 | 5106 | 5768 | 5436 | 47202.94 | 9.72 | 0 | 8.3313 | 1.3052 | 3.3442 | 0 | 136864 | 72 | 105.74
18 | 16.2 | 晴 | 140768 | 68.68 | 52.9 | 0 | 175 | 4864 | 5278 | 5006 | 47602.97 | 0 | 0 | 7.095 | 0 | 3.2888 | 0 | 140768 | 72 | 121.58
19 | 16.6 | 晴 | 141472 | 33.66 | 67.38 | 0 | 175 | 4292 | 5208 | 4516 | 56000 | 0 | 0 | 9.2988 | 0 | 3.3379 | 0 | 141472 | 72 | 101.04
20 | 16.2 | 雨 | 138048 | 63.66 | 33.6 | 0 | 250 | 4168 | 5220 | 4542 | 52160 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 3.2799 | 0 | 138048 | 72 | 97.26
21 | 16.6 | 雨 | 129984 | 67.12 | 70.1 | 0 | 225 | 4508 | 5610 | 5224 | 46080 | 0 | 0 | 9.073 | 1.7158 | 3.2036 | 0 | 129984 | 72 | 137.22
22 | 16.6 | 雨 | 130752 | 70.94 | 70.38 | 0 | 225 | 4196 | 5572 | 4836 | 44800 | 5.52 | 0 | 10.3093 | 2.5142 | 1.5289 | 0 | 130752 | 72 | 141.32
23 | 16.4 | 雨 | 136800 | 51.08 | 87.02 | 0 | 250 | 4018 | 5642 | 4582 | 45440 | 1.32 | 0 | 8.1592 | 2.6987 | 1.6436 | 0 | 136800 | 72 | 138.1
24 | 16.2 | 阴 | 142208 | 69.7 | 68.62 | 10 | 225 | 4140 | 5472 | 4906 | 48160 | 0 | 0 | 8.772 | 0 | 1.6741 | 0 | 142208 | 72 | 138.32
25 | 16.6 | 雨 | 140768 | 0 | 141.4 | 0 | 225 | 4208 | 5342 | 4672 | 49280 | 1.68 | 0 | 7.6755 | 0 | 1.782 | 0 | 140768 | 72 | 141.4
26 | 16.6 | 晴 | 137536 | 0 | 136.12 | 0 | 225 | 5000 | 5116 | 4914 | 50560 | 0 | 0 | 7.0628 | 0 | 1.5453 | 0 | 137536 | 72 | 136.12
27 | 16.4 | 晴 | 137376 | 52.36 | 86.72 | 0 | 250 | 3776 | 5040 | 4252 | 50400 | 0 | 0 | 9.3418 | 0 | 1.6337 | 0 | 137376 | 72 | 139.08
28 | 16.6 | 晴 | 138400 | 17.66 | 33.84 | 66.6 | 250 | 3932 | 5108 | 4460 | 52320 | 0 | 0 | 9.9437 | 0 | 1.638 | 0 | 138400 | 72 | 51.5
29 | 17.4 | 阴 | 138752 | 83.14 | 0 | 17.74 | 200 | 3726 | 5192 | 4584 | 52320 | 0 | 0 | 9.2342 | 0 | 1.6957 | 0 | 138752 | 72 | 83.14
30 | 17.4 | 阴 | 136352 | 70.02 | 0 | 33.94 | 225 | 3988 | 5226 | 4524 | 53120 | 0 | 0 | 8.3313 | 0 | 1.5942 | 0 | 136352 | 72 | 70.02
31 | 16.6 | 晴 | 132224 | 83.5 | 0 | 52.95 | 225 | 4236 | 5782 | 4494 | 52480 | 0 | 0 | 8.5678 | 0 | 1.5635 | 0 | 132224 | 72 | 83.5
平均 | 16.2581 | / | 134822.1935 | 50.3832 | 63.5155 | 5.8461 | 200.8065 | 4478.5161 | 5389.6774 | 4822.7742 | 51294.6852 | 0.58839 | 0 | 9.0487 | 0.26561 | 2.705 | 0 | 134822.1935 | 72
合计 | / | / | 4179488 | 1561.88 | 1968.98 | 181.23 | 6225 | / | / | / | 1590135.24 | 18.24 | 0 | 280.5105 | 8.2339 | 83.8536 | 0 | 4179488 | 2232
审核： |  |  |  | 一期: 制表： |  |  |  | 制表时间:2023-4-3
| 最大值 |  | 142208 | 国电: 脱水污泥量; 其他: 3712.09
| 最小值 |  | 123392 | 国电: 干污泥量; 其他: 795.3452 |  |  | 92.0875 | 92.0875
|  |  |  | （T）: 18240 |  | 280510.5 | 92087.52 | 92087.52

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-03-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 525 | 290 | 266 | 5.64 | 38.4 | 50.4 | 19 | 2.77 | 7 | 0.16 | 0.32 | 8.26 | 17 | 2.63 | 6 | 0.11 | 0.37 | 8.16 | 17.3 | 0.13 | 16 | 2.25 | 5 | 0.1 | 0.25 | 7.98 | 78.7 | <20
2 | 498 | 275 | 240 | 5.28 | 39.8 | 51 | 18 | 2.8 | 6 | 0.11 | 0.36 | 8.31 | 15 | 2.61 | 5 | 0.08 | 0.3 | 7.87 | 13.6 | 0.08 | 13 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.29 | 6.76 | 78.4 | 120
3 | 457 | 255 | 222 | 5.26 | 39.7 | 47.9 | 18 | 2.78 | 7 | 0.16 | 0.75 | 8.21 | 16 | 2.6 | 6 | 0.09 | 0.55 | 8.01 | 15.5 | 0.12 | 14 | 2.33 | 5 | 0.08 | 0.41 | 7.3 | 78.5 | <20
4 | 495 | 274 | 260 | 5.63 | 34.5 | 42.5 | 19 | 2.51 | 6 | 0.13 | 0.98 | 7.87 | 16 | 2.37 | 6 | 0.12 | 0.51 | 7.17 | 18.6 | 0.11 | 15 | 2.23 | 5 | 0.09 | 0.45 | 7.04 | 78.3 | <20
5 | 592 | 327 | 272 | 5.71 | 38.8 | 47.2 | 19 | 2.43 | 7 | 0.18 | 0.47 | 6.68 | 18 | 2.35 | 6 | 0.12 | 0.43 | 5.89 | 17.8 | 0.15 | 16 | 2.17 | 6 | 0.1 | 0.38 | 5.29 | 78.5 | 40
6 | 525 | 290 | 284 | 5.67 | 38 | 54.5 | 22 | 2.45 | 7 | 0.12 | 0.29 | 9.2 | 21 | 2.3 | 6 | 0.11 | 0.31 | 7.82 | 49.3 | 1.05 | 19 | 2.09 | 5 | 0.09 | 0.28 | 5.82 | 78.6 | <20
7 | 562 | 311 | 258 | 5.61 | 35.3 | 46.3 | 18 | 2.69 | 6 | 0.12 | 0.46 | 9.1 | 24 | 2.72 | 7 | 0.1 | 0.37 | 8.31 | 19.2 | 0.11 | 14 | 2.25 | 5 | 0.09 | 0.35 | 7.4 | 78.9 | <20
8 | 283 | 157 | 144 | 3.74 | 35 | 42.8 | 21 | 2.39 | 6 | 0.15 | 0.49 | 10.6 | 20 | 2.34 | 5 | 0.12 | 0.46 | 7.52 | 19.7 | 0.23 | 18 | 2.22 | 5 | 0.12 | 0.43 | 6.2 | 78.6 | <20
9 | 584 | 322 | 250 | 5.96 | 38.3 | 55.6 | 20 | 2.74 | 5 | 0.19 | 0.41 | 8.21 | 20 | 2.55 | 5 | 0.12 | 0.38 | 5.84 | 19.8 | 0.17 | 16 | 2.37 | 5 | 0.1 | 0.36 | 5.66 | 78.4 | 100
10 | 548 | 304 | 242 | 5.84 | 34 | 49.4 | 31 | 3.02 | 6 | 0.18 | 0.4 | 8.36 | 30 | 2.99 | 6 | 0.13 | 0.36 | 6.68 | 48 | 0.14 | 17 | 2.42 | 5 | 0.13 | 0.34 | 6.36 | 78.7 | <20
11 | 462 | 255 | 260 | 5.36 | 37.3 | 47.5 | 25 | 2.51 | 5 | 0.2 | 0.31 | 7.72 | 21 | 2.46 | 6 | 0.19 | 0.28 | 7.14 | 24.3 | 0.18 | 13 | 2.19 | 5 | 0.14 | 0.22 | 6.58 | 78.9 | <20
12 | 520 | 288 | 272 | 5.71 | 31.1 | 53.1 | 20 | 2.66 | 5 | 0.18 | 0.51 | 8.11 | 21 | 2.32 | 5 | 0.16 | 0.53 | 6.26 | 19.6 | 0.14 | 18 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.49 | 5.29 | 78.8 | <20
13 | 566 | 312 | 192 | 4.85 | 40.1 | 47.9 | 27 | 2.67 | 6 | 0.12 | 0.56 | 7.87 | 25 | 2.52 | 7 | 0.12 | 0.61 | 7.1 | 27.1 | 0.13 | 18 | 2.39 | 5 | 0.1 | 0.52 | 6.88 | 78.5 | 90
14 | 485 | 267 | 222 | 5.49 | 38.4 | 46.2 | 19 | 2.36 | 5 | 0.14 | 0.45 | 10.2 | 18 | 2.27 | 5 | 0.14 | 0.42 | 8.84 | 20.5 | 0.13 | 16 | 2.2 | 5 | 0.13 | 0.41 | 6.93 | 78.6 | <20
15 | 379 | 210 | 178 | 5.91 | 35.9 | 41.8 | 21 | 2.45 | 6 | 0.18 | 0.4 | 11.3 | 21 | 2.39 | 6 | 0.15 | 0.41 | 8.9 | 23.4 | 0.18 | 17 | 2.21 | 5 | 0.15 | 0.39 | 8.31 | 78.8 | <20
16 | 192 | 107 | 100 | 5.76 | 33.6 | 39.6 | 21 | 2.66 | 6 | 0.17 | 0.42 | 8.24 | 19 | 2.57 | 5 | 0.22 | 0.39 | 6.8 | 18.9 | 0.22 | 17 | 2.37 | 5 | 0.15 | 0.38 | 6.53 | 78.6 | <20
17 | 424 | 236 | 236 | 5.28 | 35.8 | 49.5 | 19 | 2.63 | 5 | 0.26 | 0.5 | 9.6 | 17 | 2.55 | 5 | 0.16 | 0.68 | 5.46 | 17.9 | 0.18 | 16 | 2.4 | 5 | 0.14 | 0.48 | 5.28 | 78.4 | <20
18 | 516 | 284 | 252 | 5.68 | 35.9 | 48 | 19 | 2.33 | 5 | 0.18 | 0.33 | 9.4 | 18 | 2.3 | 5 | 0.16 | 0.27 | 6.06 | 20.9 | 0.29 | 15 | 2.11 | 5 | 0.16 | 0.21 | 5.43 | 78.5 | <20
19 | 578 | 320 | 270 | 5.33 | 36.4 | 57.3 | 21 | 2.47 | 6 | 0.16 | 0.41 | 9.15 | 19 | 2.36 | 5 | 0.18 | 0.37 | 5.16 | 85.5 | 2.53 | 15 | 2.15 | 5 | 0.1 | 0.36 | 5.07 | 78.8 | 80
20 | 581 | 318 | 282 | 5.67 | 33.5 | 45.2 | 22 | 2.55 | 5 | 0.41 | 1.13 | 10.9 | 20 | 2.36 | 5 | 0.36 | 0.85 | 9.62 | 26.1 | 0.32 | 17 | 2.13 | 5 | 0.16 | 0.47 | 7.08 | 78.9 | <20
21 | 552 | 305 | 292 | 5.24 | 37.8 | 47.2 | 20 | 2.71 | 6 | 0.16 | 0.52 | 10 | 19 | 2.63 | 5 | 0.17 | 0.42 | 6.93 | 19.5 | 0.34 | 18 | 2.6 | 5 | 0.14 | 0.42 | 5.98 | 78.6 | <20
22 | 382 | 211 | 256 | 5.69 | 26.9 | 40.3 | 20 | 2.63 | 7 | 0.19 | 0.35 | 6.66 | 18 | 2.38 | 6 | 0.29 | 0.34 | 5.18 | 18.8 | 0.19 | 16 | 2.31 | 5 | 0.14 | 0.32 | 5.07 | 78.8 | <20
23 | 335 | 186 | 224 | 5.87 | 22.2 | 49.2 | 20 | 2.73 | 8 | 0.17 | 0.23 | 7.86 | 18 | 2.7 | 8 | 0.22 | 0.36 | 5.98 | 18.4 | 0.16 | 16 | 2.39 | 5 | 0.12 | 0.19 | 5.28 | 78.7 | <20
24 | 347 | 192 | 230 | 5.8 | 31.9 | 42.1 | 14 | 2.41 | 6 | 0.21 | 0.45 | 7.82 | 14 | 2.3 | 5 | 0.32 | 0.8 | 6.38 | 15.3 | 0.17 | 12 | 2.25 | 5 | 0.15 | 0.43 | 6.03 | 78.9 | <20
25 | 507 | 278 | 260 | 5.9 | 35.1 | 48.6 | 20 | 2.63 | 6 | 0.18 | 2.2 | 10.5 | 19 | 2.51 | 5 | 0.31 | 0.56 | 7.34 | 19.8 | 0.14 | 15 | 2.21 | 5 | 0.13 | 0.3 | 6.93 | 78.6 | <20
26 | 492 | 274 | 252 | 5.9 | 39.2 | 55.7 | 19 | 2.35 | 5 | 0.21 | 2.24 | 11.3 | 18 | 2.31 | 5 | 0.12 | 0.86 | 7.49 | 19.1 | 0.17 | 14 | 2.05 | 5 | 0.11 | 0.85 | 7.44 | 78.4 | <20
27 | 533 | 295 | 270 | 5.74 | 34.5 | 41.7 | 22 | 2.72 | 5 | 0.23 | 1.38 | 7.96 | 18 | 2.65 | 5 | 0.35 | 0.6 | 6.38 | 22.8 | 0.2 | 14 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.53 | 6.18 | 78.3 | <20
28 | 399 | 220 | 192 | 5.49 | 38.8 | 45.3 | 20 | 2.71 | 6 | 0.16 | 0.29 | 8.02 | 18 | 2.69 | 5 | 0.19 | 0.65 | 6.58 | 20.8 | 0.26 | 14 | 2.57 | 5 | 0.1 | 0.28 | 6.33 | 78.2 | 50
29 | 476 | 266 | 244 | 5.87 | 28.7 | 39.3 | 20 | 2.8 | 6 | 0.16 | 0.69 | 9.12 | 18 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.6 | 7.34 | 18 | 0.14 | 16 | 2.33 | 5 | 0.13 | 0.29 | 7.03 | 78.5 | <20
30 | 591 | 326 | 290 | 5.8 | 39.4 | 45.6 | 21 | 2.74 | 6 | 0.23 | 0.5 | 8.66 | 18 | 2.51 | 5 | 0.23 | 0.45 | 7.49 | 18 | 0.18 | 15 | 2.22 | 5 | 0.14 | 0.35 | 7.34 | 78.1 | <20
31 | 513 | 288 | 250 | 5.87 | 29.4 | 42.9 | 19 | 2.81 | 5 | 0.2 | 1.16 | 9.06 | 17 | 2.74 | 5 | 0.22 | 0.42 | 7.14 | 19.7 | 0.21 | 14 | 2.25 | 5 | 0.12 | 0.29 | 6.13 | 78.3 | <20
平均 | 480.6129 | 265.9032 | 240.7097 | 5.5661 | 35.2806 | 47.1484 | 20.4516 | 2.6165 | 5.9032 | 0.18065 | 0.64387 | 8.8468 | 19.0645 | 2.5042 | 5.5161 | 0.17742 | 0.48097 | 7.0594 | 23.6516 | 0.28226 | 15.6129 | 2.2739 | 5.0323 | 0.12 | 0.37806 | 6.4171 | 78.5742 | 80
审核： 制表： 制表日期：2023-4-3
| 480.6129 | 265.9032 | 240.7097 | 5.5661 | 35.2806 | 47.1484 | 20.4516 | 2.6165 | 5.9032 | 0.18065 | 0.64387 | 8.8468 | 19.0645 | 2.5042 | 5.5161 | 0.17742 | 0.48097 | 7.0594 | 23.6516 | 0.28226 | 15.6129 | 2.2739 | 5.0323 | 0.12 | 0.37806 | 6.4171 | 78.5742 | 80
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 456 |  | 61.29% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 456 |  | 61.29% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 315.5 |  | 42.41% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 274 |  | 36.83% | 100%
30 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 731.5 | 4 | 98.32% | 99.46% | 3月2日渗漏故障检修。
30 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 732.5 |  | 98.45% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 533.5 |  | 71.71% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 56 |  | 7.527% | 100%
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 614.5 |  | 82.59% | 100% | 3月22日外回流安装调试。
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 632 |  | 84.95% | 100%
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 239 |  | 32.12% | 100%
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 740 |  | 99.46% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月13日维护保养。
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 643.5 |  | 86.49% | 100% | 3月13日维护保养。
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 33 |  | 4.435% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 568 | 2 | 76.34% | 99.73% | 3月8日安装调试。
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 188 |  | 25.27% | 100%
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 293 | 4 | 39.38% | 99.46% | 3月28日震动大检修。
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 611 |  | 82.12% | 100% | 3月28日清理垃圾。
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月13日维护保养。
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 589 |  | 79.17% | 100% | 3月13日维护保养。
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 115 |  | 15.46% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 12 | 0% | 98.39% | 3月15日传动故障检修。
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100% | 3月13日维护保养。
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100% | 3月13日维护保养。
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100% | 3月13日维护保养。
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 144.5 |  | 19.42% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 599.5 | 4 | 80.58% | 99.46% | 3月6日软启动故障检修。
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 4 | 0% | 99.46% | 3月7日软启动故障检修。
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 6 |  | 0.8065% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 191 |  | 25.67% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 601.5 |  | 80.85% | 100% | 3月24日更换滤网。
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 718.5 |  | 96.57% | 100% | 3月24日更换滤网。
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 734.5 | 10 | 98.72% | 98.66% | 3月3日冷却水管破裂检修。
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 3月10日更换滤网。
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 692 |  | 93.01% | 100%
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 48 |  | 6.452% | 100% | 3月7日液相端油管渗漏检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年3月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月14日维护保养。
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月14日维护保养。
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月14日维护保养。
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 3月14日维护保养。
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 126 |  | 16.94% | 100% | 3月14日维护保养。
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 126 |  | 16.94% | 100% | 3月14日维护保养。
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 126 |  | 16.94% | 100% | 3月14日维护保养。
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 126 |  | 16.94% | 100% | 3月14日维护保养。
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 142 |  | 19.09% | 100% | 3月14日维护保养。
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 142 |  | 19.09% | 100% | 3月14日维护保养。
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 142 |  | 19.09% | 100% | 3月14日维护保养。
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 142 |  | 19.09% | 100% | 3月14日维护保养。
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 3月14日维护保养。
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 3月14日维护保养。
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 3月14日维护保养。
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 3月14日维护保养。
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-4-3

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-03-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、20、30）日
审核： 制表： 制表日期：2022-4-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.89
|  | NO3-N | 1.34 | 2.45 | 3.92 | 6.9 |  |  |  | 0.093886 | 1.152
|  | NH3-N | 8.67 | 7.23 | 5.09 | 2.17 |  |  |  | -0.11002 | -1.3499
|  | PO43- | 6.35 | 1.48 | 0.44 | 0.16 |  |  |  | -0.089543 | -1.0987
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | NO3-N | 6.57 | 6.09 | 5.46 | 4.72 | 3.68 | 3.04 | 4.225 | -0.039739 | -0.56434
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | PO43- | 7.32 | 11.77 | 15.94 | 19.48 |  |  | 4.52 | 0.19945 | 2.6475