## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4288416 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4013.01 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1499163 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.34958
| 日均处理量（m3） | 142947.2 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5325 |  | 日均用电量（度） |  | 49972.1 |  | CODcr（度/kg） | 0.76995
|  |  |  | 含水率（%） | 78.6233 |  | 用水量（T） |  | 2206
| 最高日处理量（m3） | 151040 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.2074 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 303.3972 |  | BOD5（度/kg） | 1.3697
| 最低日处理量（m3） | 129312 |  | 产泥率(g/m３) | 200.0384 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.5833
| 负荷率（%） | 95.2981 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 0 |  | 药单耗(g/m3) |  | 70.7481 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 0
| 进水水温(℃) | 19.1067 |  | 药单耗(g/m3) | 0 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 51.1828
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.9351
| CODcr | 462.0333 |  | 14.3 |  | 98.27% |  | 1947083.8112 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 180.94
| BOD5 | 256.2333 |  | 2.2067 |  | 99.61% |  | 1094546.7104 |  |  | 英科环境(吨) | 861.18
| SS | 225.8 |  | 5 |  | 97.79% |  | 946882.2528 |  |  | 其它 | 2970.89
| TP | 5.564 |  | 0.12667 |  | 97.72% |  | 23317.5473 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 总电量： | 1560800 | 总用水量： | 2847
| TN | 46.0933 |  | 7.0237 |  | 84.76% |  | 167546.9836 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 排水处电量： | 3473 | 除臭用水： | 641
| NH3-N | 33.6333 |  | 0.29433 |  | 99.12% |  | 142971.501 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 除臭用电： | 58164 | 实际水量： | 2206
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 实际电量： | 1499163
备注 | 本月总用电量为1560800度，其中排水处电量为3473度，除臭工程用电58164度，城北实际用电为1499163度。本月自来水用量为2847吨，其中除臭工程自来水用量为641吨，城北实际用自来水用量为2206吨。 本月产生泥饼4013.01吨，运往英科焚烧中心861.18吨；运往国电180.94吨；外运0吨；应急处置2970.89吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-5-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-04-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价 | 28040 | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 17.5 | 晴 | 131872 | 49.98 | 0 | 68.94 | 225 | 3794 | 5728 | 4426 | 51520 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 1.5382 | 0 | 131872 | 72
2 | 18.1 | 晴 | 129312 | 49.7 | 0 | 70.73 | 125 | 3924 | 5076 | 4114 | 51200 | 0 | 0 | 9.1375 | 0 | 1.5945 | 0 | 129312 | 72
3 | 18.4 | 阴 | 131744 | 31.98 | 34.78 | 69.66 | 225 | 3996 | 5478 | 5110 | 52800 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 1.5557 | 0 | 131744 | 72 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 |  | 实际用量 | 实际费用
4 | 16.6 | 雨 | 134624 | 15.5 | 51.5 | 70.83 | 175 | 3808 | 5350 | 4226 | 45760 | 0 | 0 | 9.9223 | 0 | 1.5843 | 0 | 134624 | 72 | 电费 | 0.663 | 1560800 | 1034810.4 |  |  | 0
5 | 16.7 | 阴 | 130848 | 0 | 32.84 | 102.18 | 225 | 4124 | 5742 | 4508 | 44480 | 0 | 0 | 9.1482 | 0 | 1.5696 | 0 | 130848 | 72 | 絮凝剂 | 28000 | 5.325 | 149100
6 | 17.4 | 阴 | 138976 | 0 | 33.36 | 103.42 | 225 | 4208 | 5422 | 4564 | 50720 | 0 | 0 | 9.5782 | 0 | 1.7238 | 0 | 138976 | 72 | 混凝剂 | 416 | 0 | 0
7 | 17.4 | 晴 | 138624 | 0 | 16.02 | 103.06 | 175 | 4452 | 5534 | 4882 | 49600 | 0 | 0 | 8.8688 | 0 | 1.5847 | 0 | 138624 | 72 | 消泡剂 | 11000 | 2.16 | 23760
8 | 17.7 | 晴 | 140448 | 0 | 34.06 | 105 | 200 | 4298 | 5128 | 4626 | 50240 | 0 | 0 | 9.1268 | 0 | 1.6703 | 0 | 140448 | 72 | 污泥外运 | 22.18 | 4013.01 | 89008.5618 | 运费总单价 | 46.36 | 186043.1436
9 | 18.8 | 晴 | 145920 | 0 | 33.96 | 103.28 | 250 | 4390 | 4824 | 4226 | 53280 | 0 | 0 | 9.6427 | 0 | 1.7077 | 0 | 145920 | 72 | 总药剂费 |  |  | 172860
10 | 18.2 | 晴 | 140256 | 0 | 17.28 | 139.22 | 200 | 4080 | 4760 | 4202 | 52000 | 0 | 0 | 11.868 | 0 | 1.7348 | 0 | 140256 | 72
11 | 18.4 | 晴 | 141024 | 0 | 17.7 | 135.74 | 225 | 4524 | 4994 | 4182 | 52160 | 0 | 0 | 11.4595 | 0 | 1.6389 | 0 | 141024 | 72
12 | 18.8 | 晴 | 145376 | 0 | 17.52 | 68.18 | 200 | 4440 | 4982 | 4526 | 53280 | 0 | 0 | 8.9117 | 0 | 1.7533 | 0 | 145376 | 72
13 | 18.4 | 阴 | 148192 | 0 | 0 | 136.84 | 150 | 4340 | 4920 | 4728 | 53280 | 0 | 0 | 9.6642 | 0 | 1.7312 | 0 | 148192 | 72 |  | 单价 | 用量
14 | 19.1 | 阴 | 145184 | 0 | 0 | 138.82 | 175 | 4512 | 5268 | 4884 | 54240 | 0 | 0 | 8.9977 | 0 | 1.8039 | 0 | 145184 | 72 | 水费 | 4.21 | 2847 | 11985.87
15 | 19.4 | 阴 | 142764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 5462 | 5018 | 53600 | 0 | 0 | 8.4925 | 0 | 1.6927 | 0 | 142764 | 72 |  |  | 641 | 2698.61
16 | 19.8 | 晴 | 142100 | 0 | 105.32 | 71.02 | 225 | 3914 | 5066 | 4228 | 53920 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 1.6631 | 0 | 142100 | 72 |  | 实际用量 | 2206 | 9287.26
17 | 20.8 | 晴 | 145312 | 0 | 51.52 | 67.82 | 200 | 3838 | 5756 | 4482 | 55360 | 0 | 0 | 10.7608 | 0 | 1.7238 | 0 | 145312 | 72
18 | 20.3 | 晴 | 145888 | 0 | 68.16 | 71.02 | 150 | 4360 | 5280 | 4568 | 55360 | 0 | 0 | 8.7182 | 0 | 1.7944 | 0 | 145888 | 72
19 | 20.8 | 晴 | 142944 | 16.16 | 51.86 | 69.04 | 225 | 4800 | 5018 | 4912 | 49920 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 1.7069 | 0 | 142944 | 72
20 | 20.4 | 晴 | 147872 | 0 | 68.24 | 69.48 | 175 | 4032 | 5502 | 4894 | 52320 | 0 | 0 | 9.6643 | 0 | 1.7409 | 0 | 147872 | 72
21 | 20.8 | 晴 | 149472 | 0 | 0 | 140.02 | 175 | 3766 | 5364 | 4607 | 52160 | 0 | 0 | 9.3525 | 0 | 1.7466 | 0 | 149472 | 72 |  |  |  |  | 费用
22 | 20.6 | 阴 | 148992 | 0 | 70.54 | 70.74 | 175 | 4164 | 5410 | 5010 | 50560 | 0 | 0 | 9.8792 | 0 | 1.8334 | 0 | 148992 | 72 |  | 单价 | 当月总量 | 1560800 | 1034810.4
23 | 20.6 | 雨 | 151040 | 17.62 | 71.48 | 69.98 | 175 | 3872 | 5166 | 4872 | 54240 | 0 | 0 | 13.4913 | 0 | 1.7777 | 0 | 151040 | 72 | 电费明细 | 0.663 | 除臭用量 | 58164
24 | 15.5 | 阴 | 150752 | 0 | 0 | 139.3 | 175 | 3736 | 5062 | 4468 | 51040 | 0 | 0 | 11.2015 | 0 | 1.8154 | 0 | 150752 | 72 |  |  | 借用量 | 3473
25 | 18.8 | 晴 | 146272 | 0 | 16.72 | 140.66 | 150 | 3768 | 5600 | 4280 | 50720 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 1.7196 | 0 | 146272 | 72 |  |  | 实际用量 | 1499163 | 993945.069
26 | 19.9 | 晴 | 148032 | 0 | 32.88 | 125.12 | 150 | 4032 | 5788 | 4926 | 51520 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 1.7982 | 0 | 148032 | 72
27 | 20.2 | 晴 | 145344 | 0 | 0 | 126.32 | 175 | 4284 | 5552 | 5116 | 51360 | 0 | 0 | 11.0188 | 0 | 1.7501 | 0 | 145344 | 72
28 | 20.8 | 晴 | 146112 | 0 | 35.44 | 107.59 | 125 | 4412 | 5742 | 5286 | 53120 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 1.7274 | 0 | 146112 | 72
29 | 22.8 | 晴 | 150560 | 0 | 0 | 143.96 | 150 | 4188 | 5662 | 5026 | 55040 | 0 | 0 | 9.5245 | 0 | 1.7451 | 0 | 150560 | 72
30 | 20.2 | 晴 | 142560 | 0 | 0 | 142.92 | 125 | 4352 | 5064 | 4682 | 56000 | 0 | 0 | 11.2875 | 0 | 1.7566 | 0 | 142560 | 72
平均 | 19.1067 | / | 142947.2 | 6.0313 | 28.706 | 99.0297 | 177.5 | 4161.9333 | 5323.3333 | 4652.6333 | 52026.6667 | 0 | 0 | 10.1132 | 0 | 1.7061 | 0 | 142947.2 | 72
合计 | / | / | 4288416 | 180.94 | 861.18 | 2970.89 | 5325 | / | / | / | 1560800 | 0 | 0 | 303.3972 | 0 | 51.1828 | 0 | 4288416 | 2160
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2023-5-4
303397.25
| 最大值 |  | 151040 | 脱水污泥量 |  | 4013.01
| 最小值 |  | 129312 | 干污泥量 |  | 857.8478 | [8 empty] | 51.1828 | 51.1828
[15 empty] | 51182.82 | 51182.82

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 290 | 160 | 166 | 5.18 | 26.8 | 34.6 | 19 | 2.33 | 6 | 0.19 | 0.31 | 6.35 | 17 | 2.3 | 5 | 0.18 | 0.38 | 5.87 | 18.1 | 0.2 | 14 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.26 | 5.66 | 78.6 | <20
2 | 547 | 302 | 260 | 5.36 | 35.8 | 51.1 | 20 | 2.54 | 5 | 0.17 | 0.69 | 11.7 | 22 | 2.47 | 5 | 0.17 | 0.51 | 7.03 | 21.8 | 0.14 | 19 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.39 | 6 | 78.4 | <20
3 | 557 | 308 | 262 | 5.82 | 41.4 | 51.9 | 26 | 2.36 | 7 | 0.17 | 0.67 | 9.97 | 21 | 2.32 | 5 | 0.14 | 0.55 | 7.03 | 26.7 | 0.13 | 18 | 2.15 | 5 | 0.12 | 0.43 | 6.62 | 78.6 | 50
4 | 425 | 234 | 236 | 5.81 | 33.7 | 45.7 | 24 | 2.41 | 7 | 0.18 | 0.73 | 9.82 | 20 | 2.39 | 6 | 0.22 | 0.45 | 8.43 | 29.9 | 0.46 | 18 | 2.11 | 5 | 0.15 | 0.32 | 6.82 | 78.6 | <20
5 | 466 | 257 | 244 | 5.23 | 31.4 | 50.9 | 20 | 2.61 | 6 | 0.19 | 0.24 | 7.51 | 18 | 2.45 | 5 | 0.27 | 0.41 | 6.84 | 43.2 | 1.36 | 15 | 2.19 | 5 | 0.19 | 0.19 | 5.87 | 78.4 | 120
6 | 503 | 279 | 218 | 5.89 | 30 | 42.8 | 18 | 2.55 | 5 | 0.2 | 1.49 | 9.2 | 16 | 2.49 | 5 | 0.25 | 0.75 | 6.88 | 15.5 | 0.22 | 15 | 2.25 | 5 | 0.2 | 0.25 | 6.14 | 78.7 | <20
7 | 598 | 330 | 224 | 5.81 | 30.5 | 44.7 | 18 | 2.7 | 5 | 0.28 | 1.76 | 9.34 | 17 | 2.61 | 5 | 0.27 | 0.69 | 8.18 | 19.8 | 0.42 | 14 | 2.38 | 5 | 0.23 | 0.64 | 7.68 | 78.8 | <20
8 | 351 | 195 | 180 | 5.79 | 34.3 | 46.9 | 17 | 2.76 | 5 | 0.23 | 0.18 | 8.18 | 16 | 2.69 | 5 | 0.17 | 0.42 | 7.94 | 16.2 | 0.1 | 10 | 2.45 | 5 | 0.15 | 0.2 | 7.24 | 78.5 | 80
9 | 556 | 306 | 236 | 5.64 | 35.8 | 51.6 | 15 | 2.45 | 6 | 0.2 | 0.51 | 7.66 | 14 | 2.29 | 5 | 0.15 | 0.43 | 7.61 | 15.6 | 0.24 | 13 | 2.22 | 5 | 0.14 | 0.28 | 6.58 | 78.4 | <20
10 | 621 | 343 | 248 | 5.71 | 33.3 | 45.1 | 18 | 2.55 | 5 | 0.23 | 0.42 | 8.38 | 16 | 2.33 | 5 | 0.25 | 0.24 | 7.9 | 14.8 | 0.2 | 13 | 2.26 | 5 | 0.18 | 0.2 | 7.2 | 78.5 | <20
11 | 504 | 278 | 230 | 5.81 | 34.2 | 46.5 | 18 | 2.46 | 5 | 0.13 | 0.28 | 8.23 | 15 | 2.39 | 5 | 0.13 | 0.32 | 7.78 | 16.3 | 0.1 | 14 | 2.08 | 5 | 0.07 | 0.27 | 7.75 | 78.9 | <20
12 | 565 | 312 | 248 | 5.93 | 29.8 | 45.1 | 18 | 2.42 | 5 | 0.12 | 0.28 | 8.76 | 16 | 2.29 | 5 | 0.13 | 0.36 | 7.24 | 15.7 | 0.11 | 13 | 2.2 | 5 | 0.11 | 0.2 | 6.45 | 78.8 | 90
13 | 332 | 184 | 156 | 5.35 | 30.7 | 39.6 | 17 | 2.82 | 5 | 0.27 | 0.66 | 9.63 | 16 | 2.63 | 5 | 0.21 | 0.22 | 7.92 | 16.1 | 0.14 | 14 | 2.27 | 5 | 0.12 | 0.2 | 7.17 | 78.6 | <20
14 | 444 | 240 | 212 | 5.41 | 30.1 | 41 | 18 | 2.47 | 6 | 0.19 | 0.69 | 11.4 | 17 | 2.39 | 5 | 0.14 | 0.47 | 7.24 | 17.4 | 0.11 | 15 | 2.16 | 5 | 0.1 | 0.35 | 6.98 | 78.3 | <20
15 | 566 | 320 | 254 | 5.84 | 34.2 | 49 | 19 | 2.51 | 5 | 0.13 | 0.48 | 8.96 | 17 | 2.33 | 5 | 0.14 | 0.44 | 7.9 | 15.8 | 0.13 | 14 | 2.14 | 5 | 0.13 | 0.25 | 6.6 | 78.7 | <20
16 | 544 | 302 | 230 | 5.68 | 38.8 | 45.2 | 16 | 2.39 | 5 | 0.13 | 0.5 | 9.69 | 15 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.52 | 6.74 | 16.1 | 0.12 | 13 | 2.19 | 5 | 0.11 | 0.28 | 6.62 | 78.4 | <20
17 | 356 | 199 | 252 | 5.33 | 36.1 | 49.6 | 30 | 2.96 | 9 | 0.11 | 0.59 | 10.1 | 23 | 2.45 | 6 | 0.12 | 0.35 | 7.72 | 22.5 | 0.13 | 17 | 2.11 | 5 | 0.1 | 0.31 | 7.01 | 78.5 | 140
18 | 447 | 248 | 238 | 5.87 | 39.1 | 46.8 | 23 | 2.8 | 6 | 0.15 | 0.46 | 11 | 20 | 2.66 | 6 | 0.15 | 0.38 | 6.98 | 18.5 | 0.11 | 16 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.35 | 6.32 | 78.7 | <20
19 | 519 | 288 | 248 | 5.39 | 33.4 | 55.7 | 17 | 2.44 | 5 | 0.18 | 0.52 | 11.7 | 16 | 2.37 | 5 | 0.11 | 0.37 | 8.68 | 18.4 | 0.27 | 13 | 2.16 | 5 | 0.1 | 0.35 | 7.05 | 78.8 | <20
20 | 247 | 138 | 100 | 4.33 | 15.9 | 24.3 | 21 | 2.57 | 7 | 0.11 | 0.24 | 8.13 | 20 | 2.47 | 6 | 0.19 | 0.22 | 5.52 | 18.5 | 0.16 | 14 | 2.3 | 5 | 0.1 | 0.21 | 5.25 | 78.6 | <20
21 | 454 | 258 | 246 | 5.17 | 33.2 | 43.8 | 17 | 2.61 | 6 | 0.15 | 0.38 | 10.7 | 17 | 2.39 | 5 | 0.15 | 0.24 | 5.93 | 18.4 | 0.14 | 15 | 2.15 | 5 | 0.12 | 0.22 | 5.49 | 78.7 | 60
22 | 430 | 240 | 240 | 5.78 | 36.8 | 48.7 | 18 | 2.58 | 8 | 0.19 | 1.03 | 12.4 | 16 | 2.46 | 6 | 0.12 | 0.39 | 9.05 | 15.5 | 0.13 | 13 | 2.22 | 5 | 0.12 | 0.2 | 8.32 | 78.5 | <20
23 | 493 | 277 | 234 | 5.87 | 35.9 | 48.9 | 20 | 2.75 | 5 | 0.29 | 0.39 | 12 | 18 | 2.63 | 5 | 0.13 | 0.36 | 8.96 | 17.3 | 0.17 | 16 | 2.25 | 5 | 0.12 | 0.28 | 8.86 | 78.7 | <20
24 | 337 | 188 | 226 | 5.57 | 35.8 | 42.1 | 22 | 2.5 | 6 | 0.1 | 1.02 | 12 | 19 | 2.47 | 5 | 0.11 | 0.6 | 8.86 | 25.6 | 0.12 | 14 | 2.14 | 5 | 0.09 | 0.57 | 8.32 | 78.9 | <20
25 | 393 | 220 | 230 | 5.41 | 32.4 | 46.4 | 18 | 2.44 | 6 | 0.15 | 0.46 | 8.86 | 17 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.53 | 7.2 | 15.8 | 0.15 | 13 | 2.08 | 5 | 0.12 | 0.32 | 7.01 | 78.6 | <20
26 | 491 | 266 | 244 | 5.61 | 35 | 49.8 | 17 | 2.33 | 5 | 0.17 | 0.76 | 12.5 | 16 | 2.27 | 5 | 0.12 | 0.39 | 8.62 | 18.2 | 0.17 | 11 | 2.2 | 5 | 0.11 | 0.3 | 7.93 | 78.4 | <20
27 | 460 | 257 | 250 | 5.58 | 34.6 | 48.6 | 17 | 2.37 | 5 | 0.11 | 0.35 | 11.2 | 16 | 2.33 | 5 | 0.12 | 0.2 | 8.76 | 14.6 | 0.12 | 13 | 2.15 | 5 | 0.11 | 0.19 | 8.71 | 78.7 | 170
28 | 326 | 182 | 172 | 5.87 | 39.1 | 44 | 18 | 2.69 | 6 | 0.17 | 1.03 | 11.3 | 15 | 2.46 | 5 | 0.12 | 0.38 | 9.93 | 17.4 | 0.11 | 14 | 2.25 | 5 | 0.11 | 0.33 | 8.76 | 78.6 | <20
29 | 507 | 280 | 242 | 5.18 | 32.7 | 53.1 | 19 | 2.61 | 5 | 0.15 | 1.81 | 10.9 | 18 | 2.54 | 5 | 0.13 | 0.37 | 7.83 | 19.4 | 0.14 | 14 | 2.26 | 5 | 0.12 | 0.28 | 7.2 | 78.8 | <20
30 | 532 | 296 | 248 | 5.7 | 38.2 | 49.3 | 18 | 2.78 | 5 | 0.15 | 0.37 | 10.3 | 16 | 2.61 | 5 | 0.12 | 0.23 | 7.54 | 16.8 | 0.13 | 14 | 2.34 | 5 | 0.09 | 0.21 | 7.1 | 79 | <20
平均 | 462.0333 | 256.2333 | 225.8 | 5.564 | 33.6333 | 46.0933 | 19.2 | 2.5587 | 5.7333 | 0.173 | 0.64333 | 9.929 | 17.3333 | 2.4327 | 5.1667 | 0.159 | 0.40567 | 7.6703 | 19.1967 | 0.20767 | 14.3 | 2.2067 | 5 | 0.12667 | 0.29433 | 7.0237 | 78.6233 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-5-4
| 247 | 138 | 100 | 4.33 | 15.9 | 24.3 | 15 | 2.33 | 5 | 0.1 | 0.18 | 6.35 | 14 | 2.2 | 5 | 0.11 | 0.2 | 5.52 |  |  | 10 | 2.08 | 5 | 0.07 | 0.19 | 5.25 | 78.3
| 621 | 343 | 262 | 5.93 | 41.4 | 55.7 | 30 | 2.96 | 9 | 0.29 | 1.81 | 12.5 | 23 | 2.69 | 6 | 0.27 | 0.75 | 9.93 |  |  | 19 | 2.45 | 5 | 0.23 | 0.64 | 8.86 | 79
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [7 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） |  |  | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 24 | 30 |  | 0 | 0
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 24 | #REF! |  | 8 | 28
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 6 | #REF! |  | 21 | 2
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 656.5 |  | 91.18% | 100%
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 455.5 |  | 63.26% | 100%
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 657 |  | 91.25% | 100%
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100%
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 455.5 |  | 63.26% | 100%
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 709 |  | 98.47% | 100%
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 4 |  | 0.5556% | 100%
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 563.5 |  | 78.26% | 100%
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100%
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 716 |  | 99.44% | 100%
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 4月7日虹吸管路更换密封垫。
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 409.5 | 2 | 56.88% | 99.72% | 4月20日安装调试。
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 718.5 |  | 99.79% | 100%
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 718.5 |  | 99.79% | 100%
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 310.5 |  | 43.12% | 100%
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 3 | 100% | 99.58% | 4月27日更换行走轮。
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 628 | 2 | 87.22% | 99.72% | 4月7日叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 63 |  | 8.75% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 4月10日维护保养。
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 4月10日维护保养。
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 601 |  | 83.47% | 100%
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 641.5 |  | 89.1% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 2 | 0% | 99.72% | 4月28日安装调试。
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 718.5 |  | 99.79% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 557 | 2 | 77.36% | 99.72% | 4月18日叶轮清理垃圾。
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 103.5 |  | 14.37% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月19日维护保养。
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月19日维护保养。
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100% | 4月19日维护保养。
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 16 | 4 | 2.222% | 99.44% | 4月25日安装调试。
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100% | 4月13日更换减速机。
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 219 | 4 | 30.42% | 99.44% | 4月30日减速机维修。
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 | 2 | 4.167% | 99.72% | 4月3日吸砂泵电源线更换。
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 2 |  | 0.2778% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 189 |  | 26.25% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 634 |  | 88.06% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 715.5 |  | 99.38% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 656.5 |  | 91.18% | 100%
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 43 | 6 | 5.972% | 99.17% | 4月12日干泥螺杆定转子更换。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年4月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-5-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-04-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
审核： 制表： 制表日期：2023-5-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-04-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.883
|  | NO3-N | 1.38 | 2.54 | 4.05 | 7.03 |  |  |  | 0.095314 | 1.1712
|  | NH3-N | 8.82 | 7.45 | 5.18 | 2.06 |  |  |  | -0.11499 | -1.4129
|  | PO43- | 6.47 | 1.55 | 0.62 | 0.15 |  |  |  | -0.091371 | -1.1227
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-04-24 | 一期南 | NO3-N | 6.62 | 6.11 | 5.49 | 4.81 | 3.56 | 3.04 | 4.318 | -0.040809 | -0.56705
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-04-24 | 一期南 | PO43- | 7.38 | 12.13 | 16.14 | 19.52 |  |  | 4.479 | 0.19766 | 2.6478