## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4680768 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4590.68 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1576995 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.33691
| 日均处理量（m3） | 150992.5161 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4300 |  | 日均用电量（度） |  | 50870.8065 |  | CODcr（度/kg） | 0.80769
|  |  |  | 含水率（%） | 78.529 |  | 用水量（T） |  | 2094
| 最高日处理量（m3） | 161248 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.3625 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 287.782 |  | BOD5（度/kg） | 1.4254
| 最低日处理量（m3） | 128512 |  | 产泥率(g/m３) | 210.5773 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.6332
| 负荷率（%） | 100.6617 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 2.4 |  | 药单耗(g/m3) |  | 61.4818 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 0.38484
| 进水水温(℃) | 24.0355 |  | 药单耗(g/m3) | 0.51274 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 0.082217
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 56.2089
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 12.0085
| CODcr | 425.129 |  | 13.8065 |  | 98.12% |  | 1952484.2261 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1752.68
| BOD5 | 237.3548 |  | 2.2145 |  | 99.58% |  | 1106322.1657 |  |  | 英科环境(吨) | 1905.02
| SS | 211.2903 |  | 5.0323 |  | 97.62% |  | 965597.1406 |  |  | 其它 | 932.98
| TP | 5.4939 |  | 0.1229 |  | 97.76% |  | 25140.2539 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 43.6774 |  | 6.8139 |  | 84.4% |  | 172549.7177 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 33.3387 |  | 0.24387 |  | 99.27% |  | 154909.262 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1641040度，其中排水处电量为5837度，除臭工程用电58208度，城北实际用电为1576995度。本月自来水用量为2741吨，其中除臭工程自来水用量为647吨，城北实际用自来水用量为2094吨。 本月产生泥饼4590.68吨，运往英科焚烧中心1905.02吨；运往国电1752.68吨；外运26吨，应急处置906.98吨。 | [11 empty] | 1576995 | 2094
审核： 制表： 制表日期：2023-6-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-03-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 20.9 | 晴 | 136320 | 0 | 33 | 108.12 | 150 | 4348 | 5142 | 4556 | 53600 | 0 | 0 | 8.8065 | 0 | 1.6182 | 0 | 136320 | 72 | 33
2 | 22.4 | 晴 | 128512 | 0 | 16.56 | 124.98 | 125 | 4958 | 5334 | 5116 | 52960 | 0 | 0 | 8.6005 | 0 | 1.542 | 0 | 128512 | 72 | 16.56
3 | 22.8 | 晴 | 143040 | 0 | 0 | 143.14 | 100 | 5148 | 5204 | 5006 | 54080 | 0 | 0 | 9.2288 | 0 | 1.6514 | 0 | 143040 | 72 | 0 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 21.8 | 阴 | 148480 | 0 | 0 | 142.36 | 125 | 4904 | 5552 | 5118 | 55040 | 0 | 0 | 10.4751 | 0.02646 | 1.9318 | 0 | 148480 | 72 | 0 | 电费 | 0.67 | 1641040 | 1099496.8
5 | 22.2 | 雨 | 150592 | 0 | 0 | 139.28 | 125 | 4670 | 5766 | 5224 | 49600 | 0 | 0 | 9.4451 | 0.19026 | 1.9421 | 0 | 150592 | 72 | 0 | 絮凝剂 | 28000 | 4.3 | 120400
6 | 24.8 | 阴 | 150528 | 0 | 0 | 141.6 | 125 | 4692 | 5892 | 5400 | 50880 | 0 | 0 | 9.0331 | 0.16812 | 1.7973 | 0 | 150528 | 72 | 0 | 混凝剂 | 416 | 2.4 | 998.4
7 | 26.6 | 晴 | 152992 | 0 | 138.68 | 36.12 | 125 | 4312 | 5018 | 4832 | 51520 | 1.8 | 0 | 9.167 | 0 | 1.7877 | 0 | 152992 | 72 | 138.68 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 21.3 | 晴 | 154560 | 0 | 103.04 | 35.82 | 100 | 4208 | 5656 | 4880 | 52640 | 0 | 0 | 10.609 | 0 | 1.9444 | 0 | 154560 | 72 | 103.04 | 污泥外运 | 22.18 | 4590.68 | 101821.2824 | 运费总单价 | 46.36 | 212823.9248
9 | 21.7 | 晴 | 151936 | 16.58 | 138.92 | 35.56 | 150 | 3680 | 5492 | 4574 | 51040 | 0 | 0 | 10.5369 | 0 | 1.7703 | 0 | 151936 | 72 | 155.5 | 总药剂费 |  |  | 145950.4
10 | 26.6 | 晴 | 152224 | 0 | 137.84 | 0 | 125 | 3986 | 5462 | 4220 | 53120 | 0 | 0 | 11.1755 | 0 | 1.8204 | 0 | 152224 | 72 | 137.84 | 实际电费 |  |  | 0
11 | 21.4 | 晴 | 153408 | 35.62 | 102.82 | 0 | 125 | 3932 | 5858 | 4460 | 53440 | 0 | 0 | 10.1867 | 0 | 1.8143 | 0 | 153408 | 72 | 138.44
12 | 21.7 | 晴 | 152768 | 17.88 | 120.58 | 0 | 100 | 4564 | 5768 | 5224 | 55200 | 0 | 0 | 9.3627 | 0 | 1.89 | 0 | 152768 | 72 | 138.46 | 水费 | 4.21 |  | 0
13 | 21.7 | 晴 | 151360 | 69.06 | 69.22 | 0 | 125 | 4094 | 5866 | 5120 | 55520 | 0 | 0 | 9.3318 | 0 | 1.7734 | 0 | 151360 | 72 | 138.28
14 | 26.6 | 晴 | 150144 | 84.82 | 52.76 | 0 | 150 | 3818 | 5526 | 4506 | 57760 | 0.6 | 0 | 9.1361 | 0 | 1.797 | 0 | 150144 | 72 | 137.58
15 | 28.8 | 晴 | 149792 | 33.24 | 104.18 | 0 | 125 | 3472 | 5536 | 4502 | 56640 | 0 | 0 | 10.5678 | 0 | 1.7687 | 0 | 149792 | 72 | 137.42
16 | 22.8 | 晴 | 146720 | 86.7 | 52.8 | 0 | 100 | 3830 | 5950 | 4122 | 54800 | 0 | 0 | 10.2485 | 0 | 1.8084 | 0 | 146720 | 72 | 139.5 | 电量 | 费用
17 | 23.3 | 雨 | 152512 | 67.44 | 70.92 | 0 | 125 | 4330 | 5282 | 4574 | 53280 | 0 | 0 | 9.785 | 0 | 1.8034 | 0 | 152512 | 72 | 138.36 | 总电量 | 1641040 | 1099496.8
18 | 26.6 | 阴 | 151936 | 53.38 | 90.26 | 0 | 150 | 4432 | 5576 | 5018 | 52160 | 0 | 0 | 9.7232 | 0 | 1.812 | 0 | 151936 | 72 | 143.64 | 排水电量 | 5837 | 3910.79 | 合计 | 42910.15
19 | 26.8 | 晴 | 153280 | 53.72 | 89.34 | 0 | 150 | 4452 | 5594 | 4906 | 54400 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 1.809 | 0 | 153280 | 72 | 143.06 | 除臭电量 | 58208 | 38999.36
20 | 23.2 | 阴 | 155328 | 54.38 | 91.62 | 0 | 100 | 3998 | 5332 | 4458 | 55200 | 0 | 0 | 8.2915 | 0 | 1.913 | 0 | 155328 | 72 | 146 | 实际电量 | 1576995 | 1056586.65
21 | 23.2 | 雨 | 153888 | 54.22 | 87.54 | 0 | 125 | 3762 | 5676 | 4810 | 54720 | 0 | 0 | 9.2803 | 0 | 1.8159 | 0 | 153888 | 72 | 141.76
22 | 26.6 | 晴 | 151520 | 53.24 | 35.56 | 0 | 50 | 3560 | 5236 | 4726 | 51040 | 0 | 0 | 11.639 | 0 | 1.8288 | 0 | 151520 | 72 | 88.8
23 | 25.4 | 晴 | 153472 | 124.44 | 17.1 | 0 | 125 | 3468 | 5294 | 4004 | 49120 | 0 | 0 | 10.6914 | 0 | 1.7929 | 0 | 153472 | 72 | 141.54
24 | 21.9 | 阴 | 148832 | 87.68 | 49.8 | 10 | 150 | 3386 | 5484 | 4652 | 51360 | 0 | 0 | 8.6005 | 0 | 1.8374 | 0 | 148832 | 72 | 137.48
25 | 22.9 | 阴 | 148512 | 124.76 | 48.28 | 0 | 175 | 3948 | 5698 | 4246 | 52640 | 0 | 0 | 7.0555 | 0 | 1.7179 | 0 | 148512 | 72 | 173.04
26 | 25.5 | 阴 | 146784 | 123.4 | 47.46 | 0 | 200 | 4388 | 5962 | 4918 | 51200 | 0 | 0 | 6.3345 | 0 | 1.7628 | 0 | 146784 | 72 | 170.86
27 | 28.8 | 晴 | 155424 | 122.14 | 47.58 | 0 | 200 | 4296 | 5612 | 5006 | 50880 | 0 | 0 | 8.0443 | 0 | 1.8239 | 0 | 155424 | 72 | 169.72
28 | 22.3 | 晴 | 159648 | 122.88 | 46.9 | 0 | 175 | 3678 | 5258 | 4594 | 52640 | 0 | 0 | 7.2203 | 0 | 2.0098 | 0 | 159648 | 72 | 169.78
29 | 24.3 | 晴 | 154752 | 120.52 | 47.96 | 0 | 175 | 3688 | 5120 | 4494 | 49440 | 0 | 0 | 8.8168 | 0 | 1.7912 | 0 | 154752 | 72 | 168.48
30 | 24.4 | 晴 | 160256 | 123.8 | 48.64 | 16 | 200 | 4124 | 5480 | 4882 | 52480 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 | 1.9228 | 0 | 160256 | 72 | 172.44
31 | 25.8 | 晴 | 161248 | 122.78 | 15.66 | 0 | 225 | 3794 | 4904 | 4226 | 52640 | 0 | 0 | 8.7653 | 0 | 1.9107 | 0 | 161248 | 72 | 138.44
平均 | 24.0355 | / | 150992.5161 | 56.5381 | 61.4523 | 30.0961 | 138.7097 | 4126.4516 | 5500.9677 | 4721.7419 | 52936.7742 | 0.077419 | 0 | 9.2833 | 0.012414 | 1.8132 | 0 | 150992.5161 | 72
合计 | / | / | 4680768 | 1752.68 | 1905.02 | 932.98 | 4300 | / | / | / | 1641040 | 2.4 | 0 | 287.782 | 0.38484 | 56.2089 | 0 | 4680768 | 2232
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2023-4-3
| 最大值 |  | 161248 | 脱水污泥量 |  | 4590.68
| 最小值 |  | 128512 | 干污泥量 |  | 985.6634 | [8 empty] | 56.5937 | 56.5937
[12 empty] | 2400 |  | 287782 | 56593.74 | 56593.74

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 358 | 198 | 188 | 3.89 | 39.9 | 46.6 | 18 | 2.36 | 5 | 0.17 | 0.34 | 8.71 | 19 | 2.44 | 5 | 0.09 | 0.36 | 7.9 | 19.5 | 0.13 | 15 | 2.14 | 5 | 0.08 | 0.33 | 7.76 | 78.5 | <20
2 | 583 | 323 | 224 | 5.71 | 38.2 | 47.5 | 20 | 2.65 | 6 | 0.12 | 0.43 | 7.64 | 18 | 2.46 | 5 | 0.1 | 0.24 | 7.49 | 18.2 | 0.1 | 14 | 2.33 | 5 | 0.09 | 0.16 | 7.36 | 78.6 | <20
3 | 511 | 288 | 208 | 5.93 | 42 | 50.9 | 16 | 2.47 | 5 | 0.21 | 0.33 | 7.9 | 17 | 2.36 | 5 | 0.1 | 0.36 | 7.49 | 16.8 | 0.12 | 13 | 2.05 | 5 | 0.09 | 0.26 | 7.2 | 78.4 | <20
4 | 353 | 198 | 200 | 4.87 | 41.3 | 49.6 | 18 | 2.7 | 6 | 0.16 | 0.39 | 7.9 | 18 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.34 | 6.73 | 19.1 | 0.12 | 15 | 2.17 | 5 | 0.1 | 0.24 | 6.2 | 78.6 | 40
5 | 380 | 215 | 212 | 5.34 | 25.2 | 31.6 | 21 | 2.76 | 6 | 0.17 | 0.54 | 8.96 | 20 | 2.55 | 6 | 0.18 | 0.41 | 8.2 | 21.1 | 0.26 | 17 | 2.26 | 5 | 0.15 | 0.34 | 7.95 | 78.7 | <20
6 | 405 | 226 | 190 | 5.89 | 26 | 39 | 22 | 2.71 | 6 | 0.25 | 0.53 | 8 | 20 | 2.59 | 6 | 0.54 | 0.44 | 7.08 | 18.3 | 0.37 | 15 | 2.34 | 5 | 0.17 | 0.36 | 7 | 78.5 | 130
7 | 333 | 188 | 224 | 5.15 | 29.4 | 36.2 | 19 | 2.61 | 6 | 0.18 | 0.35 | 12 | 19 | 2.47 | 5 | 0.16 | 0.41 | 6.47 | 15.9 | 0.21 | 15 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.28 | 5.22 | 78.2 | <20
8 | 319 | 177 | 200 | 5.9 | 36.6 | 41.9 | 19 | 2.46 | 8 | 0.22 | 1.22 | 10.5 | 17 | 2.4 | 6 | 0.33 | 0.55 | 6.47 | 16 | 0.14 | 12 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.28 | 6.34 | 78.4 | <20
9 | 367 | 204 | 176 | 5.37 | 32.6 | 39.8 | 19 | 2.61 | 6 | 0.15 | 0.32 | 7.44 | 18 | 2.47 | 6 | 0.2 | 0.39 | 6.83 | 19.5 | 0.14 | 15 | 2.35 | 5 | 0.14 | 0.31 | 6.5 | 78.6 | <20
10 | 445 | 247 | 204 | 5.09 | 34.4 | 52.6 | 20 | 2.44 | 6 | 0.15 | 0.45 | 10.8 | 18 | 2.26 | 5 | 0.2 | 0.29 | 6.93 | 18.5 | 0.13 | 14 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.16 | 6.76 | 78.9 | <20
11 | 495 | 277 | 222 | 5.64 | 32 | 54.4 | 18 | 2.74 | 6 | 0.19 | 0.29 | 12.2 | 18 | 2.7 | 5 | 0.12 | 0.28 | 7.88 | 16.8 | 0.15 | 14 | 2.51 | 5 | 0.12 | 0.23 | 7.49 | 78.7 | 80
12 | 470 | 260 | 236 | 5.79 | 34.9 | 46.8 | 20 | 2.39 | 6 | 0.16 | 0.3 | 9.22 | 16 | 2.33 | 6 | 0.13 | 0.25 | 6.96 | 17.4 | 0.14 | 12 | 2.15 | 5 | 0.12 | 0.18 | 6.22 | 78.6 | <20
13 | 504 | 280 | 248 | 5.79 | 35.1 | 47.2 | 21 | 2.47 | 7 | 0.19 | 0.29 | 9.07 | 20 | 2.26 | 6 | 0.16 | 0.25 | 6.44 | 19.4 | 0.17 | 16 | 2.2 | 5 | 0.14 | 0.22 | 5.81 | 78.7 | <20
14 | 419 | 233 | 210 | 5.71 | 38.2 | 45.5 | 24 | 2.61 | 5 | 0.2 | 0.72 | 10.6 | 23 | 2.46 | 5 | 0.11 | 0.27 | 8.38 | 23.3 | 0.13 | 13 | 2.25 | 5 | 0.11 | 0.24 | 7.74 | 78.5 | <20
15 | 529 | 294 | 232 | 4.67 | 36.1 | 43.6 | 22 | 2.58 | 7 | 0.33 | 0.35 | 9.83 | 19 | 2.55 | 6 | 0.16 | 0.36 | 7.49 | 19.4 | 0.29 | 15 | 2.26 | 5 | 0.12 | 0.11 | 6.68 | 78.6 | <20
16 | 595 | 330 | 256 | 5.73 | 35.2 | 47.5 | 22 | 2.61 | 7 | 0.17 | 0.38 | 8.61 | 18 | 2.58 | 6 | 0.18 | 0.4 | 6.88 | 18 | 0.13 | 14 | 2.29 | 5 | 0.12 | 0.37 | 6.5 | 78.1 | 110
17 | 335 | 188 | 166 | 4.41 | 37.6 | 44.2 | 20 | 2.41 | 9 | 0.16 | 0.53 | 9.86 | 19 | 2.26 | 7 | 0.15 | 0.34 | 6.18 | 20.6 | 0.17 | 16 | 2.07 | 5 | 0.14 | 0.33 | 5.95 | 78.3 | <20
18 | 381 | 214 | 208 | 5.73 | 24.9 | 43 | 20 | 2.66 | 8 | 0.35 | 0.66 | 11.6 | 18 | 2.55 | 6 | 0.17 | 0.22 | 6.62 | 18 | 0.19 | 14 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.16 | 6.5 | 78.6 | <20
19 | 351 | 196 | 196 | 5.8 | 30.6 | 42.5 | 16 | 2.81 | 7 | 0.18 | 0.36 | 10.7 | 14 | 2.61 | 5 | 0.17 | 0.31 | 7.68 | 17.8 | 0.17 | 10 | 2.24 | 5 | 0.14 | 0.28 | 7.55 | 78.7 | <20
20 | 458 | 255 | 246 | 5.94 | 27.9 | 36.6 | 16 | 2.69 | 6 | 0.15 | 0.29 | 12.5 | 14 | 2.54 | 6 | 0.11 | 0.26 | 8.28 | 13.4 | 0.18 | 11 | 2.23 | 5 | 0.1 | 0.22 | 8.26 | 78.4 | 70
21 | 572 | 317 | 220 | 5.78 | 35.2 | 54.4 | 21 | 2.36 | 6 | 0.22 | 0.36 | 8.12 | 18 | 2.3 | 5 | 0.2 | 0.37 | 6.9 | 18.5 | 0.23 | 15 | 2.14 | 5 | 0.16 | 0.34 | 6 | 78.3 | <20
22 | 476 | 269 | 216 | 5.68 | 33.1 | 40.9 | 18 | 2.35 | 8 | 0.19 | 0.42 | 8.12 | 16 | 2.26 | 7 | 0.15 | 0.26 | 6.7 | 19.6 | 0.16 | 12 | 2.14 | 6 | 0.09 | 0.23 | 6.6 | 78.7 | 60
23 | 272 | 155 | 186 | 4.67 | 36.1 | 44.7 | 22 | 2.41 | 8 | 0.19 | 0.25 | 9.88 | 18 | 2.33 | 6 | 0.14 | 0.25 | 6.85 | 17.8 | 0.13 | 15 | 2.11 | 5 | 0.12 | 0.24 | 6.6 | 78.5 | <20
24 | 535 | 299 | 252 | 5.92 | 34.7 | 43.1 | 19 | 2.66 | 5 | 0.14 | 0.33 | 10.5 | 18 | 2.26 | 5 | 0.13 | 0.29 | 8.31 | 17.3 | 0.12 | 12 | 2.13 | 5 | 0.09 | 0.23 | 6.9 | 78.4 | <20
25 | 332 | 188 | 182 | 5.53 | 36 | 45.6 | 19 | 2.59 | 6 | 0.36 | 0.56 | 10.9 | 17 | 2.27 | 5 | 0.19 | 0.36 | 8.16 | 19.4 | 0.28 | 13 | 2.21 | 5 | 0.13 | 0.21 | 7.5 | 78.2 | 140
26 | 302 | 170 | 144 | 5.99 | 35.3 | 41.6 | 18 | 2.33 | 5 | 0.13 | 0.36 | 11.1 | 17 | 2.26 | 5 | 0.12 | 0.22 | 8.36 | 16.2 | 0.13 | 14 | 2.14 | 5 | 0.11 | 0.16 | 7.8 | 78.4 | <20
27 | 342 | 194 | 188 | 5.3 | 30.6 | 37.2 | 17 | 2.78 | 6 | 0.16 | 0.22 | 11.1 | 18 | 2.7 | 5 | 0.21 | 0.18 | 6.8 | 16.1 | 0.24 | 13 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.17 | 6.15 | 78.6 | 100
28 | 385 | 214 | 202 | 5.63 | 38.4 | 44.5 | 23 | 2.47 | 7 | 0.2 | 0.3 | 11.6 | 19 | 2.26 | 6 | 0.19 | 0.31 | 6.35 | 19 | 0.15 | 11 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.26 | 5.39 | 78.7 | <20
29 | 445 | 247 | 248 | 5.82 | 17.8 | 32 | 20 | 2.55 | 6 | 0.15 | 0.25 | 11.6 | 17 | 2.43 | 5 | 0.12 | 0.23 | 8.61 | 17.7 | 0.16 | 15 | 2.09 | 5 | 0.09 | 0.21 | 8.36 | 78.5 | 60
30 | 550 | 304 | 252 | 5.87 | 29 | 42.2 | 16 | 2.63 | 5 | 0.17 | 0.22 | 6.52 | 15 | 2.43 | 5 | 0.13 | 0.19 | 5.19 | 14.3 | 0.14 | 12 | 2.26 | 5 | 0.13 | 0.17 | 5.04 | 78.8 | <20
31 | 377 | 210 | 214 | 5.77 | 29.2 | 40.8 | 21 | 2.59 | 7 | 0.17 | 0.31 | 12 | 19 | 2.41 | 6 | 0.14 | 0.29 | 9.41 | 18.3 | 0.18 | 16 | 2.21 | 5 | 0.13 | 0.28 | 7.9 | 78.7 | <20
平均 | 425.129 | 237.3548 | 211.2903 | 5.4939 | 33.3387 | 43.6774 | 19.5161 | 2.5632 | 6.3548 | 0.19161 | 0.40806 | 9.8542 | 17.9032 | 2.4323 | 5.5484 | 0.16839 | 0.31226 | 7.291 | 18.1032 | 0.1729 | 13.8065 | 2.2145 | 5.0323 | 0.1229 | 0.24387 | 6.8139 | 78.529 | 87.7778
审核： 制表： 制表日期：2023-6-2
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 2 | 0% | 99.73% | 5月4日叶轮清理垃圾。
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 5月19日维护保养。
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | #VALUE! | 100% | 5月19日维护保养。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 580 |  | 77.96% | 100 | 5月19日维护保养。
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 220 |  | 29.57% | 100 | 5月19日维护保养。
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月19日维护保养。
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月19日维护保养。
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 580 |  | 77.96% | 100 | 5月19日维护保养。
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 244 |  | 32.8% | 100 | 5月19日维护保养。
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月15日维护保养。
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月15日维护保养。
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月15日维护保养。
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月15日维护保养。
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月15日维护保养。
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月15日维护保养。
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器31# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 737 |  | 99.06% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 362 | 1 | 48.66% | 100 | 5月10日叶轮清理垃圾。
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 6.5 |  | 0.8737% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100 | 5月9日维护保养。
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100 | 5月9日维护保养。
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 312 |  | 41.94% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 554 |  | 74.46% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 1 | 0% | 100 | 5月6日叶轮清理垃圾。
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 180.5 |  | 24.26% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 118 | 4 | 15.86% | 100 | 5月29日轴承损坏更换。
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 224 | 3 | 30.11% | 100 | 5月4日减速机安装调试。
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 | 3 | 4.167% | 100 | 5月23日吸砂泵故障检修。
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 2 | 2 | 0.2688% | 100 | 5月22日清理柜内灰尘。
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 389.5 | 2 | 52.35% | 100 | 5月22日清理柜内灰尘。
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 687.5 | 2 | 92.41% | 100 | 5月22日清理柜内灰尘。
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 580.5 | 2 | 78.02% | 100 | 5月22日清理柜内灰尘。
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 1 | 100% | 100 | 5月24日变频器故障检修。
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 704 |  | 94.62% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 18.5 |  | 2.487% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年5月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 35 |  | 4.704% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 35 |  | 4.704% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 35 |  | 4.704% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 35 |  | 4.704% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-6-2

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-05-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （16、23、30）日
审核： 制表： 制表日期：2022-6-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.89
|  | NO3-N | 1.34 | 2.45 | 3.92 | 6.9 |  |  |  | 0.093886 | 1.152
|  | NH3-N | 8.67 | 7.23 | 5.09 | 2.17 |  |  |  | -0.11002 | -1.3499
|  | PO43- | 6.35 | 1.48 | 0.44 | 0.16 |  |  |  | -0.089543 | -1.0987
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | NO3-N | 6.57 | 6.09 | 5.46 | 4.72 | 3.68 | 3.04 | 4.225 | -0.039739 | -0.56434
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-03-19 | 一期南 | PO43- | 7.32 | 11.77 | 15.94 | 19.48 |  |  | 4.52 | 0.19945 | 2.6475