## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-06-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4721152 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4410.95 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1465077 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.31032
| 日均处理量（m3） | 157371.7333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4000 |  | 日均用电量（度） |  | 48835.9 |  | CODcr（度/kg） | 1.0815
|  |  |  | 含水率（%） | 78.6267 |  | 用水量（T） |  | 17358
| 最高日处理量（m3） | 170688 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.2428 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 205.0792 |  | BOD5（度/kg） | 1.9137
| 最低日处理量（m3） | 138912 |  | 产泥率(g/m３) | 199.69 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.9436
| 负荷率（%） | 104.9145 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 119.64 |  | 药单耗(g/m3) |  | 43.4384 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 35.4416
| 进水水温(℃) | 25.5967 |  | 药单耗(g/m3) | 25.3413 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 7.507
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 55.9941
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.8603
| CODcr | 294.9333 |  | 12.3 |  | 97.29% |  | 1354655.8805 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 2545.11
| BOD5 | 163.16 |  | 2.1777 |  | 99.39% |  | 765582.0083 |  |  | 英科环境(吨) | 1865.84
| SS | 164.6667 |  | 5.0333 |  | 96.94% |  | 753810.6027 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.648 |  | 0.13333 |  | 97.13% |  | 21314.4276 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 总电量： | 1529280 | 总用水量： | 18004
| TN | 36.7233 |  | 6.915 |  | 81.17% |  | 140729.6725 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 排水处电量： | 5634 | 除臭用水： | 646
| NH3-N | 28.1387 |  | 0.23233 |  | 99.17% |  | 131750.0414 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 除臭用电： | 58569 | 实际水量： | 17358
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 实际电量： | 1465077
备注 | 本月总用电量为1529280度，其中排水处电量为5634度，除臭工程用电58569度，城北实际用电为1465077度。本月自来水用量为18004吨，其中除臭工程自来水用量为646吨，城北实际用自来水用量为17358吨。 本月产生泥饼4410.95吨，运往英科焚烧中心1865.84吨；运往国电2545.11吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-7-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-06-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价 | 28040 | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 24.1 | 晴 | 158432 | 123.52 | 81.66 | 0 | 150 | 3788 | 4758 | 4226 | 52640 | 0 | 0 | 7.4572 | 0 | 2.0057 | 0 | 158432 | 72
2 | 24.3 | 晴 | 160480 | 142.92 | 48.4 | 0 | 150 | 4352 | 4764 | 4226 | 53760 | 0 | 0 | 6.7156 | 0 | 1.8475 | 0 | 160480 | 72
3 | 28.8 | 晴 | 160640 | 123.44 | 48.92 | 0 | 175 | 4262 | 4968 | 4704 | 53760 | 0 | 0 | 6.386 | 0 | 1.9121 | 0 | 160640 | 72 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 |  | 实际用量 | 实际费用
4 | 25.4 | 雨 | 153102 | 143.28 | 48.64 | 0 | 175 | 4092 | 4816 | 4554 | 52640 | 0 | 0 | 7.6426 | 0 | 1.8049 | 0 | 153102 | 72 | 电费 | 0.662 | 1529280 | 1012383.36 |  |  | 0
5 | 23.8 | 雨 | 154672 | 122.92 | 47.6 | 0 | 175 | 3800 | 4504 | 4272 | 51200 | 0 | 0 | 7.6941 | 0.00084 | 1.9436 | 0 | 154672 | 72 | 絮凝剂 | 28000 | 4 | 112000
6 | 23.8 | 阴 | 162667 | 126.48 | 46.5 | 0 | 150 | 4254 | 4638 | 4428 | 52000 | 0 | 0 | 7.6838 | 0 | 1.9477 | 0 | 162667 | 72 | 混凝剂 | 416 | 119.64 | 49770.24
7 | 25.8 | 晴 | 164516 | 124.31 | 32.44 | 0 | 0 | 3950 | 4838 | 4452 | 51680 | 0 | 0 | 7.5602 | 0.00018 | 1.9394 | 0 | 164516 | 72 | 消泡剂 | 11000 | 2.16 | 23760
8 | 28.8 | 晴 | 161380 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4036 | 4682 | 4246 | 53280 | 0 | 0 | 7.6632 | 0 | 1.9449 | 0 | 161380 | 72 | 污泥外运 | 22.18 | 4410.95 | 97834.871 | 运费总单价 | 46.36 | 204491.642
9 | 24.1 | 晴 | 157856 | 169.7 | 0 | 0 | 150 | 3984 | 4784 | 4206 | 52960 | 0 | 0 | 6.9319 | 0 | 2.0322 | 0 | 157856 | 72 | 总药剂费 |  |  | 185530.24
10 | 25.3 | 晴 | 153651 | 174.12 | 0 | 0 | 150 | 3876 | 4716 | 4500 | 52960 | 0 | 0 | 6.2727 | 0 | 1.8304 | 0 | 153651 | 72
11 | 25.8 | 晴 | 148504 | 160.08 | 16.92 | 0 | 150 | 3474 | 4524 | 4008 | 55520 | 0 | 0 | 6.2521 | 0 | 1.7763 | 0 | 148504 | 72
12 | 25.5 | 晴 | 145894 | 141.2 | 49.54 | 0 | 175 | 3838 | 4792 | 4168 | 55200 | 0 | 0 | 8.7035 | 0 | 1.7166 | 0 | 145894 | 72
13 | 25.4 | 阴 | 146301 | 104.24 | 46.36 | 0 | 150 | 4228 | 4618 | 4500 | 55200 | 0 | 0 | 6.5611 | 0 | 1.8293 | 0 | 146301 | 72 |  | 单价 | 用量
14 | 25.4 | 晴 | 138977 | 17.4 | 51.76 | 0 | 0 | 4360 | 4456 | 4284 | 50080 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 1.5886 | 0 | 138977 | 72 | 水费 | 4.21 | 2847 | 11985.87
15 | 25.8 | 晴 | 143392 | 0 | 16.98 | 0 | 100 | 4988 | 4350 | 4512 | 52640 | 1.68 | 0 | 6.6744 | 0 | 1.7252 | 0 | 143392 | 72 |  |  | 641 | 2698.61
16 | 25.5 | 晴 | 138912 | 71.28 | 64 | 0 | 125 | 4314 | 4826 | 4462 | 51040 | 13.92 | 0 | 6.5096 | 0 | 1.636 | 0 | 138912 | 72 |  | 实际用量 | 2206 | 9287.26
17 | 25.5 | 雨 | 156736 | 72.42 | 102.28 | 0 | 125 | 4524 | 4868 | 4702 | 54560 | 12 | 0 | 6.386 | 0.81018 | 2.0042 | 0 | 156736 | 72
18 | 25.4 | 雨 | 152576 | 71.86 | 98.6 | 0 | 125 | 4942 | 4508 | 4664 | 44000 | 32.88 | 0 | 6.3036 | 3.6651 | 1.7539 | 0 | 152576 | 72
19 | 25.4 | 雨 | 150944 | 69.74 | 81.42 | 0 | 125 | 4674 | 4210 | 4552 | 41760 | 31.2 | 0 | 5.9328 | 4.995 | 1.7579 | 0 | 150944 | 72
20 | 27.8 | 晴 | 152544 | 68.92 | 82 | 0 | 125 | 4626 | 4106 | 4228 | 43680 | 19.08 | 0 | 5.7989 | 5.8723 | 1.7994 | 0 | 152544 | 72
21 | 24.9 | 晴 | 162144 | 50.04 | 92.6 | 0 | 100 | 4810 | 3840 | 4190 | 48000 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 1.8765 | 0 | 162144 | 72 |  |  |  |  | 费用
22 | 25.5 | 阴 | 159936 | 0 | 66.14 | 0 | 125 | 4550 | 4452 | 4274 | 48960 | 0 | 0 | 4.841 | 0 | 1.7668 | 0 | 159936 | 72 |  | 单价 | 当月总量 | 1529280 | 1012383.36
23 | 25.1 | 阴 | 160416 | 50.16 | 110.78 | 0 | 125 | 4102 | 3910 | 4008 | 52960 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 1.8051 | 0 | 160416 | 72 | 电费明细 | 0.662 | 除臭用量 | 58569 | 38772.678
24 | 24.8 | 雨 | 163168 | 32.76 | 144.8 | 0 | 125 | 4126 | 4088 | 3984 | 52160 | 0 | 0 | 5.3045 | 0 | 1.7504 | 0 | 163168 | 72 |  |  | 借用量 | 5634 | 3729.708
25 | 24.6 | 雨 | 167392 | 0 | 113.8 | 0 | 125 | 4212 | 3702 | 4008 | 51840 | 8.88 | 0 | 8.3121 | 3.262 | 1.8736 | 0 | 167392 | 72 |  |  | 实际用量 | 1465077 | 969880.974
26 | 25.3 | 雨 | 168128 | 100.92 | 47.06 | 0 | 125 | 4090 | 3790 | 3924 | 49120 | 0 | 0 | 7.3542 | 3.3875 | 2.0388 | 0 | 168128 | 72
27 | 26.6 | 晴 | 168288 | 0 | 143.8 | 0 | 150 | 4564 | 3904 | 4228 | 49760 | 0 | 0 | 7.622 | 3.2727 | 1.9692 | 0 | 168288 | 72
28 | 26.8 | 晴 | 170688 | 16.5 | 149.72 | 0 | 150 | 4094 | 3652 | 3774 | 49280 | 0 | 0 | 7.9413 | 3.3358 | 2.0067 | 0 | 170688 | 72
29 | 26.1 | 晴 | 168288 | 118.32 | 33.12 | 0 | 150 | 3910 | 3712 | 3806 | 49280 | 0 | 0 | 7.7147 | 3.5416 | 2.1321 | 0 | 168288 | 72
30 | 26.5 | 雨 | 170528 | 148.58 | 0 | 0 | 150 | 4142 | 3960 | 4018 | 47360 | 0 | 0 | 7.0761 | 3.2984 | 1.9791 | 0 | 170528 | 72
平均 | 25.5967 | / | 157371.7333 | 84.837 | 62.1947 | 0 | 133.3333 | 4232.0667 | 4391.2 | 4270.2667 | 50976 | 3.988 | 0 | 6.836 | 1.1814 | 1.8665 | 0 | 157371.7333 | 72
合计 | / | / | 4721152 | 2545.11 | 1865.84 | 0 | 4000 | / | / | / | 1529280 | 119.64 | 0 | 205.0792 | 35.4416 | 55.9941 | 0 | 4721152 | 2160
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2023-7-4
205079.2
| 最大值 |  | 170688 | 脱水污泥量 |  | 4410.95
| 最小值 |  | 138912 | 干污泥量 |  | 942.767 | [5 empty] | 119640 |  |  | 91.4357 | 91.4357
[15 empty] | 91435.68 | 91435.68

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-06-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 423 | 234 | 246 | 5.65 | 25.9 | 44.5 | 18 | 2.44 | 7 | 0.19 | 0.3 | 10.1 | 17 | 2.32 | 8 | 0.12 | 0.28 | 9.67 | 18.7 | 0.12 | 13 | 2.17 | 6 | 0.11 | 0.27 | 9.1 | 78.9 | <20
2 | 480 | 269 | 252 | 5.21 | 29.4 | 38.3 | 18 | 2.56 | 6 | 0.16 | 0.28 | 7.98 | 15 | 2.37 | 6 | 0.13 | 0.27 | 7.37 | 18.1 | 0.2 | 13 | 2.09 | 5 | 0.12 | 0.2 | 6.58 | 78.6 | 80
3 | 384 | 216 | 174 | 5.63 | 33.6 | 43.1 | 18 | 2.61 | 6 | 0.17 | 0.18 | 7.83 | 16 | 2.41 | 5 | 0.14 | 0.17 | 6.89 | 13.8 | 0.16 | 13 | 2.2 | 5 | 0.12 | 0.15 | 6.58 | 78.7 | <20
4 | 391 | 220 | 216 | 5.72 | 31.8 | 51.2 | 18 | 2.39 | 6 | 0.2 | 0.21 | 13.1 | 18 | 2.34 | 5 | 0.15 | 0.22 | 10.9 | 17.2 | 0.15 | 14 | 2.1 | 5 | 0.11 | 0.19 | 9.4 | 78.3 | <20
5 | 503 | 280 | 154 | 5.43 | 35.1 | 44.6 | 19 | 2.52 | 7 | 0.15 | 0.27 | 10.6 | 16 | 2.46 | 6 | 0.11 | 0.26 | 9.17 | 18 | 0.1 | 13 | 2.27 | 5 | 0.09 | 0.23 | 7.16 | 78.4 | 130
6 | 272 | 155 | 210 | 5.79 | 24.5 | 36.4 | 19 | 2.39 | 7 | 0.17 | 0.35 | 8.58 | 14 | 2.3 | 6 | 0.12 | 0.3 | 8.92 | 15 | 0.13 | 12 | 2.11 | 5 | 0.11 | 0.29 | 8.48 | 78.6 | <20
7 | 329 | 188 | 222 | 5.42 | 29.8 | 36.7 | 22 | 2.25 | 6 | 0.28 | 0.21 | 8.23 | 19 | 2.2 | 5 | 0.22 | 0.18 | 8.13 | 20.2 | 0.2 | 12 | 2.11 | 5 | 0.19 | 0.16 | 5.92 | 78.9 | <20
8 | 285 | 160 | 184 | 4.46 | 29.2 | 37.4 | 18 | 2.34 | 8 | 0.2 | 0.19 | 9.67 | 17 | 2.29 | 6 | 0.09 | 0.17 | 7.74 | 17.4 | 0.1 | 12 | 2.15 | 5 | 0.08 | 0.14 | 7.32 | 78.8 | <20
9 | 308 | 165 | 188 | 5.8 | 33.2 | 41.9 | 16 | 2.46 | 7 | 0.16 | 0.22 | 10.3 | 14 | 2.37 | 6 | 0.11 | 0.23 | 10.1 | 13 | 0.11 | 11 | 2.14 | 5 | 0.09 | 0.16 | 7.26 | 78.6 | 80
10 | 316 | 175 | 194 | 5.25 | 30.1 | 37.2 | 17 | 2.37 | 6 | 0.24 | 0.15 | 8.86 | 16 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.13 | 7.93 | 18 | 0.22 | 13 | 2.26 | 5 | 0.14 | 0.12 | 6.89 | 78.7 | <20
11 | 390 | 217 | 220 | 5.72 | 36.4 | 43.9 | 17 | 2.39 | 6 | 0.22 | 0.28 | 12.5 | 15 | 2.33 | 5 | 0.18 | 0.29 | 11.5 | 15.6 | 0.19 | 10 | 2.16 | 5 | 0.12 | 0.26 | 9.57 | 78.6 | <20
12 | 279 | 157 | 116 | 3.51 | 32.6 | 41.2 | 24 | 2.35 | 6 | 0.31 | 1.62 | 12.1 | 18 | 2.26 | 5 | 0.17 | 0.29 | 10.9 | 18.1 | 0.27 | 12 | 2.2 | 5 | 0.13 | 0.27 | 7.93 | 78.9 | 120
13 | 285 | 151 | 134 | 5.37 | 36.8 | 43.3 | 17 | 2.47 | 5 | 0.2 | 0.33 | 9.84 | 17 | 2.38 | 6 | 0.13 | 0.25 | 9.22 | 17.4 | 0.13 | 13 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.24 | 9.17 | 78.8 | <20
14 | 392 | 214 | 188 | 4.57 | 34.4 | 41.5 | 19 | 2.27 | 5 | 0.2 | 0.35 | 8.84 | 18 | 2.18 | 5 | 0.2 | 0.32 | 8.23 | 16.6 | 0.23 | 14 | 2.1 | 5 | 0.14 | 0.3 | 7.39 | 78.7 | <20
15 | 303 | 163 | 194 | 4.03 | 35.3 | 43 | 19 | 2.65 | 6 | 0.2 | 0.33 | 11 | 17 | 2.45 | 5 | 0.25 | 0.3 | 9.37 | 18.4 | 0.36 | 14 | 2.21 | 5 | 0.17 | 0.29 | 7.44 | 78.6 | <20
16 | 286 | 160 | 152 | 5.51 | 33 | 39.7 | 19 | 2.74 | 6 | 0.32 | 0.36 | 10.3 | 16 | 2.61 | 5 | 0.85 | 0.27 | 7.75 | 17.6 | 0.39 | 13 | 2.41 | 5 | 0.24 | 0.25 | 6.74 | 78.8 | 90
17 | 299 | 161 | 166 | 5.95 | 31.9 | 39.1 | 18 | 2.6 | 5 | 0.27 | 0.19 | 6.49 | 16 | 2.45 | 5 | 0.89 | 0.2 | 7.88 | 15.6 | 0.74 | 13 | 2.39 | 5 | 0.21 | 0.16 | 5.89 | 78.9 | <20
18 | 185 | 100 | 90 | 3.75 | 21 | 29.1 | 19 | 2.58 | 5 | 0.17 | 0.37 | 9.74 | 20 | 2.41 | 5 | 0.47 | 0.42 | 9.32 | 19.3 | 0.54 | 16 | 2.18 | 5 | 0.17 | 0.33 | 7.95 | 78.7 | <20
19 | 109 | 60.4 | 58 | 2.51 | 11.1 | 17.9 | 17 | 2.67 | 5 | 0.23 | 0.52 | 5 | 17 | 2.55 | 5 | 0.45 | 0.29 | 5.13 | 18.4 | 0.87 | 12 | 2.26 | 5 | 0.17 | 0.23 | 4.93 | 78.5 | 150
20 | 125 | 68.4 | 88 | 2.2 | 9.06 | 15.4 | 13 | 2.37 | 5 | 0.9 | 0.24 | 4.64 | 12 | 2.18 | 5 | 0.62 | 0.23 | 4.57 | 11.2 | 0.76 | 10 | 2.1 | 5 | 0.22 | 0.23 | 4.22 | 78.3 | <20
21 | 213 | 113 | 130 | 1.66 | 16.4 | 23.1 | 15 | 2.46 | 6 | 0.3 | 0.22 | 5.18 | 14 | 2.39 | 5 | 0.37 | 0.2 | 5 | 13.7 | 0.84 | 10 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.19 | 4.98 | 78.4 | <20
22 | 288 | 157 | 164 | 3.51 | 23.3 | 30.1 | 17 | 2.33 | 5 | 0.17 | 0.53 | 6.24 | 15 | 2.26 | 5 | 0.12 | 0.58 | 5.8 | 16.3 | 0.16 | 10 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | 5.33 | 78.6 | 60
23 | 284 | 153 | 158 | 5.18 | 27.8 | 34.2 | 17 | 2.61 | 6 | 0.16 | 0.33 | 9.27 | 18 | 2.47 | 7 | 0.15 | 0.45 | 13.3 | 18.6 | 0.16 | 14 | 2.18 | 5 | 0.09 | 0.29 | 6.59 | 78.4 | <20
24 | 264 | 147 | 126 | 4.17 | 30.4 | 38.3 | 17 | 2.55 | 5 | 0.2 | 0.35 | 8.31 | 16 | 2.36 | 5 | 0.15 | 0.37 | 7.98 | 17.9 | 0.14 | 13 | 2.11 | 5 | 0.11 | 0.3 | 6.95 | 78.4 | <20
25 | 294 | 166 | 200 | 5.41 | 29.8 | 40.6 | 15 | 2.41 | 5 | 0.16 | 0.26 | 9.22 | 14 | 2.34 | 5 | 0.14 | 0.4 | 9.52 | 16.3 | 0.43 | 13 | 2.06 | 5 | 0.11 | 0.2 | 7.5 | 78.6 | <20
26 | 186 | 104 | 110 | 3.73 | 21.2 | 27.8 | 18 | 2.33 | 6 | 0.15 | 0.53 | 8 | 15 | 2.3 | 5 | 0.14 | 0.6 | 7.38 | 14.8 | 0.16 | 12 | 2.26 | 5 | 0.12 | 0.45 | 5.73 | 78.5 | 120
27 | 204 | 115 | 118 | 3.35 | 23.5 | 28.8 | 15 | 2.39 | 7 | 0.18 | 0.38 | 6.85 | 13 | 2.26 | 6 | 0.12 | 0.24 | 6.66 | 16 | 0.16 | 10 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.18 | 5.43 | 78.7 | <20
28 | 206 | 110 | 136 | 5.41 | 25.9 | 31.6 | 16 | 2.31 | 6 | 0.21 | 0.19 | 8.51 | 14 | 2.19 | 5 | 0.15 | 0.16 | 7.52 | 16.8 | 0.16 | 11 | 2.1 | 5 | 0.13 | 0.15 | 5.23 | 78.5 | 50
29 | 242 | 136 | 164 | 4.15 | 31.7 | 38.8 | 17 | 2.42 | 7 | 0.19 | 0.36 | 9.67 | 15 | 2.36 | 6 | 0.15 | 0.25 | 7.98 | 16.1 | 0.18 | 12 | 2.06 | 5 | 0.14 | 0.25 | 5.89 | 78.8 | <20
30 | 323 | 180 | 188 | 5.39 | 30 | 43 | 18 | 2.4 | 6 | 0.21 | 0.3 | 9.57 | 16 | 2.36 | 5 | 0.17 | 0.2 | 8.98 | 16 | 0.13 | 11 | 2.11 | 5 | 0.12 | 0.19 | 7.9 | 78.6 | <20
平均 | 294.9333 | 163.16 | 164.6667 | 4.648 | 28.1387 | 36.7233 | 17.6667 | 2.4543 | 5.9667 | 0.229 | 0.34667 | 8.884 | 15.9333 | 2.3483 | 5.4333 | 0.24033 | 0.284 | 8.3603 | 16.67 | 0.283 | 12.3 | 2.1777 | 5.0333 | 0.13333 | 0.23233 | 6.915 | 78.6267 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-7-4
| 109 | 60.4 | 58 | 1.66 | 9.06 | 15.4 | 13 | 2.25 | 5 | 0.15 | 0.15 | 4.64 | 12 | 2.18 | 5 | 0.09 | 0.13 | 4.57 |  |  | 10 | 2.06 | 5 | 0.08 | 0.12 | 4.22 | 78.3
| 503 | 280 | 252 | 5.95 | 36.8 | 51.2 | 24 | 2.74 | 8 | 0.9 | 1.62 | 13.1 | 20 | 2.61 | 8 | 0.89 | 0.6 | 13.3 |  |  | 16 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.45 | 9.57 | 78.9
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [7 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） |  |  | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 29 | 30 |  | 0 | 4
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 29 | #REF! |  | 6 | 26
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 1 | #REF! |  | 21 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 398 |  | 55.28% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 398 |  | 55.28% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 398 |  | 55.28% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 398 |  | 55.28% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 702 |  | 97.5% | 100
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 702 |  | 97.5% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 511 |  | 70.97% | 100
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 157 |  | 21.81% | 100
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 702 |  | 97.5% | 100
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 702 |  | 97.5% | 100
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 511 |  | 70.97% | 100
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 157 |  | 21.81% | 100
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 24 |  | 3.333% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 696 |  | 96.67% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 696 |  | 96.67% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 710 |  | 98.61% | 100
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 710 |  | 98.61% | 100
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 361 |  | 50.14% | 100
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 625 |  | 86.81% | 100
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 0% | 100
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 14 |  | 1.944% | 100
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 662 |  | 91.94% | 100
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 161.5 |  | 22.43% | 100
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 100 |  | 13.89% | 100
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 718 |  | 99.72% | 100
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 227 |  | 31.53% | 100
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 219 |  | 30.42% | 100
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 633 |  | 87.92% | 100
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 711 |  | 98.75% | 100
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 437 |  | 60.69% | 100
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 223.5 |  | 31.04% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年6月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 150 |  | 20.83% | 100
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-7-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-06-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （10、17、24）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （11、18、25）日
审核： 制表： 制表日期：2023-7-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-06-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 4.883
|  | NO3-N | 1.38 | 2.54 | 4.05 | 7.03 |  |  |  | 0.095314 | 1.1712
|  | NH3-N | 8.82 | 7.45 | 5.18 | 2.06 |  |  |  | -0.11499 | -1.4129
|  | PO43- | 6.47 | 1.55 | 0.62 | 0.15 |  |  |  | -0.091371 | -1.1227
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-06-24 | 一期南 | NO3-N | 6.62 | 6.11 | 5.49 | 4.81 | 3.56 | 3.04 | 4.318 | -0.040809 | -0.56705
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-06-24 | 一期南 | PO43- | 7.38 | 12.13 | 16.14 | 19.52 |  |  | 4.479 | 0.19766 | 2.6478