## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5134272 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3150.08 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1437506 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27998
| 日均处理量（m3） | 165621.6774 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2650 |  | 日均用电量（度） |  | 46371.1613 |  | CODcr（度/kg） | 1.1288
|  |  |  | 含水率（%） | 78.6032 |  | 用水量（T） |  | 1916
| 最高日处理量（m3） | 174208 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 3.9317 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 194.9996 |  | BOD5（度/kg） | 1.9835
| 最低日处理量（m3） | 155396 |  | 产泥率(g/m３) | 131.2777 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.893
| 负荷率（%） | 110.4145 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 191.16 |  | 药单耗(g/m3) |  | 37.98 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 57.689
| 进水水温(℃) | 27.4065 |  | 药单耗(g/m3) | 37.2322 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 11.2361
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 10.7871
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 2.101
| CODcr | 256.0323 |  | 11.2581 |  | 96.88% |  | 1273465.0777 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 919.3
| BOD5 | 142.1548 |  | 2.1794 |  | 99.3% |  | 724727.3361 |  |  | 英科环境(吨) | 2230.78
| SS | 152.9032 |  | 5.0323 |  | 96.71% |  | 759375.391 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.2435 |  | 0.13871 |  | 96.73% |  | 21075.3585 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 32.4155 |  | 6.7168 |  | 79.28% |  | 131944.1655 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 1503200 | 2575
| NH3-N | 25.1258 |  | 0.18742 |  | 99.25% |  | 128040.4626 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 60534 | 659
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 5160
备注 | 本月总用电量为1503200度，其中排水处电量为5160度，除臭工程用电60534度，城北实际用电为1437506度。本月自来水用量为2575吨，其中除臭工程自来水用量为659吨，城北实际用自来水用量为1916吨。 本月产生泥饼3150.08吨，运往英科焚烧中心2230.78吨；运往国电919.30吨；无外运。 | [11 empty] | 1437506 | 1916
审核： 制表： 制表日期：2023-8-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-07-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 26.4 | 晴 | 171008 | 82.48 | 80.52 | 0 | 175 | 4302 | 3578 | 4106 | 46720 | 0 | 0 | 6.0255 | 3.4089 | 2.0529 | 0 | 171008 | 72 | 163
2 | 26.8 | 晴 | 167040 | 87.58 | 65.54 | 0 | 125 | 3652 | 3224 | 3480 | 46720 | 0 | 0 | 6.3242 | 3.2876 | 2.0114 | 0 | 167040 | 72 | 153.12
3 | 25.2 | 阴 | 168352 | 69.06 | 34.6 | 0 | 75 | 3134 | 3162 | 3018 | 49280 | 0 | 0 | 7.5808 | 2.657 | 2.0785 | 0 | 168352 | 72 | 103.66 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 26.8 | 晴 | 167136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 3266 | 3574 | 49760 | 0 | 0 | 7.6735 | 0.81702 | 2.0117 | 0 | 167136 | 72 | 0 | 电费 | 0.671 | 1503200 | 1008647.2
5 | 26.6 | 晴 | 169120 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 3326 | 3444 | 46400 | 6 | 0 | 7.9104 | 2.059 | 2.0019 | 0 | 169120 | 72 | 18.12 | 絮凝剂 | 28000 | 2.65 | 74200
6 | 26.8 | 雨 | 170112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 3560 | 3278 | 47360 | 2.64 | 0 | 6.1594 | 2.0513 | 0.63042 | 0 | 170112 | 72 | 0 | 混凝剂 | 416 | 191.16 | 79522.56
7 | 26.6 | 雨 | 174208 | 0 | 37.94 | 0 | 75 | 3738 | 3836 | 3502 | 47360 | 12.12 | 0 | 6.2006 | 3.3085 | 0.0003 | 0 | 174208 | 72 | 37.94 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 26.8 | 阴 | 158496 | 0 | 120.4 | 0 | 50 | 3980 | 3882 | 3774 | 43520 | 20.4 | 0 | 5.1706 | 3.9235 | 0 | 0 | 158496 | 72 | 120.4 | 污泥外运 | 22.18 | 3150.08 | 69868.7744 | 运费总单价 | 46.36 | 146037.7088
9 | 25.6 | 晴 | 166464 | 0 | 104.6 | 0 | 100 | 4330 | 4024 | 4118 | 44960 | 17.52 | 0 | 5.3663 | 3.5678 | 0 | 0 | 166464 | 72 | 104.6 | 总药剂费 |  |  | 178274.56
10 | 25.8 | 阴 | 172128 | 0 | 138.02 | 0 | 100 | 4134 | 3998 | 4018 | 45280 | 0 | 0 | 6.7774 | 2.4511 | 0 | 0 | 172128 | 72 | 138.02 | 实际电费 |  |  | 0
11 | 28.8 | 晴 | 171008 | 0 | 130.6 | 0 | 175 | 4250 | 3454 | 3870 | 45760 | 15.24 | 0 | 6.6023 | 2.2713 | 0 | 0 | 171008 | 72 | 130.6
12 | 27.2 | 晴 | 171808 | 66.42 | 65.68 | 0 | 100 | 3852 | 3516 | 3706 | 46880 | 11.4 | 0 | 5.6856 | 2.5247 | 0 | 0 | 171808 | 72 | 132.1 | 水费 | 4.21 |  | 0
13 | 27.8 | 晴 | 166023 | 51.24 | 50.96 | 0 | 75 | 3664 | 3462 | 3516 | 49920 | 0 | 0 | 5.9019 | 2.0503 | 0 | 0 | 166023 | 72 | 102.2
14 | 28.8 | 晴 | 169770 | 0 | 100.6 | 0 | 75 | 4166 | 3520 | 3894 | 51200 | 0 | 0 | 6.1903 | 0.11028 | 0 | 0 | 169770 | 72 | 100.6
15 | 27.4 | 阴 | 157035 | 0 | 101.52 | 0 | 75 | 3664 | 3806 | 3520 | 51040 | 13.92 | 0 | 5.7062 | 0 | 0 | 0 | 157035 | 72 | 101.52
16 | 26.6 | 雨 | 155396 | 0 | 105.64 | 0 | 100 | 3442 | 3608 | 3510 | 52320 | 8.52 | 0 | 5.6856 | 1.175 | 0 | 0 | 155396 | 72 | 105.64 | 电量 | 费用
17 | 26.8 | 阴 | 156331 | 0 | 123.44 | 0 | 75 | 3580 | 3526 | 3414 | 55040 | 2.04 | 0 | 6.8289 | 0 | 0 | 0 | 156331 | 72 | 123.44 | 总电量 | 1503200 | 1008647.2
18 | 27.6 | 阴 | 164034 | 0 | 122.2 | 0 | 75 | 3818 | 3652 | 3706 | 53280 | 0 | 0 | 7.1688 | 0 | 0 | 0 | 164034 | 72 | 122.2 | 排水电量 | 5160 | 3462.36 | 合计 | 44080.674
19 | 27.9 | 阴 | 166946 | 0 | 70.32 | 0 | 100 | 4502 | 3724 | 4228 | 51040 | 0 | 0 | 8.1885 | 2.3512 | 0 | 0 | 166946 | 72 | 70.32 | 除臭电量 | 60534 | 40618.314
20 | 27.9 | 雨 | 164878 | 0 | 102.36 | 0 | 100 | 4418 | 3922 | 4236 | 45120 | 15.6 | 0 | 6.1491 | 3.146 | 0 | 0 | 164878 | 72 | 102.36 | 实际电量 | 1437506 | 964566.526
21 | 26.8 | 晴 | 168009 | 48.52 | 86.76 | 0 | 100 | 4150 | 3690 | 4004 | 45920 | 3.96 | 0 | 5.4178 | 3.3448 | 0 | 0 | 168009 | 72 | 135.28
22 | 27.8 | 晴 | 167232 | 100.56 | 34.18 | 0 | 100 | 4046 | 3380 | 3574 | 46880 | 4.32 | 0 | 5.0676 | 3.3058 | 0 | 0 | 167232 | 72 | 134.74
23 | 27.9 | 阴 | 170227 | 67.48 | 34.48 | 0 | 100 | 3744 | 3252 | 3518 | 50400 | 0 | 0 | 5.7268 | 3.3701 | 0 | 0 | 170227 | 72 | 101.96
24 | 27.9 | 晴 | 170420 | 69.7 | 34.44 | 0 | 75 | 4136 | 3384 | 3726 | 50720 | 0 | 0 | 7.3542 | 0 | 0 | 0 | 170420 | 72 | 104.14
25 | 28.8 | 晴 | 169223 | 0 | 81.22 | 0 | 100 | 4184 | 3448 | 3660 | 49760 | 0 | 0 | 6.7877 | 2.1728 | 0 | 0 | 169223 | 72 | 81.22
26 | 28.9 | 晴 | 157708 | 33.52 | 83.18 | 0 | 100 | 4414 | 4066 | 4284 | 48480 | 0 | 0 | 7.5087 | 0.59664 | 0 | 0 | 157708 | 72 | 116.7
27 | 28.4 | 阴 | 157504 | 67.36 | 34.84 | 0 | 75 | 3412 | 3348 | 3062 | 46720 | 11.76 | 0 | 6.4169 | 0.98202 | 0 | 0 | 157504 | 72 | 102.2
28 | 28.2 | 雨 | 156864 | 70.98 | 52.36 | 0 | 100 | 4042 | 3784 | 3556 | 46400 | 21.12 | 0 | 5.3457 | 2.4344 | 0 | 0 | 156864 | 72 | 123.34
29 | 27.7 | 雨 | 168320 | 86.28 | 34.66 | 0 | 100 | 3806 | 3210 | 3594 | 48960 | 1.44 | 0 | 4.7174 | 0.32208 | 0 | 0 | 168320 | 72 | 120.94
30 | 28.8 | 晴 | 163584 | 0 | 117.46 | 0 | 75 | 3678 | 3230 | 3458 | 49920 | 7.44 | 0 | 5.3251 | 0 | 0 | 0 | 163584 | 72 | 117.46
31 | 28.2 | 多云 | 157888 | 0 | 82.26 | 0 | 75 | 3944 | 3464 | 3672 | 50080 | 15.72 | 0 | 6.0358 | 0 | 0 | 0 | 157888 | 72 | 82.26
平均 | 27.4065 | / | 165621.6774 | 29.6548 | 71.9606 | 0 | 85.4839 | 3903.9355 | 3558.129 | 3678.0645 | 48490.3226 | 6.1665 | 0 | 6.2903 | 1.8609 | 0.34797 | 0 | 165621.6774 | 72
合计 | / | / | 5134272 | 919.3 | 2230.78 | 0 | 2650 | / | / | / | 1503200 | 191.16 | 0 | 194.9996 | 57.689 | 10.7871 | 0 | 5134272 | 2232
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2023-8-2
| 最大值 |  | 174208 | 脱水污泥量 |  | 3150.08
| 最小值 |  | 155396 | 干污泥量 |  | 674.0155 | [8 empty] | 68.4761 | 68.4761
[12 empty] | 191160 |  | 194999.6 | 68476.08 | 68476.08

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 157 | 87.4 | 88 | 2.39 | 14.3 | 20.8 | 17 | 2.26 | 6 | 0.18 | 0.17 | 6.39 | 16 | 2.23 | 5 | 0.18 | 0.15 | 6.34 | 14.7 | 0.18 | 11 | 2.18 | 5 | 0.1 | 0.14 | 6.16 | 78.9 | <20
2 | 253 | 142 | 166 | 5.65 | 23.9 | 29.2 | 17 | 2.77 | 6 | 0.28 | 0.13 | 7.44 | 16 | 2.65 | 5 | 0.19 | 0.11 | 5.74 | 16.4 | 0.2 | 13 | 2.34 | 5 | 0.13 | 0.1 | 5.02 | 78.7 | <20
3 | 262 | 143 | 170 | 4.32 | 30.2 | 41 | 18 | 2.39 | 5 | 0.41 | 0.21 | 8.88 | 16 | 2.32 | 5 | 0.17 | 0.2 | 8.24 | 16.1 | 0.22 | 13 | 2.08 | 5 | 0.12 | 0.17 | 7.96 | 78.6 | 120
4 | 354 | 193 | 188 | 3.56 | 30 | 37 | 20 | 2.47 | 6 | 0.21 | 0.44 | 7.14 | 17 | 2.21 | 6 | 0.17 | 0.46 | 6.64 | 18.8 | 0.19 | 14 | 2.15 | 5 | 0.11 | 0.43 | 6.16 | 78.7 | 20
5 | 263 | 147 | 162 | 3.76 | 22.8 | 30.4 | 18 | 2.52 | 6 | 0.2 | 0.23 | 10.2 | 15 | 2.26 | 5 | 0.15 | 0.33 | 7.89 | 16.2 | 0.38 | 12 | 2.2 | 5 | 0.12 | 0.17 | 6.54 | 78.5 | <20
6 | 161 | 89.2 | 88 | 2.6 | 17.1 | 24.6 | 19 | 2.43 | 6 | 0.72 | 0.24 | 7.59 | 16 | 2.33 | 5 | 0.54 | 0.22 | 6.74 | 17 | 0.61 | 12 | 2.25 | 5 | 0.17 | 0.2 | 5.62 | 78.4 | <20
7 | 253 | 141 | 174 | 4.27 | 23.7 | 34.9 | 18 | 2.44 | 6 | 0.37 | 0.16 | 9.83 | 15 | 2.2 | 6 | 0.18 | 0.16 | 8.88 | 17.6 | 0.58 | 10 | 2.14 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.36 | 78.8 | <20
8 | 151 | 86.6 | 82 | 3.52 | 13 | 20.9 | 16 | 2.49 | 5 | 0.7 | 0.22 | 10.5 | 16 | 2.31 | 5 | 0.21 | 0.28 | 8.29 | 15.1 | 0.71 | 11 | 2.11 | 5 | 0.15 | 0.16 | 8.12 | 78.7 | 60
9 | 191 | 107 | 106 | 5.37 | 10.6 | 19.7 | 16 | 2.38 | 6 | 0.95 | 0.27 | 4.6 | 17 | 2.33 | 7 | 0.64 | 0.23 | 4.5 | 13.7 | 0.87 | 10 | 2.21 | 5 | 0.12 | 0.18 | 4.38 | 78.4 | <20
10 | 207 | 116 | 128 | 3.73 | 22.5 | 28 | 15 | 2.33 | 5 | 0.61 | 0.27 | 5.79 | 14 | 2.25 | 6 | 0.54 | 0.32 | 4.55 | 13.1 | 0.55 | 10 | 2.2 | 5 | 0.09 | 0.26 | 4.02 | 78.2 | 130
11 | 173 | 97.4 | 100 | 4.31 | 16.1 | 20.2 | 15 | 2.42 | 5 | 0.33 | 0.23 | 7.44 | 13 | 2.38 | 5 | 0.17 | 0.13 | 7.12 | 14.6 | 0.66 | 10 | 2.31 | 5 | 0.11 | 0.1 | 6.79 | 78.5 | <20
12 | 203 | 112 | 152 | 4.95 | 20 | 25.3 | 14 | 2.41 | 8 | 0.95 | 0.13 | 6.89 | 13 | 2.26 | 6 | 0.3 | 0.15 | 6.86 | 12.4 | 0.55 | 10 | 2.15 | 5 | 0.18 | 0.13 | 6.79 | 78.7 | <20
13 | 286 | 159 | 186 | 3.5 | 29.9 | 35 | 15 | 2.39 | 6 | 0.99 | 0.25 | 10.3 | 14 | 2.31 | 5 | 0.23 | 0.22 | 8.56 | 15.9 | 0.4 | 10 | 2.08 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.44 | 78.3 | 40
14 | 266 | 147 | 160 | 3.66 | 27.8 | 35.8 | 18 | 2.52 | 5 | 0.44 | 0.25 | 7.99 | 17 | 2.37 | 5 | 0.2 | 0.21 | 7.16 | 20.1 | 0.29 | 13 | 2.19 | 5 | 0.14 | 0.12 | 6.59 | 78.5 | <20
15 | 331 | 184 | 200 | 5.11 | 29.5 | 37.8 | 19 | 2.35 | 7 | 0.57 | 0.19 | 10.8 | 18 | 2.3 | 6 | 0.17 | 0.2 | 8.93 | 19 | 0.63 | 12 | 2.12 | 5 | 0.15 | 0.16 | 8.44 | 78.8 | <20
16 | 317 | 176 | 198 | 4.23 | 39.5 | 45.7 | 16 | 2.52 | 6 | 0.92 | 0.36 | 11.2 | 16 | 2.37 | 5 | 0.23 | 0.34 | 9.76 | 17.7 | 0.44 | 10 | 2.11 | 5 | 0.15 | 0.33 | 9.13 | 78.5 | <20
17 | 337 | 184 | 178 | 5.23 | 38.8 | 45 | 23 | 2.29 | 7 | 0.71 | 0.42 | 9.38 | 18 | 2.2 | 6 | 0.44 | 0.39 | 9.46 | 23 | 0.53 | 11 | 2.06 | 5 | 0.11 | 0.25 | 9.28 | 78.7 | 170
18 | 375 | 207 | 224 | 5.83 | 33.8 | 39.2 | 19 | 2.45 | 7 | 0.26 | 0.49 | 9.69 | 18 | 2.31 | 6 | 0.19 | 0.34 | 8.04 | 19.9 | 0.27 | 12 | 2.14 | 5 | 0.14 | 0.26 | 7.86 | 78.6 | <20
19 | 310 | 172 | 148 | 4.84 | 35.4 | 43.8 | 18 | 2.47 | 7 | 0.38 | 0.27 | 8.72 | 16 | 2.3 | 6 | 0.21 | 0.29 | 8.18 | 19.4 | 0.23 | 12 | 2.15 | 5 | 0.14 | 0.19 | 7.81 | 78.3 | 80
20 | 135 | 76.2 | 94 | 2.49 | 16.1 | 21.2 | 19 | 2.41 | 7 | 0.23 | 0.4 | 7.71 | 18 | 2.21 | 6 | 0.2 | 0.43 | 6.82 | 20.1 | 0.61 | 12 | 2.14 | 5 | 0.19 | 0.3 | 6.74 | 78.6 | <20
21 | 184 | 102 | 106 | 3.11 | 16.8 | 21.8 | 17 | 2.36 | 6 | 0.86 | 0.19 | 5.6 | 15 | 2.3 | 5 | 0.7 | 0.19 | 5.58 | 14.4 | 0.78 | 12 | 2.25 | 5 | 0.23 | 0.12 | 5.22 | 78.4 | <20
22 | 359 | 200 | 224 | 5.2 | 20.1 | 30 | 17 | 2.52 | 6 | 0.83 | 0.13 | 6.82 | 16 | 2.46 | 6 | 0.76 | 0.15 | 6.03 | 13.8 | 0.45 | 10 | 2.38 | 5 | 0.13 | 0.1 | 5.93 | 78.5 | <20
23 | 312 | 172 | 188 | 5.93 | 24.9 | 31.3 | 13 | 2.6 | 5 | 0.24 | 0.25 | 9.76 | 14 | 2.33 | 5 | 0.21 | 0.35 | 8.27 | 13.1 | 0.21 | 10 | 2.27 | 5 | 0.13 | 0.12 | 8.06 | 78.6 | 100
24 | 211 | 117 | 112 | 4.11 | 14.8 | 26.6 | 17 | 2.31 | 8 | 0.23 | 0.22 | 8.3 | 18 | 2.22 | 7 | 0.19 | 0.18 | 5.98 | 17.3 | 0.15 | 13 | 2.08 | 5 | 0.12 | 0.15 | 5.17 | 78.8 | <20
25 | 239 | 133 | 120 | 3.63 | 31 | 38.8 | 17 | 2.44 | 7 | 0.17 | 0.31 | 9.94 | 18 | 2.4 | 8 | 0.14 | 0.29 | 8.22 | 18.2 | 0.11 | 12 | 2.11 | 5 | 0.08 | 0.22 | 7.56 | 78.5 | <20
26 | 288 | 160 | 160 | 4.71 | 28.1 | 42 | 17 | 2.39 | 7 | 0.18 | 0.2 | 10.1 | 18 | 2.32 | 6 | 0.18 | 0.26 | 8.57 | 17 | 0.15 | 12 | 2.25 | 5 | 0.11 | 0.15 | 7.1 | 79 | 40
27 | 202 | 112 | 118 | 4.45 | 32.5 | 39.1 | 18 | 2.36 | 8 | 0.23 | 0.31 | 8.9 | 14 | 2.22 | 7 | 0.26 | 0.36 | 6.9 | 16.2 | 0.51 | 10 | 2.14 | 6 | 0.14 | 0.3 | 5.93 | 78.9 | <20
28 | 267 | 148 | 154 | 3.77 | 31.8 | 29.8 | 18 | 2.41 | 7 | 0.31 | 0.32 | 8.18 | 15 | 2.26 | 6 | 0.39 | 0.24 | 6.84 | 16.4 | 0.79 | 11 | 2.2 | 5 | 0.16 | 0.21 | 6.74 | 78.7 | 70
29 | 218 | 122 | 122 | 3.22 | 26.9 | 36.12 | 13 | 2.27 | 6 | 0.33 | 0.24 | 7.32 | 11 | 2.14 | 5 | 0.43 | 0.17 | 6.44 | 12 | 0.5 | 10 | 2.1 | 5 | 0.24 | 0.17 | 5.68 | 78.8 | <20
30 | 320 | 178 | 196 | 4.99 | 31.3 | 38.5 | 15 | 2.33 | 5 | 0.22 | 0.25 | 8.44 | 16 | 2.21 | 6 | 0.26 | 0.28 | 6.13 | 14.4 | 0.47 | 10 | 2.17 | 5 | 0.13 | 0.23 | 6.03 | 78.5 | <20
31 | 352 | 196 | 248 | 5.11 | 25.7 | 35.36 | 16 | 2.7 | 6 | 0.22 | 0.02 | 8.3 | 15 | 2.65 | 5 | 0.23 | 0.2 | 7.5 | 14.1 | 0.78 | 11 | 2.3 | 5 | 0.21 | 0.19 | 6.59 | 78.6 | <20
平均 | 256.0323 | 142.1548 | 152.9032 | 4.2435 | 25.1258 | 32.4155 | 17.0323 | 2.4323 | 6.2258 | 0.45903 | 0.25065 | 8.3916 | 15.7742 | 2.31 | 5.7097 | 0.29226 | 0.25258 | 7.2632 | 16.3774 | 0.45161 | 11.2581 | 2.1794 | 5.0323 | 0.13871 | 0.18742 | 6.7168 | 78.6032 | 83
审核： 制表： 制表日期：2023-8-2
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 696 |  | 93.55% | 100% | 7月11日维护保养。
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月11日维护保养。
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月11日维护保养。
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月11日维护保养。
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 559 |  | 75.13% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 183 | 2 | 24.6% | 99.73% | 7月3日水泵保护器故障检修。
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 559 |  | 75.13% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 183 |  | 24.6% | 100%
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 4 | 0% | 99.46% | 7月26日水泵渗漏报警检修。
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 679.5 | 8 | 91.33% | 98.92% | 7月26日电机故障检修。
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 738 | 6 | 99.19% | 99.19% | 7月2日电源故障检修。
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 2 | 99.73% | 99.73% | 7月28日虹吸故障检修。
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月12日维护保养。
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月12日维护保养。
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月12日维护保养。
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月12日维护保养。
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月12日维护保养。
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 511.5 | 2 | 68.75% | 99.73% | 7月20日清理叶轮垃圾。
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月12日维护保养。
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 64.5 |  | 8.669% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 696 |  | 93.55% | 100%
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 48 |  | 6.452% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 385 | 2 | 51.75% | 99.73% | 7月19日清理叶轮垃圾。
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 85 |  | 11.42% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 7月12日更换油管，维护保养。
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 65.5 | 12 | 8.804% | 98.39% | 7月18日传动故障检修。
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 110 |  | 14.78% | 100% | 7月13日设备重置，安装调试
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 233 |  | 31.32% | 100% | 7月13日设备重置，安装调试
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 165 | 12 | 22.18% | 98.39% | 7月21日传动故障检修。
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 490.5 |  | 65.93% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 254.5 |  | 34.21% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 81 |  | 10.89% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 46 |  | 6.183% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 443.5 |  | 59.61% | 100% | 7月12日控制柜维护清理。
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 693 | 4 | 93.15% | 99.46% | 7月4日风机喘震阀故障检修。
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 2 | 100% | 99.73% | 7月5日风机喘震阀故障检修。
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 656.5 | 8 | 88.24% | 98.92% | 7月19日主机震动故障检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年7月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 293.5 |  | 39.45% | 100%
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月25日维护保养。
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月25日维护保养。
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月11日维护保养。
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月25日维护保养。
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 7月25日维护保养。
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-8-2

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-07-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （16、23、30）日
审核： 制表： 制表日期：2022-8-2

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-07-19 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.735
|  | NO3-N | 1.38 | 3.01 | 4.32 | 6.61 |  |  |  | 0.085943 | 1.3806
|  | NH3-N | 7.63 | 6.25 | 5.44 | 2.39 |  |  |  | -0.086114 | -1.3834
|  | PO43- | 4.17 | 1.95 | 0.79 | 0.51 |  |  |  | -0.056495 | -0.90755
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-07-19 | 一期南 | NO3-N | 6.38 | 5.86 | 5.69 | 4.19 | 2.8 | 2.21 | 3.577 | -0.049487 | -0.83009
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-07-19 | 一期南 | PO43- | 2.64 | 6.745 | 7.925 | 8.59 |  |  | 4.012 | 0.08861 | 1.3252