## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-08-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4912532 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3110.4 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1450286 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29522
| 日均处理量（m3） | 158468.7742 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2375 |  | 日均用电量（度） |  | 46783.4194 |  | CODcr（度/kg） | 1.1924
|  |  |  | 含水率（%） | 78.4065 |  | 用水量（T） |  | 1809
| 最高日处理量（m3） | 170486 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 3.5361 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 179.0758 |  | BOD5（度/kg） | 2.1157
| 最低日处理量（m3） | 136084 |  | 产泥率(g/m３) | 136.7209 | [5 empty] | SS（度/kg） | 2.0534
| 负荷率（%） | 105.6458 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 264.96 |  | 药单耗(g/m3) |  | 36.4529 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 34.4966
| 进水水温(℃) | 28.7 |  | 药单耗(g/m3) | 53.9355 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 7.0222
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 255.5806 |  | 11.6129 |  | 96.87% |  | 1216247.8419 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1230.3
| BOD5 | 140.5355 |  | 2.241 |  | 99.29% |  | 685472.5297 |  |  | 英科环境(吨) | 1880.1
| SS | 148.7742 |  | 5.0323 |  | 96.62% |  | 706295.3266 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.2629 |  | 0.15097 |  | 96.46% |  | 20200.0146 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 33.9548 |  | 6.9745 |  | 79.46% |  | 132541.698 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 27.2258 |  | 0.17355 |  | 99.36% |  | 132895.0834 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1514720度，其中排水处电量为5700度，除臭工程用电58734度，城北实际用电为1450286度。本月自来水用量为2492吨，其中除臭工程自来水用量为683吨，城北实际用自来水用量为1809吨。 本月产生泥饼3110.40吨，运往英科焚烧中心1880.10吨；运往国电1230.30吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2023-9-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-08-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 28.4 | 晴 | 167424 | 0 | 114.34 | 0 | 100 | 3372 | 3512 | 3468 | 49920 | 5.64 | 0 | 6.5405 | 0 | 0 | 0 | 167424 | 72 | 114.34
2 | 27.8 | 晴 | 157952 | 0 | 101.3 | 0 | 75 | 3618 | 3570 | 3462 | 49440 | 11.16 | 0 | 5.5929 | 0 | 0 | 0 | 157952 | 72 | 101.3
3 | 28.8 | 晴 | 151168 | 0 | 120.56 | 0 | 75 | 3508 | 2296 | 3462 | 49120 | 14.64 | 0 | 5.4281 | 0 | 0 | 0 | 151168 | 72 | 120.56 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 28.6 | 晴 | 148352 | 0 | 120.1 | 0 | 100 | 3732 | 3734 | 3648 | 48800 | 16.08 | 0 | 5.7371 | 0 | 0 | 0 | 148352 | 72 | 120.1 | 电费 | 0.658 | 1514720 | 996685.76
5 | 29 | 晴 | 147968 | 0 | 102.68 | 0 | 100 | 3850 | 3470 | 3716 | 48640 | 7.68 | 0 | 5.3766 | 0 | 0 | 0 | 147968 | 72 | 102.68 | 絮凝剂 | 28000 | 2.375 | 66500
6 | 29.9 | 晴 | 149056 | 0 | 100.64 | 0 | 75 | 2976 | 3730 | 3428 | 48000 | 4.2 | 0 | 5.1088 | 0 | 0 | 0 | 149056 | 72 | 100.64 | 混凝剂 | 416 | 264.96 | 110223.36
7 | 29.7 | 雨 | 146560 | 0 | 103.68 | 0 | 50 | 3500 | 3694 | 3526 | 47040 | 12.36 | 0 | 6.1697 | 0 | 0 | 0 | 146560 | 72 | 103.68 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 29 | 晴 | 159552 | 0 | 87.38 | 0 | 100 | 3482 | 3696 | 3592 | 47360 | 10.32 | 0 | 6.3448 | 0 | 0 | 0 | 159552 | 72 | 87.38 | 污泥外运 | 22.18 | 3110.4 | 68988.672 | 运费总单价 | 46.36 | 144198.144
9 | 29.2 | 阴 | 169856 | 0 | 103.02 | 0 | 100 | 3428 | 3228 | 3364 | 50080 | 0.6 | 0 | 5.8607 | 0 | 0 | 0 | 169856 | 72 | 103.02 | 总药剂费 |  |  | 201275.36
10 | 28.8 | 晴 | 165888 | 0 | 124.72 | 0 | 75 | 3948 | 3318 | 3462 | 51840 | 0 | 0 | 5.9122 | 0 | 0 | 0 | 165888 | 72 | 124.72 | 实际电费 |  |  | 0
11 | 28.5 | 晴 | 156288 | 0 | 108.3 | 0 | 50 | 4026 | 3468 | 3714 | 51840 | 3.96 | 0 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 156288 | 72 | 108.3
12 | 29.1 | 晴 | 153344 | 0 | 88.22 | 0 | 75 | 4056 | 3380 | 3574 | 52000 | 10.92 | 0 | 5.1191 | 0 | 0 | 0 | 153344 | 72 | 88.22 | 水费 | 4.21 | 1809 | 7615.89
13 | 29.4 | 晴 | 156544 | 0 | 103.6 | 0 | 75 | 4116 | 3782 | 3824 | 52800 | 14.76 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 156544 | 72 | 103.6
14 | 28.8 | 晴 | 157248 | 0 | 105 | 0 | 75 | 3888 | 4004 | 3616 | 52960 | 12 | 0 | 6.0358 | 0 | 0 | 0 | 157248 | 72 | 105
15 | 28.5 | 晴 | 160384 | 0 | 108 | 0 | 50 | 3584 | 3626 | 3702 | 52480 | 19.2 | 0 | 6.6435 | 0 | 0 | 0 | 160384 | 72 | 108
16 | 29.4 | 晴 | 157952 | 51.38 | 54.52 | 0 | 75 | 3464 | 3264 | 3380 | 49760 | 27.6 | 0 | 6.4787 | 3.3032 | 0 | 0 | 157952 | 72 | 105.9 | 电量 | 费用
17 | 29.3 | 晴 | 160384 | 104.34 | 35.5 | 0 | 100 | 3514 | 3360 | 3706 | 48160 | 22.08 | 0 | 5.2118 | 3.8214 | 0 | 0 | 160384 | 72 | 139.84 | 总电量 | 1514720 | 996685.76
18 | 28.8 | 晴 | 164763 | 87.68 | 35.04 | 0 | 100 | 3950 | 3412 | 3764 | 45600 | 2.52 | 0 | 4.6659 | 2.3632 | 0 | 0 | 164763 | 72 | 122.72 | 排水电量 | 5700 | 3750.6 | 合计 | 42397.572
19 | 28.9 | 晴 | 166836 | 117.5 | 15.92 | 0 | 100 | 3580 | 3224 | 3468 | 45920 | 9.84 | 0 | 4.9646 | 2.3433 | 0 | 0 | 166836 | 72 | 133.42 | 除臭电量 | 58734 | 38646.972
20 | 28.6 | 晴 | 162169 | 97.46 | 30.84 | 0 | 100 | 3632 | 3324 | 3516 | 47360 | 10.68 | 0 | 4.8513 | 2.5838 | 0 | 0 | 162169 | 72 | 128.3 | 实际电量 | 1450286 | 954288.188
21 | 28.6 | 晴 | 162646 | 82.44 | 32.88 | 0 | 100 | 3654 | 3174 | 3356 | 47520 | 8.88 | 0 | 6.6126 | 2.3018 | 0 | 0 | 162646 | 72 | 115.32
22 | 28.8 | 晴 | 166104 | 102.1 | 15.76 | 0 | 75 | 3620 | 3164 | 3316 | 45600 | 11.04 | 0 | 5.8916 | 2.5178 | 0 | 0 | 166104 | 72 | 117.86 | 总水量 | 2492 | 10491.32
23 | 28.6 | 晴 | 167764 | 118.1 | 0 | 0 | 50 | 3312 | 3022 | 3264 | 44000 | 4.08 | 0 | 5.871 | 2.4358 | 0 | 0 | 167764 | 72 | 118.1 | 除臭水量 | 683 | 2875.43
24 | 28.8 | 晴 | 170486 | 48.86 | 0 | 0 | 0 | 3422 | 3322 | 3510 | 49920 | 0 | 0 | 5.5414 | 2.6558 | 0 | 0 | 170486 | 72 | 48.86 |  | 1809 | 7615.89
25 | 29 | 晴 | 151211 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 3322 | 3514 | 49120 | 0 | 0 | 7.7456 | 0.5115 | 0 | 0 | 151211 | 72 | 17.9
26 | 27.8 | 晴 | 140199 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 3554 | 3612 | 3480 | 48960 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 140199 | 72 | 16.58
27 | 27.5 | 雨 | 136084 | 35.88 | 17.3 | 0 | 125 | 4270 | 4136 | 4302 | 48320 | 0 | 0 | 5.3663 | 0 | 0 | 0 | 136084 | 72 | 53.18
28 | 28.3 | 雨 | 161434 | 65.48 | 33.26 | 0 | 100 | 4560 | 4220 | 4382 | 49760 | 5.16 | 0 | 5.665 | 2.2901 | 0 | 0 | 161434 | 72 | 98.74
29 | 28.3 | 阴 | 166208 | 113.36 | 0 | 0 | 100 | 4008 | 3570 | 3642 | 50240 | 0.36 | 0 | 5.9637 | 2.4372 | 0 | 0 | 166208 | 72 | 113.36
30 | 27.7 | 雨 | 165287 | 102.04 | 0 | 0 | 75 | 4300 | 3458 | 3522 | 45440 | 10.08 | 0 | 5.6856 | 2.465 | 0 | 0 | 165287 | 72 | 102.04
31 | 27.8 | 阴 | 165421 | 69.2 | 17.54 | 0 | 100 | 3970 | 3464 | 3618 | 46720 | 9.12 | 0 | 6.7465 | 2.4667 | 0 | 0 | 165421 | 72 | 86.74
平均 | 28.7 | / | 158468.7742 | 39.6871 | 60.6484 | 0 | 76.6129 | 3720.4516 | 3469.5484 | 3590.2581 | 48861.9355 | 8.5471 | 0 | 5.7766 | 1.1128 | 0 | 0 | 158468.7742 | 72
合计 | / | / | 4912532 | 1230.3 | 1880.1 | 0 | 2375 | / | / | / | 1514720 | 264.96 | 0 | 179.0758 | 34.4966 | 0 | 0 | 4912532 | 2232
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2023-9-4
| 最大值 |  | 170486 | 脱水污泥量 |  | 3110.4
| 最小值 |  | 136084 | 干污泥量 |  | 671.6457 | [8 empty] | 34.4966 | 34.4966
[12 empty] | 264960 |  | 179075.8 | 34496.64 | 34496.64

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-08-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 211 | 116 | 162 | 3.25 | 25.2 | 33.9 | 20 | 2.96 | 6 | 0.41 | 0.28 | 8.93 | 18 | 2.74 | 5 | 0.36 | 0.33 | 7.23 | 16.4 | 0.36 | 12 | 2.3 | 5 | 0.11 | 0.23 | 6.82 | 78.4 | <20
2 | 277 | 152 | 140 | 4.65 | 26.8 | 31.2 | 20 | 2.88 | 6 | 0.31 | 0.2 | 9.85 | 17 | 2.64 | 5 | 0.49 | 0.2 | 7.91 | 17.7 | 0.5 | 11 | 2.23 | 5 | 0.11 | 0.19 | 6.96 | 78.4 | <20
3 | 302 | 166 | 188 | 3.77 | 24.3 | 30.7 | 18 | 2.64 | 5 | 0.91 | 1.82 | 7.91 | 16 | 2.45 | 5 | 0.56 | 0.26 | 7.76 | 16 | 0.67 | 12 | 2.18 | 5 | 0.24 | 0.24 | 7.68 | 78.3 | 130
4 | 323 | 177 | 192 | 7.3 | 26.7 | 31.3 | 17 | 2.71 | 6 | 0.97 | 0.23 | 7.66 | 17 | 2.67 | 5 | 0.82 | 0.17 | 7.52 | 15.9 | 0.93 | 12 | 2.09 | 5 | 0.25 | 0.14 | 6.82 | 78.6 | 20
5 | 243 | 132 | 140 | 5.06 | 26.1 | 33.2 | 18 | 2.7 | 5 | 0.81 | 0.15 | 8.1 | 17 | 2.56 | 5 | 0.63 | 0.12 | 7.81 | 17.5 | 0.65 | 16 | 2.15 | 5 | 0.16 | 0.12 | 7.16 | 78.6 | 40
6 | 257 | 139 | 166 | 3.37 | 30.6 | 36.6 | 16 | 2.78 | 5 | 0.29 | 0.22 | 9.66 | 17 | 2.82 | 5 | 0.32 | 0.27 | 7.47 | 17.5 | 0.39 | 10 | 2.34 | 5 | 0.1 | 0.22 | 6.82 | 78.3 | 20
7 | 287 | 156 | 194 | 3.51 | 21.6 | 30.6 | 18 | 2.7 | 7 | 0.33 | 0.17 | 7.47 | 18 | 2.73 | 6 | 0.47 | 0.15 | 6.25 | 16.8 | 0.41 | 11 | 2.32 | 5 | 0.15 | 0.12 | 6.04 | 78.5 | <20
8 | 259 | 142 | 108 | 4.47 | 31.8 | 35.4 | 18 | 2.74 | 6 | 0.55 | 0.29 | 9.76 | 18 | 2.69 | 6 | 0.55 | 0.18 | 8.49 | 18.8 | 0.68 | 10 | 2.23 | 5 | 0.11 | 0.17 | 7.16 | 78.1 | <20
9 | 252 | 138 | 148 | 5.69 | 26.7 | 33.6 | 15 | 2.66 | 6 | 0.52 | 0.2 | 8.15 | 14 | 2.49 | 6 | 0.49 | 0.21 | 7.62 | 13.5 | 0.53 | 12 | 2.18 | 5 | 0.13 | 0.18 | 7.2 | 78.4 | <20
10 | 260 | 142 | 152 | 6.33 | 34.1 | 39.6 | 20 | 2.88 | 7 | 0.2 | 0.46 | 7.91 | 18 | 2.72 | 6 | 0.28 | 0.46 | 8.44 | 16.7 | 0.27 | 12 | 2.43 | 6 | 0.16 | 0.44 | 7.74 | 78.2 | 20
11 | 241 | 133 | 122 | 3.71 | 32 | 38.9 | 19 | 2.76 | 6 | 0.22 | 0.48 | 8.98 | 15 | 2.53 | 6 | 0.25 | 0.49 | 8.76 | 16.6 | 0.41 | 12 | 2.21 | 5 | 0.21 | 0.44 | 8.64 | 78.1 | 40
12 | 286 | 156 | 168 | 4.31 | 33.4 | 41.8 | 18 | 2.69 | 6 | 0.34 | 0.16 | 10.7 | 17 | 2.62 | 5 | 0.32 | 0.15 | 9.24 | 17.2 | 0.48 | 11 | 2.14 | 5 | 0.2 | 0.15 | 8.39 | 78.3 | 20
13 | 309 | 170 | 202 | 6.18 | 36 | 41.6 | 17 | 2.68 | 5 | 0.45 | 0.14 | 8.2 | 16 | 2.57 | 5 | 0.52 | 0.12 | 7.1 | 16.5 | 0.53 | 16 | 2.48 | 5 | 0.3 | 0.1 | 6.98 | 78.2 | 40
14 | 286 | 157 | 130 | 3.85 | 34 | 44.1 | 19 | 2.64 | 6 | 0.53 | 0.26 | 8.49 | 20 | 2.7 | 5 | 0.59 | 0.27 | 7.6 | 20.2 | 0.53 | 14 | 2.33 | 5 | 0.16 | 0.17 | 7.13 | 78.5 | <20
15 | 211 | 116 | 100 | 2.36 | 25.8 | 34.8 | 16 | 2.58 | 5 | 0.44 | 0.22 | 9.9 | 16 | 2.54 | 5 | 0.48 | 0.22 | 8.37 | 16.5 | 0.45 | 13 | 2.25 | 5 | 0.12 | 0.14 | 6.89 | 78.8 | <20
16 | 242 | 133 | 120 | 3.76 | 30 | 35.7 | 16 | 2.68 | 5 | 0.92 | 0.29 | 10 | 17 | 2.72 | 6 | 0.64 | 0.24 | 8.42 | 13.5 | 0.83 | 10 | 2.23 | 5 | 0.13 | 0.21 | 8.19 | 78.5 | <20
17 | 185 | 102 | 104 | 3.43 | 21.5 | 27.4 | 18 | 2.74 | 6 | 0.96 | 0.25 | 9.64 | 17 | 2.65 | 5 | 0.7 | 0.24 | 8.52 | 16.3 | 0.95 | 10 | 2.18 | 5 | 0.18 | 0.19 | 7.87 | 78.2 | <20
18 | 154 | 84.2 | 88 | 2.38 | 13.2 | 20.9 | 16 | 2.66 | 5 | 0.48 | 0.13 | 8.96 | 15 | 2.58 | 5 | 0.27 | 0.12 | 7.02 | 15.9 | 0.47 | 12 | 2.28 | 5 | 0.12 | 0.1 | 6.63 | 78.5 | <20
19 | 235 | 129 | 154 | 5.11 | 21.3 | 28.7 | 17 | 2.7 | 5 | 0.37 | 0.16 | 7.67 | 16 | 2.64 | 5 | 0.3 | 0.16 | 6.44 | 13.6 | 0.44 | 12 | 2.27 | 5 | 0.14 | 0.12 | 6.11 | 78.4 | 20
20 | 252 | 138 | 166 | 3.46 | 28.2 | 35.5 | 15 | 2.6 | 5 | 0.41 | 0.18 | 7.72 | 14 | 2.51 | 5 | 0.35 | 0.18 | 6.8 | 14 | 0.41 | 10 | 2.12 | 5 | 0.11 | 0.16 | 6.52 | 78.3 | <20
21 | 284 | 156 | 192 | 5.8 | 25.8 | 32 | 15 | 2.68 | 5 | 0.31 | 0.31 | 7.41 | 16 | 2.74 | 5 | 0.39 | 0.29 | 7.58 | 16.9 | 0.41 | 10 | 2.31 | 5 | 0.16 | 0.14 | 6.73 | 78.2 | <20
22 | 222 | 122 | 124 | 3.5 | 30.9 | 36.5 | 15 | 2.86 | 5 | 0.4 | 0.28 | 8.42 | 13 | 2.73 | 5 | 0.46 | 0.32 | 7.56 | 13.5 | 0.47 | 10 | 2.18 | 5 | 0.13 | 0.2 | 7.3 | 78.5 | <20
23 | 134 | 73.4 | 82 | 2.97 | 19.3 | 24.3 | 20 | 3.23 | 8 | 0.44 | 0.18 | 8.26 | 16 | 2.94 | 7 | 0.45 | 0.2 | 7.41 | 17 | 0.43 | 10 | 2.22 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7.25 | 78.7 | <20
24 | 230 | 126 | 134 | 3.52 | 30.4 | 36.2 | 13 | 2.78 | 5 | 0.41 | 0.16 | 8.94 | 13 | 2.77 | 5 | 0.27 | 0.19 | 6.68 | 13.5 | 0.31 | 11 | 2.32 | 5 | 0.1 | 0.11 | 6.26 | 78.6 | <20
25 | 197 | 108 | 100 | 3.92 | 25.1 | 30.8 | 19 | 3.09 | 6 | 0.19 | 0.11 | 8.1 | 16 | 2.86 | 5 | 0.19 | 0.11 | 7.82 | 18.2 | 0.21 | 13 | 2.3 | 5 | 0.19 | 0.1 | 7.61 | 78.5 | <20
26 | 255 | 139 | 154 | 3.59 | 24.7 | 32.9 | 18 | 2.8 | 6 | 0.17 | 0.13 | 7.54 | 17 | 2.64 | 5 | 0.2 | 0.15 | 7.09 | 17.7 | 0.18 | 10 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.1 | 6.57 | 78.2 | 20
27 | 297 | 166 | 168 | 3.29 | 28.5 | 35.9 | 18 | 2.22 | 5 | 0.17 | 0.2 | 6.54 | 17 | 2.17 | 5 | 0.31 | 0.21 | 7.04 | 16.5 | 0.3 | 10 | 2.15 | 5 | 0.15 | 0.17 | 6.37 | 78.1 | 50
28 | 349 | 194 | 164 | 4.15 | 34.4 | 40.2 | 15 | 2.37 | 5 | 0.17 | 0.2 | 6.76 | 14 | 2.29 | 5 | 0.17 | 0.19 | 6.73 | 14.9 | 0.52 | 13 | 2.08 | 5 | 0.16 | 0.18 | 6.68 | 78.3 | <20
29 | 337 | 188 | 200 | 5.18 | 26.7 | 37 | 16 | 2.37 | 6 | 0.28 | 0.17 | 8.62 | 14 | 2.3 | 6 | 0.27 | 0.42 | 7.2 | 15.8 | 0.38 | 12 | 2.25 | 5 | 0.15 | 0.15 | 6.78 | 78.6 | <20
30 | 252 | 141 | 166 | 4.94 | 29.8 | 34.1 | 15 | 2.74 | 5 | 0.17 | 0.16 | 7.38 | 13 | 2.6 | 5 | 0.15 | 0.16 | 7.35 | 13.8 | 0.49 | 10 | 2.25 | 5 | 0.08 | 0.15 | 5.79 | 78.8 | <20
31 | 294 | 165 | 184 | 5.34 | 19.1 | 27.2 | 17 | 2.34 | 6 | 0.19 | 0.13 | 6.28 | 15 | 2.3 | 5 | 0.12 | 0.14 | 6 | 22.2 | 0.47 | 13 | 2.17 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.12 | 78.5 | <20
平均 | 255.5806 | 140.5355 | 148.7742 | 4.2629 | 27.2258 | 33.9548 | 17.1613 | 2.7052 | 5.6452 | 0.42968 | 0.26839 | 8.3842 | 16.0323 | 2.61 | 5.2903 | 0.39903 | 0.22323 | 7.5235 | 16.3581 | 0.48581 | 11.6129 | 2.241 | 5.0323 | 0.15097 | 0.17355 | 6.9745 | 78.4065 | 38.1818
审核： 制表： 制表日期：2023-9-4
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 702 |  | 94.35% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 702 |  | 94.35% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | #VALUE! | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 720 |  | 96.77% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 347 |  | 46.64% | 100%
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 720 |  | 96.77% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 347 |  | 46.64% | 100%
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 12 | 0% | 98.39% | 8月19日外回流泵故障维修
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 594.5 | 12 | 79.91% | 98.39% | 8月17日外回流泵故障维修
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 149.5 | 20 | 20.09% | 97.31% | 8月23日外回流泵故障维修
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 460 |  | 61.83% | 100% | 8月17日叶轮清理垃圾
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 40.5 |  | 5.444% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 8月16日外回流维护保养。
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 8月16日外回流维护保养。
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 408 |  | 54.84% | 100% | 8月16日外回流维护保养。
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 336 |  | 45.16% | 100% | 8月16日外回流维护保养
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 479 |  | 64.38% | 100%
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 78.5 |  | 10.55% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 24 | 0% | 96.77% | 8月21日粗格栅故障维修
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 86 | 12 | 11.56% | 98.39% | 8月21日格栅故障检修
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 370.5 |  | 49.8% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 371.5 |  | 49.93% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 1 |  | 0.1344% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 1 |  | 0.1344% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 280.5 |  | 37.7% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 707.5 |  | 95.09% | 100%
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 743 |  | 99.87% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 349.5 | 2 | 46.98% | 99.73% | 8月14日维护保养。
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 277.5 | 24 | 37.3% | 96.77% | 8月24日切割机故障检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年8月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 525.5 |  | 70.63% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 510 |  | 68.55% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 510 |  | 68.55% | 100%
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-9-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-08-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （16、23、30）日
审核： 制表： 制表日期：2022-9-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-08-18 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.735
|  | NO3-N | 1.38 | 3.01 | 4.32 | 6.61 |  |  |  | 0.085943 | 1.3806
|  | NH3-N | 7.63 | 6.25 | 5.44 | 2.39 |  |  |  | -0.086114 | -1.3834
|  | PO43- | 4.17 | 1.95 | 0.79 | 0.51 |  |  |  | -0.056495 | -0.90755
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
20238/18 | 一期南 | NO3-N | 6.38 | 5.86 | 5.69 | 4.19 | 2.8 | 2.21 | 3.577 | -0.049487 | -0.83009
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-08-18 | 一期南 | PO43- | 2.64 | 6.745 | 7.925 | 8.59 |  |  | 4.012 | 0.08861 | 1.3252