## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-09-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4743097 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2930.94 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1289110 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27179
| 日均处理量（m3） | 158103.2333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2600 |  | 日均用电量（度） |  | 42970.3333 |  | CODcr（度/kg） | 1.1473
|  |  |  | 含水率（%） | 78.3767 |  | 用水量（T） |  | 1993
| 最高日处理量（m3） | 171607 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.1025 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 164.6352 |  | BOD5（度/kg） | 2.0821
| 最低日处理量（m3） | 136850 |  | 产泥率(g/m３) | 133.6188 | [5 empty] | SS（度/kg） | 2.0252
| 负荷率（%） | 105.4022 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 96.24 |  | 药单耗(g/m3) |  | 34.7105 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 40.7031
| 进水水温(℃) | 27.4933 |  | 药单耗(g/m3) | 20.2905 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 8.5815
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 244.9 |  | 11.4333 |  | 96.73% |  | 1123639.6793 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 1607.6
| BOD5 | 131.5367 |  | 2.2417 |  | 99.24% |  | 619148.0721 |  |  | 英科环境(吨) | 1323.34
| SS | 139.2 |  | 5 |  | 96.41% |  | 636523.6174 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.121 |  | 0.11833 |  | 97.13% |  | 18985.0363 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 总电量： | 1350400 | 总用水量： | 2613
| TN | 33.7867 |  | 7.5577 |  | 77.63% |  | 124406.6912 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 排水处电量： | 6147 | 除臭用水： | 620
| NH3-N | 27.29 |  | 0.17433 |  | 99.36% |  | 128612.2372 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 除臭用电： | 55143 | 实际水量： | 1993
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 实际电量： | 1289110
备注 | 本月总用电量为1350400度，其中排水处电量为6147度，除臭工程用电55143度，城北实际用电为1289110度。本月自来水用量为2613吨，其中除臭工程自来水用量为620吨，城北实际用自来水用量为1993吨。 本月产生泥饼2930.94吨，运往英科焚烧中心1323.34吨；运往国电1607.60吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-10-3

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-09-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价 | 28040 | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 27.6 | 晴 | 160783 | 64.46 | 51.54 | 0 | 100 | 3936 | 3472 | 3584 | 48000 | 0 | 0 | 5.8092 | 1.0048 | 0 | 0 | 160783 | 72
2 | 27.7 | 多云 | 149687 | 115.1 | 0 | 0 | 100 | 3976 | 3618 | 3724 | 47200 | 1.56 | 0 | 4.7071 | 0 | 0 | 0 | 149687 | 72
3 | 26.6 | 晴 | 149542 | 121.02 | 0 | 0 | 100 | 4242 | 3588 | 3704 | 47520 | 12.6 | 0 | 4.3363 | 0 | 0 | 0 | 149542 | 72 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 |  | 实际用量 | 实际费用
4 | 26.7 | 晴 | 147008 | 122.22 | 0 | 0 | 125 | 4472 | 3890 | 3856 | 45280 | 13.2 | 0 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 147008 | 72 | 电费 | 0.677 | 1350400 | 914220.8 |  |  | 0
5 | 28.2 | 阴 | 154374 | 120.36 | 0 | 0 | 100 | 4282 | 3706 | 3842 | 45280 | 20.64 | 0 | 5.6753 | 0.17412 | 0 | 0 | 154374 | 72 | 絮凝剂 | 28000 | 2.6 | 72800
6 | 28.3 | 阴 | 150330 | 106.24 | 17.26 | 0 | 100 | 4098 | 4050 | 4134 | 44000 | 21.6 | 0 | 5.1088 | 2.225 | 0 | 0 | 150330 | 72 | 混凝剂 | 416 | 96.24 | 40035.84
7 | 26.6 | 晴 | 141888 | 34.62 | 83.76 | 0 | 100 | 3880 | 4054 | 3946 | 42720 | 9.24 | 0 | 4.6556 | 1.7283 | 0 | 0 | 141888 | 72 | 消泡剂 | 11000 | 2.16 | 23760
8 | 27.8 | 晴 | 143167 | 33.14 | 83.5 | 0 | 125 | 3962 | 4226 | 4180 | 43360 | 0 | 0 | 5.9946 | 0 | 0 | 0 | 143167 | 72 | 污泥外运 | 22.18 | 2930.94 | 65008.2492 | 运费总单价 | 46.36 | 135878.3784
9 | 28.3 | 晴 | 137337 | 69.02 | 51.36 | 0 | 100 | 4062 | 4098 | 4134 | 44640 | 0 | 0 | 4.1715 | 0.68394 | 0 | 0 | 137337 | 72 | 总药剂费 |  |  | 136595.84
10 | 28.3 | 晴 | 138678 | 69.78 | 51.82 | 0 | 100 | 3878 | 3620 | 3904 | 46240 | 11.64 | 0 | 4.635 | 3.2812 | 0 | 0 | 138678 | 72
11 | 27.7 | 晴 | 136850 | 70.6 | 71.18 | 0 | 100 | 3840 | 3520 | 3682 | 44320 | 0 | 0 | 5.1706 | 0 | 0 | 0 | 136850 | 72
12 | 28.2 | 雨 | 160640 | 34.56 | 104.86 | 0 | 125 | 3832 | 3318 | 3462 | 47200 | 3.24 | 0 | 5.768 | 1.5042 | 0 | 0 | 160640 | 72
13 | 27.9 | 雨 | 167936 | 0 | 134.26 | 0 | 125 | 3554 | 3164 | 3348 | 45440 | 0 | 0 | 8.0958 | 4.3739 | 0 | 0 | 167936 | 72 |  | 单价 | 用量
14 | 27.8 | 雨 | 162240 | 0 | 135.66 | 0 | 100 | 3854 | 3032 | 3346 | 46080 | 0 | 0 | 6.8083 | 3.3022 | 0 | 0 | 162240 | 72 | 水费 | 4.21 | 2613 | 11000.73
15 | 27.7 | 雨 | 161940 | 100.56 | 0 | 0 | 100 | 4524 | 3466 | 3608 | 42720 | 0 | 0 | 5.7165 | 2.3386 | 0 | 0 | 161940 | 72 |  |  | 620 | 2610.2
16 | 29.8 | 晴 | 165239 | 99.72 | 0 | 0 | 100 | 4200 | 3348 | 3516 | 43040 | 0 | 0 | 4.6865 | 2.3875 | 0 | 0 | 165239 | 72 |  | 实际用量 | 1993 | 8390.53
17 | 27.3 | 晴 | 162966 | 118.4 | 0 | 0 | 100 | 3640 | 3046 | 3328 | 44800 | 0 | 0 | 5.2736 | 1.9036 | 0 | 0 | 162966 | 72
18 | 27.7 | 晴 | 151823 | 85.4 | 0 | 0 | 75 | 3650 | 3210 | 3426 | 44640 | 0 | 0 | 6.2933 | 0 | 0 | 0 | 151823 | 72
19 | 26.8 | 晴 | 152144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356 | 3224 | 3292 | 43360 | 0 | 0 | 5.4281 | 0.17052 | 0 | 0 | 152144 | 72
20 | 27.8 | 晴 | 166390 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 3316 | 3206 | 3422 | 43040 | 0 | 0 | 7.0143 | 3.1087 | 0 | 0 | 166390 | 72
21 | 27.5 | 雨 | 163668 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 5114 | 4018 | 4362 | 43680 | 0 | 0 | 5.974 | 3.4495 | 0 | 0 | 163668 | 72 |  |  |  |  | 费用
22 | 27.5 | 雨 | 165221 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 4128 | 4126 | 4204 | 43520 | 0 | 0 | 5.6753 | 3.1937 | 0 | 0 | 165221 | 72 |  | 单价 | 当月总量 | 1350400 | 914220.8
23 | 26.6 | 雨 | 168464 | 0 | 18.72 | 0 | 75 | 4044 | 4256 | 4318 | 43200 | 0 | 0 | 4.8719 | 2.965 | 0 | 0 | 168464 | 72 | 电费明细 | 0.677 | 除臭用量 | 55143 | 37331.811
24 | 26.9 | 阴 | 169278 | 51.22 | 69.62 | 0 | 125 | 3354 | 3462 | 3408 | 45120 | 0 | 0 | 4.9646 | 2.9084 | 0 | 0 | 169278 | 72 |  |  | 借用量 | 6147 | 4161.519
25 | 26.5 | 阴 | 166659 | 69.04 | 34.06 | 0 | 75 | 3546 | 3488 | 3612 | 45280 | 0 | 0 | 5.6341 | 0 | 0 | 0 | 166659 | 72 |  |  | 实际用量 | 1289110 | 872727.47
26 | 26.7 | 阴 | 167232 | 0 | 103.72 | 0 | 75 | 3664 | 3288 | 3410 | 44160 | 0 | 0 | 6.0049 | 0 | 0 | 0 | 167232 | 72
27 | 26.4 | 晴 | 169624 | 16.6 | 85.02 | 0 | 100 | 3838 | 3914 | 3616 | 45920 | 0 | 0 | 6.0873 | 0 | 0 | 0 | 169624 | 72
28 | 27.8 | 晴 | 170529 | 52.7 | 51.62 | 0 | 100 | 3926 | 3532 | 3572 | 47840 | 0 | 0 | 6.4375 | 0 | 0 | 0 | 170529 | 72
29 | 27 | 雨 | 169853 | 34.56 | 68.78 | 0 | 75 | 4022 | 3540 | 3368 | 46400 | 2.52 | 0 | 3.8625 | 0 | 0 | 0 | 169853 | 72
30 | 27.1 | 雨 | 171607 | 0 | 70.34 | 0 | 100 | 4442 | 3400 | 3512 | 46400 | 0 | 0 | 4.2127 | 0 | 0 | 0 | 171607 | 72
平均 | 27.4933 | / | 158103.2333 | 53.5867 | 44.1113 | 0 | 86.6667 | 3954.4 | 3596 | 3694 | 45013.3333 | 3.208 | 0 | 5.4878 | 1.3568 | 0 | 0 | 158103.2333 | 72
合计 | / | / | 4743097 | 1607.6 | 1323.34 | 0 | 2600 | / | / | / | 1350400 | 96.24 | 0 | 164.6352 | 40.7031 | 0 | 0 | 4743097 | 2160
审核： |  |  |  | 一期: 制表： |  |  |  | 制表时间:2023-10-3
[20 empty] | 1004.82 | 1.0048
[14 empty] | 164635.2 | [5 empty] | -4.92 | 0
| 最大值 |  | 171607 | 国电: 脱水污泥量; 其他: 2930.94 | [7 empty] | -5.22 | 0
| 最小值 |  | 136850 | 国电: 干污泥量; 其他: 633.7669; （T）: 96240 |  |  | 40.7031 | 40.7031 |  |  |  | -5.04 | 0
[15 empty] | 40703.1 | 40703.1 |  |  |  | 174.12 | 0.17412
[20 empty] | 2224.98 | 2.225
[20 empty] | 1728.3 | 1.7283
[20 empty] | -5.64 | 0
[20 empty] | 683.94 | 0.68394
[20 empty] | 3281.22 | 3.2812
[20 empty] | -4.14 | 0
[20 empty] | 1504.2 | 1.5042
[20 empty] | 4373.94 | 4.3739
[20 empty] | 3302.16 | 3.3022
[20 empty] | 2338.62 | 2.3386
[20 empty] | 2387.46 | 2.3875
[20 empty] | 1903.56 | 1.9036
[20 empty] | -5.58 | 0
[20 empty] | 170.52 | 0.17052
[20 empty] | 3108.72 | 3.1087
[20 empty] | 3449.46 | 3.4495
[20 empty] | 3193.68 | 3.1937
[20 empty] | 2964.96 | 2.965
[20 empty] | 2908.44 | 2.9084
[20 empty] | -4.32 | 0
[20 empty] | -4.56 | 0
[20 empty] | -4.62 | 0
[20 empty] | -4.32 | 0
[20 empty] | -4.74 | 0
[20 empty] | -3.54 | 0

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-09-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 272 | 136 | 166 | 5.24 | 29.3 | 37.3 | 14 | 2.44 | 5 | 0.38 | 0.14 | 8.36 | 13 | 2.36 | 5 | 0.24 | 0.14 | 6.78 | 17.4 | 0.29 | 10 | 2.07 | 5 | 0.07 | 0.11 | 6.42 | 78.6 | <20
2 | 211 | 101 | 138 | 3.82 | 30.4 | 36.3 | 14 | 2.39 | 5 | 0.22 | 0.25 | 9.39 | 15 | 2.31 | 5 | 0.16 | 0.29 | 8.36 | 13.2 | 0.38 | 11 | 2.14 | 5 | 0.15 | 0.22 | 7.37 | 78.3 | 20
3 | 252 | 144 | 160 | 4.39 | 31.4 | 36.6 | 14 | 2.44 | 5 | 0.3 | 0.41 | 10.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.41 | 0.39 | 8.31 | 13.9 | 0.4 | 11 | 2.29 | 5 | 0.15 | 0.37 | 7.7 | 78.6 | <20
4 | 186 | 103 | 118 | 3.35 | 23.4 | 29.1 | 15 | 2.45 | 5 | 0.32 | 0.2 | 8.01 | 18 | 2.4 | 5 | 0.52 | 0.28 | 8.41 | 17.1 | 0.46 | 11 | 2.19 | 5 | 0.16 | 0.12 | 7.6 | 78.4 | <20
5 | 266 | 143 | 168 | 5.94 | 31.6 | 37.2 | 16 | 2.24 | 6 | 0.54 | 0.19 | 8.7 | 16 | 2.2 | 5 | 0.76 | 0.24 | 9.05 | 16 | 0.74 | 12 | 2.11 | 5 | 0.23 | 0.18 | 8.24 | 78.5 | <20
6 | 267 | 150 | 186 | 5.09 | 26.3 | 33.8 | 15 | 2.47 | 6 | 0.9 | 0.21 | 10.3 | 15 | 2.41 | 7 | 0.68 | 0.29 | 8.85 | 13.9 | 0.97 | 12 | 2.08 | 5 | 0.17 | 0.18 | 8.68 | 78.3 | <20
7 | 282 | 157 | 160 | 4.33 | 33 | 38.6 | 17 | 2.39 | 6 | 0.84 | 0.15 | 9.98 | 16 | 2.3 | 6 | 0.81 | 0.3 | 8.8 | 16.2 | 0.72 | 10 | 2.23 | 5 | 0.1 | 0.14 | 7.1 | 78.1 | <20
8 | 267 | 138 | 148 | 3.28 | 25.8 | 32 | 17 | 2.5 | 6 | 0.58 | 0.14 | 9.73 | 15 | 2.21 | 5 | 0.43 | 0.2 | 10.2 | 19.1 | 0.43 | 12 | 2.16 | 5 | 0.1 | 0.12 | 9.56 | 78.2 | <20
9 | 293 | 167 | 198 | 4.16 | 32.8 | 38.4 | 14 | 2.25 | 5 | 0.32 | 0.22 | 8.46 | 15 | 2.3 | 5 | 0.35 | 0.16 | 8.21 | 13.8 | 0.34 | 10 | 2.11 | 5 | 0.13 | 0.1 | 7.89 | 78.5 | <20
10 | 290 | 143 | 190 | 3.88 | 33.1 | 39 | 20 | 2.72 | 5 | 0.31 | 0.22 | 8.7 | 19 | 2.68 | 5 | 0.19 | 0.24 | 8.7 | 20.9 | 0.47 | 16 | 2.33 | 5 | 0.17 | 0.16 | 8.58 | 78.6 | <20
11 | 298 | 157 | 180 | 4.08 | 34.2 | 40.2 | 16 | 2.68 | 6 | 0.17 | 0.16 | 7.28 | 15 | 2.55 | 6 | 0.14 | 0.22 | 7.06 | 15.1 | 0.17 | 10 | 2.27 | 5 | 0.14 | 0.1 | 6.74 | 78.6 | <20
12 | 258 | 147 | 138 | 4.49 | 24.4 | 33.1 | 20 | 2.46 | 7 | 0.17 | 0.19 | 9.54 | 19 | 2.39 | 6 | 0.18 | 0.2 | 8.04 | 17.3 | 0.37 | 12 | 2.24 | 5 | 0.1 | 0.14 | 7.13 | 78.3 | <20
13 | 262 | 136 | 144 | 4.81 | 32.8 | 37.2 | 16 | 2.67 | 6 | 0.56 | 0.95 | 10.1 | 13 | 2.54 | 5 | 0.17 | 0.27 | 9.46 | 14.9 | 0.29 | 10 | 2.28 | 5 | 0.12 | 0.23 | 9.34 | 78.4 | <20
14 | 198 | 109 | 78 | 3.43 | 24.4 | 30.1 | 16 | 2.64 | 5 | 0.32 | 0.37 | 8.5 | 17 | 2.73 | 5 | 0.17 | 0.38 | 8.78 | 15.6 | 0.22 | 13 | 2.32 | 5 | 0.12 | 0.31 | 8.41 | 78.1 | <20
15 | 209 | 119 | 100 | 3.11 | 22.9 | 32.8 | 18 | 2.88 | 5 | 0.18 | 0.22 | 9.34 | 17 | 2.76 | 5 | 0.16 | 0.17 | 9.56 | 17.3 | 0.16 | 12 | 2.36 | 5 | 0.13 | 0.1 | 8.9 | 78.2 | 20
16 | 152 | 82 | 66 | 3.2 | 20.2 | 27 | 15 | 2.56 | 5 | 0.15 | 0.15 | 7.02 | 13 | 2.47 | 5 | 0.12 | 0.14 | 6.9 | 13.6 | 0.15 | 10 | 2.19 | 5 | 0.1 | 0.12 | 5.39 | 78.4 | <20
17 | 252 | 131 | 124 | 4.74 | 27.3 | 33.8 | 16 | 2.69 | 5 | 0.14 | 0.18 | 7.21 | 14 | 2.48 | 5 | 0.11 | 0.17 | 6.94 | 18.8 | 0.11 | 11 | 2.23 | 5 | 0.09 | 0.11 | 6.64 | 78.7 | 20
18 | 229 | 128 | 138 | 3.66 | 32.1 | 39.2 | 18 | 2.84 | 5 | 0.22 | 0.21 | 8.85 | 21 | 2.96 | 5 | 0.15 | 0.24 | 7.58 | 20.5 | 0.16 | 17 | 2.45 | 5 | 0.12 | 0.2 | 6.83 | 78.5 | <20
19 | 209 | 112 | 130 | 2.94 | 26.5 | 32.3 | 14 | 2.77 | 5 | 0.14 | 0.25 | 11.3 | 13 | 2.68 | 5 | 0.12 | 0.3 | 11 | 14.8 | 0.12 | 11 | 2.3 | 5 | 0.1 | 0.17 | 9.09 | 78.3 | 20
20 | 172 | 94.7 | 94 | 2.52 | 22 | 29.1 | 12 | 2.68 | 5 | 0.13 | 0.24 | 6.88 | 12 | 2.7 | 5 | 0.19 | 0.27 | 6.62 | 10.6 | 0.13 | 10 | 2.21 | 5 | 0.12 | 0.22 | 5.1 | 78.6 | <20
21 | 129 | 73.4 | 62 | 2.03 | 19.7 | 29.3 | 14 | 2.72 | 6 | 0.11 | 0.32 | 6.62 | 13 | 2.64 | 6 | 0.1 | 0.33 | 6.3 | 14 | 0.1 | 10 | 2.28 | 5 | 0.07 | 0.22 | 5.91 | 78.5 | <20
22 | 208 | 116 | 110 | 3.08 | 25.6 | 30.9 | 17 | 2.78 | 6 | 0.16 | 0.12 | 9.5 | 15 | 2.66 | 5 | 0.13 | 0.22 | 8.41 | 16.1 | 0.2 | 11 | 2.31 | 5 | 0.11 | 0.1 | 7.79 | 78.3 | <20
23 | 237 | 123 | 124 | 3.08 | 24.5 | 31 | 13 | 2.7 | 5 | 0.13 | 0.18 | 11.1 | 12 | 2.65 | 5 | 0.11 | 0.21 | 8.8 | 14.7 | 0.19 | 10 | 2.25 | 5 | 0.1 | 0.16 | 8.2 | 78.1 | <20
24 | 312 | 168 | 208 | 6.14 | 21.7 | 27.6 | 14 | 2.78 | 6 | 0.09 | 0.24 | 6.86 | 16 | 2.62 | 6 | 0.1 | 0.26 | 6.92 | 16.2 | 0.11 | 11 | 2.23 | 5 | 0.08 | 0.14 | 6.59 | 78 | <20
25 | 258 | 135 | 170 | 4.83 | 27.4 | 33.7 | 13 | 2.65 | 5 | 0.14 | 0.2 | 6.94 | 13 | 2.62 | 5 | 0.13 | 0.22 | 6.88 | 11.9 | 0.14 | 10 | 2.24 | 5 | 0.08 | 0.19 | 6.44 | 78.2 | <20
26 | 236 | 130 | 94 | 3.85 | 27.2 | 35.5 | 15 | 2.56 | 6 | 0.21 | 0.26 | 6.22 | 13 | 2.38 | 6 | 0.22 | 0.29 | 7.31 | 14 | 0.21 | 12 | 2.12 | 5 | 0.12 | 0.21 | 6.01 | 78.4 | <20
27 | 256 | 133 | 120 | 4.03 | 26.2 | 32 | 18 | 2.87 | 6 | 0.11 | 0.14 | 8.92 | 17 | 2.74 | 5 | 0.1 | 0.14 | 8.8 | 15.6 | 0.13 | 12 | 2.27 | 5 | 0.07 | 0.11 | 8.75 | 78.2 | <20
28 | 421 | 215 | 244 | 5.84 | 25.7 | 32.7 | 18 | 2.89 | 5 | 0.17 | 0.19 | 8.82 | 17 | 2.76 | 5 | 0.13 | 0.2 | 9.95 | 17.5 | 0.11 | 10 | 2.29 | 5 | 0.09 | 0.17 | 8.17 | 78.3 | <20
29 | 227 | 129 | 104 | 5.16 | 24.3 | 29.8 | 19 | 2.96 | 5 | 0.28 | 0.32 | 10.2 | 20 | 2.66 | 5 | 0.21 | 0.35 | 9.42 | 20.5 | 0.41 | 12 | 2.27 | 5 | 0.14 | 0.32 | 8.9 | 78.5 | <20
30 | 238 | 126 | 116 | 5.13 | 32.5 | 38 | 18 | 2.84 | 6 | 0.13 | 0.23 | 7.82 | 19 | 2.96 | 5 | 0.13 | 0.22 | 7.84 | 18.5 | 0.16 | 14 | 2.43 | 5 | 0.12 | 0.21 | 7.26 | 78.6 | 20
平均 | 244.9 | 131.5367 | 139.2 | 4.121 | 27.29 | 33.7867 | 15.8667 | 2.6303 | 5.4667 | 0.28067 | 0.24167 | 8.6983 | 15.5 | 2.55 | 5.2667 | 0.24733 | 0.24433 | 8.2747 | 15.9667 | 0.29467 | 11.4333 | 2.2417 | 5 | 0.11833 | 0.17433 | 7.5577 | 78.3767 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-10-3
| 129 | 73.4 | 62 | 2.03 | 19.7 | 27 | 12 | 2.24 | 5 | 0.09 | 0.12 | 6.22 | 12 | 2.2 | 5 | 0.1 | 0.14 | 6.3 |  |  | 10 | 2.07 | 5 | 0.07 | 0.1 | 5.1 | 78
| 421 | 215 | 244 | 6.14 | 34.2 | 40.2 | 20 | 2.96 | 7 | 0.9 | 0.95 | 11.3 | 21 | 2.96 | 7 | 0.81 | 0.39 | 11 |  |  | 17 | 2.45 | 5 | 0.23 | 0.37 | 9.56 | 78.7
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [7 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） |  |  | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 28 | 30 |  | 0 | 13
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 28 | #REF! |  | 13 | 17
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 2 | #REF! |  | 16 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 306 |  | 42.5% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 443.5 |  | 61.6% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 254 |  | 35.28% | 100%
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 11 |  | 1.528% | 100%
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 254 |  | 35.28% | 100%
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 11 |  | 1.528% | 100%
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 684 |  | 95% | 100%
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 22.5 |  | 3.125% | 100%
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 408.5 |  | 56.74% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 504.5 |  | 70.07% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 578 |  | 80.28% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 696 |  | 96.67% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 674 |  | 93.61% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 480.5 |  | 66.74% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 624 |  | 86.67% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 215.5 |  | 29.93% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 624 |  | 86.67% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 504.5 |  | 70.07% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 577.5 |  | 80.21% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 24 |  | 3.333% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 550 |  | 76.39% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 624 |  | 86.67% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月19日维护保养
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月19日维护保养
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 392 |  | 54.44% | 100% | 9月19日维护保养
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 328 | 2 | 45.56% | 99.72% | 9月18日外回流泵安装调试
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 633 | 2 | 87.92% | 99.72% | 9月13日清理垃圾
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 35 |  | 4.861% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月18日三角堰板修复
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 523 | 2 | 72.64% | 99.72% | 9月8日清理垃圾
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 127 |  | 17.64% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 12 | 0% | 98.33% | 9月25日安装调试
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 | 2 | 33.33% | 99.72% | 9月6日更换轴承
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 | 2 | 33.33% | 99.72% | 9月6日更换刷
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100% | 9月11日维护保养
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 208 |  | 28.89% | 100% | 9月11日维护保养
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 306 |  | 42.5% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 443.5 |  | 61.6% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 3.5 |  | 0.4861% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 210.5 |  | 29.24% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 686 | 2 | 95.28% | 99.72% | 9月25日故障报警检修
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月15日更换滤网
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 3 | 0% | 99.58% | 9月26日更换干泥螺杆定转子
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 605 |  | 84.03% | 100% | 9月19日维护保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年9月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月11日维护保养
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月11日维护保养
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月11日维护保养
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 9月11日维护保养
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 211 |  | 29.31% | 100% | 9月11日维护保养
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月11日维护保养
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月11日维护保养
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月11日维护保养
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 9月11日维护保养
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-10-3

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-09-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （6、13、20）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （12、19、26）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （7、14、21）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2023-10-3

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-09-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.852
|  | NO3-N | 1.22 | 2.64 | 3.99 | 6.62 |  |  |  | 0.089733 | 1.3977
|  | NH3-N | 7.54 | 6.52 | 4.93 | 2.32 |  |  |  | -0.088629 | -1.3805
|  | PO43- | 3.52 | 1.44 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | -0.050114 | -0.7806
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-09-24 | 一期南 | NO3-N | 6.86 | 6.34 | 5.74 | 4.6 | 3.45 | 2.55 | 3.88 | -0.048904 | -0.75625
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-09-24 | 一期南 | PO43- | 2.48 | 6.66 | 7.94 | 8.46 |  |  | 4.534 | 0.089029 | 1.1781