## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4723187 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2921.6 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1438044 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.30446
| 日均处理量（m3） | 152360.871 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2775 |  | 日均用电量（度） |  | 46388.5161 |  | CODcr（度/kg） | 0.96114
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2968 |  | 用水量（T） |  | 2039
| 最高日处理量（m3） | 169547 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.3764 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 164.079 |  | BOD5（度/kg） | 1.7328
| 最低日处理量（m3） | 97446 |  | 产泥率(g/m３) | 134.2486 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.826
| 负荷率（%） | 101.5739 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 160.44 |  | 药单耗(g/m3) |  | 34.739 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 82.1774
| 进水水温(℃) | 23.8226 |  | 药单耗(g/m3) | 33.9686 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 17.3987
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 324.7742 |  | 11.9032 |  | 97.54% |  | 1496183.7529 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 498.12
| BOD5 | 176.7097 |  | 2.3248 |  | 99.43% |  | 829909.6642 |  |  | 英科环境(吨) | 2423.48
| SS | 171.7419 |  | 5 |  | 97.09% |  | 787553.342 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.7868 |  | 0.12387 |  | 97.41% |  | 22023.7639 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 39.8097 |  | 7.6687 |  | 80.74% |  | 151807.801 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 31.8774 |  | 0.19484 |  | 99.39% |  | 149642.753 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1500480度，其中排水处电量为5413度，除臭工程用电57023度，城北实际用电为1438044度。本月自来水用量为2679吨，其中除臭工程自来水用量为640吨，城北实际用自来水用量为2039吨。 本月产生泥饼2921.6吨，运往英科焚烧中心2423.48吨；运往国电498.12吨；无外运。
审核： 制表： 制表日期：2023-11-6

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 25.5 | 晴 | 168497 | 0 | 157.4 | 0 | 125 | 3882 | 3424 | 3318 | 46080 | 0 | 0 | 4.9543 | 0 | 0 | 0 | 168497 | 72 | 157.4
2 | 25.8 | 雨 | 169146 | 0 | 104.16 | 0 | 100 | 4500 | 3324 | 3602 | 48320 | 0 | 0 | 4.8307 | 2.9272 | 0 | 0 | 169146 | 72 | 104.16
3 | 25.8 | 雨 | 151166 | 0 | 105.6 | 0 | 75 | 3764 | 2986 | 3272 | 46080 | 7.56 | 0 | 4.944 | 2.6131 | 0 | 0 | 151166 | 72 | 105.6 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 25.8 | 阴 | 169547 | 0 | 122.88 | 0 | 100 | 3442 | 3208 | 3316 | 47360 | 0 | 0 | 4.944 | 0.83172 | 0 | 0 | 169547 | 72 | 122.88 | 电费 | 0.677 | 1500480 | 1015824.96
5 | 25.9 | 晴 | 169342 | 18.26 | 86.28 | 0 | 50 | 3646 | 3366 | 3452 | 47840 | 0 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 169342 | 72 | 104.54 | 絮凝剂 | 28000 | 2.775 | 77700
6 | 23.4 | 阴 | 166340 | 0 | 17.58 | 0 | 0 | 3402 | 3542 | 3386 | 43680 | 0 | 0 | 4.9852 | 3.2521 | 0 | 0 | 166340 | 72 | 17.58 | 混凝剂 | 416 | 160.44 | 66743.04
7 | 25.5 | 阴 | 165309 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 3532 | 3446 | 47840 | 0 | 0 | 6.0358 | 3.3434 | 0 | 0 | 165309 | 72 | 17.4 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 25.2 | 阴 | 166080 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 3740 | 4342 | 3864 | 48640 | 0 | 0 | 5.665 | 3.329 | 0 | 0 | 166080 | 72 | 17.68 | 污泥外运 | 22.18 | 2921.6 | 64801.088 | 运费总单价 | 46.36 | 135445.376
9 | 24.4 | 晴 | 162960 | 18.08 | 0 | 0 | 125 | 4300 | 4098 | 4216 | 51360 | 0 | 0 | 5.8401 | 3.2024 | 0 | 0 | 162960 | 72 | 18.08 | 总药剂费 |  |  | 168995.04
10 | 25.8 | 晴 | 165296 | 16.78 | 84.64 | 0 | 100 | 3876 | 4390 | 4164 | 52000 | 0 | 0 | 5.7783 | 3.1234 | 0 | 0 | 165296 | 72 | 101.42 | 实际电费 |  |  | 0
11 | 24.8 | 晴 | 162560 | 17.3 | 87.08 | 0 | 100 | 3576 | 4068 | 3814 | 52480 | 0 | 0 | 6.0152 | 3.4892 | 0 | 0 | 162560 | 72 | 104.38
12 | 25 | 晴 | 164928 | 0 | 103.32 | 0 | 100 | 3844 | 4702 | 4234 | 52000 | 0 | 0 | 5.7062 | 3.2471 | 0 | 0 | 164928 | 72 | 103.32 | 水费 | 4.21 | 1809 | 7615.89
13 | 24.4 | 晴 | 169047 | 17.7 | 69.3 | 0 | 100 | 3818 | 4296 | 3924 | 51040 | 0 | 0 | 5.9431 | 3.3294 | 0 | 0 | 169047 | 72 | 87
14 | 25.8 | 晴 | 161897 | 18.34 | 103.28 | 0 | 100 | 3888 | 4160 | 4080 | 51840 | 11.28 | 0 | 5.4075 | 3.872 | 0 | 0 | 161897 | 72 | 121.62
15 | 23.8 | 晴 | 168768 | 16.48 | 88.4 | 0 | 100 | 4500 | 3262 | 4018 | 51360 | 0 | 0 | 5.8092 | 3.4867 | 0 | 0 | 168768 | 72 | 104.88
16 | 24.8 | 晴 | 166976 | 0 | 119.8 | 0 | 100 | 4072 | 4626 | 4418 | 50240 | 0 | 0 | 5.8298 | 3.3352 | 0 | 0 | 166976 | 72 | 119.8 | 电量 | 费用
17 | 25.8 | 晴 | 168576 | 17.44 | 69.76 | 0 | 75 | 4540 | 4568 | 4334 | 50080 | 0.36 | 0 | 6.1491 | 3.2204 | 0 | 0 | 168576 | 72 | 87.2 | 总电量 | 1500480 | 1015824.96
18 | 26.8 | 晴 | 160064 | 16.52 | 87.5 | 0 | 100 | 3846 | 4316 | 4024 | 48480 | 0 | 0 | 5.768 | 3.1686 | 0 | 0 | 160064 | 72 | 104.02 | 排水电量 | 5413 | 3664.601 | 合计 | 42269.172
19 | 24.7 | 晴 | 162944 | 35.26 | 69.06 | 0 | 100 | 3626 | 4254 | 4162 | 48960 | 0 | 0 | 5.7062 | 3.4397 | 0 | 0 | 162944 | 72 | 104.32 | 除臭电量 | 57023 | 38604.571
20 | 23.6 | 晴 | 161332 | 50.96 | 50.12 | 0 | 100 | 3750 | 4234 | 3968 | 49760 | 7.8 | 0 | 5.6856 | 3.0971 | 0 | 0 | 161332 | 72 | 101.08 | 实际电量 | 1438044 | 973555.788
21 | 20.8 | 晴 | 150008 | 52.24 | 51.14 | 0 | 100 | 3516 | 4232 | 3864 | 49280 | 14.52 | 0 | 5.0367 | 2.9288 | 0 | 0 | 150008 | 72 | 103.38
22 | 20.9 | 晴 | 143764 | 35.58 | 69.64 | 0 | 100 | 3334 | 4188 | 3766 | 48480 | 16.08 | 0 | 5.1294 | 2.9197 | 0 | 0 | 143764 | 72 | 105.22 | 总水量 | 2679 | 11278.59
23 | 24 | 晴 | 121728 | 16.82 | 87.34 | 0 | 100 | 3408 | 4230 | 4064 | 45120 | 18.6 | 0 | 4.2642 | 1.8408 | 0 | 0 | 121728 | 72 | 104.16 | 除臭水量 | 640 | 2694.4
24 | 24.3 | 晴 | 132288 | 15.96 | 83.92 | 0 | 100 | 3330 | 4224 | 3926 | 50080 | 18.6 | 0 | 5.2324 | 2.5881 | 0 | 0 | 132288 | 72 | 99.88 |  | 2039 | 8584.19
25 | 18.8 | 晴 | 130432 | 18.52 | 83.08 | 0 | 100 | 3912 | 4164 | 4220 | 49280 | 2.52 | 0 | 5.3663 | 2.503 | 0 | 0 | 130432 | 72 | 101.6
26 | 17.5 | 阴 | 126912 | 16.84 | 85.18 | 0 | 100 | 3884 | 4552 | 4218 | 48480 | 0 | 0 | 5.6959 | 1.6474 | 0 | 0 | 126912 | 72 | 102.02
27 | 24.1 | 晴 | 97446 | 16.34 | 83.64 | 0 | 100 | 3988 | 4606 | 4432 | 40000 | 16.08 | 0 | 5.0367 | 1.6463 | 0 | 0 | 97446 | 72 | 99.98
28 | 24.4 | 晴 | 124826 | 17.1 | 83.24 | 0 | 125 | 3988 | 4606 | 4214 | 46240 | 20.64 | 0 | 3.6153 | 2.4491 | 0 | 0 | 124826 | 72 | 100.34
29 | 18.8 | 晴 | 115136 | 15.78 | 99.72 | 0 | 100 | 3600 | 4520 | 4138 | 41440 | 13.32 | 0 | 4.0479 | 1.8059 | 0 | 0 | 115136 | 72 | 115.5
30 | 18.5 | 晴 | 134976 | 16.44 | 83.52 | 0 | 100 | 4164 | 4598 | 4232 | 48320 | 9.12 | 0 | 4.635 | 2.5524 | 0 | 0 | 134976 | 72 | 99.96
31 | 23.8 | 晴 | 144896 | 15.98 | 69.22 | 0 | 100 | 4192 | 4674 | 4408 | 48320 | 3.96 | 0 | 5.1706 | 2.9882 | 0 | 0 | 144896 | 72 | 85.2
平均 | 23.8226 | / | 152360.871 | 16.0684 | 78.1768 | 0 | 89.5161 | 3837.0968 | 4106.1935 | 3951.4194 | 48402.5806 | 5.1755 | 0 | 5.2929 | 2.6509 | 0 | 0 | 152360.871 | 72
合计 | / | / | 4723187 | 498.12 | 2423.48 | 0 | 2775 | / | / | / | 1500480 | 160.44 | 0 | 164.079 | 82.1774 | 0 | 0 | 4723187 | 2232
审核： |  |  |  | 一期: 制表： |  |  |  | 制表时间:2023-11-6
| 最大值 |  | 169547 | 国电: 脱水污泥量; 其他: 2921.6
| 最小值 |  | 97446 | 国电: 干污泥量; 其他: 634.0814 |  |  | 82.1774 | 82.1774
|  |  |  | （T）: 160440 |  | 164079 | 82177.44 | 82177.44

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-10-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 238 | 126 | 108 | 4.52 | 25.1 | 33.8 | 20 | 2.78 | 5 | 0.13 | 0.51 | 8.61 | 18 | 2.62 | 5 | 0.12 | 0.42 | 8.12 | 19.3 | 0.11 | 17 | 2.36 | 5 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 78.4 | <20
2 | 250 | 140 | 136 | 4.68 | 30.1 | 37.8 | 16 | 2.66 | 6 | 0.18 | 0.43 | 8.12 | 15 | 2.58 | 5 | 0.21 | 0.42 | 7.93 | 14.8 | 0.13 | 11 | 2.23 | 5 | 0.1 | 0.4 | 7.36 | 78 | <20
3 | 247 | 136 | 128 | 4.63 | 33 | 39.5 | 15 | 2.65 | 5 | 0.16 | 0.18 | 7.68 | 15 | 2.67 | 5 | 0.14 | 0.25 | 7.72 | 15.8 | 0.43 | 10 | 2.28 | 5 | 0.1 | 0.17 | 7.52 | 78.5 | <20
4 | 617 | 321 | 290 | 5.6 | 28 | 46.6 | 13 | 2.63 | 6 | 0.11 | 0.24 | 7.05 | 12 | 2.58 | 5 | 0.11 | 0.28 | 6.9 | 13.7 | 0.14 | 10 | 2.32 | 5 | 0.09 | 0.22 | 6.48 | 78.3 | <20
5 | 208 | 117 | 112 | 3.54 | 29.1 | 36.8 | 13 | 2.63 | 6 | 0.15 | 0.15 | 8.22 | 14 | 2.7 | 5 | 0.1 | 0.15 | 7.88 | 14.2 | 0.15 | 10 | 2.34 | 5 | 0.08 | 0.1 | 7.36 | 78.2 | <20
6 | 202 | 111 | 120 | 2.93 | 27.5 | 34.8 | 14 | 2.64 | 5 | 0.21 | 0.25 | 8.32 | 14 | 2.68 | 5 | 0.13 | 0.32 | 11 | 15.2 | 0.19 | 11 | 2.35 | 5 | 0.11 | 0.18 | 8.14 | 78.6 | <20
7 | 233 | 131 | 114 | 3.96 | 35.6 | 41.8 | 16 | 2.67 | 5 | 0.19 | 0.16 | 8.46 | 18 | 2.78 | 6 | 0.13 | 0.15 | 8.41 | 14.7 | 0.16 | 11 | 2.33 | 5 | 0.1 | 0.11 | 8.14 | 78.2 | <20
8 | 339 | 183 | 158 | 3.79 | 37.6 | 43.8 | 19 | 2.87 | 6 | 0.11 | 0.25 | 11.1 | 18 | 2.74 | 7 | 0.14 | 0.35 | 10.9 | 19.8 | 0.15 | 12 | 2.32 | 5 | 0.11 | 0.25 | 10.6 | 78.1 | <20
9 | 228 | 125 | 134 | 3.21 | 30 | 38.1 | 17 | 2.78 | 5 | 0.15 | 0.26 | 11 | 15 | 2.71 | 6 | 0.15 | 0.38 | 10.8 | 15.7 | 0.15 | 11 | 2.37 | 5 | 0.11 | 0.22 | 10.7 | 78.5 | <20
10 | 348 | 198 | 198 | 5.29 | 31.9 | 41.2 | 15 | 2.65 | 5 | 0.18 | 0.18 | 9.83 | 13 | 2.63 | 5 | 0.18 | 0.19 | 8.17 | 14.2 | 0.16 | 10 | 2.28 | 5 | 0.11 | 0.18 | 8.14 | 78.3 | <20
11 | 301 | 169 | 186 | 5.18 | 35.8 | 44.3 | 16 | 2.66 | 5 | 0.14 | 0.19 | 7.24 | 17 | 2.74 | 5 | 0.2 | 0.14 | 6.95 | 16 | 0.14 | 13 | 2.38 | 5 | 0.12 | 0.1 | 6 | 78.5 | <20
12 | 360 | 201 | 220 | 5.36 | 33.2 | 39 | 18 | 2.86 | 5 | 0.17 | 0.21 | 8.61 | 18 | 2.82 | 5 | 0.14 | 0.31 | 7.63 | 16.8 | 0.14 | 13 | 2.37 | 5 | 0.12 | 0.18 | 7.42 | 78.2 | <20
13 | 281 | 155 | 162 | 5.72 | 34.1 | 42.9 | 16 | 2.7 | 5 | 0.21 | 0.28 | 7.05 | 16 | 2.64 | 5 | 0.17 | 0.23 | 6.61 | 17.7 | 0.16 | 11 | 2.25 | 5 | 0.16 | 0.18 | 6.3 | 78.1 | <20
14 | 263 | 150 | 144 | 5.1 | 31.2 | 37.5 | 14 | 2.67 | 5 | 0.14 | 0.4 | 10.2 | 15 | 2.74 | 5 | 0.14 | 0.4 | 7.66 | 16.4 | 0.45 | 13 | 2.3 | 5 | 0.13 | 0.37 | 7.34 | 78.3 | 20
15 | 212 | 114 | 136 | 4.1 | 31.8 | 35.8 | 16 | 2.7 | 6 | 0.21 | 0.37 | 10.6 | 16 | 2.63 | 5 | 0.8 | 0.91 | 10.7 | 17.3 | 0.63 | 14 | 2.35 | 5 | 0.15 | 0.37 | 10.2 | 78.4 | <20
16 | 311 | 174 | 168 | 5.3 | 32 | 37 | 20 | 2.68 | 6 | 0.14 | 0.23 | 8.94 | 18 | 2.64 | 6 | 0.13 | 0.23 | 8.4 | 14.9 | 0.11 | 13 | 2.38 | 5 | 0.1 | 0.22 | 7.8 | 78.7 | <20
17 | 330 | 178 | 192 | 4.19 | 33 | 39.7 | 18 | 2.66 | 5 | 0.13 | 0.2 | 9.94 | 17 | 2.58 | 5 | 0.15 | 0.21 | 7.44 | 16.2 | 0.11 | 12 | 2.27 | 5 | 0.1 | 0.18 | 7.28 | 78.6 | <20
18 | 223 | 123 | 140 | 3.55 | 27.2 | 33.4 | 20 | 2.71 | 6 | 0.17 | 0.22 | 11.7 | 20 | 2.67 | 5 | 0.13 | 0.2 | 9.11 | 18.7 | 0.18 | 14 | 2.29 | 5 | 0.1 | 0.13 | 8.28 | 78.4 | <20
19 | 531 | 276 | 236 | 5.64 | 30.3 | 36.7 | 19 | 2.82 | 6 | 0.17 | 0.23 | 9.66 | 20 | 2.74 | 7 | 0.18 | 0.19 | 7.74 | 18.3 | 0.18 | 13 | 2.37 | 5 | 0.11 | 0.12 | 7.42 | 78.2 | 20
20 | 246 | 127 | 132 | 5.59 | 34.1 | 40.6 | 19 | 2.68 | 6 | 0.12 | 0.24 | 8.04 | 20 | 2.72 | 6 | 0.12 | 0.23 | 6.68 | 18.1 | 0.42 | 15 | 2.33 | 5 | 0.11 | 0.2 | 6.47 | 78.1 | <20
21 | 322 | 177 | 190 | 5.35 | 22.3 | 31.9 | 18 | 2.66 | 6 | 0.58 | 0.24 | 8.18 | 16 | 2.74 | 5 | 0.4 | 0.21 | 7.36 | 16.7 | 0.45 | 13 | 2.42 | 5 | 0.13 | 0.13 | 6.95 | 78.3 | 40
22 | 267 | 139 | 130 | 4.42 | 26.5 | 34.3 | 20 | 2.8 | 5 | 0.9 | 0.31 | 11 | 19 | 2.73 | 5 | 0.94 | 0.26 | 9.06 | 19.7 | 0.94 | 13 | 2.4 | 5 | 0.21 | 0.16 | 8.85 | 78.6 | 20
23 | 545 | 277 | 244 | 5.56 | 37.1 | 49 | 20 | 2.77 | 6 | 0.83 | 0.18 | 8.88 | 20 | 2.67 | 8 | 0.77 | 0.15 | 9.89 | 20.7 | 0.89 | 11 | 2.35 | 5 | 0.24 | 0.1 | 7.8 | 78.3 | <20
24 | 562 | 298 | 252 | 5.66 | 44.1 | 45.6 | 20 | 2.7 | 6 | 0.67 | 0.24 | 11 | 19 | 2.72 | 5 | 0.44 | 0.33 | 8.9 | 19.6 | 0.51 | 11 | 2.41 | 5 | 0.14 | 0.12 | 7.8 | 78.4 | <20
25 | 328 | 184 | 186 | 3.84 | 35.4 | 45.1 | 17 | 2.66 | 8 | 0.2 | 0.17 | 10.8 | 19 | 2.64 | 7 | 0.36 | 0.24 | 9.23 | 17.8 | 0.41 | 10 | 2.32 | 5 | 0.08 | 0.1 | 8.8 | 78.2 | 130
26 | 262 | 149 | 144 | 5.24 | 26.1 | 39.8 | 19 | 2.78 | 5 | 0.19 | 0.4 | 9.02 | 20 | 2.74 | 5 | 0.33 | 0.37 | 9.7 | 18.3 | 0.23 | 12 | 2.34 | 5 | 0.11 | 0.32 | 7.28 | 78 | <20
27 | 387 | 221 | 202 | 5.37 | 30.5 | 42.7 | 19 | 2.67 | 5 | 0.37 | 0.2 | 9.78 | 18 | 2.64 | 5 | 0.31 | 0.18 | 9.89 | 18.2 | 0.49 | 13 | 2.23 | 5 | 0.16 | 0.17 | 8.61 | 78.1 | 20
28 | 307 | 172 | 198 | 5.1 | 30.7 | 41.2 | 17 | 2.72 | 5 | 0.74 | 0.29 | 10.1 | 15 | 2.58 | 5 | 0.82 | 0.35 | 8.52 | 16.2 | 0.68 | 10 | 2.2 | 5 | 0.19 | 0.27 | 6.04 | 77.9 | 50
29 | 420 | 222 | 206 | 5.3 | 33.6 | 39.4 | 21 | 2.78 | 6 | 0.37 | 0.27 | 7.3 | 22 | 2.81 | 7 | 0.91 | 0.9 | 7.19 | 22.7 | 0.89 | 10 | 2.32 | 5 | 0.08 | 0.18 | 5.19 | 78.2 | <20
30 | 320 | 179 | 178 | 5.1 | 32.7 | 39.1 | 19 | 2.69 | 6 | 0.4 | 0.31 | 9.02 | 18 | 2.58 | 5 | 0.27 | 0.34 | 7.99 | 18.2 | 0.54 | 12 | 2.34 | 5 | 0.13 | 0.11 | 6.33 | 78.2 | <20
31 | 380 | 205 | 180 | 5.57 | 38.6 | 44.9 | 17 | 2.65 | 6 | 0.38 | 0.24 | 7.54 | 17 | 2.64 | 5 | 0.28 | 0.32 | 7.66 | 17.1 | 0.42 | 10 | 2.27 | 5 | 0.16 | 0.1 | 7.33 | 78.4 | <20
平均 | 324.7742 | 176.7097 | 171.7419 | 4.7868 | 31.8774 | 39.8097 | 17.4516 | 2.709 | 5.5806 | 0.28387 | 0.25903 | 9.1287 | 17.1613 | 2.6806 | 5.4839 | 0.30323 | 0.31 | 8.4561 | 17.1935 | 0.34645 | 11.9032 | 2.3248 | 5 | 0.12387 | 0.19484 | 7.6687 | 78.2968 | 42.8571
审核： 制表： 制表日期：2023-11-6
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 684 |  | 91.94% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 726 |  | 97.58% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 702 |  | 94.35% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 729.5 |  | 98.05% | 100%
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 729.5 |  | #VALUE! | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 684.9 |  | 92.06% | 100%
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 343 |  | 46.1% | 100%
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 699.5 |  | 94.02% | 100%
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 152 |  | 20.43% | 100%
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 729.5 |  | 98.05% | 100%
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100%
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 83.5 |  | 11.22% | 100%
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100% | 10月27日安装调试。
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 63 |  | 8.468% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 63 |  | 8.468% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 15 |  | 2.016% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 665.5 |  | 89.45% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 118.5 |  | 15.93% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 529 | 2 | 71.1% | 99.73% | 10月9日电缆线更换。
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 697.5 |  | 93.75% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 642.5 |  | 86.36% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 667 |  | 89.65% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 675 |  | 90.73% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 675 |  | 90.73% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 40 |  | 5.376% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 667 |  | 89.65% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 667 |  | 89.65% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 40 |  | 5.376% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 184 |  | 24.73% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 722.5 |  | 97.11% | 100%
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 166.5 |  | 22.38% | 100%
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 504 |  | 67.74% | 100%
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 194.5 | 2 | 26.14% | 99.73% | 10月20日叶轮清理垃圾。
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 26.5 |  | 3.562% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 100% | 100%
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月10日维护保养。
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100% | 10月10日维护保养。
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 64.5 | 3 | 8.669% | 99.6% | 10月24日外回流故障检修。
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 606 |  | 81.45% | 100%
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 530 | 2 | 71.24% | 99.73% | 10月18日叶轮清理垃圾。
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 83 |  | 11.16% | 100%
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100% | 10月10日维护保养
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 114 | 10 | 15.32% | 98.66% | 10月3日安装调试。
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100% | 10月10日维护保养
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100% | 10月10日维护保养
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 247 | 1 | 33.2% | 99.87% | 10月8日毛刷链条脱落检修。
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 228 |  | 30.65% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 491.5 |  | 66.06% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 733 |  | 98.52% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 24 | 0% | 96.77% | 10月17日维修保养。
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 30 | 1 | 4.032% | 99.87% | 10月8日吸砂泵故障检修。
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 26 |  | 3.495% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 473.5 |  | 63.64% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 739.5 |  | 99.4% | 100%
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 716 |  | 96.24% | 100%
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 644.5 |  | 86.63% | 100% | 10月11日切割机清理垃圾。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年10月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 231 |  | 31.05% | 100%
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-11-6

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-10-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （16、23、30）日
审核： 制表： 制表日期：2023-11-6

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-10-18 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.539
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.79248
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.4655
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.73402
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-10-18 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.925 | -0.043922 | -0.67142
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-10-18 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 4.118 | 0.033524 | 0.48845