## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-11-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4105376 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3192.32 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1367180 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.33302
| 日均处理量（m3） | 136845.8667 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3200 |  | 日均用电量（度） |  | 45572.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.0275
|  |  |  | 含水率（%） | 78.2033 |  | 用水量（T） |  | 2454
| 最高日处理量（m3） | 158989 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.5989 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 207.6892 |  | BOD5（度/kg） | 1.8774
| 最低日处理量（m3） | 107047 |  | 产泥率(g/m３) | 169.4898 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.8529
| 负荷率（%） | 91.2306 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 337.2 |  | 药单耗(g/m3) |  | 50.5896 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 58.5022
| 进水水温(℃) | 21.17 |  | 药单耗(g/m3) | 82.1362 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 14.2501
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 61.236
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 14.9161
| CODcr | 332.1 |  | 14.1333 |  | 97.59% |  | 1330552.3616 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 760.02
| BOD5 | 178.38 |  | 2.3497 |  | 99.44% |  | 728211.5949 |  |  | 英科环境(吨) | 2432.3
| SS | 184.7333 |  | 5 |  | 97.29% |  | 737872.9131 |  |  | 其它 | 0
| TP | 4.9683 |  | 0.145 |  | 97.08% |  | 19801.5969 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 总电量： | 1417280 | 总用水量： | 3358
| TN | 41.8967 |  | 7.5766 |  | 81.92% |  | 140896.9762 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 排水处电量： | 5263 | 除臭用水： | 904
| NH3-N | 33.8367 |  | 0.17267 |  | 99.49% |  | 138203.3777 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 除臭用电： | 44837 | 实际水量： | 2454
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100 | 实际电量： | 1367180
备注 | 本月总用电量为1417280度，其中排水处电量为5263度，除臭工程用电44837度，城北实际用电为1367180度。本月自来水用量为3358吨，其中除臭工程自来水用量为904吨，城北实际用自来水用量为2454吨。 本月产生泥饼3192.32吨，运往英科焚烧中心2432.30吨；运往国电760.02吨；外运0吨。
审核： 制表： 制表日期：2023-12-4

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-11-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价 | 28040 | 消泡剂 | 14800
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 24.1 | 晴 | 139136 | 16.64 | 119.72 | 0 | 100 | 4712 | 4882 | 4674 | 47840 | 21.6 | 0 | 5.253 | 2.7919 | 0 | 0 | 139136 | 72
2 | 18.8 | 晴 | 142854 | 16.6 | 51.56 | 0 | 75 | 4308 | 4660 | 4516 | 46880 | 22.32 | 0 | 4.4496 | 2.764 | 0 | 0 | 142854 | 72
3 | 17.6 | 阴 | 144284 | 18.94 | 84.02 | 0 | 100 | 4624 | 4872 | 4608 | 47200 | 20.28 | 0 | 5.0779 | 2.8277 | 0 | 0 | 144284 | 72 |  | 单价 | 当月用量 | 合计 |  | 实际用量 | 实际费用
4 | 24.2 | 阴 | 129249 | 15.96 | 65.52 | 0 | 100 | 4732 | 4950 | 4768 | 48480 | 12.6 | 0 | 4.0891 | 2.6629 | 0 | 0 | 129249 | 72 | 电费 | 0.673 | 1417280 | 953829.44 |  |  | 0
5 | 24.8 | 晴 | 142830 | 16.92 | 98.66 | 0 | 100 | 3918 | 4814 | 4026 | 49280 | 8.76 | 0 | 4.7586 | 2.8306 | 0 | 0 | 142830 | 72 | 絮凝剂 | 28000 | 3.2 | 89600
6 | 16.9 | 晴 | 127793 | 47.1 | 31.96 | 0 | 100 | 4110 | 4490 | 3918 | 45600 | 9 | 0 | 4.944 | 2.5414 | 0 | 0 | 127793 | 72 | 混凝剂 | 416 | 337.2 | 140275.2
7 | 24.2 | 晴 | 126616 | 96.72 | 0 | 0 | 100 | 4604 | 4738 | 4416 | 45120 | 10.56 | 0 | 5.1191 | 2.5249 | 0 | 0 | 126616 | 72 | 消泡剂 | 11000 | 2.16 | 23760
8 | 23.4 | 晴 | 131145 | 48.2 | 32.34 | 0 | 125 | 4126 | 4596 | 4304 | 46880 | 10.08 | 0 | 4.6247 | 2.2431 | 0 | 0 | 131145 | 72 | 污泥外运 | 22.18 | 3192.32 | 70805.6576 | 运费总单价 | 46.36 | 147995.9552
9 | 23.7 | 阴 | 129661 | 64.48 | 32.06 | 0 | 50 | 4224 | 4832 | 4618 | 46720 | 12.6 | 0 | 4.5526 | 2.3695 | 0 | 0 | 129661 | 72 | 总药剂费 |  |  | 253635.2
10 | 14.4 | 雨 | 131188 | 81.14 | 15.22 | 0 | 100 | 5152 | 4956 | 4872 | 47040 | 5.76 | 0 | 4.6865 | 2.6752 | 0 | 0 | 131188 | 72
11 | 23 | 阴 | 132112 | 16.74 | 114.18 | 0 | 125 | 5066 | 4874 | 4688 | 46240 | 13.8 | 0 | 5.4075 | 2.5172 | 0 | 0 | 132112 | 72
12 | 22.1 | 阴 | 134645 | 16.4 | 84.46 | 0 | 125 | 4210 | 4726 | 4328 | 46240 | 21 | 0 | 3.5535 | 2.8047 | 0 | 0 | 134645 | 72
13 | 22.1 | 晴 | 150749 | 16.72 | 103.34 | 0 | 125 | 4254 | 4468 | 4516 | 51520 | 18.12 | 0 | 5.1706 | 3.3386 | 3.332 | 0 | 150749 | 72 |  | 单价 | 用量
14 | 21.8 | 晴 | 150888 | 17.32 | 103.62 | 0 | 100 | 4878 | 4796 | 4744 | 49920 | 12.84 | 0 | 6.1903 | 2.9665 | 4.4715 | 0 | 150888 | 72 | 水费 | 4.21 | 2613 | 11000.73
15 | 20.4 | 阴 | 155228 | 16.58 | 102.3 | 0 | 100 | 4546 | 4502 | 4614 | 48160 | 4.08 | 0 | 9.0537 | 2.9665 | 4.4626 | 0 | 155228 | 72 |  |  | 620 | 2610.2
16 | 21.4 | 晴 | 158989 | 16.08 | 82.8 | 0 | 100 | 4740 | 4380 | 4516 | 48960 | 15.48 | 0 | 9.8983 | 3.2218 | 4.3319 | 0 | 158989 | 72 |  | 实际用量 | 1993 | 8390.53
17 | 21.2 | 晴 | 152655 | 16.5 | 118.28 | 0 | 125 | 4912 | 4610 | 4804 | 48640 | 6.84 | 0 | 7.6323 | 2.8941 | 3.5713 | 0 | 152655 | 72
18 | 20.8 | 晴 | 149734 | 16.76 | 83.96 | 0 | 100 | 4824 | 4738 | 4682 | 50080 | 10.92 | 0 | 7.2718 | 2.9356 | 3.5807 | 0 | 149734 | 72
19 | 21.8 | 晴 | 146486 | 16.34 | 118.52 | 0 | 125 | 4120 | 4812 | 4542 | 50560 | 2.4 | 0 | 7.4057 | 2.5324 | 3.3316 | 0 | 146486 | 72
20 | 20.9 | 晴 | 142891 | 16.6 | 84.52 | 0 | 125 | 4120 | 4954 | 4672 | 50400 | 0 | 0 | 10.5472 | 0.03072 | 3.5028 | 0 | 142891 | 72
21 | 21 | 晴 | 133650 | 16.8 | 120.02 | 0 | 125 | 4428 | 5046 | 5218 | 48480 | 0 | 0 | 11.4639 | 0 | 3.1088 | 0 | 133650 | 72 |  |  |  |  | 费用
22 | 21.2 | 晴 | 131261 | 17.5 | 105.82 | 0 | 100 | 4288 | 4774 | 4676 | 47360 | 5.88 | 0 | 11.2579 | 0 | 3.127 | 0 | 131261 | 72 |  | 单价 | 当月总量 | 1417280 | 953829.44
23 | 21.8 | 晴 | 129577 | 17.9 | 52.9 | 0 | 100 | 4232 | 4680 | 4516 | 46400 | 7.44 | 0 | 8.5387 | 0 | 3.1175 | 0 | 129577 | 72 | 电费明细 | 0.673 | 除臭用量 | 44837 | 30175.301
24 | 20.6 | 晴 | 131074 | 17.3 | 86.22 | 0 | 100 | 4048 | 4670 | 4364 | 45440 | 13.92 | 0 | 8.0237 | 0.01158 | 3.3315 | 0 | 131074 | 72 |  |  | 借用量 | 5263 | 3541.999
25 | 20.6 | 晴 | 132355 | 17.56 | 104.48 | 0 | 100 | 4468 | 4724 | 4812 | 47040 | 21 | 0 | 7.21 | 1.5082 | 3.0265 | 0 | 132355 | 72 |  |  | 实际用量 | 1367180 | 920112.14
26 | 20.8 | 晴 | 133320 | 16.96 | 68.62 | 0 | 75 | 4214 | 4330 | 4516 | 46720 | 4.8 | 0 | 7.6632 | 1.5433 | 3.2003 | 0 | 133320 | 72
27 | 20.2 | 晴 | 126254 | 16.68 | 82.88 | 0 | 125 | 5002 | 4704 | 4820 | 45920 | 0 | 0 | 9.6614 | 0 | 2.8993 | 0 | 126254 | 72
28 | 20.2 | 晴 | 134089 | 16.44 | 99.16 | 0 | 150 | 4676 | 4924 | 5122 | 47520 | 9.96 | 0 | 9.0434 | 0 | 3.2835 | 0 | 134089 | 72
29 | 20.3 | 晴 | 127616 | 17.06 | 118.84 | 0 | 100 | 5332 | 5378 | 5164 | 45600 | 15.36 | 0 | 8.0855 | 1.5 | 3.042 | 0 | 127616 | 72
30 | 20.8 | 晴 | 107047 | 17.08 | 66.32 | 0 | 125 | 4592 | 4852 | 4762 | 35040 | 19.8 | 0 | 7.0555 | 1.5 | 2.5152 | 0 | 107047 | 72
平均 | 21.17 | / | 136845.8667 | 25.334 | 81.0767 | 0 | 106.6667 | 4515.3333 | 4757.7333 | 4626.5333 | 47242.6667 | 11.24 | 0 | 6.923 | 1.9501 | 2.0412 | 0 | 136845.8667 | 72
合计 | / | / | 4105376 | 760.02 | 2432.3 | 0 | 3200 | / | / | / | 1417280 | 337.2 | 0 | 207.6892 | 58.5022 | 61.236 | 0 | 4105376 | 2160
审核： |  |  |  | 一期: 制表： |  |  |  | 制表时间:2023-12-4
[20 empty] | 1004.82 | 1.0048
[14 empty] | 207689.2 | [5 empty] | -4.92 | 0
| 最大值 |  | 158989 | 国电: 脱水污泥量; 其他: 3192.32 | [7 empty] | -5.22 | 0
| 最小值 |  | 107047 | 国电: 干污泥量; 其他: 695.8193; （T）: 337200 |  |  | 119.7382 | 119.7382 |  |  |  | -5.04 | 0
[15 empty] | 119738.22 | 119738.22 |  |  |  | 174.12 | 0.17412
[20 empty] | 2224.98 | 2.225
[20 empty] | 1728.3 | 1.7283
[20 empty] | -5.64 | 0
[20 empty] | 683.94 | 0.68394
[20 empty] | 3281.22 | 3.2812
[20 empty] | -4.14 | 0
[20 empty] | 1504.2 | 1.5042
[20 empty] | 4373.94 | 4.3739
[20 empty] | 3302.16 | 3.3022
[20 empty] | 2338.62 | 2.3386
[20 empty] | 2387.46 | 2.3875
[20 empty] | 1903.56 | 1.9036
[20 empty] | -5.58 | 0
[20 empty] | 170.52 | 0.17052
[20 empty] | 3108.72 | 3.1087
[20 empty] | 3449.46 | 3.4495
[20 empty] | 3193.68 | 3.1937
[20 empty] | 2964.96 | 2.965
[20 empty] | 2908.44 | 2.9084
[20 empty] | -4.32 | 0
[20 empty] | -4.56 | 0
[20 empty] | -4.62 | 0
[20 empty] | -4.32 | 0
[20 empty] | -4.74 | 0
[20 empty] | -3.54 | 0

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-11-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 310 | 174 | 210 | 5.37 | 33.4 | 39.2 | 20 | 2.68 | 7 | 0.45 | 0.17 | 7.66 | 20 | 2.64 | 8 | 0.2 | 0.16 | 7.56 | 20.9 | 0.41 | 18 | 2.2 | 5 | 0.18 | 0.1 | 7.3 | 78.2 | <20
2 | 297 | 163 | 220 | 4.66 | 32 | 38.1 | 16 | 2.64 | 6 | 0.92 | 0.22 | 8.3 | 15 | 2.53 | 5 | 0.95 | 0.2 | 7.47 | 15.9 | 0.95 | 11 | 2.27 | 5 | 0.18 | 0.1 | 6.56 | 78.3 | <20
3 | 171 | 97.4 | 100 | 4.34 | 24.7 | 32.1 | 20 | 2.63 | 7 | 0.91 | 0.24 | 6.64 | 19 | 2.5 | 6 | 0.93 | 0.26 | 6.78 | 19.8 | 0.97 | 13 | 2.31 | 5 | 0.39 | 0.16 | 6.08 | 78.4 | <20
4 | 287 | 149 | 156 | 4.14 | 27 | 34.2 | 16 | 2.63 | 5 | 0.82 | 0.23 | 8.54 | 13 | 2.48 | 5 | 0.96 | 0.22 | 7.47 | 15.1 | 0.85 | 10 | 2.23 | 5 | 0.11 | 0.1 | 7.1 | 78 | 20
5 | 304 | 167 | 180 | 4.38 | 35 | 40.9 | 16 | 2.76 | 5 | 0.39 | 0.29 | 7.47 | 17 | 2.87 | 5 | 0.39 | 0.24 | 6.73 | 18 | 0.43 | 11 | 2.23 | 5 | 0.1 | 0.19 | 6.52 | 78.4 | <20
6 | 543 | 282 | 268 | 5.83 | 33.2 | 48 | 21 | 2.72 | 8 | 0.44 | 0.18 | 9.28 | 20 | 2.7 | 7 | 0.61 | 0.15 | 7.81 | 20.4 | 0.59 | 10 | 2.25 | 5 | 0.15 | 0.1 | 6.7 | 78.3 | 20
7 | 418 | 234 | 240 | 5.6 | 28.7 | 44.6 | 21 | 2.78 | 6 | 0.54 | 0.38 | 11.1 | 19 | 2.66 | 5 | 0.54 | 0.24 | 8.69 | 21 | 0.45 | 14 | 2.4 | 5 | 0.11 | 0.1 | 8.22 | 78.2 | <20
8 | 372 | 212 | 246 | 5.67 | 32.8 | 40 | 19 | 2.79 | 6 | 0.91 | 0.29 | 12.5 | 17 | 2.67 | 5 | 0.74 | 0.22 | 8.59 | 17.4 | 0.45 | 10 | 2.25 | 5 | 0.14 | 0.1 | 8.18 | 78.6 | <20
9 | 291 | 157 | 204 | 4.83 | 35 | 41.5 | 19 | 2.89 | 6 | 0.88 | 0.25 | 10.1 | 19 | 2.79 | 5 | 0.69 | 0.24 | 9.67 | 19.9 | 0.71 | 11 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.16 | 9.54 | 78.6 | <20
10 | 286 | 166 | 158 | 4.55 | 32.4 | 37.3 | 20 | 2.7 | 7 | 0.54 | 0.43 | 7.81 | 18 | 2.65 | 6 | 0.84 | 0.56 | 8.1 | 19.9 | 0.75 | 13 | 2.31 | 5 | 0.13 | 0.1 | 6.52 | 78.2 | 40
11 | 297 | 157 | 164 | 5.03 | 28.2 | 35.4 | 17 | 2.77 | 6 | 0.54 | 0.18 | 9.18 | 18 | 2.81 | 6 | 0.44 | 0.18 | 8.2 | 18 | 0.5 | 14 | 2.4 | 5 | 0.13 | 0.1 | 6.93 | 78 | <20
12 | 479 | 163 | 252 | 5.62 | 37.7 | 48.2 | 16 | 2.68 | 5 | 0.93 | 0.28 | 8.35 | 17 | 2.73 | 5 | 0.64 | 0.24 | 9.16 | 17.4 | 0.77 | 11 | 2.33 | 5 | 0.15 | 0.23 | 8.2 | 77.9 | 20
13 | 289 | 153 | 158 | 5.27 | 34.7 | 46 | 16 | 2.67 | 5 | 0.91 | 0.27 | 8.69 | 16 | 2.69 | 5 | 0.78 | 0.27 | 8.62 | 16.9 | 0.92 | 13 | 2.26 | 5 | 0.2 | 0.1 | 8.3 | 78.1 | <20
14 | 367 | 209 | 220 | 5.24 | 40.6 | 46.5 | 22 | 2.9 | 7 | 0.87 | 0.29 | 9.52 | 18 | 2.87 | 6 | 0.63 | 0.24 | 9.8 | 18.2 | 0.69 | 12 | 2.28 | 5 | 0.21 | 0.1 | 9.23 | 78.4 | <20
15 | 256 | 146 | 106 | 3.52 | 25.7 | 35.7 | 22 | 2.72 | 6 | 0.71 | 0.15 | 9.82 | 21 | 2.64 | 5 | 0.27 | 0.12 | 9.98 | 20.2 | 0.44 | 17 | 2.44 | 5 | 0.11 | 0.1 | 8.69 | 78.3 | <20
16 | 307 | 166 | 168 | 5.3 | 38.9 | 50 | 18 | 2.8 | 6 | 0.68 | 0.44 | 9.28 | 17 | 2.72 | 5 | 0.35 | 0.39 | 7.78 | 18 | 0.55 | 14 | 2.34 | 5 | 0.17 | 0.37 | 6.7 | 78 | <20
17 | 309 | 179 | 156 | 4.84 | 31.9 | 44.6 | 18 | 2.8 | 5 | 0.66 | 0.27 | 11.1 | 16 | 2.66 | 5 | 0.33 | 0.32 | 8.68 | 15.5 | 0.41 | 13 | 2.35 | 5 | 0.16 | 0.24 | 8.22 | 77.9 | 20
18 | 268 | 147 | 112 | 3.57 | 27.3 | 34.4 | 19 | 2.9 | 7 | 0.66 | 0.21 | 9.7 | 16 | 2.68 | 6 | 0.41 | 0.19 | 8.2 | 16.5 | 0.44 | 13 | 2.37 | 5 | 0.13 | 0.17 | 8.01 | 78.1 | <20
19 | 332 | 176 | 204 | 4.46 | 36.6 | 41.4 | 22 | 2.76 | 6 | 0.39 | 0.21 | 10.1 | 21 | 2.72 | 6 | 0.57 | 0.25 | 9.57 | 22.7 | 0.53 | 16 | 2.36 | 5 | 0.18 | 0.2 | 8.8 | 78.2 | <20
20 | 382 | 210 | 236 | 4.53 | 37.2 | 46.1 | 19 | 2.89 | 6 | 0.19 | 0.25 | 9.02 | 20 | 2.84 | 5 | 0.23 | 0.18 | 8.83 | 18.5 | 0.23 | 16 | 2.6 | 5 | 0.09 | 0.16 | 7.86 | 78.1 | <20
21 | 316 | 177 | 148 | 4 | 44.1 | 49.7 | 20 | 2.72 | 6 | 0.13 | 0.28 | 8.56 | 20 | 2.7 | 6 | 0.15 | 0.43 | 8.22 | 20.9 | 0.17 | 17 | 2.37 | 5 | 0.11 | 0.27 | 7.54 | 77.8 | <20
22 | 315 | 179 | 150 | 5.45 | 36.1 | 41.3 | 17 | 2.77 | 7 | 0.29 | 0.21 | 9.88 | 19 | 2.83 | 6 | 0.27 | 0.22 | 8.33 | 18.1 | 0.45 | 15 | 2.51 | 6 | 0.08 | 0.19 | 7.01 | 78.2 | 40
23 | 482 | 270 | 236 | 5.59 | 35.6 | 45.6 | 18 | 2.81 | 6 | 0.54 | 0.35 | 10.7 | 18 | 2.78 | 5 | 0.33 | 0.2 | 8.8 | 18.3 | 0.53 | 16 | 2.6 | 5 | 0.15 | 0.18 | 7.75 | 78 | <20
24 | 279 | 151 | 144 | 5.21 | 41.1 | 48.2 | 25 | 2.75 | 7 | 0.78 | 0.3 | 9.57 | 24 | 2.64 | 6 | 0.31 | 0.29 | 8.01 | 21.9 | 0.52 | 20 | 2.32 | 5 | 0.12 | 0.23 | 7.17 | 78.3 | 50
25 | 314 | 170 | 168 | 5.94 | 35.4 | 43.6 | 19 | 2.69 | 6 | 0.67 | 0.34 | 8.78 | 21 | 2.76 | 6 | 0.63 | 0.26 | 7.33 | 20 | 0.58 | 16 | 2.36 | 5 | 0.14 | 0.24 | 6.7 | 78.1 | 20
26 | 432 | 212 | 226 | 5.85 | 35.7 | 42.9 | 21 | 2.61 | 6 | 0.3 | 0.24 | 8.94 | 22 | 2.71 | 6 | 0.56 | 0.27 | 8.54 | 22.9 | 0.46 | 17 | 2.37 | 5 | 0.12 | 0.24 | 7.43 | 78.5 | <20
27 | 348 | 181 | 242 | 5.7 | 28.9 | 37.1 | 20 | 2.64 | 5 | 0.14 | 0.19 | 8.14 | 20 | 2.68 | 6 | 0.35 | 0.23 | 8.12 | 20.7 | 0.32 | 17 | 2.32 | 5 | 0.09 | 0.16 | 6.85 | 78.4 | <20
28 | 321 | 177 | 188 | 5.44 | 34.6 | 41.2 | 17 | 2.74 | 6 | 0.26 | 0.22 | 8.78 | 16 | 2.66 | 5 | 0.13 | 0.21 | 7.8 | 17.5 | 0.47 | 16 | 2.36 | 5 | 0.11 | 0.16 | 7.28 | 78.2 | <20
29 | 280 | 162 | 124 | 4.98 | 34.2 | 40.5 | 21 | 2.75 | 6 | 0.36 | 0.24 | 8.99 | 20 | 2.62 | 5 | 0.29 | 0.28 | 8.38 | 21.2 | 0.65 | 16 | 2.37 | 5 | 0.16 | 0.22 | 8.33 | 78.3 | <20
30 | 311 | 165 | 158 | 4.14 | 36.4 | 42.6 | 17 | 2.78 | 6 | 0.88 | 0.32 | 10.7 | 19 | 2.69 | 5 | 0.71 | 0.36 | 9.49 | 19.2 | 0.75 | 14 | 2.43 | 5 | 0.1 | 0.31 | 8..33 | 78.1 | <20
平均 | 332.1 | 178.38 | 184.7333 | 4.9683 | 33.8367 | 41.8967 | 19.0667 | 2.7457 | 6.1 | 0.58967 | 0.264 | 9.24 | 18.5333 | 2.6973 | 5.5667 | 0.50767 | 0.254 | 8.357 | 19.03 | 0.56467 | 14.1333 | 2.3497 | 5 | 0.145 | 0.17267 | 7.5766 | 78.2033 | <20
审核： 制表： 制表日期：2023-12-4
| 171 | 97.4 | 100 | 3.52 | 24.7 | 32.1 | 16 | 2.61 | 5 | 0.13 | 0.15 | 6.64 | 13 | 2.48 | 5 | 0.13 | 0.12 | 6.73 |  |  | 10 | 2.2 | 5 | 0.08 | 0.1 | 6.08 | 77.8
| 543 | 282 | 268 | 5.94 | 44.1 | 50 | 25 | 2.9 | 8 | 0.93 | 0.44 | 12.5 | 24 | 2.87 | 8 | 0.96 | 0.56 | 9.98 |  |  | 20 | 2.6 | 6 | 0.39 | 0.37 | 9.54 | 78.6
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [7 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN |  |  | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） |  |  | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 18 | 30 |  | 0 | 11
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 18 | #REF! |  | 5 | 19
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 12 | #REF! |  | 23 | 0
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
2 | 污水二次提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 517.5 |  | 71.88% | 100%
3 | 污水二次提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 212.5 |  | 29.51% | 100%
4 | 污水二次提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 646 |  | 89.72% | 100%
5 | 污水二次提升泵4# | 30 | 24 | 720 | 54 |  | 7.5% | 100%
6 | 污水二次提升泵5# | 30 | 24 | 720 | 696 |  | 96.67% | 100%
7 | 污水二次提升泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
8 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
9 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
10 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
11 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
12 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
13 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
14 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
15 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
16 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
17 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
18 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
19 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
20 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
21 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
22 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
23 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
24 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
25 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
26 | 内回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月13日维护保养。
27 | 内回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月13日维护保养。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
30 | 内回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 606.5 |  | 84.24% | 100% | 11月13日维护保养。
29 | 内回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 314 |  | 43.61% | 100% | 11月13日维护保养。
30 | 内回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 1 | 100% | 99.86% | 11月27日远控检修。
30 | 内回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月13日维护保养。
32 | 内回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 606.5 |  | 84.24% | 100% | 11月13日维护保养。
33 | 内回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 314 |  | 43.61% | 100% | 11月13日维护保养。
34 | 回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月14日维护保养。
35 | 回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月14日维护保养。
36 | 回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100% | 11月14日维护保养。
37 | 回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 151 |  | 20.97% | 100% | 11月14日维护保养。
38 | 回流泵5# | 30 | 24 | 720 | 569 | 26 | 79.03% | 96.39% | 11月26日渗漏报警检修。
39 | 回流泵6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月14日维护保养。
40 | 吸泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月9日维护保养。
41 | 吸泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月9日维护保养。
42 | 吸泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100% | 11月9日维护保养。
43 | 吸泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 4 | 100% | 99.44% | 11月27日行走电机更换。
44 | 浓缩机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
45 | 浓缩机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
46 | 浓缩机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
48 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
49 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
50 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
51 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
52 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
53 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
54 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
56 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
57 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
58 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
二期
59 | 水下推流器7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
60 | 水下推流器8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
61 | 水下推流器9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
62 | 水下推流器10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
63 | 水下推流器11# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
64 | 水下推流器12# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
68 | 水下搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
69 | 水下搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
70 | 水下搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
71 | 水下搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
72 | 水下搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
73 | 水下搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
74 | 水下搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
75 | 水下搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
76 | 水下搅拌器9# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
77 | 水下搅拌器10# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
78 | 水下搅拌器11# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
79 | 水下搅拌器12# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
80 | 水下搅拌器13# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
81 | 水下搅拌器14# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 30 | 24 | 720 | 696.5 |  | 96.74% | 100%
83 | 水下搅拌器16# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
84 | 水下搅拌器17# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
85 | 水下搅拌器18# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
86 | 水下搅拌器19# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
87 | 水下搅拌器20# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
88 | 水下搅拌器21# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
89 | 水下搅拌器22# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
90 | 水下搅拌器23# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
91 | 水下搅拌器24# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
92 | 水下搅拌器25# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
93 | 水下搅拌器26# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
94 | 水下搅拌器27# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
95 | 水下搅拌器28# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
96 | 水下搅拌器29# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
97 | 水下搅拌器30# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
98 | 回流泵7# | 30 | 24 | 720 | 642.5 |  | 89.24% | 100%
99 | 回流泵8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
100 | 回流泵9# | 30 | 24 | 720 | 495.5 |  | 68.82% | 100%
101 | 回流泵10# | 30 | 24 | 720 | 214 |  | 29.72% | 100%
102 | 吸泥机5# | 30 | 24 | 720 | 714.5 |  | 99.24% | 100% | 11月9日维护保养。
103 | 吸泥机6# | 30 | 24 | 720 | 714.5 |  | 99.24% | 100% | 11月9日维护保养。
104 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 597 | 2 | 82.92% | 99.72% | 11月28日叶轮清理垃圾。
105 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
106 | 浓缩机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
107 | 排泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 70.5 |  | 9.792% | 100%
三期
108 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
109 | 水下推流器13# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 99.17% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
111 | 水下推流器15# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
112 | 水下推流器16# | 30 | 24 | 720 | 714 |  | 0% | 100%
113 | 水下推流器17# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
114 | 水下推流器18# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
115 | 吸泥机7# | 30 | 24 | 720 | 717 |  | 99.58% | 100%
116 | 吸泥机8# | 30 | 24 | 720 | 717 |  | 99.58% | 100%
117 | 回流泵11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 4 | 0% | 99.44% | 11月10日过热报警检修。
118 | 回流泵12# | 30 | 24 | 720 | 650 |  | 90.28% | 100%
119 | 回流泵13# | 30 | 24 | 720 | 41.5 |  | 5.764% | 100%
120 | 回流泵14# | 30 | 24 | 720 | 671 | 24 | 93.19% | 96.67% | 11月9日过热报警检修。
121 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
122 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 361.5 |  | 50.21% | 100%
123 | 排泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 54 |  | 7.5% | 100%
124 | 浓缩机5# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
其它
125 | 新粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
126 | 新粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
127 | 新粗格栅3# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
130 | 新粗格栅4# | 30 | 24 | 720 | 120 |  | 16.67% | 100%
129 | 粗格栅1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 粗格栅2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
130 | 细格栅1# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
132 | 细格栅2# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
133 | 细格栅3# | 30 | 24 | 720 | 240 |  | 33.33% | 100%
134 | 细格栅4# | 30 | 24 | 720 | 168 | 8 | 23.33% | 98.89% | 11月9日故障检修。
135 | 老潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
136 | 老潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
138 | 老潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
139 | 老潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
140 | 新潜水泵1# | 30 | 24 | 720 | 517.5 |  | 71.88% | 100%
141 | 新潜水泵2# | 30 | 24 | 720 | 212.5 |  | 29.51% | 100%
142 | 新潜水泵3# | 30 | 24 | 720 | 646 |  | 89.72% | 100%
143 | 新潜水泵4# | 30 | 24 | 720 | 54 | 24 | 7.5% | 96.67% | 11月6日安装调试。
144 | 新潜水泵5# | 30 | 24 | 720 | 696 |  | 96.67% | 100%
145 | 新潜水泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
146 | 吸砂机1# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
147 | 吸砂机2# | 30 | 24 | 720 | 30 |  | 4.167% | 100%
148 | 鼓风机6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
149 | 鼓风机7# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
150 | 鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
151 | 鼓风机9# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
152 | 鼓风机10# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
153 | 新鼓风机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
154 | 新鼓风机2# | 30 | 24 | 720 | 31.5 |  | 4.375% | 100%
155 | 新鼓风机3# | 30 | 24 | 720 | 210.5 |  | 29.24% | 100%
156 | 新鼓风机4# | 30 | 24 | 720 | 529 |  | 73.47% | 100%
157 | 新鼓风机5# | 30 | 24 | 720 | 632.5 | 20 | 87.85% | 97.22% | 11月30日更换开关电源。
158 | 新鼓风机8# | 30 | 24 | 720 | 581.5 | 15 | 80.76% | 97.92% | 11月26日线路板更换。
159 | 离心脱水机1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
160 | 离心脱水机2# | 30 | 24 | 720 | 27 | 3 | 3.75% | 99.58% | 11月26日主机过载检修。
161 | 离心脱水机3# | 30 | 24 | 720 | 649 | 18 | 90.14% | 97.5% | 11月28日切割机故障检修。
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年11月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
163 | 混凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
164 | 混凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
165 | 混凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
166 | 絮凝搅拌器1# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
167 | 絮凝搅拌器2# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
168 | 絮凝搅拌器3# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
169 | 絮凝搅拌器4# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
170 | 絮凝搅拌器5# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
171 | 絮凝搅拌器6# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
172 | 絮凝搅拌器7# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
173 | 絮凝搅拌器8# | 30 | 24 | 720 | 545.5 |  | 75.76% | 100%
174 | 刮泥机1# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
175 | 刮泥机2# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
176 | 刮泥机3# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
177 | 刮泥机4# | 30 | 24 | 720 | 720 |  | 100% | 100%
178 | 污泥回流泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
179 | 污泥回流泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
180 | 污泥回流泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
181 | 污泥回流泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
182 | 剩余污泥泵1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
183 | 剩余污泥泵2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
184 | 剩余污泥泵3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
185 | 剩余污泥泵4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
186 | 剩余污泥泵5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
187 | 剩余污泥泵6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
188 | 二氧化氯发生器1# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
189 | 二氧化氯发生器2# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
190 | 二氧化氯发生器3# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
191 | 二氧化氯发生器4# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
192 | 二氧化氯发生器5# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
193 | 二氧化氯发生器6# | 30 | 24 | 720 | 0 |  | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2023-12-4

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-11-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （1、8、15）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （1、8、15）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （1、8、15）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （13、20、27）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （1、8、15）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 14日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 28日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （14、21、28）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
审核： 制表： 制表日期：2023-12-4

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-11-24 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.852
|  | NO3-N | 1.22 | 2.64 | 3.99 | 6.62 |  |  |  | 0.089733 | 1.3977
|  | NH3-N | 7.54 | 6.52 | 4.93 | 2.32 |  |  |  | -0.088629 | -1.3805
|  | PO43- | 3.52 | 1.44 | 0.4 | 0.25 |  |  |  | -0.050114 | -0.7806
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-11-24 | 一期南 | NO3-N | 6.86 | 6.34 | 5.74 | 4.6 | 3.45 | 2.55 | 3.88 | -0.048904 | -0.75625
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-11-24 | 一期南 | PO43- | 2.48 | 6.66 | 7.94 | 8.46 |  |  | 4.534 | 0.089029 | 1.1781