## 汇总
常州市深水城北污水处理有限公司污水运行月报表
2023-12-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 3938700 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3574.1 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1404509 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.35659
| 日均处理量（m3） | 127054.8387 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3425 |  | 日均用电量（度） |  | 45306.7419 |  | CODcr（度/kg） | 0.9024
|  |  |  | 含水率（%） | 78.5484 |  | 用水量（T） |  | 2495
| 最高日处理量（m3） | 146710 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.4672 | 消 毒 剂 | 次氯酸钠（T） |  | 260.2398 |  | BOD5（度/kg） | 1.6374
| 最低日处理量（m3） | 86866 |  | 产泥率(g/m３) | 194.6587 | [5 empty] | SS（度/kg） | 1.6666
| 负荷率（%） | 84.7032 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 193.08 |  | 药单耗(g/m3) |  | 66.0725 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 76.4926
| 进水水温(℃) | 18.6258 |  | 药单耗(g/m3) | 49.0213 | [5 empty] | 药单耗(g/m3) | 19.4208
处 理 质 量 | 项目 | 进水（mg/l） |  | 出水（mg/l） |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 94.8297
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 24.0764
| CODcr | 403.1613 |  | 16.3226 |  | 98.02% |  | 1556421.7742 |  | 污 泥 去 向 | 国电(吨） | 2043.48
| BOD5 | 218.7742 |  | 2.3887 |  | 99.54% |  | 857747.2161 |  |  | 英科环境(吨) | 1515.62
| SS | 218.9677 |  | 5.0968 |  | 97.67% |  | 842754.7452 |  |  | 其它 | 15
| TP | 5.3494 |  | 0.10065 |  | 98.12% |  | 20673.0928 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31
| TN | 44.8806 |  | 7.7335 |  | 82.77% |  | 146311.2701 |  |  | 实际运行天数 | 31
| NH3-N | 37.3452 |  | 0.30394 |  | 99.19% |  | 145894.2761 |  |  | 达标排放天数 | 31
| 粪大肠菌群数 (个/L) | / |  | <20 |  | / |  | / |  |  | 运转率 | 100
备注 | 本月总用电量为1446360度，其中排水处电量为4622度，除臭工程用电37229度，城北实际用电为1404509度。本月自来水用量为3722吨，其中除臭工程自来水用量为1227吨，城北实际用自来水用量为2495吨。 本月产生泥饼3574.10吨，运往英科焚烧中心1515.62吨；运往国电2043.48吨；外运15.00吨。
审核： 制表： 制表日期：2024-1-2

## 处理量
常州市深水城北污水处理有限公司污水处理运行月报表
2023-12-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS（mg/l） |  |  | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 次氯酸钠 | 乙酸(T） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 消泡剂 |  | 盐酸单价430 |  | 氯酸钠单价 | 4900 | PAM单价28000 |  | 消泡剂 | 11000
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | 一期 | 二期 | 三期 | ( 度 ) | （T） |  | （T） | 厌缺氧 | 提标段
1 | 20.9 | 晴 | 114807 | 32.76 | 146.18 | 0 | 125 | 5156 | 4790 | 5062 | 36800 | 15.84 | 0 | 6.5508 | 0 | 2.6133 | 0 | 114807 | 72 | 178.94
2 | 19.6 | 晴 | 86866 | 64.38 | 47.42 | 0 | 125 | 5062 | 4408 | 4716 | 43680 | 28.08 | 0 | 7.1482 | 2.4973 | 2.5302 | 0 | 86866 | 72 | 111.8
3 | 20.5 | 晴 | 138734 | 49.42 | 98.02 | 0 | 125 | 4516 | 4742 | 4628 | 48000 | 3.12 | 0 | 6.5714 | 2.3592 | 3.1199 | 0 | 138734 | 72 | 147.44 |  | 单价 | 当月用量 | 合计
4 | 20.8 | 晴 | 96732 | 66.88 | 47.64 | 0 | 125 | 4520 | 4828 | 4614 | 37440 | 9.6 | 0 | 7.4675 | 3.4725 | 2.269 | 0 | 96732 | 72 | 114.52 | 电费 | 0.67 | 1446360 | 969061.2
5 | 20.4 | 阴 | 106227 | 82.54 | 81.52 | 0 | 125 | 4814 | 5266 | 4792 | 43520 | 10.44 | 0 | 9.373 | 2.1388 | 2.583 | 0 | 106227 | 72 | 164.06 | 絮凝剂 | 28000 | 3.425 | 95900
6 | 19.6 | 晴 | 127710 | 51.96 | 60.88 | 0 | 125 | 4976 | 4842 | 4764 | 45400 | 12.48 | 0 | 9.0434 | 2.4952 | 3.011 | 0 | 127710 | 72 | 112.84 | 混凝剂 | 416 | 193.08 | 80321.28
7 | 19.4 | 晴 | 128583 | 35.02 | 78.74 | 0 | 100 | 4622 | 5308 | 4764 | 47200 | 0 | 0 | 7.2615 | 2.524 | 3.0372 | 0 | 128583 | 72 | 113.76 | 消泡剂 | 11000 | 2.232 | 24552
8 | 20.8 | 晴 | 97909 | 50.72 | 14.94 | 0 | 75 | 4730 | 4502 | 4618 | 38560 | 12.84 | 0 | 6.2624 | 2.2568 | 1.8171 | 0 | 97909 | 72 | 65.66 | 污泥外运 | 22.18 | 3574.1 | 79273.538 | 运费总单价 | 46.36 | 165695.276
9 | 20.4 | 阴 | 106059 | 100.66 | 17.5 | 0 | 125 | 5034 | 4776 | 4832 | 41440 | 14.4 | 0 | 6.0461 | 2.1173 | 2.6028 | 0 | 106059 | 72 | 118.16 | 总药剂费 |  |  | 200773.28
10 | 19.2 | 雨 | 115593 | 112.48 | 0 | 0 | 125 | 5358 | 4672 | 4816 | 50240 | 18.84 | 0 | 7.3645 | 2.9138 | 3.328 | 0 | 115593 | 72 | 112.48 | 实际电费 |  |  | 0
11 | 19.6 | 雨 | 130158 | 16.74 | 16.16 | 0 | 0 | 4750 | 5014 | 4922 | 36800 | 16.44 | 0 | 8.7962 | 2.0688 | 2.5067 | 0 | 130158 | 72 | 32.9
12 | 20.1 | 晴 | 137479 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 4958 | 4500 | 4624 | 45280 | 0 | 0 | 10.8459 | 2.7313 | 3.2868 | 0 | 137479 | 72 | 16.1 | 水费 | 4.21 | 1809 | 7615.89
13 | 20.4 | 阴 | 128353 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 4902 | 4464 | 4728 | 47360 | 16.08 | 0 | 9.0228 | 2.6131 | 3.0343 | 0 | 128353 | 72 | 17.06
14 | 18.9 | 阴 | 138645 | 16.32 | 50.88 | 0 | 125 | 5362 | 4950 | 5122 | 52480 | 0.72 | 0 | 10.0322 | 3.092 | 3.5217 | 0 | 138645 | 72 | 67.2
15 | 19 | 雨 | 115612 | 45.48 | 79.8 | 0 | 125 | 5590 | 5272 | 5040 | 41760 | 0 | 0 | 8.3224 | 1.9913 | 2.3948 | 0 | 115612 | 72 | 125.28
16 | 18.9 | 晴 | 146710 | 32.4 | 81.86 | 0 | 125 | 5324 | 5652 | 5130 | 49440 | 0 | 0 | 7.5499 | 2.8769 | 3.4617 | 0 | 146710 | 72 | 114.26 | 电量 | 费用
17 | 18.8 | 雨 | 140746 | 67.42 | 50.1 | 0 | 100 | 5048 | 5748 | 5272 | 50080 | 0 | 0 | 8.2091 | 2.7159 | 3.2667 | 0 | 140746 | 72 | 117.52 | 总电量 | 1446360 | 969061.2
18 | 19.9 | 雨 | 143993 | 49.36 | 82.04 | 0 | 125 | 5332 | 4950 | 5160 | 51520 | 0 | 0 | 10.5472 | 2.9267 | 3.465 | 0 | 143993 | 72 | 131.4 | 排水电量 | 4622 | 3096.74 | 合计 | 28040.17
19 | 19.9 | 阴 | 116010 | 50.2 | 83.9 | 0 | 100 | 5118 | 4752 | 4864 | 42560 | 0 | 0 | 10.2691 | 2.3018 | 2.7154 | 0 | 116010 | 72 | 134.1 | 除臭电量 | 37229 | 24943.43
20 | 18.7 | 晴 | 143207 | 35.36 | 105.38 | 0 | 125 | 5536 | 4554 | 5138 | 48320 | 0 | 0 | 8.8992 | 2.877 | 3.3284 | 0 | 143207 | 72 | 140.74 | 实际电量 | 1404509 | 941021.03
21 | 18.8 | 晴 | 121194 | 51.18 | 86.7 | 0 | 125 | 5868 | 4452 | 4680 | 47040 | 3.96 | 0 | 7.7868 | 3.0584 | 3.1515 | 0 | 121194 | 72 | 137.88
22 | 16.1 | 晴 | 132868 | 50.74 | 82.1 | 0 | 150 | 5000 | 4578 | 4734 | 49280 | 5.16 | 0 | 7.4366 | 3.541 | 3.54 | 0 | 132868 | 72 | 132.84 | 总水量 | 3722 | 15669.62
23 | 16 | 晴 | 133239 | 98.84 | 0 | 15 | 125 | 5354 | 4170 | 4468 | 48320 | 4.2 | 0 | 7.1894 | 3.7822 | 3.8575 | 0 | 133239 | 72 | 98.84 | 除臭水量 | 1227 | 5165.67
24 | 16.6 | 晴 | 136523 | 117.82 | 16.78 | 0 | 150 | 4922 | 4376 | 4840 | 50560 | 8.76 | 0 | 8.6211 | 2.9778 | 3.6777 | 0 | 136523 | 72 | 134.6 |  | 2495 | 10503.95
25 | 16.8 | 晴 | 136772 | 101.72 | 16.68 | 0 | 100 | 5194 | 4506 | 4922 | 50400 | 0 | 0 | 10.1764 | 2.76 | 3.339 | 0 | 136772 | 72 | 118.4
26 | 15.8 | 阴 | 134821 | 68.8 | 50.04 | 0 | 150 | 5188 | 4576 | 4752 | 51040 | 0 | 0 | 10.4648 | 1.9391 | 3.3803 | 0 | 134821 | 72 | 118.84
27 | 15.8 | 晴 | 134414 | 133.38 | 0 | 0 | 125 | 5116 | 4396 | 4630 | 49920 | 0 | 0 | 9.3833 | 1.3866 | 3.6006 | 0 | 134414 | 72 | 133.38
28 | 16.8 | 晴 | 135653 | 129.68 | 0 | 0 | 125 | 4708 | 4496 | 4504 | 49760 | 3.96 | 0 | 9.9292 | 1.9642 | 3.2752 | 0 | 135653 | 72 | 129.68
29 | 16.6 | 晴 | 143559 | 117.38 | 16.1 | 0 | 125 | 4576 | 4738 | 4682 | 50560 | 3.48 | 0 | 8.6005 | 2.0665 | 3.3159 | 0 | 143559 | 72 | 133.48
30 | 16 | 阴 | 135887 | 70.92 | 71.1 | 0 | 125 | 4542 | 4540 | 4624 | 50880 | 4.68 | 0 | 8.034 | 2.0968 | 3.194 | 0 | 135887 | 72 | 142.02
31 | 16.3 | 晴 | 133637 | 142.92 | 0 | 0 | 125 | 4188 | 4604 | 4426 | 50720 | 0 | 0 | 7.0349 | 1.9501 | 2.605 | 0 | 133637 | 72 | 142.92
平均 | 18.6258 | / | 127054.8387 | 65.9187 | 48.891 | 0.48387 | 110.4839 | 5011.7419 | 4755.5484 | 4802.1935 | 46656.7742 | 6.2284 | 0 | 8.3948 | 2.4675 | 3.059 | 0 | 127054.8387 | 72
合计 | / | / | 3938700 | 2043.48 | 1515.62 | 15 | 3425 | / | / | / | 1446360 | 193.08 | 0 | 260.2398 | 76.4926 | 94.8297 | 0 | 3938700 | 2232
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间:2024-1-2
| 最大值 |  | 146710 | 脱水污泥量 |  | 3574.1
| 最小值 |  | 86866 | 干污泥量 |  | 766.7021 | [8 empty] | 171.3223 | 171.3223
[12 empty] | 193080 |  | 260239.8 | 171322.26 | 171322.26

## 进出水
常州市深水城北污水处理有限公司出水水质、污泥含水率月报表
2023-12-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
1 | 351 | 179 | 196 | 5.05 | 30.1 | 42 | 20 | 2.77 | 6 | 0.97 | 0.48 | 10.5 | 18 | 2.76 | 5 | 0.64 | 0.55 | 9.12 | 21.3 | 0.78 | 14 | 2.34 | 5 | 0.15 | 0.27 | 8.02 | 78 | 40
2 | 434 | 234 | 224 | 4.98 | 37.4 | 47.9 | 18 | 2.65 | 5 | 0.32 | 0.7 | 9.88 | 20 | 2.8 | 6 | 0.92 | 2.08 | 9.07 | 18.6 | 0.82 | 16 | 2.46 | 5 | 0.09 | 0.68 | 7.46 | 78.6 | 50
3 | 289 | 168 | 148 | 5.66 | 43.3 | 49.2 | 18 | 2.81 | 5 | 0.39 | 0.22 | 9.37 | 17 | 2.72 | 5 | 0.33 | 1.63 | 10.7 | 18.6 | 0.75 | 15 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.2 | 9.2 | 78.1 | 20
4 | 389 | 191 | 266 | 5.1 | 40.8 | 48.6 | 19 | 2.74 | 5 | 0.39 | 0.65 | 10.9 | 20 | 2.54 | 6 | 0.16 | 0.69 | 10.4 | 18.4 | 0.41 | 14 | 2.26 | 5 | 0.08 | 0.45 | 9.1 | 78.1 | <20
5 | 534 | 283 | 290 | 5.85 | 49.8 | 47.1 | 22 | 2.65 | 6 | 0.89 | 0.4 | 12 | 23 | 2.77 | 6 | 0.15 | 0.4 | 9.63 | 22.7 | 0.54 | 18 | 2.36 | 5 | 0.11 | 0.35 | 9.4 | 78.2 | <20
6 | 289 | 156 | 156 | 4.51 | 34 | 40 | 28 | 2.75 | 6 | 0.87 | 0.31 | 11.6 | 22 | 2.64 | 7 | 0.51 | 0.26 | 8.71 | 21.5 | 0.91 | 20 | 2.34 | 5 | 0.15 | 0.2 | 8.64 | 78.5 | <20
7 | 396 | 226 | 202 | 5.88 | 38.4 | 45.1 | 28 | 2.84 | 7 | 0.28 | 0.4 | 9.98 | 23 | 2.76 | 6 | 0.25 | 0.29 | 7.79 | 22.6 | 0.26 | 18 | 2.62 | 5 | 0.08 | 0.28 | 7.52 | 78.3 | <20
8 | 385 | 200 | 188 | 6.02 | 34.8 | 43.7 | 22 | 2.74 | 6 | 0.27 | 0.35 | 9.98 | 19 | 2.7 | 6 | 0.18 | 0.35 | 8.05 | 19 | 0.48 | 17 | 2.27 | 6 | 0.08 | 0.28 | 7.1 | 78.5 | <20
9 | 367 | 194 | 180 | 6.59 | 38.1 | 49.4 | 19 | 2.79 | 6 | 0.95 | 3.99 | 12.4 | 16 | 2.65 | 5 | 0.16 | 0.37 | 7.54 | 17.6 | 0.62 | 15 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.29 | 6.08 | 78.4 | 50
10 | 449 | 251 | 258 | 6.61 | 44 | 48.2 | 21 | 2.72 | 6 | 0.87 | 0.76 | 8.66 | 20 | 2.7 | 6 | 0.1 | 0.4 | 7.94 | 19.4 | 0.49 | 16 | 2.36 | 5 | 0.09 | 0.28 | 6.24 | 78.3 | 40
11 | 565 | 336 | 296 | 5.31 | 34.7 | 45.1 | 25 | 2.7 | 7 | 0.5 | 0.59 | 9.68 | 24 | 2.62 | 6 | 0.14 | 0.32 | 8.88 | 23.2 | 0.43 | 18 | 2.38 | 5 | 0.12 | 0.28 | 8 | 78 | 20
12 | 339 | 170 | 188 | 4.18 | 30.1 | 36.9 | 19 | 2.89 | 6 | 0.91 | 3.21 | 10.3 | 18 | 2.78 | 5 | 0.14 | 0.48 | 9.24 | 17.7 | 0.9 | 13 | 2.31 | 5 | 0.07 | 0.33 | 8.91 | 78.4 | <20
13 | 367 | 202 | 194 | 4.01 | 32.6 | 41.1 | 19 | 2.79 | 7 | 0.54 | 0.26 | 10.9 | 22 | 2.82 | 7 | 0.26 | 0.32 | 11.2 | 18.3 | 0.55 | 16 | 2.26 | 6 | 0.14 | 0.232 | 7.38 | 78.6 | 40
14 | 386 | 204 | 224 | 5.87 | 28.9 | 41.7 | 27 | 2.74 | 8 | 0.27 | 0.37 | 9.88 | 24 | 2.62 | 6 | 0.09 | 0.32 | 8.24 | 20 | 0.46 | 19 | 2.29 | 5 | 0.06 | 0.31 | 8.15 | 78.4 | <20
15 | 360 | 194 | 190 | 4.98 | 40.3 | 48.9 | 23 | 2.73 | 7 | 0.15 | 0.23 | 9.73 | 22 | 2.71 | 6 | 0.11 | 0.1 | 8.08 | 17.1 | 0.11 | 16 | 2.26 | 5 | 0.08 | 0.1 | 8 | 78.6 | 50
16 | 287 | 166 | 136 | 4.96 | 30 | 37.8 | 17 | 2.76 | 6 | 0.14 | 0.28 | 8.62 | 15 | 2.73 | 5 | 0.13 | 0.27 | 7.34 | 15.3 | 0.13 | 13 | 2.33 | 5 | 0.07 | 0.22 | 6.59 | 78.3 | 40
17 | 487 | 253 | 266 | 5.25 | 37.1 | 43 | 19 | 2.96 | 5 | 0.1 | 0.33 | 8.83 | 18 | 2.85 | 5 | 0.07 | 0.31 | 6.6 | 19.2 | 0.1 | 16 | 2.46 | 5 | 0.04 | 0.25 | 6.38 | 78.4 | <20
18 | 592 | 320 | 290 | 5.79 | 38.6 | 44.3 | 22 | 3.68 | 6 | 0.11 | 0.37 | 11.4 | 21 | 2.99 | 5 | 0.09 | 0.36 | 8.54 | 20.8 | 0.1 | 18 | 2.34 | 5 | 0.05 | 0.24 | 7.06 | 78.6 | <20
19 | 587 | 306 | 300 | 5.35 | 40.2 | 48.9 | 25 | 2.87 | 7 | 0.74 | 0.42 | 10.2 | 22 | 2.74 | 5 | 0.17 | 0.43 | 8.48 | 19.9 | 0.15 | 17 | 2.4 | 5 | 0.09 | 0.33 | 7.89 | 78.7 | <20
20 | 348 | 191 | 186 | 5.62 | 31.2 | 39.7 | 22 | 2.65 | 6 | 0.15 | 0.27 | 7.52 | 20 | 2.49 | 5 | 0.09 | 0.3 | 6.92 | 20 | 0.08 | 19 | 2.36 | 5 | 0.06 | 0.24 | 6.69 | 78.8 | 20
21 | 441 | 251 | 232 | 5.26 | 34.2 | 46.2 | 18 | 2.83 | 5 | 0.6 | 0.57 | 11.5 | 18 | 2.76 | 5 | 0.52 | 0.59 | 10.9 | 17.9 | 0.56 | 12 | 2.42 | 5 | 0.07 | 0.56 | 7 | 78.9 | <20
22 | 355 | 199 | 194 | 5.42 | 37.6 | 45.3 | 21 | 2.76 | 6 | 0.35 | 0.22 | 11.6 | 19 | 2.84 | 5 | 0.23 | 0.26 | 9.45 | 18.9 | 0.41 | 15 | 2.45 | 5 | 0.11 | 0.21 | 7.78 | 79.1 | <20
23 | 322 | 177 | 168 | 4.86 | 43.4 | 48.9 | 21 | 2.81 | 5 | 0.47 | 0.31 | 10.9 | 18 | 2.72 | 5 | 0.18 | 0.32 | 8.93 | 18.2 | 0.44 | 15 | 2.5 | 5 | 0.14 | 0.28 | 8.72 | 79 | <20
24 | 385 | 219 | 190 | 5.97 | 42.1 | 48.2 | 20 | 2.8 | 5 | 0.29 | 0.3 | 9.22 | 21 | 2.78 | 6 | 0.21 | 0.33 | 9.66 | 20 | 0.52 | 17 | 2.37 | 5 | 0.08 | 0.18 | 9.14 | 78.8 | <20
25 | 430 | 232 | 240 | 5.35 | 35.4 | 41.7 | 18 | 2.83 | 5 | 0.23 | 0.43 | 9 | 17 | 2.76 | 5 | 0.2 | 0.58 | 8.62 | 17.4 | 0.2 | 15 | 2.51 | 5 | 0.11 | 0.29 | 8.15 | 78.6 | <20
26 | 596 | 310 | 300 | 5.91 | 40.7 | 45.7 | 18 | 2.92 | 6 | 0.3 | 0.21 | 10.5 | 17 | 2.87 | 5 | 0.2 | 0.21 | 10.3 | 15.8 | 0.24 | 14 | 2.44 | 5 | 0.1 | 0.2 | 7.37 | 78.5 | <20
27 | 427 | 218 | 260 | 5.83 | 38 | 45.9 | 17 | 2.75 | 5 | 0.31 | 0.34 | 10.6 | 16 | 2.66 | 5 | 0.22 | 0.3 | 9.4 | 15.2 | 0.25 | 14 | 2.34 | 5 | 0.12 | 0.3 | 8.2 | 78.7 | <20
28 | 385 | 196 | 222 | 5.12 | 37 | 45.8 | 21 | 2.88 | 7 | 0.61 | 0.33 | 11.7 | 19 | 2.78 | 6 | 0.21 | 0.32 | 8.98 | 19.8 | 0.42 | 16 | 2.46 | 5 | 0.14 | 0.27 | 8.57 | 78.6 | <20
29 | 304 | 173 | 226 | 4.65 | 34.4 | 40.8 | 23 | 2.74 | 7 | 0.53 | 0.48 | 9.53 | 21 | 2.66 | 6 | 0.24 | 0.93 | 7.78 | 22.2 | 0.46 | 19 | 2.34 | 6 | 0.16 | 0.4 | 7 | 78.8 | 20
30 | 274 | 175 | 182 | 4.84 | 42.1 | 49 | 21 | 2.97 | 6 | 0.75 | 0.69 | 9.9 | 19 | 2.75 | 5 | 0.25 | 0.45 | 8.05 | 17.8 | 0.41 | 16 | 2.36 | 5 | 0.1 | 0.4 | 6.27 | 79 | 40
31 | 378 | 208 | 196 | 5.05 | 38.4 | 45.2 | 27 | 2.98 | 7 | 0.57 | 0.64 | 10.2 | 27 | 2.79 | 6 | 0.24 | 0.56 | 7.99 | 28.5 | 0.18 | 25 | 2.56 | 5 | 0.16 | 0.52 | 7.73 | 79.2 | <20
平均 | 403.1613 | 218.7742 | 218.9677 | 5.3494 | 37.3452 | 44.8806 | 21.2258 | 2.8226 | 6.0323 | 0.47806 | 0.61645 | 10.2252 | 19.871 | 2.7342 | 5.5484 | 0.23839 | 0.48645 | 8.7913 | 19.4484 | 0.42452 | 16.3226 | 2.3887 | 5.0968 | 0.10065 | 0.30394 | 7.7335 | 78.5484 | 35.8333
审核： 制表： 制表日期：2024-1-2
| 131 | 73.4 | 74 | 2.93 | 23.3 | 30.3 | 14 | 2.38 | 5 | 0.16 | 0.16 | 6.61 | 14 | 2.21 | 5 | 0.11 | 0.15 | 6.16 | 13.8 | 0.32 | 11 | 2.05 | 5 | 0.08 | 0.1 | 5.41 | 77.9
| 525 | 290 | 288 | 5.99 | 40.3 | 55.8 | 22 | 2.87 | 7 | 0.95 | 1.35 | 11.7 | 20 | 2.66 | 7 | 0.99 | 1.07 | 11.9 | 21.8 | 0.96 | 15 | 2.41 | 6 | 0.24 | 0.53 | 9.46 | 79.2
| 进水 | [5 empty] | 一期出水 | [5 empty] | 二、三期出水 | [5 empty] | 高沉池 |  | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率（%） | 粪大肠杆菌
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | TP | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l）
地表水一类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.02 | ≤0.15 | ≤0.2
[21 empty] | 31 | 31 |  | 0 | 6
地表水二类标准达标天数
[21 empty] | ≤15 | ≤3 | / | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5
[21 empty] | 31 | #REF! |  | 5 | 24
地表水三类标准达标天数
[21 empty] | ≤20 | ≤4 | / | ≤0.2 | ≤1 | ≤1
[21 empty] | 0 | #REF! |  | 23 | 1
地表水四类标准达标天数
[21 empty] | ≤30 | ≤6 | / | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5
[21 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 0
地表水五类标准达标天数
[21 empty] | ≤40 | ≤10 | / | ≤0.4 | ≤2 | ≤2
[21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
超过地表水五类标准达标天数
[21 empty] | #REF! | 0 | / | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 设备
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（一） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
一期
1 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
2 | 污水二次提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 480 |  | 64.52% | 100
3 | 污水二次提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 672 |  | 90.32% | 100
4 | 污水二次提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
5 | 污水二次提升泵4# | 31 | 24 | 744 | 480 |  | 64.52% | 100
6 | 污水二次提升泵5# | 31 | 24 | 744 | 672 |  | 90.32% | 100
7 | 污水二次提升泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
8 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
9 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 129.5 |  | 17.41% | 100
10 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 129.5 |  | 17.41% | 100
11 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
12 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
13 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
14 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
15 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
16 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
17 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
18 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 69.5 |  | 9.341% | 100
19 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 69.5 |  | 9.341% | 100
20 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
21 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
22 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
23 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
24 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
25 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
26 | 内回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 678 |  | 91.13% | 100
27 | 内回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 679 |  | #VALUE! | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（二） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
31 | 内回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 678.5 |  | 91.2% | 100
29 | 内回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 400 |  | 53.76% | 100
31 | 内回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 680 |  | 91.4% | 100
31 | 内回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 679 |  | 91.26% | 100
32 | 内回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 518 |  | 69.62% | 100
33 | 内回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 260 |  | 34.95% | 100
34 | 回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 678 |  | 91.13% | 100
35 | 回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 227 |  | 30.51% | 100
36 | 回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 456 |  | 61.29% | 100
37 | 回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 680.5 |  | 91.47% | 100
38 | 回流泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
39 | 回流泵6# | 31 | 24 | 744 | 684.5 |  | 92% | 100
40 | 吸泥机1# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100
41 | 吸泥机2# | 31 | 24 | 744 | 739 |  | 99.33% | 100
42 | 吸泥机3# | 31 | 24 | 744 | 688.5 |  | 92.54% | 100
43 | 吸泥机4# | 31 | 24 | 744 | 688.5 |  | 92.54% | 100
44 | 浓缩机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
45 | 浓缩机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
46 | 浓缩机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
一期缺好氧池
47 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
48 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
49 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
50 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
51 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
52 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 686 |  | 92.2% | 100
53 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
54 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（三） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
55 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
56 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
57 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
58 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 687 |  | 92.34% | 100
二期
59 | 水下推流器7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
60 | 水下推流器8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
61 | 水下推流器9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
62 | 水下推流器10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
63 | 水下推流器11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
64 | 水下推流器12# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
65 | 厌缺氧池提升泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
66 | 厌缺氧池提升泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
67 | 厌缺氧池提升泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
68 | 水下搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
69 | 水下搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
70 | 水下搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
71 | 水下搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
72 | 水下搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
73 | 水下搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
74 | 水下搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
75 | 水下搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
76 | 水下搅拌器9# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
77 | 水下搅拌器10# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
78 | 水下搅拌器11# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
79 | 水下搅拌器12# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
80 | 水下搅拌器13# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
81 | 水下搅拌器14# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（四） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
82 | 水下搅拌器15# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
83 | 水下搅拌器16# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
84 | 水下搅拌器17# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
85 | 水下搅拌器18# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
86 | 水下搅拌器19# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
87 | 水下搅拌器20# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
88 | 水下搅拌器21# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
89 | 水下搅拌器22# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
90 | 水下搅拌器23# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
91 | 水下搅拌器24# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
92 | 水下搅拌器25# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
93 | 水下搅拌器26# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
94 | 水下搅拌器27# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
95 | 水下搅拌器28# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
96 | 水下搅拌器29# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
97 | 水下搅拌器30# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
98 | 回流泵7# | 31 | 24 | 744 | 672.5 |  | 90.39% | 100
99 | 回流泵8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
100 | 回流泵9# | 31 | 24 | 744 | 721.5 |  | 96.98% | 100
101 | 回流泵10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
102 | 吸泥机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
103 | 吸泥机6# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
104 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 587.5 |  | 78.97% | 100
105 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
106 | 浓缩机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
107 | 排泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 41 |  | 5.511% | 100
三期
108 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
109 | 水下推流器13# | 31 | 24 | 744 | 704 |  | 94.62% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（五） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
110 | 水下推流器14# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
111 | 水下推流器15# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 95.23% | 100
112 | 水下推流器16# | 31 | 24 | 744 | 708.5 |  | 95.23% | 100
113 | 水下推流器17# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
114 | 水下推流器18# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
115 | 吸泥机7# | 31 | 24 | 744 | 743.5 |  | 99.93% | 100
116 | 吸泥机8# | 31 | 24 | 744 | 743.5 |  | 99.93% | 100
117 | 回流泵11# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
118 | 回流泵12# | 31 | 24 | 744 | 236 |  | 31.72% | 100
119 | 回流泵13# | 31 | 24 | 744 | 531 |  | 71.37% | 100
120 | 回流泵14# | 31 | 24 | 744 | 648 |  | 87.1% | 100
121 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
122 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 569 |  | 76.48% | 100
123 | 排泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 108.5 |  | 14.58% | 100
124 | 浓缩机5# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
其它
125 | 新粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
126 | 新粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 29 |  | 3.898% | 100
127 | 新粗格栅3# | 31 | 24 | 744 | 124 |  | 16.67% | 100
131 | 新粗格栅4# | 31 | 24 | 744 | 40 |  | 5.376% | 100
129 | 粗格栅1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 粗格栅2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
131 | 细格栅1# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
132 | 细格栅2# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
133 | 细格栅3# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
134 | 细格栅4# | 31 | 24 | 744 | 248 |  | 33.33% | 100
135 | 老潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
136 | 老潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（六） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
137 | 老潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
138 | 老潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
139 | 老潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
140 | 新潜水泵1# | 31 | 24 | 744 | 376 |  | 50.54% | 100
141 | 新潜水泵2# | 31 | 24 | 744 | 366 |  | 49.19% | 100
142 | 新潜水泵3# | 31 | 24 | 744 | 498.5 |  | 67% | 100
143 | 新潜水泵4# | 31 | 24 | 744 | 180.5 |  | 24.26% | 100
144 | 新潜水泵5# | 31 | 24 | 744 | 554 |  | 74.46% | 100
145 | 新潜水泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
146 | 吸砂机1# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
147 | 吸砂机2# | 31 | 24 | 744 | 31 |  | 4.167% | 100
148 | 鼓风机6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
149 | 鼓风机7# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
150 | 鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
151 | 鼓风机9# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
152 | 鼓风机10# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
153 | 新鼓风机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
154 | 新鼓风机2# | 31 | 24 | 744 | 87 |  | 11.69% | 100
155 | 新鼓风机3# | 31 | 24 | 744 | 203 |  | 27.28% | 100
156 | 新鼓风机4# | 31 | 24 | 744 | 248.5 |  | 33.4% | 100
157 | 新鼓风机5# | 31 | 24 | 744 | 718 |  | 96.51% | 100
158 | 新鼓风机8# | 31 | 24 | 744 | 672 |  | 90.32% | 100
159 | 离心脱水机1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
160 | 离心脱水机2# | 31 | 24 | 744 | 65 |  | 8.737% | 100
161 | 离心脱水机3# | 31 | 24 | 744 | 595.5 |  | 80.04% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行汇总报表（七） 2023年12月
编号 | 设备名称 | 运行天数 （d） | 定时 （h/d） | 额定运行 时间（h） | 实际运行 时间（h） | 故障 （h） | 利用率 （%） | 完好率 （%） | 检修保养情况 | 备 注
深度处理
162 | 混凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
163 | 混凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
164 | 混凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
165 | 混凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
166 | 絮凝搅拌器1# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
167 | 絮凝搅拌器2# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
168 | 絮凝搅拌器3# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
169 | 絮凝搅拌器4# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
170 | 絮凝搅拌器5# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
171 | 絮凝搅拌器6# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
172 | 絮凝搅拌器7# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
173 | 絮凝搅拌器8# | 31 | 24 | 744 | 349 |  | 46.91% | 100
174 | 刮泥机1# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
175 | 刮泥机2# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
176 | 刮泥机3# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
177 | 刮泥机4# | 31 | 24 | 744 | 744 |  | 100% | 100
178 | 污泥回流泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
179 | 污泥回流泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
180 | 污泥回流泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
181 | 污泥回流泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
182 | 剩余污泥泵1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
183 | 剩余污泥泵2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
184 | 剩余污泥泵3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
185 | 剩余污泥泵4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
186 | 剩余污泥泵5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
187 | 剩余污泥泵6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
188 | 二氧化氯发生器1# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
189 | 二氧化氯发生器2# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
190 | 二氧化氯发生器3# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
191 | 二氧化氯发生器4# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
192 | 二氧化氯发生器5# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
193 | 二氧化氯发生器6# | 31 | 24 | 744 | 0 |  | 0% | 100
审核： |  |  |  | 制表： |  |  |  | 制表时间：2024-1-2

## 仪表
常州市深水城北污水处理有限公司设备运行月报表
2023-12-01
编号 | 仪表名称 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定校 准情况 | 备注
1 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 一期细格栅井 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
2 | pH计 | 哈希PHD差分探头 | 出水口 | 正常 | 标定 | （3、10、17）日
3 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
4 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期缺好氧池 | 正常 | 标定 | （5、12、19）日
5 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （8、15、22）日
6 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 一期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
7 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （2、9、16）日
8 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 二期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
9 | 溶解氧检测仪 | 哈希SC200-LDO | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （4、11、18）日
10 | MLSS测量仪 | 哈希SC200-solitax | 三期好氧池 | 正常 | 标定 | （9、16、23）日
11 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
12 | TP在线检测仪 | JHP | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
13 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
14 | TN在线检测仪 | LYTN | 总排放口 | 正常 | 标定 | 15日
15 | COD在线检测仪 | JHC-ⅢA | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
16 | TP在线检测仪 | JHP | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
17 | TN在线检测仪 | LYTN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
18 | NH3-N在线检测仪 | JHN | 进水口 | 正常 | 标定 | 29日
19 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 一期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （15、22、29）日
20 | ORP在线仪表 | PC-3100 | 二三期厌缺氧池 | 正常 | 标定 | （16、23、30）日
审核： 制表： 制表日期：2023-11-6

## 实验
常州市深水城北污水处理有限公司硝化、反硝化、厌氧释磷实验
硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-12-18 | 一期南 | NO2-N | [6 empty] | 3.539
|  | NO3-N | 6.08 | 6.88 | 7.28 | 8.94 |  |  |  | 0.046743 | 0.79248
|  | NH3-N | 10 | 5.58 | 5.18 | 4.02 |  |  |  | -0.086438 | -1.4655
|  | PO43- | 4.53 | 3.26 | 2.56 | 1.8 |  |  |  | -0.043295 | -0.73402
反硝化实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | MLSS |  | 速率
2023-12-18 | 一期南 | NO3-N | 6.5 | 5.82 | 5.26 | 4.36 | 3.28 | 2.53 | 3.925 | -0.043922 | -0.67142
厌氧释磷实验
日期 | 地点 | 化验指标 | 0 | 15 | 30 | 60 |  |  | MLSS |  | 速率
2023-12-18 | 一期南 | PO43- | 3.04 | 3.95 | 4.38 | 5.15 |  |  | 4.118 | 0.033524 | 0.48845