## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 10月 | [18 empty] | 738600 | 829800
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 之后单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 967682.15 |  | 0.66326 | 0.25967 | 0.565 | 2021-11-02 | 污泥量合计
1 | 29 | 晴 | 151846 | 105.26 | 0 | 0 | 50 | 5269 | 41600 | 0 | 0 | 355 | 168 | 0 | 0 | 5512 | 146334 | 聚丙烯酰阳离子 | 123376 |  | 28040 | 0.72849 | 28150 | 2021-04-01 | 105.26
2 | 29 | 晴 | 72944 | 85.52 | 0 | 0 | 75 | 4852 | 31900 | 120 | 0 | 142 | 72 | 0 | 0 | 664 | 72280 | 聚丙烯酰阴离子 | 197.6 | 123573.6 | 10400 | 0.0031457 | 5784.76 | 2021-03-01 | 85.52
3 | 28.9 | 晴 | 141867 | 88.04 | 0 | 0 | 75 | 4462 | 46200 | 120 | 17 | 213 | 120 | 0 | 0 | 5464 | 136403 | 工业盐酸 | 34453.32 |  | 430 | 13.2657 | 182 | 2021-02-01 | 88.04
4 | 28.5 | 晴 | 187608 | 0 | 87.92 | 0 | 100 | 5900 | 51400 | 12720 | 0 | 178 | 108 | 0 | 0 | 5472 | 182136 | 工业氯酸钠 | 250502.274 | 284955.594 | 8752.7 | 4.7385 | 6443 | 2021-08-01 | 87.92
5 | 29.5 | 晴 | 200566 | 105.3 | 0 | 0 | 75 | 4402 | 51100 | 120 | 0 | 213 | 120 | 3.55 | 0 | 5480 | 195086 | 混凝药剂 | 5220 |  | 348 | 2.4835 | 370 | 2021-02-01 | 105.3
6 | 28.9 | 晴 | 208954 | 84.14 | 0 | 0 | 100 | 5108 | 53800 | 120 | 0 | 426 | 192 | 3.6 | 0 | 5480 | 203474 | 污泥外运 | 103839.86 | 计算见下表 |  |  |  |  | 84.14
7 | 29.1 | 晴 | 216243 | 103.34 | 0 | 0 | 50 | 5000 | 52900 | 0 | 0 | 2840 | 1032 | 3.81 | 0 | 5496 | 210747 | 自来水 | 20233.26 |  | 4.21 |  |  |  | 103.34
8 | 28.4 | 阴 | 213348 | 0 | 88.66 | 0 | 75 | 4056 | 51500 | 120 | 0 | 4544 | 1560 | 3.28 | 0 | 5576 | 207772 | [7 empty] | 88.66
9 | 28.2 | 阴 | 211739 | 0 | 53.58 | 0 | 75 | 4850 | 51100 | 120 | 0 | 1917 | 720 | 3.11 | 0 | 5536 | 206203 |  | 0.068502 | [5 empty] | 53.58
10 | 28.9 | 晴 | 213058 | 0 | 83.7 | 0 | 50 | 5256 | 52400 | 120 | 0 | 3408 | 1200 | 3.22 | 0 | 5536 | 207522 | 总药剂 | 413749.194 | 除磷药剂 | 5417.6 |  |  |  | 83.7
11 | 28 | 阴 | 215634 | 30.4 | 0 | 0 | 50 | 5446 | 50500 | 0 | 1 | 4402 | 1536 | 3.35 | 0 | 5528 | 210106 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 30.4
12 | 28.2 | 晴 | 213879 | 71.7 | 0 | 0 | 100 | 4358 | 51100 | 120 | 0 | 4686 | 1632 | 3.04 | 0 | 5536 | 208343 | 4629.38 | 2108.8 | 2445.58 | 75 |  |  |  | 71.7
13 | 28 | 阴 | 208225 | 97.44 | 0 | 0 | 75 | 5036 | 51900 | 120 | 0 | 4189 | 1440 | 3.05 | 0 | 5536 | 202689 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 97.44
14 | 28.3 | 阴 | 207117 | 103.42 | 0 | 0 | 100 | 5502 | 52700 | 120 | 0 | 2130 | 792 | 2.72 | 0 | 5528 | 201589 | 103839.86 | 48080.64 | 55759.22 |  |  |  |  | 103.42
15 | 28.1 | 雨 | 216375 | 0 | 103.56 | 0 | 175 | 4616 | 48500 | 0 | 0 | 2201 | 816 | 2.83 | 0 | 5528 | 210847 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 103.56
16 | 27.3 | 雨 | 216338 | 0 | 181.68 | 0 | 200 | 4906 | 46100 | 0 | 0 | 2130 | 768 | 2.39 | 0 | 5528 | 210810 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 181.68
17 | 25.6 | 晴 | 208689 | 72.78 | 147.34 | 0 | 175 | 4898 | 48300 | 240 | 1 | 3053 | 1080 | 2.58 | 0 | 5520 | 203169 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 220.12
18 | 26.1 | 晴 | 209451 | 106.72 | 110.54 | 0 | 200 | 4882 | 52400 | 120 | 0 | 4544 | 1560 | 2.81 | 0 | 5528 | 203923 | 103839.86 |  |  | 0 |  |  |  | 217.26
19 | 26 | 阴 | 214149 | 125.18 | 85.34 | 0 | 175 | 4536 | 54000 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 2.88 | 0 | 5528 | 208621 | [7 empty] | 210.52
20 | 25.8 | 雨 | 219027 | 198.82 | 18.98 | 0 | 225 | 5218 | 53500 | 120 | 0 | 4047 | 1392 | 2.73 | 0 | 5536 | 213491 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4400 | 19 |  |  |  | 217.8
21 | 26 | 晴 | 218627 | 181.76 | 38.56 | 0 | 175 | 4852 | 48600 | 120 | 0 | 2698 | 960 | 2.78 | 0 | 5552 | 213075 |  | 单耗（kg/T） | 4.2583 | 0.0031457 |  |  |  | 220.32
22 | 25.8 | 阴 | 215386 | 106.1 | 112.72 | 0 | 200 | 4672 | 50600 | 0 | 0 | 1633 | 600 | 2.75 | 0 | 5584 | 209802 | 混凝剂 | 用量（kg） | 15000 |  |  |  |  | 218.82
23 | 25.2 | 晴 | 219633 | 0 | 240.74 | 0 | 200 | 4566 | 50400 | 0 | 0 | 1704 | 624 | 2.69 | 0 | 5592 | 214041 |  | 单耗（g/m3） | 2.5 |  |  |  |  | 240.74
24 | 24.8 | 晴 | 214711 | 0 | 258.26 | 0 | 225 | 4600 | 53000 | 240 | 0 | 2698 | 960 | 2.78 | 0 | 5584 | 209127 | 盐酸 | 用量（kg） | 80124 |  |  |  |  | 258.26
25 | 25.6 | 晴 | 209374 | 0 | 157.7 | 30 | 200 | 4396 | 54000 | 120 | 0 | 3905 | 1392 | 2.73 | 0 | 5568 | 203806 |  | 单耗（g/m3） | 13.3 |  |  |  |  | 187.7
26 | 26.8 | 晴 | 207434 | 0 | 164 | 30 | 225 | 4342 | 55100 | 0 | 0 | 4828 | 1680 | 2.76 | 0 | 5559 | 201875 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 28620 |  |  |  |  | 194
27 | 27.1 | 晴 | 211834 | 173.12 | 0 | 0 | 175 | 4434 | 54200 | 0 | 0 | 3550 | 1272 | 2.94 | 0 | 5557 | 206277 |  | 单耗（g/m3） | 4.74 |  |  |  |  | 173.12
28 | 26.5 | 晴 | 194098 | 173.54 | 0 | 0 | 200 | 4414 | 53400 | 0 | 0 | 2840 | 1008 | 2.19 | 0 | 5576 | 188522 | 乙酸 | 用量（T） | 79.13 |  |  |  |  | 173.54
29 | 26.1 | 晴 | 206865 | 0 | 175.52 | 0 | 200 | 4694 | 54000 | 0 | 0 | 1988 | 720 | 2.96 | 0 | 5586 | 201279 |  | 单耗（g/m3） | 13.1 |  |  |  |  | 175.52
30 | 27.2 | 晴 | 184972 | 217.8 | 0 | 15 | 200 | 4340 | 53000 | 0 | 0 | 1775 | 648 | 2.86 | 0 | 5577 | 179395 | [7 empty] | 232.8
31 | 27.6 | 晴 | 176736 | 215.2 | 0 | 0 | 200 | 4218 | 49200 | 0 | 0 | 2627 | 960 | 2.74 | 0 | 5552 | 171184 | [7 empty] | 215.2
平均 | 27.371 | / | 200217 | 78.8897 | 68.0258 | 2.4194 | 141.9355 | 4776.8065 | 50593.5484 | 483.871 | 0.6129 | 2584.6452 | 923.2258 | 2.5526 | 0 | 5380.6129 | 194836.3871
合计 | / | / | 6206727 | 2445.58 | 2108.8 | 75 | 4400 | / | 1568400 | 15000 | 19 | 80124 | 28620 | 79.13 | 0 | 166799 | 6039928 | [7 empty] | 4629.38
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-11-03
24838.44
[16 empty] | 最大 | 214041
[14 empty] | 79130 |  | 最小 | 72280

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 6039928 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4629.38 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1568400 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.25967 | 除臭用水量 | 1591.9 | 3214.1 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 194836.3871 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4400 |  | 日均用电量（度） |  | 50593.5484 |  | CODcr（度/kg） | 1.3916 | 除臭用电量 | 40208 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 77.68 |  | 用水量（T） |  | 4806 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 214041 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.2583 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 80.124 |  | BOD5（度/kg） | 2.2778
| 最低日处理量 | 72280 |  | 产泥率(g/m３) | 171.0745 |  | 药单耗(g/m3) |  | 13.2657 |  | SS（度/kg） | 2.6229
| 负荷率（%） | 97.4182 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 15 |  | 氯酸钠（T） |  | 28.62 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 79.13
| 进水水温(℃) | 27.371 |  | 药单耗(g/m3) | 2.4835 |  | 药单耗(g/m3) |  | 4.7385 |  | 药单耗(g/m3) | 13.1011
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 216 |  | 29.4 |  | 86.3889 |  | 1127050.5648 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2445.58 | 29.4 | 6039928 | 177.5739 | CODcr
| BOD5 | 115 |  | <2 |  | 99.1304 |  | 688551.792 |  |  | 英科环境 | 2108.8 | 1 | 6039928 | 6.0399 | BOD5
| SS | 104 |  | 5 |  | 95.1923 |  | 597952.872 |  |  | 其它 | 75 | 5 | 6039928 | 30.1996 | SS
| TP | 2.05 |  | 0.17 |  | 91.7073 |  | 11355.0646 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 6039928 | 1.208 | TP
| TN | 23.2 |  | 6.98 |  | 69.9138 |  | 97967.6322 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7 | 6039928 | 42.2795 | TN
| NH3-N | 16.9 |  | 0.37 |  | 97.8107 |  | 99840.0098 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.4 | 6039928 | 2.416 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4629.38吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2108.80吨，国电常州发电有限公司2445.58吨，外运接种75.00吨：常州市百丈污水处理有限公司60吨、天合光能股份有限公司硅片分公司15吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/11/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-10-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 195 | 105 | 106 | 1.61 | 16.6 | 20.9 | 34 | <2 | 16 | 0.59 | 0.33 | 7.08 | 34 | <2 | 5 | 0.2 | 0.28 | 6.26 | 77.9 | <20 | 70.05%
2 | 358 | 190 | 112 | 3.07 | 20.1 | 25.9 | 30 | <2 | 15 | 0.67 | 0.41 | 7.38 | 29 | <2 | 5 | 0.22 | 0.33 | 7.08 | 76.6 |  | 72.66%
3 | 132 | 70 | 98 | 2.05 | 19.1 | 28.3 | 25 | <2 | 10 | 0.6 | 0.26 | 8.13 | 20 | <2 | 5 | 0.18 | 0.24 | 7.13 | 77.4 |  | 74.81%
4 | 294 | 155 | 104 | 1.82 | 16.2 | 21.2 | 33 | <2 | 10 | 0.6 | 0.68 | 9.43 | 26 | <2 | 5 | 0.18 | 0.53 | 8.48 | 76.7 | <20 | 60%
5 | 266 | 143 | 124 | 2.66 | 20.8 | 27.4 | 34 | 2.14 | 12 | 0.63 | 0.41 | 8.58 | 28 | <2 | 5 | 0.17 | 0.34 | 8.08 | 78.3 | <20 | 70.51%
6 | 198 | 105 | 88 | 1.61 | 11 | 18.2 | 30 | <2 | 11 | 0.57 | 0.28 | 8.23 | 24 | <2 | 5 | 0.21 | 0.26 | 8.03 | 76.3 | <20 | 55.88%
7 | 264 | 140 | 90 | 1.68 | 13.8 | 19.5 | 41 | 2.02 | 15 | 0.64 | 0.29 | 8.03 | 37 | <2 | 5 | 0.2 | 0.24 | 7.18 | 78 | <20 | 63.18%
8 | 160 | 86.4 | 80 | 1.85 | 17.3 | 23.6 | 27 | <2 | 10 | 0.54 | 0.33 | 7.03 | 24 | <2 | 5 | 0.2 | 0.29 | 6.43 | 78.3 | <20 | 72.75%
9 | 210 | 111 | 86 | 1.98 | 15.7 | 21.6 | 27 | <2 | 10 | 0.58 | 0.34 | 6.98 | 27 | <2 | 5 | 0.16 | 0.25 | 6.58 | 77.6 |  | 69.54%
10 | 198 | 106 | 88 | 2.64 | 14.5 | 21.6 | 27 | <2 | 11 | 0.63 | 0.32 | 6.38 | 26 | <2 | 5 | 0.16 | 0.26 | 5.66 | 78.3 |  | 73.8%
11 | 328 | 177 | 90 | 1.75 | 15.4 | 22.8 | 32 | 2.28 | 15 | 0.62 | 0.37 | 8.23 | 29 | <2 | 5 | 0.18 | 0.34 | 8.13 | 77.3 | 80 | 64.34%
12 | 137 | 74.2 | 78 | 1.82 | 19.78 | 26.9 | 36 | <2 | 15 | 0.74 | 0.6 | 7.4 | 33 | <2 | 5 | 0.16 | 0.58 | 6.78 | 77.6 | <20 | 74.8%
13 | 182 | 95.4 | 90 | 2.34 | 23.8 | 30.2 | 45 | <2 | 14 | 0.62 | 0.48 | 9.26 | 32 | <2 | 5 | 0.15 | 0.43 | 8.63 | 77.9 | 190 | 71.42%
14 | 184 | 95.2 | 102 | 2.03 | 14.6 | 23.6 | 32 | <2 | 11 | 0.58 | 0.4 | 8.23 | 28 | <2 | 5 | 0.16 | 0.35 | 8.18 | 77.7 | <20 | 65.34%
15 | 245 | 132 | 140 | 1.54 | 14.4 | 20.6 | 31 | <2 | 11 | 0.67 | 0.52 | 7.18 | 31 | <2 | 5 | 0.16 | 0.4 | 6.18 | 78 | <20 | 70%
16 | 158 | 85.3 | 98 | 1.42 | 11.6 | 17.3 | 33 | <2 | 12 | 0.56 | 0.43 | 6.68 | 26 | <2 | 5 | 0.17 | 0.42 | 5.88 | 77.8 |  | 66.01%
17 | 214 | 113 | 122 | 1.28 | 13.3 | 18.6 | 32 | <2 | 11 | 0.67 | 0.44 | 5.7 | 28 | <2 | 5 | 0.21 | 0.42 | 5.43 | 77.8 |  | 70.81%
18 | 224 | 120 | 68 | 2.29 | 13.2 | 18.8 | 36 | <2 | 10 | 0.72 | 0.52 | 7.33 | 29 | <2 | 5 | 0.24 | 0.49 | 7.33 | 78.1 | <20 | 61.01%
19 | 279 | 145 | 60 | 1.78 | 16.5 | 23.3 | 32 | <2 | 14 | 0.71 | 0.42 | 9.24 | 27 | <2 | 5 | 0.21 | 0.29 | 7.97 | 77.8 | <20 | 65.79%
20 | 168 | 89.2 | 198 | 2.11 | 19.9 | 25.2 | 29 | <2 | 11 | 0.63 | 0.42 | 6.78 | 28 | <2 | 5 | 0.14 | 0.33 | 6.18 | 77.7 | 80 | 75.48%
21 | 236 | 123 | 102 | 2.64 | 17.2 | 23.2 | 30 | <2 | 12 | 0.55 | 0.45 | 6.98 | 29 | <2 | 5 | 0.17 | 0.34 | 5.96 | 78.2 | <20 | 74.31%
22 | 165 | 89 | 66 | 2.24 | 15 | 20.5 | 30 | <2 | 11 | 0.77 | 0.45 | 6.68 | 29 | <2 | 5 | 0.15 | 0.29 | 5.56 | 78.3 | <20 | 72.88%
23 | 179 | 96 | 136 | 2.01 | 14.8 | 20.6 | 31 | <2 | 12 | 0.67 | 0.38 | 5.98 | 31 | <2 | 5 | 0.14 | 0.34 | 5.66 | 77.4 |  | 72.52%
24 | 160 | 84.9 | 82 | 2.13 | 18.9 | 24.7 | 30 | <2 | 13 | 0.82 | 0.55 | 8.77 | 30 | <2 | 5 | 0.15 | 0.54 | 8.37 | 77.8 |  | 66.11%
25 | 250 | 130 | 106 | 2.38 | 17.6 | 24.5 | 34 | <2 | 12 | 0.76 | 0.46 | 9.97 | 31 | <2 | 5 | 0.15 | 0.39 | 7.73 | 77.9 | <20 | 68.45%
26 | 274 | 145 | 148 | 2.08 | 17.1 | 23.6 | 33 | <2 | 15 | 0.62 | 0.48 | 8.22 | 33 | <2 | 5 | 0.13 | 0.44 | 7.46 | 77.8 | <20 | 68.39%
27 | 299 | 161 | 174 | 2.1 | 22 | 27.6 | 34 | 2.04 | 15 | 0.81 | 0.48 | 8.22 | 34 | <2 | 5 | 0.14 | 0.43 | 7.7 | 78 | 20 | 72.1%
28 | 183 | 98.7 | 92 | 1.85 | 24.2 | 29.6 | 31 | <2 | 17 | 0.68 | 0.38 | 7.82 | 30 | <2 | 5 | 0.13 | 0.37 | 7.08 | 77.4 | <20 | 76.08%
29 | 212 | 112 | 98 | 2.48 | 14.8 | 22.1 | 32 | <2 | 16 | 0.73 | 0.39 | 7.18 | 30 | <2 | 5 | 0.13 | 0.34 | 6.98 | 77.2 | <20 | 68.42%
30 | 194 | 104 | 136 | 1.98 | 15.3 | 22.6 | 36 | <2 | 15 | 0.64 | 0.45 | 6.68 | 34 | <2 | 5 | 0.11 | 0.38 | 5.13 | 77.8 |  | 77.3%
31 | 150 | 79.6 | 66 | 2.33 | 19.7 | 25.8 | 34 | 2.02 | 15 | 0.71 | 0.61 | 8.87 | 34 | <2 | 5 | 0.16 | 0.56 | 7.3 | 77.2 |  | 71.71%
平均 | 216 | 115 | 104 | 2.05 | 16.9 | 23.2 | 32.3 | 2.1 | 12.81 | 0.66 | 0.43 | 7.7 | 29.4 | <2 | 5 | 0.17 | 0.37 | 6.98 | 77.68 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/11/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 216 | 358 | 132 | 29.4 | 37 | 20 | 86.39% |  | B/C | 0.53241
| BOD5 | 115 | 190 | 70 | <2 | <2 | <2 | 98.26% |  | B/TN | 4.9569
| SS | 104 | 198 | 60 | 5 | 5 | 5 | 95.19% |  | B/TP | 56.0976
| TP | 2.05 | 3.07 | 1.28 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | 91.71%
| NH3-N | 16.9 | 24.2 | 11 | 0.37 | 0.58 | 0.24 | 97.81%
| TN | 23.2 | 30.2 | 17.3 | 6.98 | 8.63 | 5.13 | 69.91%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 490 | 65.86% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 312 | 41.94% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 430 | 57.8% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 668 | 89.78% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 28.8 | 39% | 39% | 11-29日发外修理
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 28.8 | 39% | 39% | 11-29日发外修理
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 0 | 0% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 0 | 0% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 99% | 22日更换振动探头
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 642 | 86.29% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 2 | 0.2688% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 98% | 14日吊出检查叶轮
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 27日更换热继电器、28日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 28日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 28日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 28日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 28日保养
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 739.5 | 99.4% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 142 | 19.09% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 538 | 72.31% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 728.5 | 97.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100% | 28日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 412 | 55.38% | 100% | 28日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 296 | 39.78% | 100% | 28日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 640 | 86.02% | 100% | 28日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 422 | 56.72% | 100% | 28日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 232 | 31.18% | 100% | 27日更换新泵、28日保养
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 8日更换熔断器
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 19日更换热继电器一只
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 721 | 96.91% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 739 | 99.33% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 248 | 33.33% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 610 | 81.99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 416 | 55.91% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 456 | 61.29% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 538 | 72.31% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 600 | 81% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 4 | 0.5376% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100% | 25日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90% | 100% | 3-5日更换斜管、25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 25日排气阀更换电磁阀
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 19日进水阀更换电磁阀
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 99% | 25日进水阀更换电磁阀
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 99% | 25日进水阀更换电磁阀
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 45.9 | 6.169% | 97% | 2日更换止回阀、伸缩节、29日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 97% | 2日更换止回阀、伸缩节、29日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.4 | 6.102% | 97% | 2日更换止回阀、伸缩节、29日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.8 | 5.081% | 100% | 29日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.1 | 4.718% | 100% | 29日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 36.5 | 4.906% | 100% | 29日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 99% | 22日更换加热管
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 242 | 32.53% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 164 | 22.04% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 290 | 38.98% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 202 | 27.15% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 688 | 92.47% | 99% | 11日更换加热管
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 686 | 92.2% | 99% | 11日更换加热管
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 472 | 63.44% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 702 | 94.35% | 99% | 21日更换定转子
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 18 | 2.419% | 99% | 11日更换定转子
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 22 | 2.957% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 702 | 94.35% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 40 | 5.376% | 99% | 15日干泥泵过桥联轴器更换
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/11/3

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-10-08 2021-10-15 2021-10-22 2021-10-29
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/11/3
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-10-13
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-10-13
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-10-13
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-10-13
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/11/3
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期南 |  |  |  | 采样时间：2021-10-22
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.76 | 5.74 | 2.32 | 0分钟 | 5.72 | 0分钟 | 1.47
15分钟 | 2.12 | 4.35 | 1.64 | 15分钟 | 4.52 | 30分钟 | 2.05
30分钟 | 3.46 | 2.82 | 0.95 | 30分钟 | 3.16 | 60分钟 | 2.5
60分钟 | 5.78 | 1.393 | 0.62 | 45分钟 | 2.17 | 90分钟 | 2.93
MLSS(mg/l) | 4550 |  |  | 60分钟 | 1.52 | MLSS(mg/l) | 3892
|  |  |  | 90分钟 | 0.8
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4528
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/11/3