## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 12月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1018666.06 |  | 0.67645 | 0.31407 | 0.608 | 2022-01-04 | 污泥量合计
1 | 22.6 | 晴 | 187715 | 91.24 | 0 | 0 | 175 | 4916 | 54000 | 6948 | 36 | 3621 | 1248 | 4.02 | 0 | 5611 | 182104 | 聚丙烯酰阳离子 | 126180 |  | 28040 | 0.93851 | 28150 | 2021-04-01 | 91.24 | 0.013278 | 0.026946 | 0.002056 | 0.0085502 | 0.061528 | 0.11236 | 20.0728 | 8.7183
2 | 22.4 | 晴 | 188715 | 156.62 | 0 | 0 | 175 | 5288 | 53800 | 6780 | 41 | 3550 | 1152 | 3.6 | 0 | 5564 | 183151 | 聚丙烯酰阴离子 | 7238.4 | 133418.4 | 10400 | 0.14516 | 5784.76 | 2021-03-01 | 156.62 | 0.012882 | 0.026792 | 0.0023281 | 0.0083347 | 0.056471 | 0.10681 | 35.2395 | 4.966
3 | 23 | 晴 | 125466 | 194.16 | 19.4 | 0 | 200 | 5100 | 44400 | 6204 | 37 | 2982 | 1008 | 3.5 | 0 | 5508 | 119958 | 工业盐酸 | 43749.49 |  | 430 | 21.2192 | 182 | 2021-02-01 | 213.56 | 0.017998 | 0.04675 | 0.0032078 | 0.010689 | 0.075442 | 0.15409 | 47.4103 | 4.2185
4 | 23.2 | 晴 | 189096 | 178.48 | 0 | 0 | 150 | 5522 | 54200 | 6096 | 37 | 4970 | 1728 | 2.59 | 0 | 5677 | 183419 | 工业氯酸钠 | 317605.728 | 361355.218 | 8978 | 7.3779 | 6443 | 2022-01-04 | 178.48 | 0.011566 | 0.022931 | 0.0020979 | 0.011651 | 0.084582 | 0.13283 | 40.3365 | 3.7187
5 | 21.6 | 晴 | 185698 | 145.5 | 0 | 0 | 100 | 5172 | 55200 | 10812 | 34 | 3408 | 1128 | 2.92 | 0 | 5549 | 180149 | 混凝药剂 | 51778.224 |  | 348 | 31.0308 | 370 | 2021-02-01 | 145.5 | 0.020886 | 0.015565 | 0.0019628 | 0.0081346 | 0.056216 | 0.10276 | 32.301 | 3.0959
6 | 22.4 | 晴 | 189333 | 106.58 | 0 | 0 | 150 | 5118 | 53400 | 0 | 0 | 4331 | 1440 | 2.89 | 0 | 5613 | 183720 | 污泥外运 | 93141.19 | 计算见下表 |  |  |  |  | 106.58 | 0 | 0.022894 | 0 | 0.010137 | 0.07037 | 0.1034 | 23.5542 | 6.3683
7 | 21.1 | 晴 | 188970 | 143.56 | 0 | 0 | 225 | 4996 | 52500 | 0 | 0 | 4260 | 1488 | 3.24 | 0 | 5581 | 183389 | 自来水 | 21668.87 |  | 4.21 |  |  |  | 143.56 | 0 | 0.034402 | 0 | 0.0099886 | 0.072847 | 0.11724 | 32.0139 | 7.0282
8 | 21.5 | 晴 | 174610 | 217.74 | 0 | 0 | 200 | 3924 | 51500 | 0 | 0 | 3905 | 1344 | 3.34 | 0 | 5577 | 169033 | [7 empty] | 217.74 | 0 | 0.033177 | 0 | 0.0099339 | 0.071385 | 0.1145 | 48.556 | 4.119
9 | 20.5 | 阴 | 192036 | 176.98 | 0 | 37.92 | 200 | 4656 | 53100 | 4332 | 29 | 3905 | 1344 | 3.21 | 0 | 5588 | 186448 |  | 0.11399 | [5 empty] | 214.9 | 0.0080856 | 0.030078 | 0.0016176 | 0.009006 | 0.064717 | 0.1135 | 47.9227 | 4.1734
10 | 21.2 | 晴 | 172989 | 122.62 | 0 | 56.88 | 175 | 4962 | 50600 | 6264 | 43 | 2343 | 840 | 3.15 | 0 | 5545 | 167444 | 总药剂 | 546551.842 | 除磷药剂 | 59016.624 |  |  |  | 179.5 | 0.013019 | 0.029305 | 0.0026707 | 0.0060169 | 0.045039 | 0.096051 | 40.567 | 4.3139
11 | 21 | 晴 | 161629 | 199.36 | 0 | 18.34 | 175 | 4276 | 49800 | 5004 | 38 | 2272 | 816 | 3.22 | 0 | 5477 | 156152 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 217.7 | 0.011152 | 0.031425 | 0.0025309 | 0.0062565 | 0.046916 | 0.09828 | 49.6356 | 3.5257
12 | 20.5 | 雨 | 164341 | 0 | 140.08 | 18.4 | 175 | 4512 | 49200 | 6336 | 54 | 3053 | 1056 | 3.12 | 0 | 5718 | 158623 | 4306.68 | 831.58 | 3253.56 | 221.54 |  |  |  | 158.48 | 0.0139 | 0.030935 | 0.0035405 | 0.0082762 | 0.059769 | 0.11642 | 35.658 | 4.9077
13 | 23.2 | 晴 | 156527 | 174.26 | 0 | 0 | 200 | 4954 | 47800 | 6420 | 55 | 4615 | 1584 | 2.98 | 0 | 5596 | 150931 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 174.26 | 0.014803 | 0.037156 | 0.0037898 | 0.013148 | 0.094223 | 0.16312 | 38.3372 | 5.2169
14 | 21.2 | 晴 | 144161 | 209.78 | 0 | 0 | 175 | 4326 | 44400 | 1092 | 8 | 3195 | 1104 | 3.35 | 0 | 5547 | 138614 | 93141.19 | 18960.02 | 74181.17 |  |  |  |  | 209.78 | 0.0027415 | 0.0354 | 0.00060023 | 0.0099113 | 0.071506 | 0.12016 | 46.9907 | 3.7241
15 | 20.5 | 阴 | 158758 | 161.72 | 0 | 0 | 200 | 4720 | 47600 | 3048 | 25 | 3053 | 1080 | 3.45 | 0 | 5579 | 153179 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 161.72 | 0.0069246 | 0.036611 | 0.0016974 | 0.0085703 | 0.0633 | 0.1171 | 35.7401 | 5.596
16 | 20.8 | 阴 | 140286 | 85.72 | 105.4 | 0 | 175 | 4418 | 45500 | 6048 | 55 | 3479 | 1200 | 3.54 | 0 | 5562 | 134724 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 191.12 | 0.015622 | 0.036423 | 0.0042457 | 0.011104 | 0.079968 | 0.14736 | 43.3842 | 4.0337
17 | 22.1 | 晴 | 161859 | 192.4 | 0 | 0 | 175 | 4596 | 49400 | 5784 | 10 | 2698 | 960 | 3.62 | 0 | 5562 | 156297 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 192.4 | 0.012878 | 0.031395 | 0.0006654 | 0.0074227 | 0.055144 | 0.10751 | 43.0976 | 4.0606
18 | 22.1 | 晴 | 147016 | 153.88 | 0 | 0 | 175 | 4112 | 46500 | 8712 | 77 | 1846 | 672 | 3.68 | 0 | 5575 | 141441 | 93141.19 |  |  | 0 |  |  |  | 153.88 | 0.021435 | 0.034693 | 0.0056617 | 0.0056121 | 0.042655 | 0.11006 | 33.6997 | 5.1929
19 | 21.9 | 晴 | 151275 | 211.64 | 0 | 0 | 175 | 4542 | 46600 | 7788 | 25 | 2840 | 1032 | 3.71 | 0 | 5577 | 145698 | [7 empty] | 211.64 | 0.018602 | 0.033679 | 0.0017845 | 0.0083817 | 0.063592 | 0.12604 | 45.7142 | 3.8281
20 | 22 | 晴 | 139042 | 175.6 | 0 | 0 | 175 | 4410 | 47300 | 12600 | 42 | 4189 | 1440 | 3.85 | 0 | 5561 | 133481 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4500 | 696 |  |  |  | 175.6 | 0.03285 | 0.036762 | 0.0032724 | 0.013495 | 0.096855 | 0.18323 | 38.9832 | 4.4891
21 | 21.8 | 晴 | 131241 | 86.7 | 69.08 | 0 | 125 | 4506 | 40900 | 2796 | 9 | 3905 | 1392 | 3.88 | 0 | 5583 | 125658 |  | 单耗（kg/T） | 4.6919 | 0.14516 |  |  |  | 155.78 | 0.0077433 | 0.027893 | 0.00074488 | 0.013363 | 0.099455 | 0.1492 | 34.8947 | 3.5822
22 | 21.6 | 晴 | 136991 | 0 | 86.58 | 0 | 0 | 4816 | 42800 | 15324 | 41 | 3053 | 1080 | 4.12 | 0 | 5546 | 131445 | 混凝剂 | 用量（kg） | 148788 |  |  |  |  | 86.58 | 0.04057 | 0 | 0.0032439 | 0.0099874 | 0.073767 | 0.12757 | 19.5671 | 0
23 | 21 | 晴 | 155044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594 | 44900 | 6228 | 0 | 2982 | 1032 | 4.31 | 0 | 5460 | 149584 |  | 单耗（g/m3） | 31 |  |  |  |  | 0 | 0.014489 | 0 | 0 | 0.0085722 | 0.06194 | 0.085002 | 0 | #DIV/0!
24 | 21.3 | 阴 | 153726 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4734 | 47900 | 6036 | 0 | 1988 | 720 | 4.35 | 0 | 5552 | 148174 | 盐酸 | 用量（kg） | 101743 |  |  |  |  | 0 | 0.014176 | 0.018924 | 0 | 0.0057692 | 0.043625 | 0.082494 | 0 | #DIV/0!
25 | 20.6 | 阴 | 151047 | 69.02 | 0 | 0 | 100 | 4118 | 46900 | 6036 | 0 | 2059 | 744 | 4.43 | 0 | 5487 | 145560 |  | 单耗（g/m3） | 21.2 |  |  |  |  | 69.02 | 0.014431 | 0.019264 | 0 | 0.0060825 | 0.045889 | 0.085666 | 14.9773 | 6.6768
26 | 19.9 | 晴 | 144920 | 0 | 71.84 | 0 | 100 | 4268 | 48700 | 2100 | 0 | 2769 | 984 | 4.51 | 0 | 5645 | 139275 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 35376 |  |  |  |  | 71.84 | 0.0052472 | 0.020133 | 0 | 0.0085491 | 0.063431 | 0.09736 | 16.0203 | 6.2421
27 | 19.2 | 晴 | 154083 | 0 | 106.72 | 0 | 125 | 4526 | 46200 | 0 | 0 | 3621 | 1272 | 4.55 | 0 | 5586 | 148497 |  | 单耗（g/m3） | 7.38 |  |  |  |  | 106.72 | 0 | 0.023603 | 0 | 0.010485 | 0.076904 | 0.11099 | 23.6918 | 5.2761
28 | 19.5 | 晴 | 148275 | 0 | 99.92 | 0 | 100 | 4152 | 45600 | 0 | 0 | 3550 | 1248 | 4.45 | 0 | 5574 | 142701 | 乙酸 | 用量（T） | 115.21 |  |  |  |  | 99.92 | 0 | 0.019649 | 0 | 0.010697 | 0.078518 | 0.10886 | 22.6818 | 4.4088
29 | 19.3 | 晴 | 167621 | 0 | 80.8 | 0 | 100 | 4330 | 50900 | 0 | 0 | 3195 | 1104 | 4.56 | 0 | 5525 | 162096 |  | 单耗（g/m3） | 24.03 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 0.017298 | 0 | 0.0084755 | 0.061147 | 0.086921 | 17.6144 | 5.6772
30 | 19.5 | 晴 | 153109 | 0 | 33.48 | 30 | 100 | 4792 | 47600 | 0 | 0 | 3408 | 1176 | 4.57 | 0 | 5655 | 147454 | [7 empty] | 63.48 | 0 | 0.019016 | 0 | 0.0099383 | 0.071603 | 0.10056 | 13.9656 | 7.1605
31 | 18.8 | 晴 | 151950 | 0 | 18.28 | 60 | 100 | 4610 | 46700 | 0 | 0 | 2698 | 960 | 4.5 | 0 | 5497 | 146453 | [7 empty] | 78.28 | 0 | 0.019146 | 0 | 0.0079216 | 0.058851 | 0.085918 | 17.6913 | 5.6525
平均 | 21.2032 | / | 160242.871 | 104.9535 | 26.8252 | 7.1465 | 145.1613 | 4644.0645 | 48577.4194 | 4799.6129 | 22.4516 | 3282.0323 | 1141.1613 | 3.7165 | 0 | 5570.2258 | 154672.6452
合计 | / | / | 4967529 | 3253.56 | 831.58 | 221.54 | 4500 | / | 1505900 | 148788 | 696 | 101743 | 35376 | 115.21 | 0 | 172677 | 4794852 | [7 empty] | 4306.68
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-01-04
31540.33
[16 empty] | 最大 | 186448 | [7 empty] | 959.0976
[14 empty] | 115210 |  | 最小 | 119958
0.14516
0.14516

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-12-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4794852 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4306.68 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1505900 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.31407 | 除臭用水量 | 1773.2 | 3373.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 154672.6452 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4500 |  | 日均用电量（度） |  | 48577.4194 |  | CODcr（度/kg） | 1.4581 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 77.73 |  | 用水量（T） |  | 5147 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 186448 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.6919 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 101.743 |  | BOD5（度/kg） | 2.4536
| 最低日处理量 | 119958 |  | 产泥率(g/m３) | 200.0265 |  | 药单耗(g/m3) |  | 21.2192 |  | SS（度/kg） | 2.3132
| 负荷率（%） | 77.3363 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 148.788 |  | 氯酸钠（T） |  | 35.376 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 115.21
| 进水水温(℃) | 21.2032 |  | 药单耗(g/m3) | 31.0308 |  | 药单耗(g/m3) |  | 7.3779 |  | 药单耗(g/m3) | 24.0279
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 245 |  | 29.6 |  | 87.9184 |  | 1032811.1208 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 3253.56 | 29.6 | 4794852 | 141.9276 | CODcr
| BOD5 | 129 |  | <2 |  | 99.2248 |  | 613741.056 |  |  | 英科环境 | 831.58 | 1 | 4794852 | 4.7949 | BOD5
| SS | 141 |  | 5.23 |  | 96.2908 |  | 650997.056 |  |  | 其它 | 221.54 | 5.2 | 4794852 | 24.9332 | SS
| TP | 2.88 |  | 0.14 |  | 95.1389 |  | 13137.8945 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.1 | 4794852 | 0.47949 | TP
| TN | 30.9 |  | 7.95 |  | 74.2718 |  | 110041.8534 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 8 | 4794852 | 38.3588 | TN
| NH3-N | 24.5 |  | 0.47 |  | 98.0816 |  | 115220.2936 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.5 | 4794852 | 2.3974 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4306.68吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司831.58吨，国电常州发电有限公司3253.56吨，外运接种221.54吨：天合光能股份有限公司硅片分公司15.00吨、江苏盈天化学有限公司15.00吨、富德（常州）能源化工发展有限公司111.54吨、常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)20.00吨、常州东方诺亚印染有限公司60.00吨。 | [11 empty] | 959.0976
审核： 制表： 制表日期：2022/1/4

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-12-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 243 | 127 | 150 | 2.93 | 26.3 | 31.4 | 32 | <2 | 20 | 0.53 | 0.51 | 8.82 | 28 | <2 | 7 | 0.1 | 0.38 | 8.22 | 78 | <20 | 73.82%
2 | 288 | 151 | 180 | 2.39 | 22.9 | 28.6 | 38 | <2 | 20 | 0.49 | 0.54 | 8.22 | 31 | <2 | 5 | 0.13 | 0.39 | 7.7 | 77.5 | <20 | 73.08%
3 | 234 | 124 | 144 | 2.63 | 23.9 | 28.8 | 34 | <2 | 18 | 0.51 | 0.52 | 7.83 | 29 | <2 | 5 | 0.08 | 0.46 | 6.98 | 77.8 | <20 | 75.76%
4 | 260 | 138 | 152 | 2.44 | 24.5 | 30.8 | 38 | <2 | 17 | 0.52 | 0.54 | 6.93 | 29 | <2 | 5 | 0.09 | 0.28 | 6.58 | 77.4 |  | 78.64%
5 | 230 | 120 | 122 | 3.01 | 28 | 34.7 | 36 | <2 | 17 | 0.52 | 0.6 | 10.5 | 27 | <2 | 5 | 0.13 | 0.52 | 8.47 | 77.8 |  | 75.59%
6 | 213 | 113 | 130 | 2.44 | 24.5 | 31.7 | 32 | <2 | 15 | 0.5 | 0.68 | 8.17 | 26 | <2 | 5 | 0.1 | 0.55 | 7.88 | 77.9 | 70 | 75.14%
7 | 268 | 141 | 198 | 3.06 | 22.8 | 28.2 | 30 | <2 | 13 | 0.51 | 0.46 | 8.22 | 27 | <2 | 5 | 0.09 | 0.36 | 7.7 | 77.7 | <20 | 72.7%
8 | 332 | 177 | 244 | 3.06 | 20.6 | 29.4 | 33 | <2 | 17 | 0.51 | 0.48 | 7.73 | 26 | <2 | 5 | 0.1 | 0.38 | 7.36 | 77.7 | <20 | 74.97%
9 | 250 | 133 | 160 | 3.24 | 26.9 | 33.9 | 43 | <2 | 20 | 0.54 | 0.54 | 8.42 | 34 | <2 | 6 | 0.12 | 0.43 | 8.22 | 77.7 | <20 | 75.75%
10 | 160 | 86.3 | 76 | 2.48 | 23.8 | 29.8 | 39 | <2 | 18 | 0.51 | 0.5 | 8.92 | 31 | <2 | 6 | 0.12 | 0.36 | 8.22 | 77.4 | <20 | 72.42%
11 | 272 | 141 | 128 | 3.62 | 24.4 | 30.8 | 39 | <2 | 18 | 0.49 | 0.56 | 8.32 | 30 | <2 | 5 | 0.09 | 0.43 | 8.08 | 77.2 |  | 73.77%
12 | 296 | 160 | 168 | 3.11 | 29 | 38.5 | 34 | <2 | 18 | 0.53 | 0.72 | 9.87 | 30 | <2 | 6 | 0.13 | 0.65 | 8.37 | 77.5 |  | 78.26%
13 | 318 | 168 | 154 | 3.52 | 27.1 | 35.1 | 44 | 2.16 | 20 | 0.57 | 0.74 | 9.8 | 28 | <2 | 5 | 0.13 | 0.34 | 8.03 | 78 | <20 | 77.12%
14 | 252 | 131 | 122 | 2.62 | 31.9 | 37.4 | 39 | <2 | 18 | 0.51 | 0.53 | 10.5 | 28 | <2 | 5 | 0.14 | 0.44 | 8.97 | 77.6 | <20 | 76.02%
15 | 170 | 90.6 | 98 | 2.41 | 23.1 | 27.9 | 29 | <2 | 12 | 0.51 | 0.51 | 8.17 | 26 | <2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 7.18 | 77.9 | <20 | 74.27%
16 | 250 | 135 | 222 | 2.93 | 22.3 | 27.4 | 32 | <2 | 18 | 0.48 | 0.6 | 8.02 | 25 | <2 | 6 | 0.19 | 0.48 | 7.27 | 77.3 | <20 | 73.47%
17 | 184 | 99.2 | 102 | 2 | 16.5 | 21.8 | 36 | <2 | 18 | 0.52 | 0.51 | 8.22 | 28 | <2 | 5 | 0.19 | 0.41 | 6.87 | 77.6 | <20 | 68.49%
18 | 191 | 103 | 106 | 2.67 | 17.3 | 24.2 | 41 | 2.24 | 19 | 0.54 | 0.53 | 7.62 | 32 | <2 | 5 | 0.19 | 0.44 | 7.17 | 78.1 |  | 70.37%
19 | 210 | 111 | 96 | 2.78 | 32.1 | 37.1 | 41 | <2 | 19 | 0.53 | 0.73 | 10.3 | 31 | <2 | 5 | 0.18 | 0.62 | 9.07 | 78.4 |  | 75.55%
20 | 225 | 122 | 118 | 2.45 | 24.2 | 29.3 | 34 | <2 | 11 | 0.56 | 0.73 | 9.3 | 30 | <2 | 5 | 0.19 | 0.68 | 8.67 | 77.8 | <20 | 70.41%
21 | 237 | 125 | 122 | 1.87 | 20 | 25.2 | 39 | <2 | 16 | 0.51 | 0.72 | 9.92 | 26 | <2 | 5 | 0.15 | 0.53 | 8.84 | 77.6 | <20 | 64.92%
22 | 244 | 129 | 136 | 2.27 | 23.8 | 29.9 | 39 | <2 | 12 | 0.5 | 0.66 | 8.27 | 32 | <2 | 5 | 0.19 | 0.5 | 7.97 | 77.4 | <20 | 73.34%
23 | 188 | 102 | 96 | 1.97 | 20.6 | 26.7 | 34 | <2 | 17 | 0.53 | 0.56 | 8.22 | 30 | <2 | 5 | 0.17 | 0.4 | 7.4 | 77.8 | <20 | 72.28%
24 | 228 | 123 | 132 | 2.59 | 23 | 32.3 | 41 | 2.06 | 18 | 0.51 | 0.92 | 8.42 | 34 | <2 | 6 | 0.12 | 0.49 | 7.82 | 77.9 | <20 | 75.79%
25 | 230 | 120 | 122 | 2.91 | 21.1 | 28.8 | 41 | <2 | 16 | 0.56 | 0.7 | 9.77 | 33 | <2 | 5 | 0.12 | 0.55 | 8.22 | 78.3 |  | 71.46%
26 | 198 | 105 | 102 | 3.17 | 27.8 | 33.8 | 40 | <2 | 17 | 0.53 | 0.77 | 9.52 | 30 | <2 | 5 | 0.11 | 0.76 | 8.82 | 77.7 |  | 73.91%
27 | 304 | 160 | 198 | 3.49 | 29.8 | 35.1 | 44 | <2 | 19 | 0.56 | 0.73 | 10.1 | 32 | <2 | 5 | 0.13 | 0.56 | 8.42 | 77.8 | <20 | 76.01%
28 | 325 | 169 | 132 | 4.18 | 31.2 | 38 | 42 | <2 | 12 | 0.52 | 0.8 | 9.77 | 35 | <2 | 5 | 0.15 | 0.5 | 8.52 | 77.3 | <20 | 77.58%
29 | 246 | 130 | 134 | 3.79 | 24.3 | 29.7 | 44 | 2.06 | 16 | 0.52 | 0.54 | 9.02 | 26 | <2 | 5 | 0.16 | 0.46 | 8.44 | 78.2 | <20 | 71.58%
30 | 258 | 136 | 168 | 3.88 | 25.3 | 30.7 | 41 | <2 | 18 | 0.51 | 0.71 | 11.3 | 31 | <2 | 5 | 0.18 | 0.44 | 8.22 | 78 | <20 | 73.22%
31 | 277 | 144 | 162 | 3.22 | 19.7 | 29.8 | 44 | 2.18 | 16 | 0.5 | 0.74 | 8.72 | 32 | <2 | 5 | 0.17 | 0.55 | 6.9 | 77.4 | <20 | 76.85%
平均 | 245 | 129 | 141 | 2.88 | 24.5 | 30.9 | 37.8 | 2.14 | 16.87 | 0.52 | 0.63 | 8.9 | 29.6 | <2 | 5.23 | 0.14 | 0.47 | 7.95 | 77.73 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/1/4
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 245 | 332 | 160 | 29.6 | 35 | 25 | 87.92% |  | B/C | 0.52653
| BOD5 | 129 | 177 | 86.3 | <2 | <2 | <2 | 98.45% |  | B/TN | 4.1748
| SS | 141 | 244 | 76 | 5.23 | 7 | 5 | 96.29% |  | B/TP | 44.7917
| TP | 2.88 | 4.18 | 1.87 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 95.14%
| NH3-N | 24.5 | 32.1 | 16.5 | 0.47 | 0.76 | 0.28 | 98.08%
| TN | 30.9 | 38.5 | 21.8 | 7.95 | 9.07 | 6.58 | 74.27%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 17日保养
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 17日保养
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 17日保养
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 598 | 80.38% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 496 | 66.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 6 | 0.8065% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 455 | 61.16% | 100% | 28日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 218 | 29.3% | 100% | 23日滤网更换、28日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 6 | 0.8065% | 100% | 28日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 405 | 54.44% | 100% | 28日加油保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 448 | 60.22% | 100% | 28日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100% | 17日更换断路器
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 99% | 17日更换断路器
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 152 | 20.43% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 607 | 81.59% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 578 | 77.69% | 100% | 3日配合更换管道、伸缩节
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 706 | 94.89% | 100% | 3日配合更换管道、伸缩节
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 706 | 94.89% | 100% | 3日配合更换管道、伸缩节
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 700 | 94.09% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 592 | 79.57% | 99% | 6日更换断路器一只
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 688 | 92.47% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 596 | 80.11% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 728 | 97.85% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 658 | 88.44% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 658 | 88.44% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 563 | 75.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 563 | 75.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 400 | 53.76% | 74% | 13-20日减速机修理
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 563 | 75.67% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 113 | 15.19% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 113 | 15.19% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 113 | 15.19% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 113 | 15.19% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 595 | 79.97% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 595 | 79.97% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 595 | 79.97% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 595 | 79.97% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 405 | 54.44% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 481 | 64.65% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 100% | 20日阀门保养、31日清水阀更换气压调节阀
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日阀门保养
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 46 | 6.183% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.2 | 6.075% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 33.7 | 4.53% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 32 | 4.301% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 37.6 | 5.054% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 20日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 298 | 40.05% | 100% | 20日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 106 | 14.25% | 100% | 20日保养
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 320 | 43.01% | 100% | 20日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100% | 20日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 99% | 10日更换加热管、20日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 20日保养
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 702 | 93% | 100% | 20日保养、24日更换备用泵
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 20日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 42 | 7% | 100% | 20日保养
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100% | 22日加220#机油4KG
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 96% | 1日清池
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 692 | 93.01% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 466 | 62.63% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 68 | 9.14% | 9% | 16日万向节、机封座、定转子拆除
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100% | 30日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 370 | 49.73% | 100% | 29日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/1/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-12-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-12-01 2021-12-08 2021-12-15 2021-12-22
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-12-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-12-16
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-12-16
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-12-16
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-12-16
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/1/4
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2021-12-20
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 4.18 | 10.3 | 3.79 | 0分钟 | 7.61 | 0分钟 | 1.25
15分钟 | 5.68 | 9.8 | 2.32 | 15分钟 | 6.58 | 30分钟 | 1.65
30分钟 | 8.88 | 7.68 | 2.15 | 30分钟 | 4.71 | 60分钟 | 1.98
60分钟 | 9.96 | 4.68 | 1.29 | 45分钟 | 3.88 | 90分钟 | 3.68
MLSS(mg/l) | 5652 |  |  | 60分钟 | 2.88 | MLSS(mg/l) | 5216
|  |  |  | 90分钟 | 1.68
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 6578
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/1/4