## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 3月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量 | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸 | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | （T） | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | （吨） |  |  | 电量 | 914452.5 |  | 0.565 | 0.29971 | 0.608 | 2021-01-01
1 | 17.3 | 雨 | 207629 | 157.08 | 125 | 4560 | 56000 | 4740 | 22 | 4047 | 1440 | 3.12 | 5573 | 202056 | 聚丙烯酰阳离子 | 167492.5 |  | 28150 | 1.1018 | 28250 | 2020-05-01
2 | 16.9 | 晴 | 207632 | 265.06 | 225 | 5066 | 55100 | 10020 | 32 | 3976 | 1392 | 3.12 | 5367 | 202265 | 聚丙烯酰阴离子 | 8444.8 | 175937.3 | 10400 | 0.15036 | 5784.76 | 2021-03-01
3 | 17 | 晴 | 205717 | 173.88 | 200 | 4722 | 59400 | 9864 | 34 | 3834 | 1368 | 3.24 | 5452 | 200265 | 工业盐酸 | 38559.39 |  | 430 | 16.6052 | 182 | 2021-02-01
4 | 18.7 | 晴 | 206136 | 177.18 | 200 | 4956 | 55000 | 9768 | 33 | 2911 | 1056 | 3.26 | 5441 | 200695 | 工业氯酸钠 | 168551.964 | 207111.354 | 5280.45 | 5.9108 | 5462.35 | 2021-03-01
5 | 17.8 | 阴 | 120591 | 210.98 | 175 | 4282 | 40700 | 7248 | 23 | 1633 | 600 | 2.92 | 3050 | 117541 | 混凝药剂 | 77978.448 |  | 348 | 41.4932 | 370 | 2021-02-01
6 | 16.9 | 雨 | 180960 | 211.54 | 225 | 4542 | 50200 | 9468 | 33 | 1704 | 624 | 2.97 | 5277 | 175683 | 污泥外运 | 101391.14 | 计算见下表
7 | 15.8 | 雨 | 172168 | 225.36 | 200 | 4550 | 51900 | 9516 | 35 | 2840 | 1032 | 3.18 | 5523 | 166645 | 自来水 | 24830.58 |  | 4.21
8 | 17.7 | 阴 | 147787 | 207.24 | 200 | 4474 | 48000 | 11316 | 33 | 3053 | 1080 | 3.32 | 5420 | 142367
9 | 17.3 | 雨 | 202083 | 193.76 | 200 | 5194 | 53700 | 12384 | 31 | 3195 | 1104 | 3.5 | 5448 | 196635 |  | 0.08537
10 | 18.3 | 晴 | 161004 | 232.64 | 225 | 5072 | 47700 | 12444 | 31 | 2982 | 1056 | 3.57 | 5412 | 155592 | 总药剂 | 461027.102 | 除磷药剂 | 86423.248
11 | 17.6 | 雨 | 178511 | 230.48 | 200 | 5298 | 50200 | 12456 | 29 | 3266 | 1176 | 2.73 | 5500 | 173011 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨）
12 | 17.5 | 阴 | 176264 | 255.14 | 225 | 5346 | 50400 | 9936 | 29 | 1775 | 552 | 2.16 | 5398 | 170866 | 5908.04 | 1610.48 | 2836.5 | 1461.06
13 | 18.1 | 晴 | 176634 | 155.56 | 200 | 4534 | 49100 | 9720 | 29 | 1775 | 576 | 3.45 | 5421.93 | 171212.07 | 江边费用 | 22.8 | 22.8
14 | 18.5 | 晴 | 153905 | 220.36 | 250 | 5022 | 47500 | 8820 | 29 | 2840 | 1008 | 2.91 | 5498.07 | 148406.93 | 101391.14 | 36718.94 | 64672.2
15 | 19.2 | 晴 | 163744 | 226.4 | 250 | 5170 | 54800 | 8724 | 28 | 3479 | 1200 | 2.81 | 5451 | 158293 | 排水承担 |  | 0
16 | 18.2 | 阴 | 195385 | 171.74 | 225 | 5170 | 55200 | 7464 | 20 | 3550 | 1272 | 2.65 | 5437 | 189948 | 0 |  | 0
17 | 17.8 | 阴 | 167940 | 136 | 225 | 4194 | 51900 | 10392 | 36 | 3053 | 1080 | 3.49 | 5433 | 162507 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对
18 | 19.5 | 阴 | 174164 | 214.8 | 200 | 5168 | 52200 | 7596 | 40 | 2840 | 1032 | 2.86 | 5443 | 168721 | 101391.14 |  |  | 0
19 | 19.8 | 雨 | 212669 | 230.14 | 200 | 5440 | 51900 | 408 | 3 | 2130 | 768 | 3 | 5440 | 207229
20 | 18.5 | 阴 | 211683 | 259.42 | 200 | 4676 | 50000 | 312 | 2 | 2272 | 840 | 3.16 | 5424 | 206259 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 5950 | 812
21 | 18.7 | 阴 | 206551 | 232.94 | 125 | 4070 | 60600 | 7056 | 39 | 2840 | 1080 | 3.03 | 5488 | 201063 |  | 单耗（kg/T） | 4.5426 | 0.15036
22 | 18.6 | 晴 | 206092 | 90.52 | 100 | 4242 | 57100 | 6372 | 37 | 3763 | 1320 | 3.2 | 5462 | 200630 | 混凝剂 | 用量（kg） | 224076
23 | 18.9 | 晴 | 168192 | 120 | 200 | 4384 | 53200 | 5964 | 37 | 3834 | 1344 | 1.99 | 5362 | 162830 |  | 单耗（g/m3） | 41.5
24 | 18.8 | 晴 | 176211 | 178.86 | 200 | 4826 | 53500 | 2268 | 14 | 2982 | 1080 | 3.07 | 5425 | 170786 | 盐酸 | 用量（kg） | 89673
25 | 21.6 | 晴 | 161566 | 220 | 125 | 4542 | 51800 | 0 | 0 | 2698 | 960 | 3.06 | 5541 | 156025 |  | 单耗（g/m3） | 16.6
26 | 20.6 | 晴 | 166478 | 111.64 | 225 | 4852 | 49300 | 0 | 0 | 2130 | 768 | 2.7 | 5389 | 161089 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 31920
27 | 19.7 | 雨 | 164693 | 228.22 | 225 | 4790 | 52200 | 0 | 0 | 1846 | 672 | 2.29 | 5619 | 159074 |  | 单耗（g/m3） | 5.91
28 | 20.6 | 晴 | 169776 | 203.62 | 250 | 4788 | 53400 | 5364 | 26 | 3195 | 1128 | 2.44 | 5507 | 164269 | 乙酸 | 用量（T） | 91.62
29 | 20.9 | 晴 | 170885 | 121.6 | 150 | 4782 | 52600 | 7392 | 35 | 3053 | 1104 | 2.7 | 5515 | 165370 |  | 单耗（g/m3） | 16.97
30 | 21.6 | 晴 | 172293 | 125.88 | 100 | 3712 | 51400 | 8640 | 36 | 4047 | 1416 | 2.61 | 5495 | 166798
31 | 19.6 | 阴 | 181679 | 120 | 100 | 4710 | 52500 | 8424 | 36 | 2130 | 792 | 3.11 | 5500 | 176179
平均 | 18.6452 | / | 179581.3548 | 190.5819 | 191.9355 | 4746.2581 | 52209.6774 | 7228.2581 | 26.1935 | 2892.6774 | 1029.6774 | 2.9555 | 5377.8065 | 174203.5484
合计 | / | / | 5567022 | 5908.04 | 5950 | / | 1618500 | 224076 | 812 | 89673 | 31920 | 91.62 | 166712 | 5400310
审核： | [5 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间: | 2021-04-05
27798.63
[13 empty] | 最大 | 207229
[13 empty] | 最小 | 117541

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-03-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 5400310 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 5908.04 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1618500 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29971 | 除臭用水量 | 1862.3 | 4035.7
| 日均处理量 | 174203.5484 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5950 |  | 日均用电量（度） |  | 52209.6774 |  | CODcr（度/kg） | 1.6431 | 除臭用电量 | 42248
|  |  |  | 含水率（%） | 77.83 |  | 用水量（T） |  | 5898
| 最高日处理量 | 207229 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.5426 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 89.673 |  | BOD5（度/kg） | 2.8274
| 最低日处理量 | 117541 |  | 产泥率(g/m３) | 242.5439 |  | 药单耗(g/m3) |  | 16.6052 |  | SS（度/kg） | 2.2901
| 负荷率（%） | 87.1018 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 224.076 |  | 氯酸钠（T） |  | 31.92 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 91.62
| 进水水温(℃) | 18.6452 |  | 药单耗(g/m3) | 41.4932 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.9108 |  | 药单耗(g/m3) | 16.9657
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 211 |  | 28.6 |  | 86.4455 |  | 985016.544 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2836.5 | 28.6 | 5400310 | 154.4489 | CODcr
| BOD5 | 107 |  | <2 |  | 99.0654 |  | 572432.86 |  |  | 英科环境 | 1610.48 | 1 | 5400310 | 5.4003 | BOD5
| SS | 136 |  | 5.13 |  | 96.2279 |  | 706738.5697 |  |  | 其它 | 1461.06 | 5.1 | 5400310 | 27.5416 | SS
| TP | 2.51 |  | 0.11 |  | 95.6175 |  | 12960.744 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.1 | 5400310 | 0.54003 | TP
| TN | 26.4 |  | 7.42 |  | 71.8939 |  | 102497.8838 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7.4 | 5400310 | 39.9623 | TN
| NH3-N | 20.2 |  | 0.52 |  | 97.4257 |  | 106278.1008 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.5 | 5400310 | 2.7002 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼5908.04吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1610.48吨，国电常州发电有限公司2836.50吨，外运接种1461.06吨：常州市百丈污水处理有限公司105吨，常州龙宇颜料化学有限公司1140吨，江苏盈天化学有限公司75吨，富德（常州）能源化工发展有限公司111.06吨，天合光能股份有限公司硅片分公司30吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/4/5

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-03-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 280 | 137 | 164 | 2.39 | 19.3 | 25.4 | 30 | <2 | 18 | 0.51 | 0.56 | 7.21 | 22 | <2 | 6 | 0.09 | 0.4 | 7.18 | 77.8 | <20 | 71.73%
2 | 146 | 70.4 | 80 | 2.08 | 19.2 | 24.7 | 33 | 2.17 | 16 | 0.54 | 0.97 | 8.54 | 24 | <2 | 5 | 0.12 | 0.44 | 8.28 | 77.6 | <20 | 66.48%
3 | 174 | 90.4 | 92 | 2.08 | 18.6 | 23.6 | 38 | 2.08 | 17 | 0.55 | 0.7 | 7.61 | 29 | <2 | 5 | 0.19 | 0.56 | 7.16 | 78 | <20 | 69.66%
4 | 176 | 86.2 | 88 | 2.69 | 23.4 | 29 | 46 | 2.38 | 18 | 0.47 | 0.89 | 7.46 | 27 | <2 | 5 | 0.17 | 0.48 | 7.44 | 77.7 | 20 | 74.34%
5 | 243 | 126 | 166 | 2.2 | 20.1 | 26.1 | 38 | 2.17 | 18 | 0.56 | 0.79 | 6.92 | 27 | <2 | 6 | 0.17 | 0.48 | 6 | 78.2 | 50 | 77.01%
6 | 155 | 77.4 | 96 | 2.59 | 23 | 28.8 | 38 | 2.09 | 17 | 0.56 | 0.77 | 6.67 | 26 | <2 | 5 | 0.12 | 0.48 | 6.44 | 77.5 |  | 77.64%
7 | 238 | 120 | 196 | 2.84 | 19 | 25.4 | 44 | 2.98 | 18 | 0.41 | 0.79 | 7.06 | 29 | <2 | 5 | 0.12 | 0.56 | 6.3 | 77.9 |  | 75.2%
8 | 238 | 117 | 190 | 4.55 | 22.1 | 29.9 | 45 | 2.15 | 19 | 0.41 | 0.87 | 7.41 | 31 | <2 | 5 | 0.12 | 0.56 | 7.31 | 77.7 | <20 | 75.55%
9 | 221 | 113 | 170 | 2.15 | 19 | 25.3 | 35 | <2 | 15 | 0.58 | 0.66 | 8.1 | 28 | <2 | 5 | 0.11 | 0.52 | 7.85 | 78.4 | 20 | 68.97%
10 | 166 | 86.7 | 98 | 2.3 | 25 | 31.3 | 41 | 2.65 | 17 | 0.52 | 0.73 | 7.75 | 29 | <2 | 5 | 0.12 | 0.5 | 7.56 | 78.2 | 50 | 75.85%
11 | 234 | 115 | 166 | 2.45 | 21.1 | 26.2 | 46 | 2.78 | 20 | 0.44 | 0.74 | 7.8 | 25 | <2 | 5 | 0.09 | 0.53 | 7.46 | 77.8 | <20 | 71.53%
12 | 260 | 127 | 132 | 3.13 | 20 | 29.2 | 44 | 2.12 | 16 | 0.54 | 0.76 | 7.76 | 27 | <2 | 5 | 0.09 | 0.45 | 7.26 | 77.4 | 20 | 75.14%
13 | 175 | 89.2 | 82 | 2.45 | 22.9 | 28.4 | 40 | <2 | 20 | 0.56 | 0.6 | 8 | 28 | <2 | 5 | 0.08 | 0.42 | 7.16 | 77.6 |  | 74.79%
14 | 138 | 72.4 | 86 | 2.5 | 23 | 27.8 | 45 | 2.66 | 20 | 0.48 | 0.86 | 11.9 | 28 | <2 | 5 | 0.14 | 0.5 | 8.69 | 78.2 |  | 68.74%
15 | 266 | 135 | 196 | 2.92 | 26.4 | 32.7 | 44 | 2.56 | 18 | 0.57 | 0.72 | 7.61 | 29 | <2 | 5 | 0.1 | 0.55 | 7.41 | 77.9 | <20 | 77.34%
16 | 212 | 105 | 148 | 3.73 | 25.8 | 31.9 | 42 | 2.14 | 19 | 0.48 | 1.62 | 9.36 | 31 | <2 | 5 | 0.16 | 0.97 | 8.27 | 77.8 | <20 | 74.08%
17 | 224 | 116 | 160 | 3.16 | 27.3 | 33.6 | 34 | <2 | 16 | 0.52 | 0.53 | 7.74 | 25 | <2 | 5 | 0.15 | 0.38 | 7.52 | 77.5 | <20 | 77.62%
18 | 146 | 75.8 | 98 | 2.37 | 16 | 23.6 | 40 | <2 | 14 | 0.53 | 0.72 | 7.97 | 27 | <2 | 5 | 0.11 | 0.54 | 7.62 | 77.8 | <20 | 67.71%
19 | 210 | 111 | 132 | 2.32 | 18.7 | 23.8 | 44 | 2.14 | 18 | 0.51 | 0.62 | 7.72 | 30 | <2 | 5 | 0.08 | 0.45 | 7.28 | 77.9 | <20 | 69.41%
20 | 242 | 120 | 106 | 2.52 | 17.4 | 23.4 | 46 | 2.77 | 20 | 0.56 | 0.7 | 8.32 | 33 | <2 | 5 | 0.08 | 0.46 | 7.82 | 78.1 |  | 66.58%
21 | 224 | 116 | 168 | 1.9 | 18.2 | 25.3 | 37 | <2 | 16 | 0.52 | 0.6 | 6.38 | 28 | <2 | 5 | 0.09 | 0.44 | 6.24 | 77.8 |  | 75.34%
22 | 130 | 65.2 | 80 | 2.38 | 23.9 | 29.6 | 36 | <2 | 16 | 0.5 | 0.69 | 7.82 | 26 | <2 | 5 | 0.08 | 0.45 | 7.38 | 77.7 | <20 | 75.07%
23 | 259 | 137 | 136 | 3.11 | 23.7 | 29.2 | 40 | <2 | 14 | 0.51 | 0.8 | 8.47 | 28 | <2 | 5 | 0.07 | 0.73 | 7.54 | 78 | <20 | 74.18%
24 | 226 | 115 | 118 | 1.92 | 17.1 | 22.6 | 39 | <2 | 13 | 0.56 | 0.66 | 9.36 | 26 | <2 | 5 | 0.08 | 0.45 | 8.47 | 77.8 | <20 | 62.52%
25 | 249 | 125 | 148 | 1.8 | 15 | 21.2 | 42 | 2.14 | 17 | 0.56 | 0.62 | 7.87 | 30 | <2 | 5 | 0.08 | 0.6 | 7.7 | 77.5 | <20 | 63.68%
26 | 152 | 80.2 | 60 | 1.69 | 15.3 | 21.6 | 49 | <2 | 19 | 0.53 | 0.6 | 6.48 | 30 | <2 | 5 | 0.09 | 0.44 | 6.38 | 77.9 | <20 | 70.46%
27 | 232 | 118 | 146 | 2.32 | 16.7 | 22.9 | 45 | <2 | 18 | 0.52 | 0.61 | 8.22 | 31 | <2 | 5 | 0.1 | 0.54 | 7.2 | 77.5 |  | 68.56%
28 | 270 | 140 | 240 | 3.56 | 15.7 | 22.6 | 54 | 2.33 | 19 | 0.41 | 0.77 | 7.67 | 33 | <2 | 6 | 0.11 | 0.54 | 7.6 | 77.9 |  | 66.37%
29 | 320 | 170 | 252 | 2.08 | 20.4 | 26.9 | 48 | <2 | 19 | 0.45 | 0.68 | 8.22 | 34 | <2 | 5 | 0.13 | 0.6 | 8.17 | 78.2 | <20 | 69.63%
30 | 190 | 97.1 | 110 | 2 | 17.7 | 24.9 | 54 | 2.98 | 20 | 0.44 | 0.77 | 8.67 | 31 | <2 | 5 | 0.11 | 0.58 | 7.98 | 77.8 | <20 | 67.95%
31 | 152 | 77.4 | 120 | 1.55 | 16.1 | 21.8 | 46 | 2.03 | 20 | 0.55 | 0.71 | 7.87 | 34 | <2 | 6 | 0.15 | 0.54 | 7.5 | 77.7 | <20 | 65.6%
平均 | 211 | 107 | 136 | 2.51 | 20.2 | 26.4 | 42 | 2.39 | 17.58 | 0.51 | 0.75 | 7.9 | 28.6 | <2 | 5.13 | 0.11 | 0.52 | 7.42 | 77.83 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/4/5
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 211 | 320 | 130 | 28.6 | 34 | 22 | 86.45% |  | B/C | 0.50711
| BOD5 | 107 | 170 | 65.2 | <2 | <2 | <2 | 98.13% |  | B/TN | 4.053
| SS | 136 | 252 | 60 | 5.13 | 6 | 5 | 96.23% |  | B/TP | 42.6295
| TP | 2.51 | 4.55 | 1.55 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 95.62%
| NH3-N | 20.2 | 27.3 | 15 | 0.52 | 0.97 | 0.38 | 97.43%
| TN | 26.4 | 33.6 | 21.2 | 7.42 | 8.69 | 6 | 71.89%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 576 | 77.42% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 343 | 46.1% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 268 | 36.02% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 78 | 10.48% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 486 | 65.32% | 100% | 25日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 282 | 37.9% | 100% | 25日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 406 | 54.57% | 100% | 3-12日电机保养、25日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 384 | 51.61% | 52% | 23日安装
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 528 | 70.97% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 312 | 41.94% | 42%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 312 | 41.94% | 42%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 499 | 67.07% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 154 | 20.7% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 728 | 97.85% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 310 | 41.67% | 42% | 3日软启动器修理
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 504 | 67.74% | 100% | 8日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5-23日修理
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 55% | 8日保养
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98.12% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 668 | 89.78% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 192 | 25.81% | 76% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 576 | 77.42% | 77% | 8日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 18 | 2.419% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 656 | 88.17% | 88% | 3日电动头修理
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 79.57% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 592 | 79.57% | 80%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 592 | 79.57% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 592 | 79.57% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 608 | 81.72% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 608 | 81.72% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 81.72% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 608 | 81.72% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 586 | 78.76% | 100% | 4日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 586 | 78.76% | 100% | 4日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 514 | 69.09% | 100% | 4日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 586 | 78.76% | 79% | 4日保养、24日更换膜片
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100% | 4日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 580 | 77.96% | 100% | 4日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 580 | 77.96% | 100% | 4日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 580 | 77.96% | 100% | 4日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 580 | 77.96% | 100% | 4日保养
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 97% | 25日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 25日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100% | 8日保养
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 53.4 | 7.177% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 53.2 | 7.151% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 40.6 | 5.457% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 40.6 | 5.457% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 38.3 | 5.148% | 97%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 50 | 6.72% | 100% | 2日更换加热管
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 150 | 20.16% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 94 | 12.63% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 660 | 88.71% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100% | 9日更换氯酸钠泵
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100% | 11日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 11日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 656 | 88.17% | 97% | 11日保养
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 99% | 31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 656 | 88.17% | 87% | 22日保养、30-31日背驱电机轴承更换
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/4/2

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-03-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-03-05 2021-03-12 2021-03-19 2021-03-26
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-03-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-03-03
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-03-03
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-03-03
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-03-03
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/4/5
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2021-3-25
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.67672 | 5.4995 | 2.4375 | 0分钟 | 5.8354 | 0分钟 | 1.6054
15分钟 | 2.097 | 3.4615 | 1.625 | 15分钟 | 4.0136 | 30分钟 | 2.1666
30分钟 | 3.2266 | 1.6908 | 1.178 | 30分钟 | 2.8563 | 60分钟 | 2.4777
60分钟 | 5.2949 | 0.86385 | 0.78875 | 45分钟 | 2.0423 | 90分钟 | 3.1132
MLSS(mg/l) | 4564 |  |  | 60分钟 | 1.1937 | MLSS(mg/l) | 4408
|  |  |  | 90分钟 | 0.57294
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4616
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/4/5