## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 4月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 928295 |  | 0.565 | 0.2851 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 19.6 | 雨 | 206129 | 0 | 0 | 120 | 175 | 5184 | 55600 | 7980 | 42 | 2698 | 960 | 2.5 | 0 | 5226 | 200903 | 聚丙烯酰阳离子 | 140200 |  | 28040 | 0.86763 | 28150 | 2021-04-01 | 120
2 | 20.7 | 阴 | 207384 | 0 | 187.58 | 0 | 200 | 4422 | 54500 | 8352 | 43 | 2627 | 936 | 2.23 | 0 | 5468 | 201916 | 聚丙烯酰阴离子 | 5522.4 | 145722.4 | 10400 | 0.092143 | 5784.76 | 2021-03-01 | 187.58
3 | 18.6 | 阴 | 199427 | 0 | 257.88 | 0 | 225 | 3946 | 53500 | 3204 | 17 | 1420 | 528 | 3.33 | 0 | 5549 | 193878 | 工业盐酸 | 38620.45 |  | 430 | 15.5853 | 182 | 2021-02-01 | 257.88
4 | 18.8 | 晴 | 157304 | 0 | 219.96 | 0 | 200 | 3610 | 52500 | 6468 | 42 | 1207 | 432 | 2.18 | 0 | 5508 | 151796 | 工业氯酸钠 | 174619.2912 | 213239.7412 | 5507.8 | 5.5015 | 5280.45 | 2021-04-01 | 219.96
5 | 18.7 | 晴 | 123116 | 0 | 113.78 | 120 | 200 | 4608 | 44000 | 8544 | 43 | 2485 | 888 | 2.21 | 0 | 5472 | 117644 | 混凝药剂 | 40285.872 |  | 348 | 20.0882 | 370 | 2021-02-01 | 233.78
6 | 19.2 | 阴 | 156528 | 55.18 | 84.82 | 0 | 225 | 3396 | 47700 | 7008 | 42 | 3195 | 1104 | 2.23 | 0 | 5493 | 151035 | 污泥外运 | 82820.09 | 计算见下表 |  |  |  |  | 140
7 | 20.9 | 晴 | 148601 | 140.8 | 0 | 36 | 225 | 4434 | 48500 | 7116 | 43 | 4828 | 1680 | 2.81 | 0 | 5602 | 142999 | 自来水 | 22776.1 |  | 4.21 |  |  |  | 176.8
8 | 21 | 晴 | 191421 | 144.66 | 0 | 0 | 200 | 4116 | 54700 | 6816 | 42 | 2130 | 792 | 1.99 | 0 | 5446 | 185975 | [7 empty] | 144.66
9 | 21 | 晴 | 209098 | 95.54 | 0 | 120 | 100 | 4094 | 54100 | 1428 | 0 | 1420 | 504 | 2.48 | 0 | 5502 | 203596 |  | 0.06928 | [5 empty] | 215.54
10 | 21.6 | 晴 | 213464 | 112.64 | 0 | 0 | 100 | 3806 | 56300 | 0 | 0 | 1491 | 552 | 2.22 | 0 | 4575 | 208889 | 总药剂 | 399248.0132 | 除磷药剂 | 45808.272 |  |  |  | 112.64
11 | 20.8 | 阴 | 209369 | 0 | 38.14 | 120 | 125 | 4054 | 57000 | 2544 | 12 | 3053 | 1080 | 4.33 | 0 | 5966 | 203403 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 158.14
12 | 21.2 | 雨 | 205026 | 0 | 113.5 | 0 | 100 | 4010 | 54100 | 7188 | 39 | 3692 | 1200 | 2.25 | 0 | 4993 | 200033 | 4662.46 | 1242.1 | 2390.36 | 1030 |  |  |  | 113.5
13 | 19.7 | 阴 | 209556 | 111.32 | 0 | 0 | 200 | 3970 | 54200 | 2724 | 16 | 4260 | 1464 | 2.21 | 0 | 6078 | 203478 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 111.32
14 | 20 | 阴 | 209784 | 148.3 | 0 | 15 | 175 | 3452 | 55200 | 3192 | 12 | 3266 | 1152 | 1.86 | 0 | 5517 | 204267 | 82820.09 | 28319.88 | 54500.21 |  |  |  |  | 163.3
15 | 21 | 阴 | 213256 | 183.82 | 0 | 0 | 200 | 3776 | 54500 | 0 | 0 | 3195 | 1104 | 2.04 | 0 | 5500 | 207756 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 183.82
16 | 20.8 | 阴 | 209726 | 181.68 | 0 | 0 | 200 | 3474 | 55600 | 0 | 0 | 1988 | 720 | 2.25 | 0 | 5489 | 204237 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 181.68
17 | 19.8 | 晴 | 213119 | 111.28 | 37.78 | 120 | 200 | 3918 | 57600 | 492 | 0 | 1562 | 552 | 2.24 | 0 | 5532 | 207587 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 269.06
18 | 21.6 | 晴 | 213626 | 108.98 | 0 | 0 | 100 | 3506 | 61000 | 468 | 2 | 2982 | 1032 | 2.14 | 0 | 5460 | 208166 | 82820.09 |  |  | 0 |  |  |  | 108.98
19 | 21.8 | 晴 | 201487 | 111.4 | 0 | 4 | 100 | 3544 | 59800 | 4440 | 16 | 4260 | 1488 | 3 | 0 | 5504 | 195983 | [7 empty] | 115.4
20 | 21.5 | 阴 | 179223 | 74.46 | 34.66 | 0 | 125 | 4270 | 54500 | 5040 | 15 | 3976 | 1416 | 2.26 | 0 | 5496 | 173727 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 5000 | 531 |  |  |  | 109.12
21 | 21.6 | 阴 | 184240 | 54.52 | 10.2 | 15 | 100 | 4922 | 56700 | 3720 | 10 | 3266 | 1152 | 2.43 | 0 | 5496 | 178744 |  | 单耗（kg/T） | 4.879 | 0.092143 |  |  |  | 79.72
22 | 21 | 雨 | 208294 | 0 | 0 | 120 | 100 | 3820 | 55500 | 0 | 0 | 2840 | 1008 | 2.31 | 0 | 5501 | 202793 | 混凝剂 | 用量（kg） | 115764 |  |  |  |  | 120
23 | 22 | 晴 | 210970 | 109 | 0 | 15 | 100 | 4742 | 55500 | 0 | 0 | 2556 | 912 | 1.79 | 0 | 5383 | 205587 |  | 单耗（g/m3） | 20.1 |  |  |  |  | 124
24 | 21 | 晴 | 209923 | 53.34 | 52.54 | 0 | 100 | 4136 | 56500 | 720 | 2 | 4260 | 1512 | 2.23 | 0 | 5634 | 204289 | 盐酸 | 用量（kg） | 89815 |  |  |  |  | 105.88
25 | 20.8 | 阴 | 193924 | 0 | 91.26 | 0 | 125 | 4230 | 57800 | 10080 | 36 | 3834 | 1344 | 1.63 | 0 | 5481 | 188443 |  | 单耗（g/m3） | 15.6 |  |  |  |  | 91.26
26 | 21 | 晴 | 209776 | 91.56 | 0 | 0 | 200 | 4422 | 59100 | 4680 | 17 | 4260 | 1512 | 1.57 | 0 | 5522 | 204254 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 31704 |  |  |  |  | 91.56
27 | 22 | 雨 | 208637 | 73.78 | 0 | 120 | 250 | 2916 | 54600 | 7320 | 23 | 4473 | 1560 | 1.72 | 0 | 5502 | 203135 |  | 单耗（g/m3） | 5.5 |  |  |  |  | 193.78
28 | 22 | 晴 | 208254 | 140.5 | 0 | 45 | 225 | 4182 | 54600 | 2760 | 9 | 3337 | 1200 | 3.14 | 0 | 5523 | 202731 | 乙酸 | 用量（T） | 70.66 |  |  |  |  | 185.5
29 | 22.6 | 晴 | 209342 | 127.38 | 0 | 45 | 250 | 4314 | 55900 | 3480 | 8 | 2840 | 1032 | 2.74 | 0 | 5502 | 203840 |  | 单耗（g/m3） | 12.26 |  |  |  |  | 172.38
30 | 22.7 | 晴 | 207171 | 160.22 | 0 | 15 | 175 | 4372 | 51900 | 0 | 0 | 2414 | 888 | 2.34 | 0 | 5461 | 201710 | [7 empty] | 175.22
平均 | 20.8333 | / | 197572.5 | 79.6787 | 41.4033 | 34.3333 | 166.6667 | 4054.8667 | 54766.6667 | 3858.8 | 17.7 | 2993.8333 | 1056.8 | 2.3553 | 0 | 5479.3667 | 192093.1333
合计 | / | / | 5927175 | 2390.36 | 1242.1 | 1030 | 5000 | / | 1643000 | 115764 | 531 | 89815 | 31704 | 70.66 | 0 | 164381 | 5762794 | [7 empty] | 4662.46
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-04-05
27842.65
[16 empty] | 最大 | 208889
[14 empty] | 70660 |  | 最小 | 117644

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 5762794 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4662.46 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1643000 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.2851 | 除臭用水量 | 1747.5 | 3662.5
| 日均处理量 | 192093.1333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5000 |  | 日均用电量（度） |  | 54766.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.478 | 除臭用电量 | 39804
|  |  |  | 含水率（%） | 78.02 |  | 用水量（T） |  | 5410
| 最高日处理量 | 208889 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.879 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 89.815 |  | BOD5（度/kg） | 2.5009
| 最低日处理量 | 117644 |  | 产泥率(g/m３) | 177.8319 |  | 药单耗(g/m3) |  | 15.5853 |  | SS（度/kg） | 2.1819
| 负荷率（%） | 96.0466 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 115.764 |  | 氯酸钠（T） |  | 31.704 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 70.66
| 进水水温(℃) | 20.8333 |  | 药单耗(g/m3) | 20.0882 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.5015 |  | 药单耗(g/m3) | 12.2614
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 221 |  | 28.1 |  | 87.2851 |  | 1111642.9626 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2390.36 | 28.1 | 5762794 | 161.9345 | CODcr
| BOD5 | 115 |  | <2 |  | 99.1304 |  | 656958.516 |  |  | 英科环境 | 1242.1 | 1 | 5762794 | 5.7628 | BOD5
| SS | 136 |  | 5.33 |  | 96.0809 |  | 753024.292 |  |  | 其它 | 1030 | 5.3 | 5762794 | 30.5428 | SS
| TP | 2.78 |  | 0.11 |  | 96.0432 |  | 15386.66 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.1 | 5762794 | 0.57628 | TP
| TN | 25.8 |  | 7 |  | 72.8682 |  | 108340.5272 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 7 | 5762794 | 40.3396 | TN
| NH3-N | 19.6 |  | 0.44 |  | 97.7551 |  | 110415.133 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.4 | 5762794 | 2.3051 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4662.46吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1242.10吨，国电常州发电有限公司2390.36吨，外运接种1030.00吨：常州龙宇颜料化学有限公司840吨，新阳科技集团有限公司36吨，天合光能股份有限公司45吨，常州海克莱化学有限公司4吨，常州瑞明药业有限公司15吨，江苏盈天化学有限公司90吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/5/11

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 494 | 256 | 288 | 2.73 | 15.8 | 21.8 | 41 | <2 | 18 | 0.22 | 0.73 | 7.5 | 31 | <2 | 7 | 0.14 | 0.55 | 6.98 | 77.8 | 50 | 67.98%
2 | 329 | 167 | 230 | 2.98 | 17.8 | 24.7 | 46 | 2.32 | 19 | 0.36 | 0.63 | 6.7 | 30 | <2 | 5 | 0.12 | 0.48 | 6.06 | 78.4 | 20 | 75.47%
3 | 158 | 82.1 | 99 | 2.48 | 19.4 | 28 | 47 | 2.16 | 20 | 0.38 | 0.58 | 7.2 | 31 | <2 | 5 | 0.11 | 0.43 | 7 | 78 |  | 75%
4 | 308 | 157 | 248 | 3.92 | 21.3 | 28.9 | 48 | 2.4 | 20 | 0.59 | 0.74 | 7.79 | 33 | <2 | 6 | 0.11 | 0.5 | 6.58 | 77.8 |  | 77.23%
5 | 264 | 132 | 142 | 2.35 | 18.7 | 24.1 | 44 | <2 | 16 | 0.33 | 0.67 | 7.89 | 31 | <2 | 5 | 0.07 | 0.49 | 6.7 | 78.3 | 80 | 72.2%
6 | 168 | 87.4 | 110 | 2.43 | 25.4 | 30.6 | 44 | <2 | 15 | 0.4 | 0.44 | 7 | 22 | <2 | 5 | 0.12 | 0.33 | 6.68 | 78.7 | <20 | 78.17%
7 | 134 | 68.9 | 96 | 2.56 | 24.4 | 29.8 | 35 | <2 | 12 | 0.29 | 0.56 | 6.8 | 23 | <2 | 5 | 0.13 | 0.41 | 6.36 | 77.9 | <20 | 78.66%
8 | 224 | 117 | 126 | 2.48 | 20.5 | 26.5 | 39 | <2 | 13 | 0.26 | 0.55 | 7.74 | 28 | <2 | 5 | 0.15 | 0.35 | 6.26 | 78.8 | 70 | 76.38%
9 | 230 | 118 | 122 | 2.42 | 15.4 | 22.2 | 43 | <2 | 15 | 0.33 | 0.5 | 7.5 | 29 | <2 | 5 | 0.13 | 0.4 | 5.76 | 78.3 | <20 | 74.05%
10 | 229 | 119 | 116 | 2.13 | 20.1 | 25.8 | 42 | 2.02 | 19 | 0.17 | 0.53 | 6.21 | 32 | <2 | 5 | 0.1 | 0.4 | 5.44 | 78.5 |  | 78.91%
11 | 256 | 136 | 220 | 3.49 | 24.2 | 29.6 | 39 | <2 | 20 | 0.3 | 0.57 | 8.78 | 29 | <2 | 6 | 0.19 | 0.45 | 7.99 | 77.9 |  | 73.01%
12 | 244 | 129 | 120 | 3.76 | 24.1 | 29.3 | 37 | <2 | 18 | 0.28 | 0.57 | 8.98 | 25 | <2 | 5 | 0.1 | 0.52 | 8.09 | 78 | <20 | 72.39%
13 | 159 | 77.9 | 97 | 2.18 | 17.5 | 24.3 | 36 | <2 | 18 | 0.27 | 0.55 | 8.02 | 26 | <2 | 5 | 0.12 | 0.48 | 7.65 | 78.8 | 100 | 68.52%
14 | 154 | 80.2 | 86 | 1.92 | 18 | 23.8 | 34 | <2 | 18 | 0.23 | 0.47 | 7.1 | 25 | <2 | 5 | 0.12 | 0.35 | 6.41 | 78.3 | <20 | 73.07%
15 | 141 | 72.9 | 94 | 2.34 | 13.6 | 22 | 37 | <2 | 10 | 0.31 | 0.51 | 7.4 | 26 | <2 | 5 | 0.11 | 0.39 | 6.7 | 78.4 | <20 | 69.55%
16 | 228 | 121 | 130 | 2.45 | 20.5 | 28.1 | 49 | <2 | 20 | 0.33 | 0.52 | 8.54 | 30 | <2 | 6 | 0.12 | 0.43 | 7.02 | 77.8 | <20 | 75.02%
17 | 178 | 92.6 | 98 | 3.2 | 22.2 | 28.7 | 49 | <2 | 19 | 0.36 | 0.54 | 7.3 | 33 | <2 | 6 | 0.11 | 0.39 | 6.08 | 78.2 |  | 78.82%
18 | 237 | 123 | 204 | 2.82 | 27.4 | 32.4 | 42 | <2 | 15 | 0.28 | 0.56 | 10.1 | 28 | <2 | 5 | 0.1 | 0.45 | 8.9 | 77.7 |  | 72.53%
19 | 144 | 76.2 | 70 | 2.29 | 16.6 | 25.4 | 51 | 2.04 | 20 | 0.6 | 0.67 | 11.4 | 30 | <2 | 5 | 0.12 | 0.38 | 8.75 | 77.5 | <20 | 65.55%
20 | 280 | 147 | 188 | 2.72 | 23.6 | 28.8 | 47 | 2.56 | 17 | 0.47 | 0.56 | 7 | 27 | <2 | 5 | 0.12 | 0.48 | 6.87 | 78 | <20 | 76.15%
21 | 267 | 142 | 180 | 2.57 | 16.7 | 22.4 | 45 | 2.44 | 16 | 0.34 | 0.51 | 7.17 | 26 | <2 | 5 | 0.09 | 0.25 | 7.04 | 78.2 | 40 | 68.57%
22 | 226 | 120 | 124 | 1.81 | 16 | 21.8 | 42 | 2.34 | 20 | 0.2 | 0.48 | 7.02 | 31 | <2 | 5 | 0.1 | 0.43 | 6.72 | 77.8 | <20 | 69.17%
23 | 170 | 91.8 | 92 | 2.02 | 15.9 | 20.8 | 45 | 2.06 | 18 | 0.32 | 0.5 | 7.42 | 32 | <2 | 5 | 0.14 | 0.4 | 7.34 | 77.6 | <20 | 64.71%
24 | 232 | 125 | 196 | 2.79 | 18.3 | 23.6 | 47 | 2.82 | 20 | 0.52 | 0.63 | 7.02 | 28 | <2 | 5 | 0.1 | 0.4 | 6.87 | 77.5 |  | 70.89%
25 | 226 | 120 | 166 | 2.34 | 12.9 | 20 | 45 | 2.54 | 19 | 0.18 | 0.65 | 8.51 | 28 | <2 | 6 | 0.06 | 0.55 | 7.49 | 78.1 |  | 62.55%
26 | 292 | 155 | 74 | 5.81 | 18.8 | 24.3 | 49 | 3.22 | 19 | 0.73 | 1.22 | 9.75 | 25 | <2 | 6 | 0.1 | 0.44 | 8.73 | 77.6 | <20 | 64.07%
27 | 149 | 78.4 | 74 | 2.59 | 17.9 | 23 | 44 | 2.01 | 15 | 0.36 | 0.65 | 9.45 | 27 | <2 | 6 | 0.11 | 0.48 | 7.49 | 77.6 | 120 | 67.43%
28 | 188 | 102 | 88 | 3.77 | 22.7 | 28.8 | 42 | <2 | 15 | 0.47 | 0.76 | 9.3 | 26 | <2 | 6 | 0.12 | 0.48 | 7.42 | 77.9 | <20 | 74.24%
29 | 178 | 94.3 | 112 | 3.92 | 24 | 29.5 | 40 | 2.14 | 11 | 0.26 | 0.83 | 8.21 | 27 | <2 | 5 | 0.09 | 0.55 | 5.96 | 77.4 | <20 | 79.8%
30 | 139 | 75.1 | 78 | 2.17 | 19.4 | 25.2 | 38 | 2.06 | 10 | 0.3 | 0.47 | 7.42 | 25 | <2 | 5 | 0.09 | 0.42 | 6.77 | 77.8 | <20 | 73.13%
平均 | 221 | 115 | 136 | 2.78 | 19.6 | 25.8 | 42.9 | 2.34 | 16.83 | 0.35 | 0.61 | 7.9 | 28.1 | <2 | 5.33 | 0.11 | 0.44 | 7 | 78.02 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/5/6
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 221 | 494 | 134 | 28.1 | 33 | 22 | 87.29% |  | B/C | 0.52036
| BOD5 | 115 | 256 | 68.9 | <2 | <2 | <2 | 98.26% |  | B/TN | 4.4574
| SS | 136 | 288 | 70 | 5.33 | 7 | 5 | 96.08% |  | B/TP | 41.3669
| TP | 2.78 | 5.81 | 1.81 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 96.04%
| NH3-N | 19.6 | 27.4 | 12.9 | 0.44 | 0.55 | 0.25 | 97.76%
| TN | 25.8 | 32.4 | 20 | 7 | 8.9 | 5.44 | 72.87%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 21日保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 21日保养
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 21日保养
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100% | 21日保养
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 694 | 96.39% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 397 | 55.14% | 100% | 30日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 30日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 401 | 55.69% | 100% | 30日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 710 | 99% | 100% | 30日保养
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 248 | 34.44% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 110 | 15.28% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 470 | 65.28% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 700 | 97.22% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 413 | 57.36% | 100% | 29日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 8 | 1.111% | 100% | 29日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 192 | 26.67% | 100% | 29日保养
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 628 | 87.22% | 100% | 29日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 688 | 95.56% | 100% | 29日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100% | 29日保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 78 | 10.83% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 468 | 65% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 68.89% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 716 | 68.89% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 496 | 68.89% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 19日单向阀清洗
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100% | 19日单向阀清洗
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 97% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 2日清水阀气压调节阀调整
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 50.7 | 7.042% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 49.8 | 6.917% | 100% | 25日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 40.7 | 5.653% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 41.7 | 5.792% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 41.9 | 5.819% | 100% | 25日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 715 | 99% | 100% | 15日更换加热管
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 25日更换加热管
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 300 | 41.67% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 714 | 99.17% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 640 | 89% | 100% | 9-13日干泥泵减速机修理、29日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 650 | 90% | 100% | 20-23日干泥泵减速机修理、21日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/5/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-04-07 2021-04-14 2021-04-21 2021-04-28
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-04-07
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-04-07
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-04-07
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-04-07
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/5/6
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期南 |  |  |  | 采样时间：2021-4-20
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.059 | 6.0361 | 2.5819 | 0分钟 | 6.3865 | 0分钟 | 1.8496
15分钟 | 2.9841 | 4.0734 | 1.9447 | 15分钟 | 4.6288 | 30分钟 | 2.4161
30分钟 | 4.1788 | 2.1391 | 1.5298 | 30分钟 | 3.0281 | 60分钟 | 2.8264
60分钟 | 5.9362 | 0.96656 | 0.96164 | 45分钟 | 2.0908 | 90分钟 | 3.3159
MLSS(mg/l) | 4464 |  |  | 60分钟 | 1.1847 | MLSS(mg/l) | 4212
|  |  |  | 90分钟 | 0.57761
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4156
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/5/6