## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 5月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 923549 |  | 0.565 | 0.27056 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 23.5 | 晴 | 66552 | 108.7 | 0 | 0 | 100 | 4396 | 36600 | 2760 | 7 | 2130 | 792 | 1.53 | 0 | 5540 | 61012 | 聚丙烯酰阳离子 | 133891 |  | 28040 | 0.79035 | 28150 | 2021-04-01 | 108.7
2 | 24.6 | 晴 | 143192 | 106.6 | 0 | 0 | 50 | 4106 | 50500 | 20520 | 34 | 1278 | 480 | 2.49 | 0 | 5529 | 137663 | 聚丙烯酰阴离子 | 1965.6 | 135856.6 | 10400 | 0.031283 | 5784.76 | 2021-03-01 | 106.6
3 | 23.7 | 晴 | 162537 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 4224 | 47100 | 4680 | 10 | 1136 | 432 | 2.44 | 0 | 5437 | 157100 | 工业盐酸 | 38193.03 |  | 430 | 14.7015 | 182 | 2021-02-01 | 36.8
4 | 23.1 | 阴 | 213787 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4990 | 53000 | 0 | 0 | 1207 | 456 | 2.36 | 0 | 5595 | 208192 | 工业氯酸钠 | 185826.096 | 224019.126 | 5826 | 5.2794 | 5507.8 | 2021-05-01 | 0
5 | 23 | 晴 | 207994 | 0 | 0 | 120 | 200 | 4986 | 56200 | 600 | 3 | 3053 | 1080 | 2.16 | 0 | 5526 | 202468 | 混凝药剂 | 23176.8 |  | 348 | 11.0235 | 370 | 2021-02-01 | 120
6 | 22.8 | 晴 | 185971 | 178.68 | 0 | 15 | 200 | 4428 | 54300 | 3120 | 8 | 4260 | 1488 | 2.15 | 0 | 5528 | 180443 | 污泥外运 | 88806.91 | 计算见下表 |  |  |  |  | 193.68
7 | 22.5 | 晴 | 184629 | 165.36 | 0 | 0 | 225 | 4992 | 53100 | 1800 | 2 | 2840 | 1080 | 2.28 | 0 | 5520 | 179109 | 自来水 | 17383.09 |  | 4.21 |  |  |  | 165.36
8 | 22.6 | 晴 | 195393 | 181.78 | 0 | 0 | 200 | 4726 | 52400 | 0 | 0 | 1562 | 600 | 2.16 | 0 | 5528 | 189865 | [7 empty] | 181.78
9 | 25.1 | 晴 | 192802 | 184.44 | 0 | 0 | 200 | 5236 | 56400 | 3240 | 2 | 3053 | 1080 | 1.99 | 0 | 5520 | 187282 |  | 0.063402 | [5 empty] | 184.44
10 | 25.5 | 晴 | 202452 | 196.26 | 0 | 0 | 225 | 5064 | 56800 | 2040 | 3 | 4260 | 1488 | 1.74 | 0 | 5520 | 196932 | 总药剂 | 383052.526 | 除磷药剂 | 25142.4 |  |  |  | 196.26
11 | 23 | 阴 | 196494 | 176.46 | 0 | 0 | 200 | 4802 | 56900 | 2280 | 9 | 4473 | 1560 | 2.78 | 0 | 5512 | 190982 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 176.46
12 | 22.5 | 阴 | 206094 | 140.08 | 0 | 0 | 200 | 4582 | 55800 | 1200 | 5 | 2840 | 1032 | 2.75 | 0 | 5520 | 200574 | 4075.04 | 1023.04 | 2872 | 180 |  |  |  | 140.08
13 | 22.3 | 阴 | 209679 | 70.74 | 88.9 | 0 | 125 | 5580 | 55900 | 0 | 0 | 2627 | 960 | 2.36 | 0 | 5584 | 204095 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 159.64
14 | 22.5 | 阴 | 213685 | 91.58 | 0 | 0 | 175 | 4744 | 56800 | 0 | 0 | 2130 | 768 | 1.78 | 0 | 5467 | 208218 | 88806.91 | 23325.31 | 65481.6 |  |  |  |  | 91.58
15 | 23.3 | 晴 | 212734 | 179.3 | 0 | 0 | 200 | 4934 | 57600 | 0 | 0 | 1633 | 600 | 2.03 | 0 | 5536 | 207198 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 179.3
16 | 22.1 | 晴 | 214205 | 180.42 | 0 | 0 | 200 | 4824 | 53500 | 600 | 3 | 3550 | 1248 | 2.25 | 0 | 5515 | 208690 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180.42
17 | 23.5 | 阴 | 208911 | 179.96 | 17.44 | 0 | 225 | 4966 | 55600 | 5640 | 23 | 4118 | 1440 | 2.78 | 0 | 5538 | 203373 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 197.4
18 | 23 | 阴 | 209058 | 172.06 | 0 | 0 | 225 | 4908 | 53900 | 3240 | 11 | 4189 | 1488 | 2.15 | 0 | 5512 | 203546 | 88806.91 |  |  | 2.2737e-13 |  |  |  | 172.06
19 | 22.8 | 阴 | 212964 | 174.56 | 0 | 0 | 125 | 4478 | 55000 | 2280 | 5 | 3905 | 1344 | 2.12 | 0 | 5528 | 207436 | [7 empty] | 174.56
20 | 22.5 | 阴 | 214953 | 83.44 | 15.4 | 0 | 100 | 4696 | 50600 | 1080 | 3 | 2840 | 1008 | 2.04 | 0 | 5528 | 209425 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4775 | 189 |  |  |  | 98.84
21 | 23 | 晴 | 215073 | 102.68 | 0 | 0 | 100 | 5024 | 51600 | 0 | 0 | 2272 | 816 | 2.12 | 0 | 5536 | 209537 |  | 单耗（kg/T） | 5.264 | 0.031283 |  |  |  | 102.68
22 | 25.3 | 晴 | 216119 | 72.94 | 0 | 15 | 100 | 4646 | 53800 | 0 | 0 | 1633 | 600 | 2.06 | 0 | 5528 | 210591 | 混凝剂 | 用量（kg） | 66600 |  |  |  |  | 87.94
23 | 21.8 | 雨 | 211660 | 0 | 85.08 | 15 | 75 | 4422 | 52100 | 480 | 2 | 2982 | 1080 | 2.02 | 0 | 5528 | 206132 |  | 单耗（g/m3） | 11 |  |  |  |  | 100.08
24 | 23 | 晴 | 211857 | 0 | 86.32 | 0 | 150 | 4716 | 49700 | 3120 | 8 | 3550 | 1320 | 2.17 | 0 | 5528 | 206329 | 盐酸 | 用量（kg） | 88821 |  |  |  |  | 86.32
25 | 25.2 | 晴 | 213010 | 89.16 | 0 | 15 | 125 | 4494 | 52700 | 3240 | 19 | 3976 | 1440 | 2.23 | 0 | 5544 | 207466 |  | 单耗（g/m3） | 14.7 |  |  |  |  | 104.16
26 | 24 | 雨 | 213758 | 0 | 69.22 | 0 | 125 | 4832 | 49400 | 2280 | 12 | 2982 | 1080 | 2.56 | 0 | 5552 | 208206 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 31896 |  |  |  |  | 69.22
27 | 25 | 晴 | 211196 | 0 | 87.32 | 0 | 125 | 4646 | 49900 | 1320 | 10 | 2627 | 960 | 2.14 | 0 | 5536 | 205660 |  | 单耗（g/m3） | 5.28 |  |  |  |  | 87.32
28 | 25 | 晴 | 216266 | 0 | 85 | 0 | 175 | 4470 | 49700 | 0 | 0 | 2414 | 888 | 2.27 | 0 | 5456 | 210810 | 乙酸 | 用量（T） | 68.7 |  |  |  |  | 85
29 | 25.6 | 晴 | 217934 | 0 | 162.2 | 0 | 225 | 4498 | 51600 | 720 | 7 | 1633 | 600 | 2.12 | 0 | 5552 | 212382 |  | 单耗（g/m3） | 11.37 |  |  |  |  | 162.2
30 | 26.1 | 晴 | 217407 | 0 | 163.46 | 0 | 200 | 4406 | 53000 | 0 | 0 | 3053 | 1080 | 2.61 | 0 | 5552 | 211855 | [7 empty] | 163.46
31 | 26 | 阴 | 214581 | 0 | 162.7 | 0 | 150 | 4416 | 53100 | 360 | 3 | 4615 | 1608 | 2.06 | 0 | 5536 | 209045 | [7 empty] | 162.7
平均 | 23.6742 | / | 200417.6452 | 92.6452 | 33.0013 | 5.8065 | 154.0323 | 4717.1613 | 52729.0323 | 2148.3871 | 6.0968 | 2865.1935 | 1028.9032 | 2.2161 | 0 | 5526.8065 | 194890.8387
合计 | / | / | 6212947 | 2872 | 1023.04 | 180 | 4775 | / | 1634600 | 66600 | 189 | 88821 | 31896 | 68.7 | 0 | 171331 | 6041616 | [7 empty] | 4075.04
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-06-03
27534.51
[16 empty] | 最大 | 212382
[14 empty] | 68700 |  | 最小 | 61012

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6041616 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4075.04 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1634600 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27056 | 除臭用水量 | 1684.1 | 2444.9
| 日均处理量 | 194890.8387 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4775 |  | 日均用电量（度） |  | 52729.0323 |  | CODcr（度/kg） | 1.4361 | 除臭用电量 | 42300
|  |  |  | 含水率（%） | 77.74 |  | 用水量（T） |  | 4129
| 最高日处理量 | 212382 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.264 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 88.821 |  | BOD5（度/kg） | 2.4157
| 最低日处理量 | 61012 |  | 产泥率(g/m３) | 150.1426 |  | 药单耗(g/m3) |  | 14.7015 |  | SS（度/kg） | 2.5633
| 负荷率（%） | 97.4454 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 66.6 |  | 氯酸钠（T） |  | 31.896 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 68.7
| 进水水温(℃) | 23.6742 |  | 药单耗(g/m3) | 11.0235 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.2794 |  | 药单耗(g/m3) | 11.3711
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 214 |  | 25.6 |  | 88.0374 |  | 1138240.4544 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2872 | 25.6 | 6041616 | 154.6654 | CODcr
| BOD5 | 113 |  | <2 |  | 99.115 |  | 676660.992 |  |  | 英科环境 | 1023.04 | 1 | 6041616 | 6.0416 | BOD5
| SS | 111 |  | 5.45 |  | 95.0901 |  | 637692.5688 |  |  | 其它 | 180 | 5.5 | 6041616 | 33.2289 | SS
| TP | 3.95 |  | 0.1 |  | 97.4684 |  | 23260.2216 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.1 | 6041616 | 0.60416 | TP
| TN | 24.3 |  | 6.88 |  | 71.6872 |  | 105244.9507 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 6.9 | 6041616 | 41.6872 | TN
| NH3-N | 18.1 |  | 0.44 |  | 97.5691 |  | 106694.9386 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.4 | 6041616 | 2.4166 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4075.04吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1023.04吨，国电常州发电有限公司2872.00吨，外运接种180.00吨：常州龙宇颜料化学有限公司120吨，天合光能股份有限公司45吨，天合光能股份有限公司硅片分公司15吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/6/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 164 | 88.6 | 120 | 4.05 | 20.3 | 29.3 | 41 | 2.35 | 16 | 0.2 | 0.47 | 6.19 | 28 | <2 | 5 | 0.11 | 0.33 | 6.04 | 77.7 |  | 79.39%
2 | 338 | 179 | 164 | 3.42 | 16.7 | 21.8 | 44 | 2.16 | 17 | 0.29 | 1.24 | 8.02 | 29 | <2 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6.06 | 76.2 |  | 72.2%
3 | 234 | 124 | 198 | 3.36 | 24 | 30 | 45 | 2.6 | 18 | 0.74 | 2 | 9.4 | 29 | <2 | 5 | 0.12 | 1.34 | 7.2 | 78.6 | <20 | 76%
4 | 176 | 95 | 112 | 3.02 | 18.1 | 24 | 30 | <2 | 16 | 0.25 | 0.39 | 7.13 | 20 | <2 | 5 | 0.1 | 0.26 | 6.32 | 77.1 | <20 | 73.67%
5 | 120 | 66 | 72 | 2.59 | 21.7 | 26.6 | 32 | <2 | 19 | 0.27 | 0.44 | 8.12 | 24 | <2 | 5 | 0.09 | 0.33 | 7.18 | 77.8 | 140 | 73.01%
6 | 395 | 213 | 94 | 5.74 | 18.2 | 23.6 | 39 | <2 | 15 | 0.43 | 0.56 | 7.57 | 27 | <2 | 5 | 0.11 | 0.46 | 6.58 | 77.7 | <20 | 72.12%
7 | 240 | 127 | 90 | 4.26 | 20.1 | 25.8 | 36 | <2 | 17 | 0.24 | 0.63 | 8.51 | 24 | <2 | 5 | 0.1 | 0.48 | 8.12 | 77.9 | <20 | 68.53%
8 | 262 | 138 | 86 | 4.57 | 11.5 | 16.3 | 34 | <2 | 12 | 0.21 | 0.52 | 8.02 | 26 | <2 | 5 | 0.09 | 0.44 | 7.72 | 76.6 |  | 52.64%
9 | 148 | 79.9 | 108 | 3.07 | 14.3 | 20.4 | 37 | <2 | 18 | 0.22 | 0.51 | 7.03 | 28 | <2 | 8 | 0.11 | 0.44 | 6.58 | 78.8 |  | 67.75%
10 | 290 | 154 | 176 | 4.85 | 15 | 23.8 | 40 | 2.04 | 18 | 0.44 | 0.52 | 6.93 | 24 | <2 | 6 | 0.1 | 0.42 | 6.54 | 78.3 | 100 | 72.52%
11 | 276 | 140 | 134 | 4.93 | 18.3 | 26.1 | 35 | <2 | 16 | 0.3 | 0.53 | 8.02 | 25 | <2 | 7 | 0.1 | 0.48 | 6.49 | 77.7 | <20 | 75.13%
12 | 140 | 71.4 | 104 | 3.74 | 18.1 | 24.2 | 37 | <2 | 10 | 0.28 | 0.53 | 7.82 | 28 | <2 | 5 | 0.1 | 0.46 | 7.62 | 78.4 | <20 | 68.51%
13 | 114 | 58.2 | 106 | 3.59 | 15.8 | 23 | 36 | <2 | 18 | 0.19 | 0.52 | 7.3 | 29 | <2 | 5 | 0.1 | 0.47 | 6.63 | 76.6 | <20 | 71.17%
14 | 340 | 176 | 106 | 5.88 | 21.8 | 28.9 | 34 | <2 | 19 | 0.24 | 0.55 | 9.75 | 26 | <2 | 5 | 0.1 | 0.49 | 8.26 | 77.3 | <20 | 71.42%
15 | 304 | 161 | 114 | 5.55 | 17 | 23.4 | 42 | 2.14 | 18 | 0.26 | 0.42 | 8.54 | 27 | <2 | 5 | 0.1 | 0.37 | 7.97 | 78.3 |  | 65.94%
16 | 244 | 131 | 88 | 5.34 | 21.4 | 25.7 | 39 | <2 | 18 | 0.32 | 0.55 | 7.41 | 29 | <2 | 7 | 0.12 | 0.44 | 7.06 | 77.7 |  | 72.53%
17 | 94 | 49 | 110 | 3.09 | 15.3 | 21.6 | 31 | 2.16 | 17 | 0.21 | 0.43 | 7.46 | 26 | <2 | 7 | 0.12 | 0.34 | 6.62 | 78.9 | 50 | 69.35%
18 | 344 | 175 | 150 | 4.88 | 22 | 27.6 | 41 | 2.28 | 18 | 0.36 | 0.48 | 8.02 | 25 | <2 | 5 | 0.12 | 0.36 | 7.51 | 77.7 | <20 | 72.79%
19 | 220 | 115 | 112 | 4.42 | 17.5 | 23.8 | 28 | <2 | 9 | 0.2 | 0.46 | 7.95 | 24 | <2 | 5 | 0.12 | 0.44 | 7.75 | 77.3 | <20 | 67.44%
20 | 225 | 117 | 96 | 4.97 | 24.4 | 30.6 | 43 | 2.69 | 18 | 0.36 | 0.6 | 7.56 | 29 | <2 | 5 | 0.12 | 0.43 | 7.36 | 78.8 | <20 | 75.95%
21 | 108 | 57.3 | 68 | 2.99 | 12 | 18.6 | 25 | <2 | 11 | 0.15 | 0.48 | 7.9 | 22 | <2 | 5 | 0.09 | 0.42 | 7.31 | 76.6 | 140 | 60.7%
22 | 238 | 128 | 116 | 3.91 | 18.1 | 24.8 | 36 | <2 | 14 | 0.33 | 0.44 | 7.31 | 26 | <2 | 5 | 0.09 | 0.37 | 6.42 | 77.1 |  | 74.11%
23 | 247 | 130 | 174 | 5.19 | 22.9 | 30.1 | 39 | <2 | 18 | 0.24 | 0.55 | 7.8 | 32 | <2 | 5 | 0.1 | 0.45 | 7.51 | 77.3 |  | 75.05%
24 | 297 | 157 | 120 | 5.71 | 18 | 23.2 | 32 | <2 | 11 | 0.2 | 0.57 | 7.21 | 26 | <2 | 5 | 0.09 | 0.48 | 6.57 | 77.9 | 100 | 71.68%
25 | 94 | 48.8 | 84 | 3.43 | 18.9 | 25 | 34 | <2 | 7 | 0.3 | 0.46 | 6.91 | 22 | <2 | 5 | 0.08 | 0.43 | 5.6 | 78.1 | <20 | 77.6%
26 | 206 | 109 | 98 | 2.24 | 21.9 | 27.2 | 32 | <2 | 18 | 0.21 | 0.46 | 7.01 | 24 | <2 | 6 | 0.09 | 0.39 | 6.84 | 77.9 | <20 | 74.85%
27 | 148 | 78.4 | 78 | 1.98 | 15.8 | 21.9 | 27 | <2 | 12 | 0.22 | 0.55 | 6.42 | 25 | <2 | 6 | 0.08 | 0.46 | 6.37 | 78.8 | <20 | 70.91%
28 | 122 | 63.3 | 50 | 1.15 | 12.3 | 17.9 | 23 | <2 | 11 | 0.14 | 0.35 | 6.07 | 21 | <2 | 5 | 0.08 | 0.29 | 5.13 | 77.7 | <20 | 71.34%
29 | 120 | 62.4 | 78 | 1.69 | 16.1 | 21.8 | 35 | <2 | 11 | 0.17 | 0.37 | 6.57 | 24 | <2 | 5 | 0.09 | 0.35 | 6.12 | 78.9
30 | 164 | 86.9 | 108 | 4.34 | 19.4 | 25.5 | 33 | <2 | 10 | 0.26 | 0.47 | 7.6 | 21 | <2 | 5 | 0.1 | 0.42 | 7.04 | 76.6 |  | 72.39%
31 | 212 | 112 | 124 | 4.42 | 15.2 | 21.7 | 31 | <2 | 10 | 0.24 | 0.46 | 7.11 | 25 | <2 | 7 | 0.11 | 0.37 | 6.74 | 77.6 | <20 | 68.94%
平均 | 214 | 113 | 111 | 3.95 | 18.1 | 24.3 | 35.2 | 2.3 | 14.84 | 0.27 | 0.56 | 7.6 | 25.6 | <2 | 5.45 | 0.1 | 0.44 | 6.88 | 77.74 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/6/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 214 | 395 | 94 | 25.6 | 32 | 20 | 88.04% |  | B/C | 0.52804
| BOD5 | 113 | 213 | 48.8 | <2 | <2 | <2 | 98.23% |  | B/TN | 4.6502
| SS | 111 | 198 | 50 | 5.45 | 8 | 5 | 95.09% |  | B/TP | 28.6076
| TP | 3.95 | 5.88 | 1.15 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 97.47%
| NH3-N | 18.1 | 24.4 | 11.5 | 0.44 | 1.34 | 0.26 | 97.57%
| TN | 24.3 | 30.6 | 16.3 | 6.88 | 8.26 | 5.13 | 71.69%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 56 | 90% | 90% | 5-7日电机、减速机修理
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 534 | 71.77% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 514 | 69.09% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 506 | 68.01% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 154 | 20.7% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 12日保养
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 12日保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 12日保养
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 12日保养
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 12日保养
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 12日保养
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 12日保养
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 12日保养
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 12日保养
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 366 | 49.19% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 36 | 4.839% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 342 | 45.97% | 100% | 10日进风滤网更换
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 360 | 48.39% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 396 | 53.23% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 333 | 44.76% | 100% | 1-3日更换阀门及管道
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100% | 1-3日更换阀门及管道
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 274 | 36.83% | 100% | 1-3日更换阀门及管道
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 728 | 97.85% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 10日更换保护器底座
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 10日更换保护器底座
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100% | 1日更换管道及伸缩节
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100% | 1日更换管道及伸缩节
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100% | 1日更换管道及伸缩节
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98.12% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 12日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 214 | 28.76% | 100% | 12日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 12日保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100% | 12日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100% | 12日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100% | 12日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 62 | 8.333% | 100% | 12日保养
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 17日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 17日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日清水阀定位器调整
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日清水阀定位器调整
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 48.4 | 6.505% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 42.3 | 5.685% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 39.6 | 5.323% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 39.5 | 5.309% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 11日更换盐酸泵
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 26日盐酸背压阀更换
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 28日水射器阀门更换
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 310 | 41.67% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 24日背压阀更换
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 18日保养
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 14日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 20日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2020/6/3

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-05-10 2021-05-17 2021-05-24 2021-05-31
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/6/3
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-05-10
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-05-10
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-05-10
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-05-10
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/6/3
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2021-5-27
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.3774 | 6.4304 | 2.6316 | 0分钟 | 6.6151 | 0分钟 | 1.7956
15分钟 | 2.9695 | 4.6131 | 2.0534 | 15分钟 | 4.8105 | 30分钟 | 2.1606
30分钟 | 4.2671 | 3.0714 | 1.5753 | 30分钟 | 3.3891 | 60分钟 | 2.6359
60分钟 | 6.5441 | 1.1815 | 0.89766 | 45分钟 | 2.3583 | 90分钟 | 3.0594
MLSS(mg/l) | 4564 |  |  | 60分钟 | 1.3968 | MLSS(mg/l) | 4348
|  |  |  | 90分钟 | 0.7513
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4244
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/6/3