## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 6月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 916091 |  | 0.565 | 0.26327 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 26 | 晴 | 212239 | 0 | 123.04 | 0 | 100 | 4560 | 53300 | 2520 | 10 | 4118 | 1440 | 2.04 | 0 | 5528 | 206711 | 聚丙烯酰阳离子 | 147210 |  | 28040 | 0.85246 | 28150 | 2021-04-01 | 123.04
2 | 25 | 阴 | 213048 | 0 | 90.7 | 0 | 175 | 4840 | 52600 | 1560 | 3 | 3337 | 1200 | 2.18 | 0 | 5544 | 207504 | 聚丙烯酰阴离子 | 644.8 | 147854.8 | 10400 | 0.010067 | 5784.76 | 2021-03-01 | 90.7
3 | 26 | 阴 | 215201 | 0 | 128.18 | 0 | 200 | 4728 | 52100 | 0 | 0 | 2485 | 960 | 1.97 | 0 | 5536 | 209665 | 工业盐酸 | 43230.48 |  | 430 | 16.3245 | 182 | 2021-02-01 | 128.18
4 | 24.7 | 阴 | 214316 | 124.22 | 108.3 | 0 | 225 | 4704 | 52700 | 0 | 0 | 1917 | 720 | 1.91 | 0 | 5536 | 208780 | 工业氯酸钠 | 223277.2032 | 266507.6832 | 6235.4 | 5.8143 | 5826 | 2021-06-01 | 232.52
5 | 24.9 | 晴 | 214651 | 71.32 | 68.62 | 0 | 175 | 4722 | 51800 | 0 | 0 | 1988 | 720 | 1.9 | 0 | 5536 | 209115 | 混凝药剂 | 12068.64 |  | 348 | 5.6311 | 370 | 2021-02-01 | 139.94
6 | 26.2 | 晴 | 213400 | 0 | 197.84 | 0 | 225 | 4604 | 55000 | 240 | 2 | 2840 | 1032 | 1.85 | 0 | 5568 | 207832 | 污泥外运 | 108199.91 | 计算见下表 |  |  |  |  | 197.84
7 | 26 | 晴 | 211667 | 73.92 | 110.02 | 0 | 200 | 4782 | 54100 | 480 | 4 | 4189 | 1440 | 1.88 | 0 | 5568 | 206099 | 自来水 | 21702.55 |  | 4.21 |  |  |  | 183.94
8 | 25.2 | 阴 | 210130 | 73.34 | 71.56 | 0 | 225 | 4758 | 56900 | 840 | 9 | 4331 | 1512 | 2.58 | 0 | 5560 | 204570 | [7 empty] | 144.9
9 | 25.6 | 晴 | 212970 | 73.16 | 103.52 | 0 | 175 | 4998 | 54200 | 480 | 1 | 2485 | 960 | 2.99 | 0 | 5568 | 207402 |  | 0.069241 | [5 empty] | 176.68
10 | 25.4 | 阴 | 209584 | 145.58 | 35.86 | 0 | 225 | 4856 | 55000 | 0 | 0 | 2130 | 792 | 2.09 | 0 | 5568 | 204016 | 总药剂 | 426431.1232 | 除磷药剂 | 12713.44 |  |  |  | 181.44
11 | 26.5 | 晴 | 206999 | 54.3 | 125 | 0 | 150 | 4288 | 51700 | 0 | 0 | 1562 | 600 | 2.15 | 0 | 5560 | 201439 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 179.3
12 | 26.2 | 晴 | 216695 | 0 | 253.08 | 0 | 175 | 3864 | 54300 | 0 | 0 | 1846 | 696 | 2.14 | 0 | 5568 | 211127 | 4790.61 | 3132.7 | 1612.91 | 45 |  |  |  | 253.08
13 | 25.9 | 阴 | 216568 | 0 | 184.48 | 0 | 175 | 4398 | 56400 | 0 | 0 | 1704 | 648 | 2.06 | 0 | 5568 | 211000 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 184.48
14 | 25.3 | 雨 | 186639 | 0 | 180.06 | 0 | 250 | 4636 | 54200 | 960 | 2 | 2627 | 960 | 2.03 | 0 | 5560 | 181079 | 108199.91 | 71425.56 | 36774.35 |  |  |  |  | 180.06
15 | 25.5 | 雨 | 205631 | 101.78 | 0 | 0 | 200 | 4530 | 55900 | 3000 | 3 | 3976 | 1392 | 1.79 | 0 | 5560 | 200071 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 101.78
16 | 27.2 | 阴 | 212660 | 106.72 | 69.72 | 0 | 200 | 4834 | 54100 | 4320 | 6 | 4260 | 1608 | 2.36 | 0 | 5536 | 207124 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 176.44
17 | 26.5 | 阴 | 213122 | 159.68 | 0 | 0 | 125 | 4792 | 52200 | 1080 | 2 | 2769 | 984 | 2.14 | 0 | 5552 | 207570 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 159.68
18 | 26 | 阴 | 215019 | 147.2 | 36.24 | 0 | 200 | 4816 | 53100 | 0 | 0 | 2627 | 960 | 2.04 | 0 | 5544 | 209475 | 108199.91 |  |  | -4.5475e-13 |  |  |  | 183.44
19 | 27.3 | 阴 | 211878 | 108.66 | 69.72 | 0 | 175 | 4532 | 52700 | 0 | 0 | 1988 | 720 | 1.74 | 0 | 5552 | 206326 | [7 empty] | 178.38
20 | 26.5 | 阴 | 210051 | 0 | 185.84 | 0 | 175 | 4290 | 53400 | 2760 | 4 | 3905 | 1344 | 2.11 | 0 | 5552 | 204499 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 5250 | 62 |  |  |  | 185.84
21 | 26.8 | 晴 | 212935 | 0 | 177.82 | 0 | 175 | 4834 | 56100 | 1320 | 2 | 4118 | 1440 | 1.79 | 0 | 5552 | 207383 |  | 单耗（kg/T） | 4.8924 | 0.010067 |  |  |  | 177.82
22 | 27 | 晴 | 210654 | 176.86 | 0 | 0 | 225 | 4508 | 54100 | 3360 | 3 | 3976 | 1416 | 2.75 | 0 | 5552 | 205102 | 混凝剂 | 用量（kg） | 34680 |  |  |  |  | 176.86
23 | 27.2 | 晴 | 211628 | 90.1 | 73.8 | 0 | 150 | 4456 | 54400 | 1080 | 1 | 2272 | 840 | 2.22 | 0 | 5560 | 206068 |  | 单耗（g/m3） | 5.6 |  |  |  |  | 163.9
24 | 27.8 | 晴 | 208956 | 52.19 | 87.56 | 30 | 200 | 4166 | 54200 | 0 | 0 | 4828 | 1680 | 2.11 | 0 | 5560 | 203396 | 盐酸 | 用量（kg） | 100536 |  |  |  |  | 169.75
25 | 27.6 | 晴 | 213621 | 53.88 | 86.22 | 0 | 200 | 4066 | 57600 | 0 | 0 | 4047 | 1440 | 2.13 | 0 | 5560 | 208061 |  | 单耗（g/m3） | 16.3 |  |  |  |  | 140.1
26 | 27.5 | 雨 | 207507 | 0 | 196.12 | 0 | 175 | 4628 | 57200 | 0 | 0 | 3976 | 1416 | 1.9 | 0 | 5552 | 201955 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 35808 |  |  |  |  | 196.12
27 | 27 | 雨 | 208201 | 0 | 139.58 | 0 | 75 | 4566 | 53900 | 720 | 1 | 4970 | 1704 | 2.47 | 0 | 5560 | 202641 |  | 单耗（g/m3） | 5.81 |  |  |  |  | 139.58
28 | 27.3 | 阴 | 209933 | 0 | 36.58 | 0 | 100 | 4554 | 51900 | 4440 | 5 | 5396 | 1872 | 2.38 | 0 | 5552 | 204381 | 乙酸 | 用量（T） | 64.15 |  |  |  |  | 36.58
29 | 27.5 | 晴 | 209161 | 0 | 100.54 | 15 | 100 | 4070 | 52600 | 4800 | 4 | 5609 | 1920 | 2.19 | 0 | 5536 | 203625 |  | 单耗（g/m3） | 10.42 |  |  |  |  | 115.54
30 | 27.4 | 阴 | 210158 | 0 | 92.7 | 0 | 100 | 4560 | 53700 | 720 | 0 | 4260 | 1392 | 2.26 | 0 | 5563 | 204595 | [7 empty] | 92.7
平均 | 26.3667 | / | 210840.7333 | 53.7637 | 104.4233 | 1.5 | 175 | 4564.6667 | 54046.6667 | 1156 | 2.0667 | 3351.2 | 1193.6 | 2.1383 | 0 | 5553.7 | 205287.0333
合计 | / | / | 6325222 | 1612.91 | 3132.7 | 45 | 5250 | / | 1621400 | 34680 | 62 | 100536 | 35808 | 64.15 | 0 | 166611 | 6158611 | [7 empty] | 4790.61
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-07-02
31166.16
[9 empty] | 1621400 | [6 empty] | 最大 | 211127
[9 empty] | 916091 |  |  |  |  | 64150 |  | 最小 | 181079

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-06-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6158611 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4790.61 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1621400 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.26327 | 除臭用水量 | 1739.6 | 3415.4
| 日均处理量 | 205287.0333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 5250 |  | 日均用电量（度） |  | 54046.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.7366 | 除臭用电量 | 38940
|  |  |  | 含水率（%） | 77.6 |  | 用水量（T） |  | 5155
| 最高日处理量 | 211127 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.8924 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 100.536 |  | BOD5（度/kg） | 2.8617
| 最低日处理量 | 181079 |  | 产泥率(g/m３) | 174.2433 |  | 药单耗(g/m3) |  | 16.3245 |  | SS（度/kg） | 2.8401
| 负荷率（%） | 102.6435 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 34.68 |  | 氯酸钠（T） |  | 35.808 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 64.15
| 进水水温(℃) | 26.3667 |  | 药单耗(g/m3) | 5.6311 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.8143 |  | 药单耗(g/m3) | 10.4163
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 177 |  | 25.4 |  | 85.6497 |  | 933645.4276 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 1612.91 | 25.4 | 6158611 | 156.4287 | CODcr
| BOD5 | 93 |  | <2 |  | 98.9247 |  | 566592.212 |  |  | 英科环境 | 3132.7 | 1 | 6158611 | 6.1586 | BOD5
| SS | 98 |  | 5.3 |  | 94.5918 |  | 570903.2397 |  |  | 其它 | 45 | 5.3 | 6158611 | 32.6406 | SS
| TP | 2.78 |  | 0.14 |  | 94.964 |  | 16258.733 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.1 | 6158611 | 0.61586 | TP
| TN | 24.6 |  | 7.18 |  | 70.813 |  | 107283.0036 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 7.2 | 6158611 | 44.342 | TN
| NH3-N | 18.3 |  | 0.41 |  | 97.7596 |  | 110177.5508 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.4 | 6158611 | 2.4634 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4790.61吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司3132.70吨，国电常州发电有限公司1612.91吨，外运接种45.00吨：常州郑陆污水处理有限公司30吨，天合光能股份有限公司硅片分公司15吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/7/5

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-06-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 195 | 97.6 | 88 | 2.94 | 21.7 | 28.1 | 39 | <2 | 18 | 0.29 | 0.58 | 7.94 | 21 | <2 | 6 | 0.12 | 0.39 | 7.05 | 77.6 | <20 | 74.91%
2 | 110 | 56.4 | 98 | 2.79 | 20.6 | 26.5 | 27 | <2 | 14 | 0.16 | 0.43 | 7.2 | 22 | <2 | 6 | 0.1 | 0.42 | 6.58 | 78.8 | <20 | 75.17%
3 | 184 | 96.2 | 110 | 3.94 | 17.8 | 24.3 | 35 | <2 | 18 | 0.31 | 0.47 | 7 | 24 | <2 | 7 | 0.11 | 0.45 | 6.74 | 76.6 | <20 | 72.26%
4 | 240 | 127 | 84 | 4.56 | 17.9 | 25 | 35 | <2 | 18 | 0.26 | 0.42 | 6.81 | 24 | <2 | 5 | 0.13 | 0.38 | 6.31 | 77.8 | 60 | 74.76%
5 | 128 | 66.6 | 66 | 4.86 | 17.1 | 23.4 | 34 | <2 | 19 | 0.21 | 0.51 | 7.05 | 26 | <2 | 5 | 0.11 | 0.47 | 6.64 | 78.8 |  | 71.62%
6 | 103 | 54.4 | 78 | 2.84 | 21.3 | 26.2 | 32 | <2 | 12 | 0.22 | 0.37 | 7.15 | 27 | <2 | 5 | 0.1 | 0.36 | 6.83 | 77.7 |  | 73.93%
7 | 242 | 128 | 164 | 4.26 | 18.4 | 23.7 | 37 | <2 | 19 | 0.3 | 0.45 | 7.4 | 28 | <2 | 7 | 0.14 | 0.4 | 7.1 | 77.7 | <20 | 70.04%
8 | 164 | 86.9 | 76 | 4.73 | 16.4 | 22.7 | 30 | <2 | 16 | 0.24 | 0.42 | 7.45 | 22 | <2 | 5 | 0.13 | 0.34 | 7.15 | 78.6 | <20 | 68.5%
9 | 175 | 96.2 | 84 | 3.57 | 15.3 | 21.5 | 29 | <2 | 15 | 0.18 | 0.48 | 7.6 | 26 | <2 | 5 | 0.15 | 0.38 | 6.26 | 77.1 | <20 | 70.88%
10 | 142 | 74.9 | 72 | 2.13 | 20.7 | 26.7 | 33 | <2 | 16 | 0.18 | 0.53 | 8.39 | 27 | <2 | 6 | 0.15 | 0.5 | 7.4 | 78.6 | <20 | 72.28%
11 | 199 | 103 | 100 | 3.1 | 20.9 | 26.3 | 37 | <2 | 17 | 0.24 | 0.47 | 7.88 | 30 | <2 | 5 | 0.16 | 0.51 | 7.7 | 76.6 | <20 | 70.72%
12 | 148 | 78.4 | 86 | 2.67 | 21.1 | 27.6 | 34 | <2 | 15 | 0.33 | 0.4 | 7.4 | 29 | <2 | 5 | 0.16 | 0.38 | 7.1 | 77.7 |  | 74.28%
13 | 189 | 102 | 124 | 2.58 | 25 | 30.6 | 36 | <2 | 18 | 0.21 | 0.58 | 10.2 | 30 | <2 | 5 | 0.15 | 0.51 | 8.99 | 77.3 |  | 70.62%
14 | 134 | 72.4 | 112 | 2.45 | 17.3 | 25.1 | 35 | <2 | 17 | 0.29 | 0.5 | 8.94 | 29 | <2 | 5 | 0.19 | 0.41 | 8.14 | 76.5 | <20 | 67.57%
15 | 206 | 109 | 100 | 2.86 | 16.8 | 24.3 | 39 | <2 | 19 | 0.27 | 0.52 | 6.78 | 25 | <2 | 5 | 0.16 | 0.43 | 6.56 | 77.3 | <20 | 73%
16 | 250 | 128 | 130 | 2.85 | 20.7 | 27.4 | 24 | <2 | 15 | 0.18 | 0.36 | 8.02 | 21 | <2 | 5 | 0.14 | 0.34 | 7.45 | 77.6 | 200 | 72.81%
17 | 200 | 102 | 110 | 2.46 | 16.6 | 22.5 | 32 | <2 | 16 | 0.21 | 0.56 | 7.15 | 21 | <2 | 5 | 0.13 | 0.31 | 7 | 77.2 | <20 | 68.89%
18 | 120 | 63.5 | 88 | 2.18 | 17.3 | 23 | 34 | <2 | 14 | 0.22 | 0.38 | 6.85 | 26 | <2 | 5 | 0.13 | 0.36 | 6.25 | 77.8 | 170 | 72.83%
19 | 198 | 105 | 74 | 1.87 | 11.2 | 17 | 33 | <2 | 16 | 0.24 | 0.4 | 7 | 29 | <2 | 5 | 0.13 | 0.35 | 6.95 | 76.6 |  | 59.12%
20 | 217 | 115 | 87 | 2.58 | 17.2 | 25.2 | 34 | <2 | 15 | 0.19 | 0.4 | 9.24 | 24 | <2 | 5 | 0.1 | 0.38 | 9.04 | 78.8 |  | 64.13%
21 | 183 | 95.9 | 114 | 2.06 | 23.3 | 29.8 | 35 | 2.14 | 12 | 0.28 | 0.54 | 8.74 | 26 | <2 | 5 | 0.14 | 0.44 | 8.54 | 77.1 | <20 | 71.34%
22 | 124 | 64.4 | 74 | 2.21 | 21.4 | 26.8 | 31 | <2 | 15 | 0.27 | 0.47 | 8.14 | 21 | <2 | 5 | 0.15 | 0.39 | 7.7 | 77.2 | <20 | 71.27%
23 | 190 | 99.9 | 116 | 2.38 | 18.3 | 24.5 | 38 | <2 | 13 | 0.32 | 0.43 | 9.44 | 25 | <2 | 5 | 0.15 | 0.34 | 8.39 | 78.9 | <20 | 65.76%
24 | 214 | 113 | 76 | 2.11 | 15.9 | 21.9 | 40 | 2.1 | 15 | 0.43 | 0.35 | 6.25 | 25 | <2 | 5 | 0.15 | 0.33 | 5.55 | 76.4 | <20 | 74.66%
25 | 176 | 95 | 100 | 2.26 | 15.5 | 22 | 35 | <2 | 12 | 0.31 | 0.4 | 7.4 | 23 | <2 | 5 | 0.16 | 0.36 | 7.25 | 77.4 | 80 | 67.05%
26 | 186 | 98.5 | 162 | 2.13 | 15.2 | 20.9 | 47 | 2.23 | 17 | 0.31 | 0.45 | 6.1 | 29 | <2 | 5 | 0.16 | 0.43 | 5.9 | 78.3 |  | 71.77%
27 | 185 | 96.2 | 88 | 2.42 | 19.7 | 26.9 | 40 | <2 | 12 | 0.35 | 0.54 | 8.29 | 27 | <2 | 5 | 0.13 | 0.5 | 7.95 | 78.3 |  | 70.45%
28 | 246 | 130 | 116 | 2.02 | 15 | 20.8 | 33 | <2 | 16 | 0.2 | 0.59 | 6.75 | 26 | <2 | 6 | 0.2 | 0.52 | 6.28 | 76.2 | <20 | 69.81%
29 | 137 | 72.5 | 72 | 1.79 | 15.3 | 21.5 | 35 | <2 | 17 | 0.33 | 0.42 | 9.49 | 23 | <2 | 6 | 0.19 | 0.4 | 6.95 | 77.3 | <20 | 67.67%
30 | 125 | 64.9 | 92 | 1.86 | 18.2 | 24.4 | 34 | <2 | 15 | 0.28 | 1 | 8.04 | 25 | <2 | 5 | 0.2 | 0.48 | 7.65 | 78.3 | <20 | 68.65%
平均 | 177 | 93 | 98 | 2.78 | 18.3 | 24.6 | 34.6 | 2.16 | 15.7 | 0.26 | 0.48 | 7.7 | 25.4 | <2 | 5.3 | 0.14 | 0.41 | 7.18 | 77.6 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/7/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 177 | 250 | 103 | 25.4 | 30 | 21 | 85.65% |  | B/C | 0.52542
| BOD5 | 93 | 130 | 54.4 | <2 | <2 | <2 | 97.85% |  | B/TN | 3.7805
| SS | 98 | 164 | 66 | 5.3 | 7 | 5 | 94.59% |  | B/TP | 33.4532
| TP | 2.78 | 4.86 | 1.79 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 94.96%
| NH3-N | 18.3 | 25 | 11.2 | 0.41 | 0.52 | 0.31 | 97.76%
| TN | 24.6 | 30.6 | 17 | 7.18 | 9.04 | 5.55 | 70.81%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 592 | 82.22% | 100% | 22日电源线整理
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 402 | 55.83% | 100% | 22日电源线整理
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 432 | 60% | 100% | 22日电源线整理
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 110 | 15.28% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.22% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 17日电源线、接线柱更换
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 304 | 42.22% | 100% | 2日进风滤网更换、17日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 8 | 1.111% | 100% | 17日加油保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 380 | 52.78% | 100% | 17日加油保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 366 | 50.83% | 100% | 17日加油保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 384 | 53.33% | 100% | 15日更换进风滤网、17日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2020-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 330 | 45.83% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 316 | 43.89% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 719 | 99% | 100% | 3日电柜内线路更换
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 331 | 46% | 46% | 16日检查：导轨脱落
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 28日支架加固
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 336 | 46.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 384 | 53.33% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 11日更换备用泵
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 192 | 26.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 528 | 73.33% | 100% | 30日更换备用泵（130KW）
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 16.11% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 716 | 16.11% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 78 | 10.83% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 78 | 10.83% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 78 | 10.83% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 78 | 10.83% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 80 | 11.11% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 36 | 5% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 116 | 16.11% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 114 | 15.83% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 97% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-06-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日阀门检查保养
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48.2 | 6.694% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 47.1 | 6.542% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 39.9 | 5.542% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 36.3 | 5.042% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 36.4 | 5.056% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 700 | 97% | 97% | 28日更换热电偶
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 300 | 41.67% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 712 | 99% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 618 | 85.83% | 97% | 2日干泥泵安装、29日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 672 | 93.33% | 100% | 28日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/7/1

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-06-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-06-03 2021-06-10 2021-06-17 2021-06-24
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/7/2
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-06-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-06-03
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-06-03
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-06-03
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-06-03
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/7/2
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2021-6-29
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.046 | 6.6292 | 2.5336 | 0分钟 | 5.8479 | 0分钟 | 1.15
15分钟 | 2.7241 | 4.3881 | 1.8235 | 15分钟 | 4.5271 | 30分钟 | 1.6056
30分钟 | 3.9688 | 2.5943 | 1.5132 | 30分钟 | 3.3045 | 60分钟 | 1.9375
60分钟 | 6.1565 | 1.0122 | 0.83194 | 45分钟 | 2.3448 | 90分钟 | 2.5938
MLSS(mg/l) | 4480 |  |  | 60分钟 | 1.5372 | MLSS(mg/l) | 4176
|  |  |  | 90分钟 | 0.69023
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4240
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/7/2