## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 7月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 856031.5 |  | 0.565 | 0.23352 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 27.6 | 阴 | 210173 | 0 | 91.92 | 0 | 125 | 4486 | 53700 | 0 | 0 | 3621 | 1320 | 2.93 | 0 | 5541 | 204632 | 聚丙烯酰阳离子 | 93233 |  | 28040 | 0.51248 | 28150 | 2021-04-01 | 91.92
2 | 27 | 雨 | 211491 | 0 | 85.1 | 0 | 100 | 4318 | 53500 | 16920 | 0 | 4402 | 1560 | 2.51 | 0 | 5552 | 205939 | 聚丙烯酰阴离子 | 468 | 93701 | 10400 | 0.0069359 | 5784.76 | 2021-03-01 | 85.1
3 | 26.5 | 雨 | 215046 | 0 | 103.86 | 0 | 100 | 4374 | 51800 | 15840 | 0 | 3053 | 1104 | 2.86 | 0 | 5544 | 209502 | 工业盐酸 | 47474.15 |  | 430 | 17.0167 | 182 | 2021-02-01 | 103.86
4 | 26.8 | 雨 | 214851 | 0 | 90.88 | 0 | 125 | 4480 | 49400 | 840 | 3 | 4047 | 1440 | 2.5 | 0 | 5552 | 209299 | 工业氯酸钠 | 244550.508 | 292024.658 | 6443 | 5.8502 | 6235.4 | 2021-07-01 | 90.88
5 | 26.5 | 雨 | 212154 | 0 | 109.94 | 0 | 100 | 4564 | 48400 | 1200 | 4 | 4615 | 1632 | 1.08 | 0 | 5544 | 206610 | 混凝药剂 | 41217.12 |  | 348 | 18.2552 | 370 | 2021-02-01 | 109.94
6 | 27.5 | 晴 | 213318 | 124.9 | 15.8 | 15 | 100 | 4352 | 47700 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 0.75 | 0 | 5552 | 207766 | 污泥外运 | 76751.19 | 计算见下表 |  |  |  |  | 155.7
7 | 27.8 | 晴 | 214566 | 0 | 52.36 | 30 | 100 | 4588 | 49300 | 0 | 0 | 3763 | 1320 | 1.57 | 0 | 5536 | 209030 | 自来水 | 16482.15 |  | 4.21 |  |  |  | 82.36
8 | 27.5 | 雨 | 214944 | 0 | 108.58 | 0 | 100 | 4312 | 47200 | 0 | 0 | 3621 | 1272 | 2.09 | 0 | 5552 | 209392 | [7 empty] | 108.58
9 | 27.6 | 晴 | 210800 | 0 | 110.56 | 0 | 125 | 4386 | 46900 | 0 | 0 | 3550 | 1224 | 1.31 | 0 | 5536 | 205264 |  | 0.065805 | [5 empty] | 110.56
10 | 28.9 | 晴 | 219037 | 0 | 111.64 | 0 | 175 | 4406 | 49400 | 0 | 0 | 3195 | 1104 | 1.65 | 0 | 5528 | 213509 | 总药剂 | 426942.778 | 除磷药剂 | 41685.12 |  |  |  | 111.64
11 | 28.1 | 晴 | 216050 | 90.38 | 127.74 | 0 | 150 | 4284 | 51600 | 0 | 0 | 3763 | 1320 | 2.15 | 0 | 5536 | 210514 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 218.12
12 | 28.1 | 晴 | 216644 | 0 | 184.94 | 0 | 200 | 4126 | 52200 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 1.41 | 0 | 5544 | 211100 | 3441.28 | 2403.52 | 962.76 | 75 |  |  |  | 184.94
13 | 28.5 | 晴 | 214850 | 38.16 | 144.1 | 30 | 150 | 4426 | 51000 | 0 | 0 | 4331 | 1512 | 1.91 | 0 | 5544 | 209306 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 212.26
14 | 29.1 | 晴 | 212480 | 69.26 | 55.6 | 0 | 100 | 4262 | 51300 | 20400 | 6 | 3621 | 1296 | 1.28 | 0 | 5544 | 206936 | 76751.19 | 54800.26 | 21950.93 |  |  |  |  | 124.86
15 | 29.2 | 晴 | 216746 | 0 | 103.24 | 0 | 75 | 4192 | 50800 | 18480 | 0 | 3550 | 1248 | 2.25 | 0 | 5544 | 211202 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 103.24
16 | 29 | 阴 | 217497 | 0 | 90.3 | 0 | 125 | 4424 | 50200 | 18600 | 0 | 3195 | 1128 | 1.98 | 0 | 5552 | 211945 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90.3
17 | 28.9 | 晴 | 218007 | 0 | 87.38 | 0 | 100 | 4448 | 46200 | 360 | 0 | 3337 | 1176 | 1.91 | 0 | 5544 | 212463 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 87.38
18 | 29 | 晴 | 218465 | 0 | 109.8 | 0 | 75 | 4272 | 49100 | 0 | 0 | 3479 | 1224 | 2.09 | 0 | 5552 | 212913 | 76751.19 |  |  | 0 |  |  |  | 109.8
19 | 29.2 | 晴 | 215026 | 0 | 107.84 | 0 | 100 | 4198 | 49000 | 120 | 0 | 4757 | 1632 | 0.74 | 0 | 5544 | 209482 | [7 empty] | 107.84
20 | 29.1 | 晴 | 212936 | 0 | 86.82 | 0 | 100 | 4128 | 48100 | 120 | 0 | 4473 | 1560 | 0.98 | 0 | 5536 | 207400 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 3325 | 45 |  |  |  | 86.82
21 | 29.1 | 晴 | 212124 | 0 | 71.14 | 0 | 100 | 4214 | 49200 | 0 | 0 | 3337 | 1200 | 0.73 | 0 | 5552 | 206572 |  | 单耗（kg/T） | 4.368 | 0.0069359 |  |  |  | 71.14
22 | 29 | 晴 | 216809 | 0 | 103.98 | 0 | 100 | 4312 | 49900 | 120 | 0 | 2485 | 960 | 0.97 | 0 | 5552 | 211257 | 混凝剂 | 用量（kg） | 118440 |  |  |  |  | 103.98
23 | 28.5 | 晴 | 211157 | 0 | 102.56 | 0 | 75 | 4046 | 49100 | 0 | 0 | 1988 | 720 | 0.32 | 0 | 5552 | 205605 |  | 单耗（g/m3） | 18.3 |  |  |  |  | 102.56
24 | 28.9 | 雨 | 217026 | 72.3 | 35.98 | 0 | 100 | 4862 | 51000 | 120 | 0 | 1846 | 672 | 0.29 | 0 | 5552 | 211474 | 盐酸 | 用量（kg） | 110405 |  |  |  |  | 108.28
25 | 26.3 | 雨 | 216190 | 107.14 | 0 | 0 | 75 | 4490 | 50400 | 120 | 0 | 3621 | 132 | 0.66 | 0 | 5552 | 210638 |  | 单耗（g/m3） | 17 |  |  |  |  | 107.14
26 | 27.7 | 雨 | 215065 | 0 | 111.46 | 0 | 100 | 4642 | 48500 | 120 | 0 | 4757 | 1632 | 0.25 | 0 | 5544 | 209521 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 37956 |  |  |  |  | 111.46
27 | 27 | 雨 | 216952 | 108.48 | 0 | 0 | 100 | 4412 | 43900 | 120 | 0 | 4970 | 1704 | 0 | 0 | 5536 | 211416 |  | 单耗（g/m3） | 5.85 |  |  |  |  | 108.48
28 | 27.2 | 阴 | 215711 | 103.74 | 0 | 0 | 75 | 4368 | 42500 | 840 | 3 | 2982 | 1080 | 0 | 0 | 5544 | 210167 | 乙酸 | 用量（T） | 40.46 |  |  |  |  | 103.74
29 | 27.5 | 晴 | 213851 | 72 | 0 | 0 | 75 | 4296 | 42500 | 8640 | 29 | 2485 | 960 | 0.47 | 0 | 5544 | 208307 |  | 单耗（g/m3） | 6.24 |  |  |  |  | 72
30 | 28 | 晴 | 212146 | 89.18 | 0 | 0 | 100 | 4160 | 45900 | 15360 | 0 | 2130 | 792 | 0.42 | 0 | 5544 | 206602 | [7 empty] | 89.18
31 | 27.9 | 晴 | 217806 | 87.22 | 0 | 0 | 100 | 4116 | 45400 | 0 | 0 | 2201 | 816 | 0.4 | 0 | 5544 | 212262 | [7 empty] | 87.22
平均 | 28.0323 | / | 214836.0645 | 31.0568 | 77.5329 | 2.4194 | 107.2581 | 4353.0323 | 48874.1935 | 3820.6452 | 1.4516 | 3561.4516 | 1224.3871 | 1.3052 | 0 | 5544.9355 | 209291.129
合计 | / | / | 6659918 | 962.76 | 2403.52 | 75 | 3325 | / | 1515100 | 118440 | 45 | 110405 | 37956 | 40.46 | 0 | 171893 | 6488025 | [7 empty] | 3441.28
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-08-05
34225.55
[16 empty] | 最大 | 213509
[14 empty] | 40460 |  | 最小 | 204632

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6488025 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3441.28 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1515100 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.23352 | 除臭用水量 | 1832.7 | 2082.3
| 日均处理量 | 209291.129 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3325 |  | 日均用电量（度） |  | 48874.1935 |  | CODcr（度/kg） | 1.8667 | 除臭用电量 | 40408
|  |  |  | 含水率（%） | 77.88 |  | 用水量（T） |  | 3915
| 最高日处理量 | 213509 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.368 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 110.405 |  | BOD5（度/kg） | 3.0727
| 最低日处理量 | 204632 |  | 产泥率(g/m３) | 117.3256 |  | 药单耗(g/m3) |  | 17.0167 |  | SS（度/kg） | 3.1149
| 负荷率（%） | 104.6456 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 118.44 |  | 氯酸钠（T） |  | 37.956 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 40.46
| 进水水温(℃) | 28.0323 |  | 药单耗(g/m3) | 18.2552 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.8502 |  | 药单耗(g/m3) | 6.2361
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 146 |  | 20.9 |  | 85.6849 |  | 811651.9275 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 962.76 | 20.9 | 6488025 | 135.5997 | CODcr
| BOD5 | 77 |  | <2 |  | 98.7013 |  | 493089.9 |  |  | 英科环境 | 2403.52 | 1 | 6488025 | 6.488 | BOD5
| SS | 80 |  | 5.03 |  | 93.7125 |  | 486407.2342 |  |  | 其它 | 75 | 5 | 6488025 | 32.4401 | SS
| TP | 1.95 |  | 0.18 |  | 90.7692 |  | 11483.8042 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 6488025 | 1.2976 | TP
| TN | 19.2 |  | 6.58 |  | 65.7292 |  | 81878.8755 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 6.6 | 6488025 | 42.821 | TN
| NH3-N | 12.8 |  | 0.33 |  | 97.4219 |  | 80905.6717 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.3 | 6488025 | 1.9464 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3411.28吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2403.52吨，国电常州发电有限公司962.76吨，外运接种75.00吨：江苏盈天化学有限公司75.00吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/8/7

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 228 | 117 | 102 | 3.82 | 15.9 | 22.7 | 34 | <2 | 17 | 0.33 | 0.51 | 8.75 | 24 | <2 | 5 | 0.21 | 0.48 | 7.56 | 77.9 | <20 | 66.7%
2 | 182 | 98.2 | 102 | 3.16 | 16 | 21.4 | 36 | <2 | 17 | 0.36 | 0.58 | 7.51 | 30 | <2 | 5 | 0.24 | 0.51 | 6.68 | 78.6 | <20 | 68.79%
3 | 152 | 80.5 | 72 | 2.45 | 13.8 | 22.4 | 31 | 2.02 | 18 | 0.33 | 0.53 | 7.51 | 24 | <2 | 6 | 0.21 | 0.47 | 7.36 | 76.6 |  | 67.14%
4 | 112 | 60.4 | 54 | 1.72 | 13 | 19.8 | 30 | <2 | 13 | 0.34 | 0.41 | 6.57 | 23 | <2 | 5 | 0.14 | 0.37 | 6.41 | 77.3 |  | 67.63%
5 | 186 | 98.5 | 118 | 2.39 | 10.6 | 16.3 | 34 | <2 | 14 | 0.35 | 0.53 | 6.61 | 22 | <2 | 5 | 0.15 | 0.47 | 6.36 | 76.4 | 170 | 60.98%
6 | 196 | 102 | 92 | 1.93 | 10.9 | 16.4 | 24 | <2 | 14 | 0.35 | 0.37 | 5.77 | 18 | <2 | 5 | 0.18 | 0.24 | 4.72 | 78.8 | <20 | 71.22%
7 | 118 | 59.8 | 60 | 2.09 | 13.7 | 20.1 | 29 | <2 | 13 | 0.25 | 0.39 | 6.01 | 23 | <2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 5.1 | 78.9 | <20 | 74.63%
8 | 110 | 57.2 | 92 | 2.18 | 16.8 | 22.7 | 26 | <2 | 12 | 0.29 | 0.37 | 5.81 | 19 | <2 | 5 | 0.17 | 0.34 | 5.64 | 77.3 | <20 | 75.15%
9 | 112 | 60.4 | 66 | 1.94 | 10 | 17.1 | 29 | <2 | 13 | 0.3 | 0.4 | 7.26 | 19 | <2 | 5 | 0.15 | 0.35 | 7.11 | 78.8 | <20 | 58.42%
10 | 126 | 66.7 | 65 | 1.96 | 10 | 15 | 26 | <2 | 15 | 0.25 | 0.44 | 7.9 | 17 | <2 | 5 | 0.17 | 0.33 | 7.46 | 77.3 |  | 50.27%
11 | 153 | 82.6 | 68 | 2.75 | 14.6 | 20.6 | 26 | <2 | 12 | 0.26 | 0.33 | 7.9 | 20 | <2 | 5 | 0.17 | 0.31 | 6.81 | 78.8 |  | 66.94%
12 | 165 | 89 | 58 | 2.01 | 14.1 | 20.4 | 26 | <2 | 14 | 0.21 | 0.4 | 9.25 | 20 | <2 | 5 | 0.16 | 0.3 | 9.1 | 77.3 | <20 | 55.39%
13 | 140 | 74.9 | 78 | 2.02 | 12.6 | 18.2 | 27 | <2 | 13 | 0.3 | 0.25 | 6.98 | 17 | <2 | 5 | 0.15 | 0.23 | 6.16 | 77.3 | <20 | 66.15%
14 | 192 | 99.9 | 66 | 2.06 | 17.4 | 23.5 | 24 | <2 | 13 | 0.16 | 0.46 | 6.31 | 18 | <2 | 5 | 0.16 | 0.34 | 6.21 | 78.8 | <20 | 73.57%
15 | 111 | 59.2 | 42 | 1.33 | 7.69 | 13.3 | 27 | 2 | 13 | 0.21 | 0.52 | 6.66 | 22 | <2 | 5 | 0.16 | 0.41 | 6.21 | 77.3 | <20 | 53.31%
16 | 138 | 73.1 | 86 | 1.63 | 15.1 | 21.9 | 30 | <2 | 14 | 0.17 | 0.36 | 6.27 | 26 | <2 | 5 | 0.16 | 0.35 | 5.47 | 76.6 | <20 | 75.02%
17 | 180 | 97.2 | 144 | 1.78 | 12.1 | 19 | 30 | <2 | 15 | 0.26 | 0.37 | 6.88 | 25 | <2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 6.61 | 77.7 |  | 65.21%
18 | 164 | 88.4 | 66 | 2.1 | 7.52 | 17.6 | 32 | <2 | 17 | 0.24 | 0.35 | 7.04 | 20 | <2 | 5 | 0.14 | 0.24 | 6.61 | 78.7 |  | 62.44%
19 | 94 | 51.7 | 52 | 1.16 | 13.6 | 19.4 | 26 | <2 | 13 | 0.2 | 0.34 | 6.94 | 18 | <2 | 5 | 0.16 | 0.23 | 6.66 | 78.8 | <20 | 65.67%
20 | 125 | 66.1 | 100 | 1.58 | 11.9 | 19.8 | 27 | 2.26 | 13 | 0.22 | 0.44 | 9.88 | 20 | <2 | 5 | 0.15 | 0.28 | 7.66 | 77.4 | <20 | 61.31%
21 | 210 | 107 | 90 | 1.42 | 15.7 | 23.1 | 29 | 2.36 | 13 | 0.25 | 0.38 | 8.21 | 20 | <2 | 5 | 0.15 | 0.28 | 7.96 | 78.8 | <20 | 65.54%
22 | 148 | 78.4 | 66 | 2.1 | 14.6 | 23.4 | 27 | <2 | 12 | 0.2 | 0.51 | 7.91 | 18 | <2 | 5 | 0.14 | 0.36 | 7.66 | 77.3 | <20 | 67.26%
23 | 143 | 75.7 | 94 | 1.56 | 15.5 | 24.5 | 26 | <2 | 12 | 0.16 | 0.66 | 8.11 | 22 | <2 | 5 | 0.14 | 0.28 | 7.41 | 77.2 | <20 | 69.76%
24 | 136 | 73.4 | 124 | 2 | 18.8 | 25.2 | 32 | 2.02 | 14 | 0.2 | 0.82 | 8.31 | 23 | <2 | 5 | 0.14 | 0.28 | 8.24 | 78.8 |  | 67.3%
25 | 195 | 103 | 156 | 2.85 | 22.8 | 29.9 | 39 | <2 | 14 | 0.38 | 0.52 | 9.7 | 23 | <2 | 5 | 0.14 | 0.31 | 9.1 | 78.6 |  | 69.57%
26 | 160 | 84.8 | 120 | 2.69 | 15.9 | 20.8 | 30 | <2 | 12 | 0.19 | 0.78 | 8.01 | 24 | <2 | 5 | 0.1 | 0.54 | 7.71 | 78.3 | 20 | 62.93%
27 | 97 | 51.3 | 44 | 1.03 | 11 | 15.6 | 26 | <2 | 12 | 0.19 | 0.34 | 6.66 | 20 | <2 | 5 | 0.13 | 0.32 | 5.14 | 78.3 | <20 | 67.05%
28 | 82 | 42.6 | 38 | 1.04 | 8.56 | 14.5 | 21 | <2 | 12 | 0.19 | 0.28 | 6.12 | 18 | <2 | 5 | 0.17 | 0.23 | 5.3 | 77.7 | <20 | 63.45%
29 | 129 | 68.3 | 56 | 0.85 | 4.14 | 7.15 | 27 | <2 | 13 | 0.55 | 0.29 | 4.82 | 20 | <2 | 5 | 0.34 | 0.22 | 4.37 | 76.6 | <20 | 38.88%
30 | 125 | 65.1 | 50 | 0.94 | 4.07 | 8.41 | 22 | <2 | 10 | 0.67 | 0.27 | 4.32 | 18 | <2 | 5 | 0.41 | 0.23 | 4.22 | 78.9 | <20 | 49.82%
31 | 103 | 54.4 | 48 | 1.79 | 9.18 | 14.4 | 20 | <2 | 6 | 0.29 | 0.53 | 5.12 | 17 | <2 | 5 | 0.19 | 0.36 | 4.92 | 77.3 |  | 65.83%
平均 | 146 | 77 | 80 | 1.95 | 12.8 | 19.2 | 28.2 | 2.13 | 13.32 | 0.28 | 0.44 | 7.1 | 20.9 | <2 | 5.03 | 0.18 | 0.33 | 6.58 | 77.88 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/8/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 146 | 228 | 82 | 20.9 | 30 | 17 | 85.68% |  | B/C | 0.5274
| BOD5 | 77 | 117 | 42.6 | <2 | <2 | <2 | 97.4% |  | B/TN | 4.0104
| SS | 80 | 156 | 38 | 5.03 | 6 | 5 | 93.71% |  | B/TP | 39.4872
| TP | 1.95 | 3.82 | 0.85 | 0.18 | 0.41 | 0.1 | 90.77%
| NH3-N | 12.8 | 22.8 | 4.07 | 0.33 | 0.54 | 0.22 | 97.42%
| TN | 19.2 | 29.9 | 7.15 | 6.58 | 9.1 | 4.22 | 65.73%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 659 | 88.58% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 89 | 11.96% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 1 | 1% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 560 | 75.27% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 208 | 27.96% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 154 | 20.7% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 382 | 51.34% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 66 | 8.871% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 740 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 739 | 99.33% | 100% | 20日中心柱电源线更换、22日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 100% | 22日保养
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 110 | 14.78% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 524 | 70.43% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 741.5 | 99.66% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 200 | 26.88% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 100% | 9日电柜线路更换
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 472 | 63.44% | 100% | 9日电柜线路更换
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 256 | 34.41% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 456 | 61.29% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 328 | 44.09% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 600 | 80.65% | 81%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 27日更换备用泵
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 264 | 35.48% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 100% | 5日更换新泵
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 5日更换新泵
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 408 | 54.84% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 192 | 25.81% | 100% | 5日电柜更换散热风扇
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100% | 1日更换刀闸开关
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日电柜更换散热风扇
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 3.763% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 3.763% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 68 | 9.14% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 68 | 9.14% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 68 | 9.14% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 68 | 9.14% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 27日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 28 | 3.763% | 100% | 27日保养
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 100% | 21日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 21日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 21日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 100% | 6日清水阀气缸更换密封件
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 100% | 21日进水阀电磁阀更换
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 100% | 28日更换清水阀定位器
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 49.6 | 6.667% | 100% | 21日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 21日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.7 | 6.142% | 100% | 21日保养、23日更换联轴器螺丝
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 40.4 | 5.43% | 100% | 21日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.4 | 4.758% | 100% | 21日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 40.3 | 5.417% | 100% | 21日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 30日盐酸管更换
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 316 | 42.47% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 132 | 17.74% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 346 | 46.51% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 248 | 33.33% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 642 | 86.29% | 100% | 19日盐酸管及电接点压力表更换
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 630 | 84.68% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 170 | 22.85% | 100% | 21日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 21日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 678 | 91.13% | 100% | 21日保养
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 170 | 22.85% | 100% | 28日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 654 | 87.9% | 100% | 21日保养、29日转鼓更换
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/8/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-07-07 2021-07-14 2021-07-21 2021-07-28
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/8/3
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-07-09
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-07-09
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-07-09
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-07-09
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/8/3
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2021-7-28
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.8497 | 5.7995 | 2.1132 | 0分钟 | 5.549 | 0分钟 | 1.2534
15分钟 | 2.1165 | 4.4358 | 1.6166 | 15分钟 | 4.3895 | 30分钟 | 1.8175
30分钟 | 3.4291 | 2.7645 | 1.0979 | 30分钟 | 3.2773 | 60分钟 | 2.1938
60分钟 | 5.5479 | 1.4196 | 0.55352 | 45分钟 | 2.3377 | 90分钟 | 2.6064
MLSS(mg/l) | 4148 |  |  | 60分钟 | 1.5125 | MLSS(mg/l) | 3916
|  |  |  | 90分钟 | 0.70137
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 3892
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/8/3