## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 8月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 849929.5 |  | 0.565 | 0.23476 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 28.2 | 晴 | 215104 | 108.1 | 0 | 0 | 75 | 3860 | 48300 | 600 | 0 | 3195 | 1152 | 0.63 | 0 | 5544 | 209560 | 聚丙烯酰阳离子 | 81316 |  | 28040 | 0.45256 | 28150 | 2021-04-01 | 108.1
2 | 28 | 晴 | 214995 | 90.68 | 0 | 15 | 100 | 3960 | 48100 | 120 | 1 | 5112 | 1776 | 0.59 | 0 | 5528 | 209467 | 聚丙烯酰阴离子 | 1040 | 82356 | 10400 | 0.015606 | 5784.76 | 2021-03-01 | 105.68
3 | 28.5 | 晴 | 213432 | 71.92 | 0 | 0 | 100 | 3998 | 49200 | 120 | 0 | 4686 | 1656 | 1.37 | 0 | 5528 | 207904 | 工业盐酸 | 47413.09 |  | 430 | 17.2072 | 182 | 2021-02-01 | 71.92
4 | 28.7 | 晴 | 210182 | 0 | 101.92 | 0 | 100 | 3928 | 50300 | 0 | 0 | 2840 | 1032 | 2 | 0 | 5536 | 204646 | 工业氯酸钠 | 239794.632 | 287207.722 | 6179 | 6.0562 | 6443 | 2021-08-01 | 101.92
5 | 28.5 | 晴 | 216201 | 64.88 | 0 | 0 | 100 | 4390 | 52200 | 120 | 0 | 2911 | 1008 | 2.91 | 0 | 5544 | 210657 | 混凝药剂 | 13196.16 |  | 348 | 5.9177 | 370 | 2021-02-01 | 64.88
6 | 28.6 | 晴 | 217288 | 107.58 | 0 | 0 | 100 | 3962 | 50900 | 120 | 0 | 2130 | 792 | 2.65 | 0 | 5544 | 211744 | 污泥外运 | 63739.68 | 计算见下表 |  |  |  |  | 107.58
7 | 28.8 | 晴 | 212224 | 109.04 | 0 | 0 | 75 | 4102 | 51700 | 0 | 0 | 2272 | 816 | 2.45 | 0 | 5536 | 206688 | 自来水 | 23491.8 |  | 4.21 |  |  |  | 109.04
8 | 28.9 | 晴 | 211826 | 67.84 | 0 | 0 | 100 | 4586 | 52700 | 120 | 0 | 3195 | 1152 | 2.61 | 0 | 5544 | 206282 | [7 empty] | 67.84
9 | 28.7 | 晴 | 209712 | 99.22 | 0 | 0 | 100 | 4232 | 55100 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 2.23 | 0 | 5544 | 204168 |  | 0.059732 | [5 empty] | 99.22
10 | 28.9 | 晴 | 210114 | 32.98 | 49.46 | 0 | 100 | 4546 | 52900 | 720 | 1 | 4899 | 1680 | 1.93 | 0 | 5536 | 204578 | 总药剂 | 382759.882 | 除磷药剂 | 14236.16 |  |  |  | 82.44
11 | 28.5 | 阴 | 208744 | 82.9 | 0 | 0 | 100 | 4894 | 53600 | 15960 | 61 | 3124 | 1080 | 2.02 | 0 | 5528 | 203216 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 82.9
12 | 28 | 雨 | 213384 | 0 | 83.14 | 0 | 100 | 2974 | 47700 | 4080 | 15 | 3195 | 1128 | 2.89 | 0 | 5536 | 207848 | 2855.6 | 1768.88 | 1026.72 | 60 |  |  |  | 83.14
13 | 28.3 | 阴 | 214195 | 107.34 | 0 | 0 | 75 | 4250 | 47800 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 2.92 | 0 | 5544 | 208651 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 107.34
14 | 28.2 | 雨 | 212657 | 0 | 102.68 | 15 | 100 | 4120 | 43900 | 0 | 0 | 2201 | 792 | 3.01 | 0 | 5536 | 207121 | 63739.68 | 40330.46 | 23409.22 |  |  |  |  | 117.68
15 | 28.1 | 雨 | 212631 | 0 | 86.1 | 0 | 100 | 3804 | 45300 | 120 | 0 | 4260 | 1512 | 2.6 | 0 | 5536 | 207095 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 86.1
16 | 28.2 | 雨 | 212500 | 0 | 80.68 | 0 | 100 | 4034 | 44800 | 120 | 0 | 4402 | 1560 | 2.48 | 0 | 5544 | 206956 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80.68
17 | 28.5 | 晴 | 211822 | 84.24 | 0 | 0 | 100 | 4042 | 44900 | 0 | 0 | 4615 | 1608 | 2.22 | 0 | 5544 | 206278 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 84.24
18 | 28.7 | 晴 | 207303 | 0 | 82.4 | 0 | 100 | 4062 | 46300 | 480 | 2 | 4544 | 1584 | 2.24 | 0 | 5400 | 201903 | 63739.68 |  |  | 2.2737e-13 |  |  |  | 82.4
19 | 28.5 | 晴 | 207207 | 0 | 66.72 | 15 | 100 | 4256 | 49200 | 4920 | 20 | 5325 | 1776 | 2.37 | 0 | 5528 | 201679 | [7 empty] | 81.72
20 | 28.6 | 阴 | 214400 | 0 | 65.68 | 15 | 100 | 3834 | 48000 | 0 | 0 | 3053 | 1080 | 2.27 | 0 | 5536 | 208864 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 2900 | 100 |  |  |  | 80.68
21 | 28.5 | 雨 | 214972 | 0 | 106.46 | 0 | 100 | 4172 | 47100 | 120 | 0 | 1988 | 720 | 2.39 | 0 | 5544 | 209428 |  | 单耗（kg/T） | 4.5725 | 0.015606 |  |  |  | 106.46
22 | 28.8 | 晴 | 211020 | 0 | 110.04 | 0 | 75 | 3990 | 51000 | 120 | 0 | 3337 | 1176 | 2.13 | 0 | 4408 | 206612 | 混凝剂 | 用量（kg） | 37920 |  |  |  |  | 110.04
23 | 28.5 | 晴 | 210377 | 0 | 123.18 | 0 | 100 | 3878 | 52300 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 2.13 | 0 | 5520 | 204857 |  | 单耗（g/m3） | 5.9 |  |  |  |  | 123.18
24 | 28.2 | 阴 | 214832 | 0 | 66.18 | 0 | 75 | 3828 | 48500 | 0 | 0 | 4473 | 1560 | 2.53 | 0 | 5504 | 209328 | 盐酸 | 用量（kg） | 110263 |  |  |  |  | 66.18
25 | 28.3 | 晴 | 210344 | 0 | 87.86 | 0 | 100 | 4496 | 46000 | 840 | 0 | 3621 | 1272 | 2.41 | 0 | 5512 | 204832 |  | 单耗（g/m3） | 17.2 |  |  |  |  | 87.86
26 | 28.5 | 晴 | 209082 | 0 | 90.32 | 0 | 75 | 4258 | 43700 | 8520 | 0 | 2698 | 960 | 2.36 | 0 | 5512 | 203570 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 38808 |  |  |  |  | 90.32
27 | 27.5 | 阴 | 213493 | 0 | 103.34 | 0 | 100 | 3798 | 46100 | 0 | 0 | 2485 | 912 | 2.41 | 0 | 5512 | 207981 |  | 单耗（g/m3） | 6.06 |  |  |  |  | 103.34
28 | 27.9 | 晴 | 211461 | 0 | 82.58 | 0 | 75 | 3802 | 44100 | 0 | 0 | 2556 | 912 | 2.46 | 0 | 5520 | 205941 | 乙酸 | 用量（T） | 70.05 |  |  |  |  | 82.58
29 | 28.5 | 晴 | 214606 | 0 | 106.92 | 0 | 100 | 3838 | 48100 | 240 | 0 | 3195 | 1152 | 2.38 | 0 | 5520 | 209086 |  | 单耗（g/m3） | 10.93 |  |  |  |  | 106.92
30 | 28.1 | 阴 | 213124 | 0 | 106.78 | 0 | 75 | 4220 | 48500 | 120 | 0 | 4544 | 1560 | 2.19 | 0 | 5512 | 207612 | [7 empty] | 106.78
31 | 28.5 | 晴 | 208903 | 0 | 66.44 | 0 | 100 | 4080 | 46000 | 0 | 0 | 4757 | 1656 | 2.27 | 0 | 5512 | 203391 | [7 empty] | 66.44
平均 | 28.4097 | / | 212197.9032 | 33.12 | 57.0606 | 1.9355 | 93.5484 | 4070.7742 | 48525.8065 | 1223.2258 | 3.2258 | 3556.871 | 1251.871 | 2.2597 | 0 | 5490.0645 | 206707.8387
合计 | / | / | 6578135 | 1026.72 | 1768.88 | 60 | 2900 | / | 1504300 | 37920 | 100 | 110263 | 38808 | 70.05 | 0 | 170192 | 6407943 | [7 empty] | 2855.6
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-09-03
34181.53
[16 empty] | 最大 | 211744
[14 empty] | 70050 |  | 最小 | 201679

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-08-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 6407943 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2855.6 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1504300 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.23476 | 除臭用水量 | 1591.9 | 3988.1 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 206707.8387 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2900 |  | 日均用电量（度） |  | 48525.8065 |  | CODcr（度/kg） | 1.7975 | 除臭用电量 | 40208 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 77.79 |  | 用水量（T） |  | 5580 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 211744 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.5725 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 110.263 |  | BOD5（度/kg） | 2.8629
| 最低日处理量 | 201679 |  | 产泥率(g/m３) | 98.9754 |  | 药单耗(g/m3) |  | 17.2072 |  | SS（度/kg） | 3.0488
| 负荷率（%） | 103.3539 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 37.92 |  | 氯酸钠（T） |  | 38.808 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 70.05
| 进水水温(℃) | 28.4097 |  | 药单耗(g/m3) | 5.9177 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.0562 |  | 药单耗(g/m3) | 10.9317
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 157 |  | 26.4 |  | 83.1847 |  | 836877.3558 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 1026.72 | 26.4 | 6407943 | 169.1697 | CODcr
| BOD5 | 83 |  | <2 |  | 98.7952 |  | 525451.326 |  |  | 英科环境 | 1768.88 | 1 | 6407943 | 6.4079 | BOD5
| SS | 82 |  | 5 |  | 93.9024 |  | 493411.611 |  |  | 其它 | 60 | 5 | 6407943 | 32.0397 | SS
| TP | 2.28 |  | 0.15 |  | 93.4211 |  | 13648.9186 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 6407943 | 1.2816 | TP
| TN | 19.3 |  | 6.26 |  | 67.5648 |  | 83559.5767 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 6.3 | 6407943 | 40.37 | TN
| NH3-N | 13.5 |  | 0.35 |  | 97.4074 |  | 84264.4505 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.4 | 6407943 | 2.5632 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2855.60吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1768.88吨，国电常州发电有限公司1026.72吨，外运接种60.00吨：天合光能股份有限公司硅片分公司15.00吨、天合光能股份有限公司（东南区）15.00吨、江苏盈天化学有限公司30.00吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/9/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-08-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 164 | 86.8 | 112 | 1.94 | 15.7 | 22.5 | 29 | <2 | 14 | 0.26 | 0.98 | 8.2 | 20 | <2 | 5 | 0.14 | 0.34 | 7.5 | 77.7 |  | 66.67%
2 | 218 | 113 | 102 | 1.96 | 15.8 | 22.2 | 28 | <2 | 16 | 0.24 | 0.76 | 7.3 | 24 | <2 | 5 | 0.14 | 0.3 | 6.9 | 78.8 | <20 | 68.92%
3 | 154 | 79.2 | 60 | 1.78 | 12.2 | 17.8 | 30 | <2 | 17 | 0.2 | 0.95 | 6.7 | 23 | <2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 6.18 | 77.7 | <20 | 65.28%
4 | 135 | 72.8 | 154 | 2.46 | 15.2 | 20.4 | 27 | <2 | 12 | 0.22 | 1.07 | 8.65 | 22 | <2 | 5 | 0.18 | 0.45 | 8.22 | 78.9 | <20 | 59.71%
5 | 74 | 39.3 | 52 | 2.078 | 12 | 18.5 | 28 | <2 | 12 | 0.25 | 0.83 | 10.3 | 24 | <2 | 5 | 0.17 | 0.36 | 9.85 | 78.2 | <20 | 46.76%
6 | 116 | 61.5 | 66 | 2.09 | 17.2 | 22.6 | 28 | <2 | 15 | 0.23 | 0.35 | 7.7 | 27 | <2 | 5 | 0.14 | 0.34 | 7.1 | 76.6 | 100 | 68.58%
7 | 166 | 87.9 | 94 | 1.93 | 17.1 | 23.8 | 33 | <2 | 17 | 0.26 | 0.4 | 7.35 | 27 | <2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 7 | 78.8 |  | 70.59%
8 | 173 | 91.6 | 84 | 1.95 | 23.2 | 28.3 | 26 | <2 | 13 | 0.22 | 0.64 | 8.3 | 24 | <2 | 5 | 0.13 | 0.48 | 7.4 | 77.7 |  | 73.85%
9 | 138 | 73.1 | 100 | 3.3 | 17.6 | 23.4 | 32 | 2.14 | 16 | 0.22 | 0.67 | 7 | 28 | <2 | 5 | 0.13 | 0.32 | 5.68 | 78.3 | <20 | 75.73%
10 | 188 | 97.7 | 168 | 1.95 | 15.6 | 21.5 | 30 | <2 | 15 | 0.28 | 0.55 | 6.8 | 27 | <2 | 5 | 0.15 | 0.34 | 6.18 | 78.9 | <20 | 71.26%
11 | 130 | 67.3 | 74 | 2.06 | 14.6 | 23.4 | 33 | 2.06 | 18 | 0.27 | 0.5 | 6.18 | 28 | <2 | 5 | 0.19 | 0.34 | 5.35 | 77.3 | <20 | 77.14%
12 | 120 | 63.2 | 40 | 1.66 | 13.1 | 18.6 | 31 | <2 | 15 | 0.27 | 0.88 | 6.68 | 28 | <2 | 5 | 0.16 | 0.36 | 6.35 | 78.1 | <20 | 65.86%
13 | 95 | 50.4 | 48 | 1.38 | 11.8 | 16.4 | 35 | 2.14 | 16 | 0.37 | 0.65 | 6.28 | 26 | <2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 5.75 | 77.3 | <20 | 64.94%
14 | 126 | 66.7 | 54 | 1.66 | 10.1 | 16 | 27 | <2 | 12 | 0.27 | 0.34 | 5.15 | 25 | <2 | 5 | 0.18 | 0.32 | 5 | 78.6 |  | 68.75%
15 | 130 | 67.7 | 62 | 3.59 | 10.4 | 15.6 | 28 | <2 | 14 | 0.38 | 0.48 | 7 | 26 | <2 | 5 | 0.19 | 0.47 | 6.25 | 76.6 |  | 59.94%
16 | 125 | 66.2 | 58 | 3.45 | 8.45 | 13 | 29 | <2 | 12 | 0.32 | 0.32 | 5.77 | 23 | <2 | 5 | 0.19 | 0.29 | 5.32 | 78.3 | <20 | 59.08%
17 | 152 | 79.4 | 48 | 3.12 | 10.5 | 16.2 | 26 | <2 | 12 | 0.3 | 0.28 | 6.17 | 25 | <2 | 5 | 0.17 | 0.26 | 5.42 | 78.9 | <20 | 66.54%
18 | 261 | 138 | 56 | 2.47 | 10.7 | 16.4 | 26 | <2 | 12 | 0.29 | 0.36 | 5.77 | 22 | <2 | 5 | 0.15 | 0.35 | 5.32 | 76.6 | <20 | 67.56%
19 | 128 | 67.8 | 100 | 3.44 | 12.3 | 17.4 | 25 | <2 | 16 | 0.66 | 0.32 | 7.41 | 24 | <2 | 5 | 0.13 | 0.3 | 6.47 | 77 | <20 | 62.82%
20 | 136 | 73.3 | 76 | 3.16 | 12.4 | 18.9 | 32 | 2.12 | 16 | 0.35 | 0.44 | 7.81 | 25 | <2 | 5 | 0.13 | 0.33 | 7.21 | 78.8 | <20 | 61.85%
21 | 156 | 82.6 | 98 | 4.1 | 13 | 18.5 | 30 | <2 | 15 | 0.26 | 0.31 | 6.02 | 26 | <2 | 5 | 0.13 | 0.26 | 5.34 | 78.3 |  | 71.14%
22 | 166 | 88.7 | 122 | 2.65 | 19.5 | 25.1 | 42 | 2.36 | 19 | 0.35 | 0.88 | 7.46 | 35 | <2 | 5 | 0.12 | 0.58 | 7.36 | 76.5 |  | 70.68%
23 | 232 | 125 | 94 | 4.85 | 15.7 | 22 | 31 | <2 | 18 | 0.29 | 0.38 | 7.06 | 28 | <2 | 5 | 0.13 | 0.37 | 6.42 | 78.8 | <20 | 70.82%
24 | 164 | 85.7 | 82 | 1.94 | 13.7 | 20.6 | 30 | <2 | 12 | 0.17 | 0.25 | 6.37 | 28 | <2 | 5 | 0.11 | 0.24 | 5.97 | 76.6 | <20 | 71.02%
25 | 169 | 89.8 | 114 | 1.71 | 14.7 | 19.7 | 31 | <2 | 16 | 0.23 | 0.37 | 6.17 | 30 | <2 | 5 | 0.13 | 0.27 | 5.87 | 77.3 | <20 | 70.2%
26 | 114 | 60.4 | 50 | 0.72 | 5.84 | 10.9 | 30 | <2 | 12 | 0.54 | 0.31 | 5.02 | 30 | <2 | 5 | 0.15 | 0.3 | 4.12 | 78.3 | 50 | 62.2%
27 | 191 | 101 | 68 | 1.38 | 6.94 | 12.9 | 32 | <2 | 14 | 0.37 | 0.28 | 4.22 | 29 | <2 | 5 | 0.14 | 0.27 | 3.92 | 77.1 | <20 | 69.61%
28 | 196 | 104 | 72 | 1.31 | 9.14 | 15.4 | 32 | <2 | 15 | 0.21 | 0.48 | 5.32 | 29 | <2 | 5 | 0.12 | 0.3 | 5.04 | 76.6 |  | 67.27%
29 | 190 | 100 | 92 | 1.78 | 18.9 | 24.3 | 33 | <2 | 16 | 0.29 | 0.65 | 7.96 | 30 | <2 | 5 | 0.13 | 0.6 | 6.94 | 78.8 |  | 71.44%
30 | 240 | 127 | 78 | 1.71 | 15.2 | 19.8 | 33 | <2 | 12 | 0.28 | 0.43 | 8.16 | 31 | <2 | 5 | 0.15 | 0.26 | 6.32 | 76.7 | <20 | 68.08%
31 | 106 | 56.2 | 54 | 1.16 | 8.45 | 15.2 | 26 | <2 | 10 | 0.21 | 0.32 | 8.01 | 24 | <2 | 5 | 0.15 | 0.29 | 6.37 | 77.3 | <20 | 58.09%
平均 | 157 | 83 | 82 | 2.28 | 13.5 | 19.3 | 30.1 | 2.16 | 14.48 | 0.29 | 0.53 | 6.9 | 26.4 | <2 | 5 | 0.15 | 0.35 | 6.26 | 77.79 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/9/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 157 | 261 | 74 | 26.4 | 35 | 20 | 83.18% |  | B/C | 0.52866
| BOD5 | 83 | 138 | 39.3 | <2 | <2 | <2 | 97.59% |  | B/TN | 4.3005
| SS | 82 | 168 | 40 | 5 | 5 | 5 | 93.9% |  | B/TP | 36.4035
| TP | 2.28 | 4.85 | 0.72 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 93.42%
| NH3-N | 13.5 | 23.2 | 5.84 | 0.35 | 0.6 | 0.24 | 97.41%
| TN | 19.3 | 28.3 | 10.9 | 6.26 | 9.85 | 3.92 | 67.56%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日保养
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日保养
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日保养
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 490 | 65.86% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 312 | 41.94% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 430 | 57.8% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 668 | 89.78% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 27日更换链条
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 26日修理
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日修理
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 642 | 86.29% | 100% | 10日进风滤网更换
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 2 | 0.2688% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 5日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 5日保养
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 739.5 | 99.4% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 142 | 19.09% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 538 | 72.31% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 728.5 | 97.92% | 100% | 10日更换备用泵
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 412 | 55.38% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 296 | 39.78% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 640 | 86.02% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 422 | 56.72% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 232 | 31.18% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 624 | 83.87% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100% | 5日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99.87% | 100% | 5日保养
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 721 | 96.91% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 739 | 99.33% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 248 | 33.33% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 610 | 81.99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 416 | 55.91% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 456 | 61.29% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 538 | 72.31% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 600 | 81% | 100% | 25日吊出（耦合器坏）
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 4 | 0.5376% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 17日更换备用泵
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 102 | 13.71% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 96 | 12.9% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 20日清水阀更换气压调节阀
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日更换清水阀密封件
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日清水阀更换汽水分离器
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日清水阀更换汽水分离器
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日清水阀更换汽水分离器
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日清水阀更换汽水分离器
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日清水阀更换汽水分离器
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 19日进水阀更换电磁阀
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 45.9 | 6.169% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 4日更换联轴器防震圈及螺丝
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.4 | 6.102% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.8 | 5.081% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.1 | 4.718% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 36.5 | 4.906% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 24日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 24日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 242 | 32.53% | 100% | 24日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 164 | 22.04% | 100% | 24日保养
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 290 | 38.98% | 100% | 24日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 202 | 27.15% | 100% | 24日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 688 | 92.47% | 100% | 24日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 686 | 92.2% | 100% | 24日保养
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 472 | 63.44% | 100% | 10日放空管、排泥阀修理、24日保养
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 702 | 94.35% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 18 | 2.419% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 22 | 2.957% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 702 | 94.35% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 40 | 5.376% | 100% | 30日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/9/1

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-08-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-08-04 2021-08-11 2021-08-18 2021-08-25
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/9/2
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-08-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-08-12
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-08-12
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-08-12
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-08-12
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/9/2
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2021-8-25
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.8 | 5.72 | 2.09 | 0分钟 | 5.31 | 0分钟 | 1.43
15分钟 | 2.22 | 4.49 | 1.6 | 15分钟 | 4.02 | 30分钟 | 1.93
30分钟 | 3.44 | 2.82 | 1.02 | 30分钟 | 2.64 | 60分钟 | 2.35
60分钟 | 5.62 | 1.41 | 0.58 | 45分钟 | 1.75 | 90分钟 | 2.79
MLSS(mg/l) | 3880 |  |  | 60分钟 | 1.12 | MLSS(mg/l) | 4424
|  |  |  | 90分钟 | 0.53
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4040
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/9/3