## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2021年 9月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 854901.5 |  | 0.565 | 0.25061 | 0.608 | 2021-01-01 | 污泥量合计
1 | 28.7 | 晴 | 215036 | 0 | 86.64 | 0 | 75 | 3740 | 49300 | 120 | 0 | 3408 | 1200 | 0.91 | 0 | 5528 | 209508 | 聚丙烯酰阳离子 | 75007 |  | 28040 | 0.44305 | 28150 | 2021-04-01 | 86.64 | 0.00019932 | 0.010038 | 0 | 0.0069947 | 0.036944 | 0.054175 | 19.3207 | 3.8818
2 | 28.5 | 阴 | 212385 | 0 | 90.32 | 0 | 100 | 3646 | 49700 | 120 | 0 | 2982 | 1080 | 0.83 | 0 | 5520 | 206865 | 聚丙烯酰阴离子 | 977.6 | 75984.6 | 10400 | 0.015569 | 5784.76 | 2021-03-01 | 90.32 | 0.00020187 | 0.013555 | 0 | 0.0061985 | 0.033674 | 0.053629 | 19.5994 | 5.1022
3 | 28.2 | 晴 | 213727 | 0 | 90.8 | 0 | 100 | 3780 | 49600 | 0 | 0 | 2343 | 840 | 0.8 | 0 | 5520 | 208207 | 工业盐酸 | 40818.61 |  | 430 | 15.7223 | 182 | 2021-02-01 | 90.8 | 0 | 0.013467 | 0 | 0.0048389 | 0.026022 | 0.044328 | 20.9748 | 4.7676
4 | 28.5 | 晴 | 210618 | 0 | 141.12 | 0 | 100 | 3882 | 50700 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 0.87 | 0 | 5536 | 205082 | 工业氯酸钠 | 215791.2 | 256609.81 | 6450 | 5.5412 | 6179 | 2021-09-29 | 141.12 | 0.00020363 | 0.013673 | 0 | 0.004466 | 0.024154 | 0.042496 | 32.0342 | 3.1217
5 | 28.3 | 晴 | 204856 | 0 | 108.18 | 0 | 100 | 4100 | 49400 | 120 | 0 | 3337 | 1176 | 0.81 | 0 | 5528 | 199328 | 混凝药剂 | 9730.08 |  | 348 | 4.6309 | 370 | 2021-02-01 | 108.18 | 0.0002095 | 0.014067 | 0 | 0.0071987 | 0.038054 | 0.059529 | 23.4751 | 4.2598
6 | 28.6 | 阴 | 204805 | 0 | 122.3 | 0 | 125 | 4262 | 50700 | 0 | 0 | 4331 | 1512 | 0 | 0 | 5512 | 199293 | 污泥外运 | 64230.34 | 计算见下表 |  |  |  |  | 122.3 | 0 | 0.017587 | 0 | 0.0093447 | 0.048935 | 0.075867 | 27.0283 | 4.6248
7 | 28.5 | 阴 | 214956 | 0 | 98.96 | 0 | 75 | 4496 | 50600 | 120 | 0 | 4473 | 1584 | 0 | 0 | 5512 | 209444 | 自来水 | 17370.46 |  | 4.21 |  |  |  | 98.96 | 0.00019939 | 0.010041 | 0 | 0.0091833 | 0.048781 | 0.068204 | 23.1566 | 3.2388
8 | 28.4 | 阴 | 209372 | 0 | 87.96 | 0 | 100 | 4146 | 50700 | 120 | 0 | 3763 | 1296 | 0 | 0 | 5520 | 203852 | [7 empty] | 87.96 | 0.00020485 | 0.013755 | 0 | 0.0079376 | 0.041006 | 0.062904 | 19.0873 | 5.2391
9 | 28.6 | 晴 | 212280 | 0 | 82.94 | 0 | 75 | 3862 | 50000 | 840 | 0 | 2840 | 1032 | 0.24 | 0 | 5520 | 206760 |  | 0.056698 | [5 empty] | 82.94 | 0.0014138 | 0.010171 | 0 | 0.0059064 | 0.032194 | 0.049685 | 19.408 | 3.8644
10 | 28.5 | 晴 | 211780 | 0 | 87.74 | 0 | 100 | 4438 | 51100 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 0.25 | 0 | 5528 | 206252 | 总药剂 | 342324.49 | 除磷药剂 | 10707.68 |  |  |  | 87.74 | 0.00020247 | 0.013595 | 0 | 0.0044407 | 0.024017 | 0.042255 | 18.6009 | 5.3761
11 | 28.7 | 晴 | 210623 | 0 | 101.16 | 0 | 75 | 4354 | 50300 | 120 | 0 | 1988 | 720 | 0.25 | 0 | 5528 | 205095 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 101.16 | 0.00020361 | 0.010254 | 0 | 0.004168 | 0.022643 | 0.037269 | 23.8738 | 3.1415
12 | 28.5 | 晴 | 210966 | 0 | 104.4 | 0 | 100 | 3962 | 52100 | 0 | 0 | 3550 | 1248 | 0.26 | 0 | 5520 | 205446 | 2842.12 | 2629.6 | 187.52 | 25 |  |  |  | 104.4 | 0 | 0.013648 | 0 | 0.0074302 | 0.039181 | 0.06026 | 23.9076 | 4.1828
13 | 28.1 | 阴 | 214179 | 0 | 89.66 | 0 | 75 | 4640 | 49600 | 120 | 0 | 4615 | 1608 | 0.28 | 0 | 5520 | 208659 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 89.66 | 0.00020014 | 0.010079 | 0 | 0.0095105 | 0.049706 | 0.069495 | 20.0838 | 3.7343
14 | 28 | 阴 | 212192 | 0 | 87 | 0 | 100 | 4052 | 47700 | 120 | 0 | 4615 | 1608 | 0.28 | 0 | 5512 | 206680 | 64230.34 | 59954.88 | 4275.46 |  |  |  |  | 87 | 0.00020205 | 0.013567 | 0 | 0.0096016 | 0.050182 | 0.073552 | 18.879 | 5.2969
15 | 28.4 | 晴 | 212637 | 0 | 80.7 | 0 | 75 | 4306 | 51000 | 0 | 0 | 3976 | 1392 | 0.3 | 0 | 5520 | 207117 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 80.7 | 0 | 0.010154 | 0 | 0.0082547 | 0.043349 | 0.061758 | 18.8031 | 3.9887
16 | 28.5 | 晴 | 212589 | 0 | 89.7 | 0 | 100 | 4254 | 51700 | 120 | 0 | 3834 | 1320 | 0.37 | 0 | 5520 | 207069 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 89.7 | 0.00020167 | 0.013541 | 0 | 0.0079617 | 0.041117 | 0.062821 | 18.9267 | 5.2835
17 | 28.4 | 晴 | 214815 | 0 | 100.82 | 0 | 75 | 3602 | 50400 | 120 | 0 | 4970 | 1728 | 2.142 | 0 | 5520 | 209295 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 100.82 | 0.00019953 | 0.010048 | 0 | 0.010211 | 0.053253 | 0.073712 | 21.6763 | 3.46
18 | 28.6 | 晴 | 213903 | 0 | 102.28 | 0 | 100 | 4398 | 52500 | 120 | 0 | 1988 | 696 | 1.6176 | 0 | 5528 | 208375 | 64230.34 |  |  | 0 |  |  |  | 102.28 | 0.00020041 | 0.013457 | 0 | 0.0041024 | 0.021544 | 0.039303 | 23.1153 | 4.3261
19 | 29.8 | 晴 | 141319 | 0 | 87.36 | 15 | 75 | 4714 | 42400 | 1680 | 8 | 710 | 264 | 0.84 | 0 | 1312 | 140007 | [7 empty] | 102.36 | 0.0041758 | 0.015021 | 0.00059426 | 0.0021806 | 0.012162 | 0.034134 | 22.1098 | 3.3922
20 | 28.8 | 晴 | 207324 | 0 | 87.66 | 0 | 75 | 4470 | 52000 | 10080 | 28 | 213 | 120 | 1.8816 | 0 | 40 | 207284 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 2675 | 94 |  |  |  | 87.66 | 0.016923 | 0.010146 | 0.0014048 | 0.00044186 | 0.003734 | 0.032649 | 19.5482 | 3.8367
21 | 28.6 | 晴 | 214564 | 0 | 102.34 | 0 | 75 | 4080 | 53100 | 120 | 0 | 2982 | 1056 | 2.1732 | 0 | 3880 | 210684 |  | 单耗（kg/T） | 4.1943 | 0.015569 |  |  |  | 102.34 | 0.00019821 | 0.0099818 | 0 | 0.0060862 | 0.032329 | 0.048595 | 23.2312 | 3.2284
22 | 28.7 | 晴 | 209774 | 0 | 104.32 | 0 | 100 | 3936 | 51300 | 360 | 2 | 3905 | 1344 | 2.3916 | 0 | 5536 | 204238 | 混凝剂 | 用量（kg） | 27960 |  |  |  |  | 104.32 | 0.0006134 | 0.013729 | 0.00010184 | 0.0082215 | 0.042445 | 0.06511 | 23.6806 | 4.2229
23 | 28.7 | 晴 | 193217 | 0 | 70.34 | 0 | 75 | 4252 | 52300 | 1560 | 6 | 2769 | 984 | 2.238 | 0 | 5528 | 187689 |  | 单耗（g/m3） | 4.6 |  |  |  |  | 70.34 | 0.0028924 | 0.011205 | 0.00033246 | 0.0063438 | 0.033816 | 0.054589 | 16.2485 | 4.6158
24 | 28.8 | 晴 | 198041 | 0 | 86.86 | 0 | 100 | 4402 | 51800 | 2040 | 8 | 1633 | 600 | 1.95 | 0 | 1640 | 196401 | 盐酸 | 用量（kg） | 94927 |  |  |  |  | 86.86 | 0.0036146 | 0.014277 | 0.00042362 | 0.0035753 | 0.019705 | 0.041595 | 19.6304 | 5.0942
25 | 28.9 | 晴 | 203513 | 0 | 100.58 | 0 | 75 | 4190 | 51200 | 0 | 0 | 2414 | 864 | 1.2288 | 0 | 3272 | 200241 |  | 单耗（g/m3） | 15.7 |  |  |  |  | 100.58 | 0 | 0.010502 | 0 | 0.0051839 | 0.02783 | 0.043517 | 22.4293 | 3.3438
26 | 28.5 | 晴 | 184723 | 0 | 102.02 | 0 | 100 | 5096 | 50000 | 600 | 2 | 4686 | 1608 | 1.116 | 0 | 5544 | 179179 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 33456 |  |  |  |  | 102.02 | 0.0011653 | 0.015649 | 0.00011609 | 0.011246 | 0.057884 | 0.08606 | 23.1585 | 4.3181
27 | 28.6 | 晴 | 198863 | 0 | 81.74 | 0 | 75 | 5114 | 50700 | 2760 | 3 | 4473 | 1560 | 1.6584 | 0 | 5536 | 193327 |  | 单耗（g/m3） | 5.54 |  |  |  |  | 81.74 | 0.0049682 | 0.010878 | 0.00016138 | 0.0099489 | 0.052047 | 0.078003 | 17.7376 | 4.2283
28 | 28.4 | 晴 | 195869 | 85.56 | 0 | 0 | 100 | 5414 | 52900 | 1680 | 11 | 4118 | 1440 | 1.932 | 0 | 5536 | 190333 | 乙酸 | 用量（T） | 31.356 |  |  |  |  | 85.56 | 0.0030717 | 0.014732 | 0.00060105 | 0.0093034 | 0.048799 | 0.076507 | 20.021 | 4.9947
29 | 28.3 | 阴 | 211145 | 48.06 | 17.02 | 10 | 75 | 5110 | 48100 | 2880 | 13 | 3479 | 1224 | 2.1072 | 0 | 5528 | 205617 |  | 单耗（g/m3） | 5.19 |  |  |  |  | 75.08 | 0.0048743 | 0.010228 | 0.00065753 | 0.0072755 | 0.038396 | 0.061431 | 17.0432 | 4.4006
30 | 28.1 | 晴 | 215938 | 53.9 | 36.68 | 0 | 100 | 5578 | 50200 | 1800 | 13 | 2272 | 816 | 1.6296 | 0 | 5536 | 210402 | [7 empty] | 90.58 | 0.0029772 | 0.013327 | 0.00064258 | 0.0046433 | 0.025015 | 0.046605 | 20.7428 | 4.8209
平均 | 28.54 | / | 206200.3 | 6.2507 | 87.6533 | 0.83333 | 89.1667 | 4342.5333 | 50436.6667 | 932 | 3.1333 | 3164.2333 | 1115.2 | 1.0452 | 0 | 4942.6667 | 201257.6333
合计 | / | / | 6186009 | 187.52 | 2629.6 | 25 | 2675 | / | 1513100 | 27960 | 94 | 94927 | 33456 | 31.356 | 0 | 148280 | 6037729 | [7 empty] | 2842.12
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2021-10-04
29427.37
[9 empty] | 1513100 | [6 empty] | 最大 | 210684
[9 empty] | 854901.5 |  |  |  |  | 31356 |  | 最小 | 140007

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-09-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6037729 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2842.12 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1513100 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.25061 | 除臭用水量 | 1739.6 | 2386.4
| 日均处理量 | 201257.6333 |  | 絮凝剂用量（kg） | 2675 |  | 日均用电量（度） |  | 50436.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.7611 | 除臭用电量 | 38940
|  |  |  | 含水率（%） | 77.56 |  | 用水量（T） |  | 4126
| 最高日处理量 | 210684 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.1943 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 94.927 |  | BOD5（度/kg） | 2.7539
| 最低日处理量 | 140007 |  | 产泥率(g/m３) | 105.6311 |  | 药单耗(g/m3) |  | 15.7223 |  | SS（度/kg） | 2.7845
| 负荷率（%） | 100.6288 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 27.96 |  | 氯酸钠（T） |  | 33.456 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 31.356
| 进水水温(℃) | 28.54 |  | 药单耗(g/m3) | 4.6309 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.5412 |  | 药单耗(g/m3) | 5.1933
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 174 |  | 31.7 |  | 81.7816 |  | 859168.8367 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 187.52 | 31.7 | 6037729 | 191.396 | CODcr
| BOD5 | 92 |  | <2 |  | 98.913 |  | 549433.339 |  |  | 英科环境 | 2629.6 | 1 | 6037729 | 6.0377 | BOD5
| SS | 95 |  | 5 |  | 94.7368 |  | 543395.61 |  |  | 其它 | 25 | 5 | 6037729 | 30.1886 | SS
| TP | 2.43 |  | 0.16 |  | 93.4156 |  | 13705.6448 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.2 | 6037729 | 1.2075 | TP
| TN | 22.2 |  | 6.63 |  | 70.1351 |  | 94007.4405 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 6.6 | 6037729 | 39.849 | TN
| NH3-N | 15.8 |  | 0.34 |  | 97.8481 |  | 93343.2903 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.3 | 6037729 | 1.8113 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2842.12吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2629.80吨，国电常州发电有限公司187.52吨，外运接种25.00吨：常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）10吨，天合光能股份有限公司硅片分公司15吨。
审核： 制表： 制表日期：2021/10/4

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2021-09-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 153 | 81 | 98 | 1.67 | 8.47 | 16.6 | 30 | <2 | 12 | 0.57 | 0.26 | 5.16 | 21 | <2 | 5 | 0.12 | 0.26 | 5.04 | 77.7 | <20 | 69.64%
2 | 143 | 76 | 76 | 1.76 | 13.6 | 18.9 | 38 | 2.14 | 18 | 0.57 | 0.32 | 5.56 | 32 | <2 | 5 | 0.13 | 0.32 | 5.46 | 78.3 | <20 | 71.11%
3 | 162 | 83.8 | 104 | 1.88 | 12.5 | 17.5 | 29 | <2 | 15 | 0.52 | 0.32 | 5.86 | 28 | <2 | 5 | 0.15 | 0.29 | 5.56 | 76.9 | <20 | 68.23%
4 | 186 | 94.7 | 96 | 1.98 | 13.4 | 17.8 | 38 | <2 | 14 | 0.62 | 0.32 | 7.4 | 33 | <2 | 5 | 0.13 | 0.3 | 7.3 | 77.3 |  | 58.99%
5 | 190 | 98.7 | 114 | 1.98 | 20.3 | 25.8 | 38 | <2 | 15 | 0.53 | 0.48 | 8.74 | 36 | <2 | 5 | 0.14 | 0.47 | 7.2 | 78.3 |  | 72.09%
6 | 152 | 80.6 | 112 | 1.21 | 16.2 | 22.1 | 41 | 2.22 | 18 | 0.62 | 0.39 | 6.7 | 34 | <2 | 5 | 0.15 | 0.26 | 6.4 | 77.9 | <20 | 71.04%
7 | 193 | 100 | 100 | 2.23 | 14.2 | 19.8 | 35 | <2 | 13 | 0.62 | 0.43 | 6.7 | 30 | <2 | 5 | 0.15 | 0.38 | 6.58 | 76.6 | <20 | 66.77%
8 | 164 | 84.6 | 94 | 2.36 | 15.4 | 20.6 | 34 | <2 | 11 | 0.6 | 0.33 | 7.65 | 30 | <2 | 5 | 0.14 | 0.32 | 7.05 | 78.3 | <20 | 65.78%
9 | 128 | 67.8 | 124 | 2.41 | 17.1 | 22.9 | 36 | 2.04 | 14 | 0.52 | 0.36 | 6.95 | 32 | <2 | 5 | 0.2 | 0.34 | 6.5 | 76.6 | <20 | 71.62%
10 | 208 | 110 | 110 | 1.75 | 17.7 | 23.5 | 37 | <2 | 16 | 0.4 | 0.41 | 6.2 | 34 | <2 | 5 | 0.19 | 0.4 | 5.96 | 78.8 | 90 | 74.64%
11 | 190 | 102 | 104 | 1.78 | 14.8 | 20.9 | 36 | <2 | 15 | 0.27 | 0.41 | 6.62 | 33 | <2 | 5 | 0.2 | 0.39 | 6.05 | 76.4 |  | 71.05%
12 | 168 | 90.7 | 92 | 2.04 | 15.6 | 21.5 | 36 | <2 | 13 | 0.29 | 0.41 | 6.62 | 34 | <2 | 5 | 0.15 | 0.4 | 5.86 | 77.1 |  | 72.74%
13 | 154 | 83.2 | 80 | 2.2 | 21.5 | 26.1 | 38 | <2 | 12 | 0.28 | 0.47 | 7.6 | 34 | <2 | 5 | 0.22 | 0.45 | 7.35 | 77.6 | <20 | 71.84%
14 | 162 | 85.8 | 108 | 2.14 | 18.4 | 23.9 | 37 | <2 | 14 | 0.29 | 0.48 | 7.45 | 35 | <2 | 5 | 0.22 | 0.45 | 6.3 | 78.3 | <20 | 73.64%
15 | 180 | 95.7 | 102 | 3.09 | 18.2 | 25.1 | 32 | <2 | 12 | 0.59 | 0.33 | 7.1 | 31 | <2 | 5 | 0.15 | 0.29 | 6.35 | 76.7 | <20 | 74.7%
16 | 158 | 80.9 | 98 | 3.21 | 15.8 | 21.9 | 34 | <2 | 15 | 0.52 | 0.39 | 6.92 | 31 | <2 | 5 | 0.16 | 0.33 | 6.17 | 78.9 | <20 | 71.83%
17 | 162 | 87.4 | 92 | 2.5 | 16.7 | 23 | 32 | <2 | 14 | 0.59 | 0.32 | 7.34 | 30 | <2 | 5 | 0.19 | 0.32 | 6.97 | 78.5 | <20 | 69.7%
18 | 148 | 79.9 | 82 | 2.42 | 18 | 26.5 | 36 | <2 | 17 | 0.55 | 0.38 | 6.57 | 35 | <2 | 5 | 0.19 | 0.37 | 6.32 | 77.4 |  | 76.15%
19 | 166 | 88 | 90 | 3.86 | 17.8 | 26.8 | 36 | <2 | 16 | 0.68 | 0.36 | 7.17 | 35 | <2 | 5 | 0.16 | 0.33 | 6.27 | 78.4 |  | 76.6%
20 | 136 | 70.3 | 78 | 4.87 | 13.8 | 19.4 | 35 | <2 | 16 | 0.53 | 0.4 | 8.83 | 35 | <2 | 5 | 0.11 | 0.31 | 7.47 | 77.7 | 110 | 61.49%
21 | 130 | 70.1 | 76 | 2.99 | 16.6 | 21.9 | 33 | <2 | 13 | 0.63 | 0.33 | 6.47 | 27 | <2 | 5 | 0.14 | 0.29 | 6.3 | 77.3 | <20 | 71.23%
22 | 266 | 138 | 102 | 4.11 | 16 | 23.5 | 34 | <2 | 15 | 0.53 | 0.34 | 7.67 | 28 | <2 | 5 | 0.11 | 0.32 | 7.04 | 77.3 | <20 | 70.04%
23 | 197 | 106 | 124 | 2.45 | 22.7 | 27.8 | 30 | <2 | 13 | 0.62 | 0.29 | 8.93 | 25 | <2 | 5 | 0.14 | 0.28 | 8.02 | 76.9 | <20 | 71.15%
24 | 190 | 101 | 130 | 3.29 | 16.8 | 25.5 | 33 | <2 | 15 | 0.58 | 0.28 | 9.88 | 26 | <2 | 5 | 0.12 | 0.26 | 8.48 | 77.4 | <20 | 66.75%
25 | 128 | 67.7 | 52 | 1.59 | 14 | 19.3 | 30 | <2 | 12 | 0.62 | 0.31 | 6.62 | 28 | <2 | 5 | 0.09 | 0.28 | 5.6 | 77.7 |  | 70.98%
26 | 210 | 111 | 98 | 1.88 | 16 | 23.1 | 40 | <2 | 14 | 0.57 | 0.37 | 7.52 | 33 | <2 | 5 | 0.17 | 0.34 | 7.42 | 77.3 |  | 67.88%
27 | 198 | 106 | 92 | 2.59 | 16.6 | 27.2 | 40 | <2 | 15 | 0.56 | 0.47 | 7.92 | 37 | <2 | 5 | 0.15 | 0.32 | 7.67 | 78.3 | <20 | 71.8%
28 | 190 | 100 | 88 | 2.59 | 11.8 | 19.5 | 37 | <2 | 13 | 0.69 | 0.44 | 7.42 | 33 | <2 | 5 | 0.25 | 0.37 | 6.17 | 76.6 | <20 | 68.36%
29 | 225 | 119 | 68 | 2.59 | 12.1 | 18.5 | 39 | <2 | 15 | 0.69 | 0.49 | 7.72 | 37 | <2 | 5 | 0.25 | 0.44 | 7.2 | 77.3 | <20 | 61.08%
30 | 180 | 97.2 | 72 | 1.55 | 12 | 18 | 40 | <2 | 16 | 0.68 | 0.36 | 7.17 | 33 | <2 | 5 | 0.22 | 0.35 | 6.7 | 77.1 | <20 | 62.78%
平均 | 174 | 92 | 95 | 2.43 | 15.8 | 22.2 | 35.5 | 2.13 | 14.37 | 0.54 | 0.38 | 7.2 | 31.7 | <2 | 5 | 0.16 | 0.34 | 6.63 | 77.56 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2021/10/4
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 174 | 266 | 128 | 31.7 | 37 | 21 | 81.78% |  | B/C | 0.52874
| BOD5 | 92 | 138 | 67.7 | <2 | <2 | <2 | 97.83% |  | B/TN | 4.1441
| SS | 95 | 130 | 52 | 5 | 5 | 5 | 94.74% |  | B/TP | 37.8601
| TP | 2.43 | 4.87 | 1.21 | 0.16 | 0.25 | 0.09 | 93.42%
| NH3-N | 15.8 | 22.7 | 8.47 | 0.34 | 0.47 | 0.26 | 97.85%
| TN | 22.2 | 27.8 | 16.6 | 6.63 | 8.48 | 5.04 | 70.14%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 60 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 256 | 35.56% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 573 | 79.58% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 385 | 53.47% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 29日加油保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 29日加油保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 29日加油保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 29日加油保养
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 29日加油保养
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 698 | 96.94% | 100% | 27日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 544 | 75.56% | 100% | 27日加油保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 40 | 5.556% | 100% | 27日加油保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 156 | 21.67% | 100% | 27日加油保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 2 | 0.2778% | 100% | 27日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57% | 3日-16日修理
|  | 6# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 699.5 | 97.15% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 169 | 23.47% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 2 | 1% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 492 | 68.33% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 700 | 97.22% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 714 | 99.17% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 714 | 99.17% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 212 | 29.44% | 77% | 1-7日软启动器修理
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 572 | 79.44% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 408 | 56.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 142 | 19.72% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 586 | 81.39% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 464 | 64.44% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 648 | 90% | 90% | 3日安装
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 352 | 48.89% | 57% | 3日吊出修理、16日安装17#的水推
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 368 | 51.11% | 51% | 16日移到7#位（架子坏）
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 352 | 48.89% | 49% | 16日更换备用水推
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 716 | 99% | 99% | 23日中心柱漏泥修理
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 716 | 99% | 99% | 26日中心柱漏泥修理
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 716 | 99.44% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 712 | 98.89% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 616 | 85.56% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 304 | 42.22% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 616 | 85.56% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 328 | 45.56% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 706 | 98% | 98% | 19日基座检查
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 20 | 2.778% | 98% | 19日基座检查、管道焊补
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 700 | 97.22% | 97% | 24日更换备用泵
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 22日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 113 | 15.69% | 100% | 22日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 113 | 15.69% | 100% | 22日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 113 | 15.69% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 113 | 15.69% | 100% | 22日保养
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 60 | 8.333% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 42 | 5.833% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 42 | 5.833% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 42 | 5.833% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 42 | 5.833% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 23日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2021-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 23日阀门保养
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 46.2 | 6.417% | 98% | 19日止回阀更换
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 98% | 19日止回阀更换
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 44.9 | 6.236% | 98% | 19日止回阀更换
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 37.1 | 5.153% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 34.5 | 4.792% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 36.3 | 5.042% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 99% | 16日盐酸泵单向阀修理
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 270 | 37.5% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 154 | 21.39% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 250 | 34.72% | 99% | 15日温控探头修理
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 220 | 30.56% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 593 | 82.36% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 607 | 84.31% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 655 | 90.97% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 560 | 77.78% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 24 | 3.333% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 136 | 18.89% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 560 | 77.78% | 100% | 29日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 168 | 23.33% | 100% | 29日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2021/10/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-09-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2021-09-03 2021-09-10 2021-09-17 2021-09-24
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2021-09-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-09-03
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-09-03
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-09-03
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-09-03
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2021/10/9
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期南 |  |  |  | 采样时间：2021-9-25
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.80621 | 5.7784 | 2.31 | 0分钟 | 5.5726 | 0分钟 | 1.5088
15分钟 | 2.1892 | 4.3864 | 1.6477 | 15分钟 | 4.3998 | 30分钟 | 2.0223
30分钟 | 3.4779 | 2.8093 | 0.98813 | 30分钟 | 3.16 | 60分钟 | 2.4676
60分钟 | 5.6271 | 1.421 | 0.5875 | 45分钟 | 2.0384 | 90分钟 | 2.8685
MLSS(mg/l) | 4220 |  |  | 60分钟 | 1.3885 | MLSS(mg/l) | 4420
|  |  |  | 90分钟 | 0.72313
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4120
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2021/10/9