## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-10-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1049992.02 |  | 0.68119 | 0.27687 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 27.9 | 晴 | 205468 | 0 | 105.36 | 0 | 100 | 3654 | 53300 | 0 | 0 | 4856 | 1564 | 0 | 0 | 5496 | 199972 | 聚丙烯酰阳离子 | 118300 |  | 28000 | 0.75891 | 2021-04-01 | 105.36 | 0 | 0.014002 | 0 | 0.010806 | 0.050798 | 0.075606 | 22.8631 | 4.3739
2 | 27.6 | 晴 | 171839 | 0 | 102.14 | 0 | 125 | 3618 | 48500 | 0 | 0.2 | 4714 | 1540 | 0 | 0 | 5488 | 166351 | 聚丙烯酰阴离子 | 27.04 | 118327.04 | 10400 | 0.00046702 | 2021-03-01 | 102.14 | 0 | 0.02104 | 1.2504e-05 | 0.01261 | 0.060128 | 0.09379 | 22.3687 | 5.5882
3 | 29.5 | 晴 | 161241 | 0 | 105.58 | 0 | 125 | 4760 | 48200 | 0 | 0 | 4288 | 1396 | 1.62 | 0 | 5488 | 155753 | 工业盐酸 | 54224.14 |  | 445 | 21.8874 | 2021-02-01 | 105.58 | 0 | 0.022471 | 0 | 0.012251 | 0.058214 | 0.092937 | 23.3332 | 5.3572
4 | 28.3 | 阴 | 161797 | 104.84 | 0 | 0 | 125 | 4386 | 46600 | 0 | 0.2 | 2087 | 652 | 0 | 0 | 5518 | 156279 | 工业氯酸钠 | 252083.94 | 306308.08 | 6495 | 6.9715 | 2022-09-02 | 104.84 | 0 | 0.022396 | 1.331e-05 | 0.0059427 | 0.027097 | 0.055449 | 23.4842 | 5.3227
5 | 27 | 雨 | 173778 | 53.28 | 51.9 | 0 | 125 | 4800 | 49400 | 0 | 0 | 1661 | 508 | 0 | 0 | 5512 | 168266 | 混凝药剂 | 34526.64 |  | 526 | 11.7905 | 2021-02-01 | 105.18 | 0 | 0.0208 | 0 | 0.0043927 | 0.019609 | 0.044802 | 23.35 | 5.3533
6 | 26.5 | 雨 | 191585 | 71.18 | 35.28 | 0 | 125 | 3420 | 50100 | 0 | 0.2 | 1945 | 604 | 1.62 | 0 | 5496 | 186089 | 污泥外运 | 67856.44 | 计算见下表 |  |  |  | 106.46 | 0 | 0.018808 | 1.1177e-05 | 0.0046511 | 0.021081 | 0.044552 | 23.4212 | 5.337
7 | 26 | 阴 | 213641 | 66.48 | 16.12 | 0 | 125 | 3252 | 52000 | 0 | 0 | 4359 | 1396 | 1.56 | 0 | 5487 | 208154 | 自来水 | 14254.8 |  | 4.2 |  |  | 82.6 | 0 | 0.016814 | 0 | 0.0093188 | 0.043559 | 0.069693 | 17.9242 | 6.9738
8 | 26.4 | 阴 | 211741 | 0 | 63.8 | 0 | 125 | 3958 | 51400 | 0 | 0.2 | 5140 | 1612 | 0 | 0 | 5496 | 206245 | [6 empty] | 63.8 | 0 | 0.01697 | 1.0085e-05 | 0.01109 | 0.050765 | 0.078835 | 13.9722 | 8.9463
9 | 27 | 晴 | 211578 | 0 | 64 | 0 | 125 | 3864 | 50500 | 0 | 0 | 5566 | 1756 | 0 | 0 | 5497 | 206081 |  | 0.082476 |  |  |  |  | 64 | 0 | 0.016984 | 0 | 0.012019 | 0.055343 | 0.084346 | 13.824 | 9.0422
10 | 25.2 | 晴 | 212007 | 0 | 69.5 | 0 | 125 | 3692 | 50200 | 0 | 0 | 4785 | 1564 | 0 | 0 | 5504 | 206503 | 总药剂 | 459161.76 | 除磷药剂 | 34553.68 |  |  | 69.5 | 0 | 0.016949 | 0 | 0.010311 | 0.049191 | 0.076452 | 14.8035 | 8.4439
11 | 25.8 | 晴 | 212686 | 0 | 86.6 | 0 | 125 | 3810 | 50700 | 0 | 0.2 | 5921 | 1852 | 0 | 0 | 5515 | 207171 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  | 86.6 | 0 | 0.016894 | 1.004e-05 | 0.012718 | 0.058062 | 0.087684 | 18.619 | 6.7136
12 | 25.6 | 晴 | 212536 | 68.32 | 0 | 16.5 | 125 | 3618 | 51800 | 0 | 0 | 3933 | 1276 | 0 | 0 | 5507 | 207029 | 3117.16 | 991.48 | 1984.68 | 141 |  |  | 84.82 | 0 | 0.016906 | 0 | 0.0084538 | 0.040031 | 0.065391 | 18.4908 | 6.7601
13 | 25 | 晴 | 207604 | 50.82 | 0 | 30 | 125 | 4142 | 51800 | 0 | 0 | 2371 | 748 | 0 | 0 | 5500 | 202104 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  | 80.82 | 0 | 0.017318 | 0 | 0.0052206 | 0.024038 | 0.046577 | 17.8612 | 6.9984
14 | 25.5 | 晴 | 210179 | 52.5 | 0 | 16.5 | 125 | 4138 | 51400 | 0 | 0.2 | 2513 | 772 | 0 | 0 | 5502 | 204677 | 67856.44 | 22605.74 | 45250.7 |  |  |  | 69 | 0 | 0.0171 | 1.0162e-05 | 0.0054637 | 0.024498 | 0.047072 | 15.111 | 8.2721
15 | 25.6 | 晴 | 195881 | 86.68 | 0 | 0 | 100 | 4562 | 51100 | 0 | 0 | 1945 | 604 | 0 | 0 | 5537 | 190344 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  | 86.68 | 0 | 0.01471 | 0 | 0.0045472 | 0.02061 | 0.039867 | 18.8096 | 5.3164
16 | 25.4 | 晴 | 159608 | 68.2 | 0 | 16.5 | 150 | 3690 | 48600 | 0 | 0.2 | 4856 | 1516 | 0 | 0 | 5502 | 154106 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 0 | 0.027254 | 1.3497e-05 | 0.014022 | 0.063894 | 0.10518 | 18.2952 | 8.1989
17 | 25.3 | 晴 | 149401 | 0 | 83.18 | 0 | 100 | 3284 | 44800 | 10320 | 0 | 5211 | 1612 | 0 | 0 | 5495 | 143906 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  | 83.18 | 0.037721 | 0.019457 | 0 | 0.016114 | 0.072755 | 0.14605 | 17.8005 | 5.6178
18 | 25.4 | 晴 | 153184 | 67.72 | 0 | 16.5 | 150 | 4110 | 43800 | 0 | 0.2 | 5211 | 1708 | 0 | 0 | 5516 | 147668 | 67856.44 |  |  | -2.2737e-13 |  |  | 84.22 | 0 | 0.028442 | 1.4086e-05 | 0.015703 | 0.075124 | 0.11928 | 18.1915 | 8.2456
19 | 25.5 | 晴 | 158973 | 101.58 | 0 | 0 | 125 | 3584 | 45300 | 9120 | 0 | 4856 | 1588 | 0 | 0 | 5488 | 153485 | [6 empty] | 101.58 | 0.031255 | 0.022804 | 0 | 0.014079 | 0.067199 | 0.13534 | 21.8397 | 5.7235
20 | 25.6 | 晴 | 160898 | 99.8 | 0 | 0 | 125 | 4458 | 46300 | 22320 | 0.2 | 4359 | 1420 | 0 | 0 | 5504 | 155394 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4225 | 2.6 |  |  | 99.8 | 0.075552 | 0.022523 | 1.3385e-05 | 0.012483 | 0.059352 | 0.16992 | 21.3572 | 5.8528
21 | 25.3 | 晴 | 162672 | 102.74 | 0 | 0 | 100 | 4708 | 45800 | 3840 | 0 | 2016 | 628 | 0 | 0 | 5488 | 157184 |  | 单耗（kg/T） | 6.2317 | 0.00046702 |  |  | 102.74 | 0.01285 | 0.017814 | 0 | 0.0057075 | 0.02595 | 0.062321 | 22.0891 | 4.5271
22 | 25.8 | 晴 | 166592 | 103.9 | 0 | 0 | 125 | 5272 | 46100 | 15960 | 0 | 2087 | 652 | 0 | 0 | 5488 | 161104 | 混凝剂 | 用量（kg） | 65640 |  |  |  | 103.9 | 0.052109 | 0.021725 | 0 | 0.0057647 | 0.026286 | 0.10588 | 22.6502 | 5.5187
23 | 25.6 | 晴 | 151813 | 72.26 | 0 | 30 | 125 | 4456 | 47900 | 4080 | 0.2 | 3436 | 1108 | 3.06 | 0 | 5480 | 146333 |  | 单耗（g/m3） | 11.8 |  |  |  | 102.26 | 0.014666 | 0.023918 | 1.4214e-05 | 0.010449 | 0.049179 | 0.098226 | 22.3949 | 5.5816
24 | 25.9 | 晴 | 163431 | 83.68 | 0 | 15 | 125 | 3220 | 49100 | 0 | 0 | 4146 | 1324 | 3.06 | 0 | 5488 | 157943 | 盐酸 | 用量（kg） | 121852 |  |  |  | 98.68 | 0 | 0.02216 | 0 | 0.011681 | 0.054446 | 0.088287 | 21.4136 | 5.8374
25 | 25.6 | 晴 | 171692 | 103 | 0 | 0 | 125 | 4738 | 49600 | 0 | 0.2 | 5424 | 1780 | 2.04 | 0 | 5488 | 166204 |  | 单耗（g/m3） | 21.9 |  |  |  | 103 | 0 | 0.021058 | 1.2515e-05 | 0.014522 | 0.06956 | 0.10515 | 22.454 | 5.5669
26 | 25.2 | 阴 | 193798 | 103.3 | 0 | 0 | 125 | 4776 | 51900 | 0 | 0 | 5211 | 1684 | 1.62 | 0 | 5482 | 188316 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 38812 |  |  |  | 103.3 | 0 | 0.018586 | 0 | 0.012314 | 0.058081 | 0.088981 | 22.4161 | 5.5763
27 | 24.9 | 阴 | 208804 | 104.22 | 0 | 0 | 125 | 5164 | 52000 | 0 | 0.2 | 5069 | 1588 | 1.56 | 0 | 5486 | 203318 |  | 单耗（g/m3） | 6.97 |  |  |  | 104.22 | 0 | 0.017214 | 1.023e-05 | 0.011094 | 0.050729 | 0.079048 | 22.8242 | 5.4766
28 | 25.8 | 晴 | 207834 | 104.54 | 0 | 0 | 175 | 4476 | 55800 | 0 | 0 | 3010 | 940 | 1.2 | 0 | 5480 | 202354 | 乙酸 | 用量（T） | 18.84 |  |  |  | 104.54 | 0 | 0.024215 | 0 | 0.0066193 | 0.030171 | 0.061006 | 22.6852 | 7.7143
29 | 25 | 晴 | 211061 | 105.48 | 68.54 | 0 | 250 | 4524 | 54500 | 0 | 0.2 | 1874 | 580 | 0 | 0 | 5480 | 205581 |  | 单耗（g/m3） | 3.38 |  |  |  | 174.02 | 0 | 0.03405 | 1.0118e-05 | 0.0040565 | 0.018324 | 0.056441 | 37.4143 | 6.6819
30 | 25.2 | 晴 | 191949 | 86.36 | 86.44 | 0 | 200 | 3812 | 52900 | 0 | 0 | 3081 | 988 | 0 | 0 | 5472 | 186477 | [6 empty] | 172.8 | 0 | 0.030031 | 0 | 0.0073524 | 0.034412 | 0.071795 | 37.3248 | 5.3584
31 | 24.2 | 晴 | 172310 | 123.8 | 53.04 | 0 | 275 | 4646 | 50000 | 0 | 0 | 5921 | 1852 | 1.5 | 0 | 5488 | 166822 | [6 empty] | 176.84 | 0 | 0.046157 | 0 | 0.015794 | 0.072105 | 0.13406 | 38.5511 | 7.1334
平均 | 25.9548 | / | 185083.2581 | 64.0219 | 31.9832 | 4.5484 | 136.2903 | 4148.129 | 49722.5806 | 2117.4194 | 0.083871 | 3930.7097 | 1252 | 0.60774 | 0 | 5495.7419 | 179587.5161
合计 | / | / | 5737581 | 1984.68 | 991.48 | 141 | 4225 | / | 1541400 | 65640 | 2.6 | 121852 | 38812 | 18.84 | 0 | 170368 | 5567213 | [6 empty] | 3117.16
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-11-02
37774.12
[16 empty] | 最大 | 208154 | [6 empty] | 677.9823
[14 empty] | 18840 |  | 最小 | 143906
0.00046702
0.00046702

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-10-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5567213 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3117.16 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1541400 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27687 | 除臭用水量 | 1773.2 | 1620.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 179587.5161 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4225 |  | 日均用电量（度） |  | 49722.5806 |  | CODcr（度/kg） | 1.4557 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.25 |  | 用水量（T） |  | 3394 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 208154 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.2317 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 121.852 |  | BOD5（度/kg） | 2.9274
| 最低日处理量 | 143906 |  | 产泥率(g/m３) | 121.7813 |  | 药单耗(g/m3) |  | 21.8874 |  | SS（度/kg） | 2.5469
| 负荷率（%） | 89.7938 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 65.64 |  | 氯酸钠（T） |  | 38.812 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 18.84
| 进水水温(℃) | 25.9548 |  | 药单耗(g/m3) | 11.7905 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.9715 |  | 药单耗(g/m3) | 3.3841
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 212 |  | 21.8 |  | 89.717 |  | 1058883.9126 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 1984.68 | 21.8 | 5567213 | 121.3652 | CODcr
| BOD5 | 97 |  | 2.42 |  | 97.5052 |  | 526547.0055 |  |  | 英科环境 | 991.48 | 2.42 | 5567213 | 13.4727 | BOD5
| SS | 114 |  | 5.29 |  | 95.3596 |  | 605211.7252 |  |  | 其它 | 141 | 5.29 | 5567213 | 29.4506 | SS
| TP | 2.63 |  | 0.17 |  | 93.5361 |  | 13695.344 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.17 | 5567213 | 0.94643 | TP
| TN | 30.3 |  | 7.07 |  | 76.6667 |  | 129326.358 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7.07 | 5567213 | 39.3602 | TN
| NH3-N | 23.7 |  | 0.33 |  | 98.6076 |  | 130105.7678 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.33 | 5567213 | 1.8372 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3117.16吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司991.48吨，国电常州发电有限公司1984.68吨，外运接种141.00吨：常州千红生化制药股份有限公司66.00吨；常州市新区江边污水处理厂30.00吨；江苏盈天化学有限公司45.00吨。 | [11 empty] | 677.9823
审核： 制表： 制表日期：2022/11/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-10-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 198 | 90.4 | 110 | 3.62 | 27.7 | 32.9 | 29 | 3.1 | 18 | 0.52 | 0.44 | 9.57 | 19 | 2.55 | 5 | 0.15 | 0.43 | 8.76 | 78.3 | <20 | 73.37%
2 | 242 | 110 | 162 | 2.9 | 30.5 | 35.8 | 26 | 2.87 | 14 | 0.5 | 0.35 | 8.57 | 25 | 2.31 | 6 | 0.16 | 0.34 | 8.02 | 78.1 | <20 | 77.6%
3 | 154 | 71.6 | 98 | 2.68 | 28.2 | 35.1 | 19 | 2.25 | 14 | 0.55 | 0.24 | 6.83 | <16 | 2.2 | 6 | 0.16 | 0.21 | 6.06 | 77.9 | <20 | 82.74%
4 | 190 | 86.4 | 144 | 3.39 | 30.7 | 37.6 | 25 | 3.1 | 13 | 0.53 | 0.32 | 8.09 | 17 | 2.5 | 6 | 0.14 | 0.31 | 7.76 | 77.6 | <20 | 79.36%
5 | 224 | 102 | 136 | 2.69 | 27.3 | 38.6 | 20 | 2.46 | 12 | 0.5 | 0.61 | 10.7 | 18 | 2.21 | 5 | 0.16 | 0.53 | 10.5 | 77.8 | 70 | 72.8%
6 | 144 | 65.2 | 92 | 2.07 | 24.1 | 34.2 | 23 | 2.6 | 14 | 0.55 | 0.53 | 7.99 | 22 | 2.47 | 5 | 0.15 | 0.5 | 7.86 | 78 | <20 | 77.02%
7 | 216 | 99.4 | 148 | 3.89 | 25.5 | 32.3 | 23 | 2.77 | 12 | 0.52 | 0.5 | 8.99 | 16 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.41 | 8.8 | 78.3 | <20 | 72.76%
8 | 172 | 76.2 | 132 | 2.33 | 20.6 | 27.5 | 38 | 3.33 | 17 | 0.55 | 0.18 | 8.94 | 20 | 2.46 | 5 | 0.14 | 0.17 | 7.22 | 78.1 | <20 | 73.75%
9 | 178 | 78.4 | 82 | 2.5 | 15.7 | 19.7 | 27 | 2.81 | 15 | 0.51 | 0.25 | 8.62 | 19 | 2.3 | 5 | 0.16 | 0.14 | 7.18 | 78.4 | <20 | 63.55%
10 | 110 | 50.2 | 58 | 1.59 | 15.5 | 20.9 | 25 | 2.25 | 10 | 0.56 | 0.36 | 7.94 | 18 | 2.2 | 5 | 0.18 | 0.21 | 6.12 | 78.7 | 100 | 70.72%
11 | 166 | 73.4 | 86 | 2.5 | 23.5 | 29.1 | 27 | 2.41 | 14 | 0.51 | 0.42 | 6.15 | 18 | 2.19 | 5 | 0.27 | 0.32 | 5.02 | 78.5 | <20 | 82.75%
12 | 166 | 75.6 | 108 | 2.18 | 20.1 | 25.1 | 29 | 2.78 | 18 | 0.52 | 0.49 | 8.04 | 18 | 2.31 | 5 | 0.19 | 0.35 | 6.02 | 78.2 | <20 | 76.02%
13 | 202 | 91.6 | 76 | 2.85 | 20.7 | 26.8 | 37 | 3.4 | 15 | 0.56 | 0.52 | 6.83 | 21 | 2.57 | 5 | 0.13 | 0.39 | 5.96 | 77.9 | <20 | 77.76%
14 | 183 | 85.3 | 104 | 1.82 | 25.9 | 31.9 | 32 | 3.07 | 17 | 0.49 | 0.45 | 8.44 | 22 | 2.24 | 6 | 0.13 | 0.34 | 7.73 | 78.1 | <20 | 75.77%
15 | 254 | 116 | 152 | 2.33 | 20.9 | 27.7 | 41 | 3.88 | 18 | 0.55 | 0.62 | 6.94 | 23 | 2.61 | 6 | 0.15 | 0.35 | 5.62 | 78.3 | <20 | 79.71%
16 | 230 | 105 | 136 | 3.47 | 20.6 | 29.3 | 43 | 3.95 | 16 | 0.55 | 0.54 | 10.8 | 23 | 2.59 | 5 | 0.18 | 0.49 | 7.16 | 78.4 | 60 | 75.56%
17 | 348 | 155 | 148 | 3.59 | 18 | 24.8 | 42 | 3.58 | 18 | 0.5 | 0.28 | 6.94 | 21 | 2.54 | 5 | 0.21 | 0.21 | 5.96 | 78.6 | <20 | 75.97%
18 | 159 | 72.3 | 80 | 2.22 | 22.4 | 28.6 | 28 | 2.44 | 12 | 0.55 | 0.32 | 6.58 | 23 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0.26 | 6.06 | 78.4 | <20 | 78.81%
19 | 182 | 82.1 | 96 | 1.92 | 17.9 | 23.9 | 27 | 2.99 | 11 | 0.53 | 0.45 | 6.78 | 16 | 2.34 | 5 | 0.18 | 0.39 | 5.36 | 78.5 | <20 | 77.57%
20 | 278 | 128 | 102 | 2.81 | 19.1 | 26.9 | 34 | 3.14 | 13 | 0.5 | 0.28 | 7.54 | 24 | 2.62 | 5 | 0.2 | 0.22 | 7.06 | 78.6 | <20 | 73.75%
21 | 224 | 101 | 122 | 3.05 | 25.5 | 30.4 | 37 | 3.47 | 16 | 0.56 | 0.41 | 6.11 | 24 | 2.5 | 6 | 0.2 | 0.33 | 5.74 | 78.5 | <20 | 81.12%
22 | 226 | 104 | 148 | 2.09 | 15.2 | 21.2 | 37 | 3.6 | 17 | 0.54 | 0.25 | 6.81 | 25 | 2.54 | 6 | 0.26 | 0.22 | 6.04 | 78.2 | <20 | 71.51%
23 | 164 | 74.4 | 86 | 1.95 | 22 | 28.1 | 37 | 3.44 | 15 | 0.54 | 0.41 | 5.96 | 26 | 2.25 | 6 | 0.21 | 0.28 | 5.84 | 78.1 | <20 | 79.22%
24 | 228 | 103 | 130 | 3.48 | 31.3 | 38.5 | 38 | 3.58 | 16 | 0.56 | 0.62 | 7.81 | 25 | 2.71 | 5 | 0.14 | 0.5 | 6.94 | 78.3 | 80 | 81.97%
25 | 236 | 109 | 110 | 2.93 | 33 | 37.4 | 35 | 3.41 | 15 | 0.51 | 0.42 | 7.66 | 25 | 2.2 | 5 | 0.15 | 0.36 | 6.71 | 78.2 | <20 | 82.06%
26 | 220 | 102 | 82 | 2.19 | 18.1 | 29.2 | 30 | 3.07 | 13 | 0.51 | 0.31 | 9 | 27 | 2.61 | 5 | 0.17 | 0.29 | 8.68 | 78.3 | <20 | 70.27%
27 | 254 | 116 | 88 | 1.88 | 22.9 | 29.1 | 31 | 3.11 | 14 | 0.52 | 0.44 | 8.06 | 26 | 2.45 | 5 | 0.15 | 0.43 | 7.94 | 78.1 | <20 | 72.71%
28 | 204 | 93.1 | 132 | 2.74 | 27 | 32.3 | 42 | 4.01 | 18 | 0.51 | 0.39 | 10.7 | 22 | 2.58 | 6 | 0.13 | 0.29 | 8.78 | 78.3 | <20 | 72.82%
29 | 258 | 118 | 152 | 3.28 | 29 | 36.2 | 38 | 3.37 | 16 | 0.55 | 0.25 | 8.06 | 26 | 2.58 | 5 | 0.15 | 0.24 | 7.88 | 78.5 | <20 | 78.23%
30 | 178 | 82.2 | 104 | 2.1 | 25.4 | 31.3 | 37 | 3.33 | 16 | 0.51 | 0.42 | 8.01 | 23 | 2.76 | 5 | 0.14 | 0.37 | 6.88 | 78.4 | <20 | 78.02%
31 | 394 | 180 | 134 | 2.61 | 31.7 | 37.2 | 30 | 2.96 | 12 | 0.5 | 0.44 | 7.76 | 23 | 2.47 | 5 | 0.13 | 0.29 | 7.54 | 78.2 | <20 | 79.73%
平均 | 212 | 97 | 114 | 2.63 | 23.7 | 30.3 | 31.8 | 3.11 | 14.81 | 0.53 | 0.4 | 8 | 21.8 | 2.42 | 5.29 | 0.17 | 0.33 | 7.07 | 78.25 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/11/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 212 | 394 | 110 | 21.8 | 27 | 16 | 89.72% |  | B/C | 0.45755
| BOD5 | 97 | 180 | 50.2 | 2.42 | 2.76 | 2.1 | 97.94% |  | B/TN | 3.2013
| SS | 114 | 162 | 58 | 5.29 | 6 | 5 | 95.36% |  | B/TP | 36.8821
| TP | 2.63 | 3.89 | 1.59 | 0.17 | 0.27 | 0.13 | 93.54%
| NH3-N | 23.7 | 33 | 15.2 | 0.33 | 0.53 | 0.14 | 98.61%
| TN | 30.3 | 38.6 | 19.7 | 7.07 | 10.5 | 5.02 | 76.67%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 55 | 7.392% | 100% | 27日更换保护板
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 414 | 55.65% | 94% | 18日-19日修理
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 544 | 73.12% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 248 | 33.33% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 21.6 | 29% | 29% | 10日坏发外修理
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 15.5 | 2.083% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 324 | 43.55% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 466 | 62.63% | 100% | 26日更换滤网
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 164 | 22.04% | 99% | 2日更换模块
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 534 | 71.77% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 336 | 45.16% | 45% | 18日维修完成投入使用
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 536 | 72.04% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 79 | 10.62% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.7% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 640 | 86.02% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100% | 13日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 13日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 640 | 86.02% | 100% | 13日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100% | 13日保养
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 100% | 100% | 14日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 14日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100% | 14日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 686 | 92.2% | 100% | 14日保养
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 47 | 6.317% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 97% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-10-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 46.5 | 6.25% | 100% | 24日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.8 | 5.081% | 100% | 24日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 34.5 | 4.637% | 100% | 24日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 35.6 | 4.785% | 100% | 24日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 99% | 10日更换温控探头
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 258 | 34.68% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 174 | 23.39% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 312 | 41.94% | 99% | 10日更换固态继电器
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 134 | 18.01% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 660 | 88.71% | 99% | 4日更换加热管
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 712 | 95.7% | 99% | 21日更换温控探头
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 378 | 50.81% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 434 | 58.33% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 378 | 50.81% | 100% | 26-28日干泥泵定转子更换、31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 434 | 58.33% | 100% | 31日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/11/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-10-07 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-28
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/11/4
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-10-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-10-17
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-10-17
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-10-17
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-10-17
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/11/4
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期北 |  |  |  | 采样时间：2022-10-22
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.23 | 6.53 | 2.03 | 0分钟 | 5.98 | 0分钟 | 2.13
15分钟 | 2.38 | 4.21 | 1.25 | 15分钟 | 5.52 | 30分钟 | 2.58
30分钟 | 4.26 | 2.18 | 0.62 | 30分钟 | 4.11 | 60分钟 | 3.84
60分钟 | 6.33 | 1.34 | 0.33 | 45分钟 | 2.54 | 90分钟 | 4.98
MLSS(mg/l) | 4424 |  |  | 60分钟 | 1.83 | MLSS(mg/l) | 3822
|  |  |  | 90分钟 | 1.12
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5244
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/11/4