## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-12-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 984763.95 |  | 0.67219 | 0.30187 | 2022-12-05 | 污泥量合计
1 | 20.8 | 晴 | 206785 | 0 | 84.94 | 0 | 125 | 3430 | 52500 | 0 | 0 | 3905 | 1344 | 2.25 | 0 | 5416 | 201369 | 聚丙烯酰阳离子 | 119700 |  | 28000 | 0.88087 | 2021-04-01 | 84.94 | 0 | 0.017381 | 0 | 0.0086296 | 0.04335 | 0.06936 | 18.2621 | 6.8448
2 | 20.4 | 晴 | 211066 | 0 | 70.72 | 0 | 125 | 3144 | 53500 | 0 | 0.2 | 2130 | 768 | 2.188 | 0 | 5400 | 205666 | 聚丙烯酰阴离子 | 24.96 | 119724.96 | 10400 | 0.00049453 | 2021-03-01 | 70.72 | 0 | 0.017018 | 1.0113e-05 | 0.0046087 | 0.024254 | 0.04589 | 15.3462 | 8.1453
3 | 20 | 雨 | 202172 | 0 | 105.86 | 0 | 125 | 3372 | 52800 | 0 | 0 | 1917 | 672 | 2.062 | 0 | 5424 | 196748 | 工业盐酸 | 50899.545 |  | 445 | 23.5685 | 2021-02-01 | 105.86 | 0 | 0.017789 | 0 | 0.0043358 | 0.022184 | 0.044309 | 22.654 | 5.5178
4 | 20 | 雨 | 187742 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3506 | 50500 | 0 | 0.2 | 4615 | 1536 | 1.569 | 0 | 5408 | 182334 | 工业氯酸钠 | 255643.2 | 306542.745 | 6495 | 8.1102 | 2023-01-03 | 0 | 0 | 0.019196 | 1.1408e-05 | 0.011263 | 0.054715 | 0.085185 | 0 | #DIV/0!
5 | 19.4 | 晴 | 177780 | 0 | 172.74 | 0 | 125 | 3788 | 50000 | 0 | 0 | 4473 | 1560 | 2.188 | 0 | 5416 | 172364 | 混凝药剂 | 25374.24 |  | 526 | 9.94 | 2021-02-01 | 172.74 | 0 | 0.020306 | 0 | 0.011548 | 0.058784 | 0.090638 | 36.9664 | 3.3815
6 | 19.7 | 晴 | 190151 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3580 | 50400 | 0 | 0 | 4970 | 1632 | 3.5 | 0 | 5416 | 184735 | 污泥外运 | 74400.5 | 计算见下表 |  |  |  | 0 | 0 | 0.022735 | 0 | 0.011972 | 0.057379 | 0.092086 | 0 | #DIV/0!
7 | 19.4 | 晴 | 185670 | 0 | 188.32 | 0 | 125 | 3688 | 51000 | 0 | 0.2 | 4899 | 1680 | 4.375 | 0 | 5408 | 180262 | 自来水 | 15964.2 |  | 4.2 |  |  | 188.32 | 0 | 0.019416 | 1.1539e-05 | 0.012094 | 0.060532 | 0.092053 | 41.0538 | 3.0448
8 | 19.2 | 晴 | 177666 | 0 | 87.36 | 0 | 125 | 3964 | 47900 | 0 | 0 | 2911 | 1032 | 4.375 | 0 | 5408 | 172258 | [6 empty] | 87.36 | 0 | 0.020318 | 0 | 0.0075201 | 0.038912 | 0.06675 | 19.3066 | 6.4745
9 | 19.7 | 雨 | 189325 | 0 | 100.66 | 0 | 125 | 4386 | 49100 | 0 | 0 | 2272 | 816 | 4.5 | 0 | 5400 | 183925 |  | 0.093062 |  |  |  |  | 100.66 | 0 | 0.019029 | 0 | 0.005497 | 0.028816 | 0.053342 | 21.8432 | 5.7226
10 | 19.6 | 阴 | 192299 | 0 | 107.54 | 0 | 125 | 4472 | 50600 | 0 | 0.2 | 2059 | 672 | 4.5 | 0 | 5408 | 186891 | 总药剂 | 451641.945 | 除磷药剂 | 25399.2 |  |  | 107.54 | 0 | 0.018727 | 1.1129e-05 | 0.0049026 | 0.023354 | 0.046995 | 23.2286 | 5.3813
11 | 19 | 晴 | 186295 | 0 | 104.82 | 0 | 125 | 3536 | 52500 | 0 | 0 | 4260 | 1488 | 4.438 | 0 | 5400 | 180895 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  | 104.82 | 0 | 0.019348 | 0 | 0.01048 | 0.053426 | 0.083254 | 22.5363 | 5.5466
12 | 19 | 晴 | 182939 | 0 | 102.72 | 0 | 125 | 3210 | 51600 | 0 | 0.2 | 4615 | 1584 | 4.5 | 0 | 5400 | 177539 | 3263.18 | 2693.4 | 569.78 | 0 |  |  | 102.72 | 0 | 0.019714 | 1.1716e-05 | 0.011567 | 0.057948 | 0.089241 | 22.2902 | 5.6078
13 | 19 | 晴 | 180769 | 0 | 142.2 | 0 | 125 | 3700 | 51300 | 0 | 0 | 5041 | 1680 | 4.375 | 0 | 5392 | 175377 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  | 142.2 | 0 | 0.019957 | 0 | 0.012791 | 0.062218 | 0.094966 | 30.7152 | 4.0696
14 | 19 | 晴 | 181541 | 0 | 109.34 | 0 | 125 | 3822 | 51200 | 0 | 0 | 4260 | 1488 | 4.437 | 0 | 5408 | 176133 | 74400.5 | 61409.52 | 12990.98 |  |  |  | 109.34 | 0 | 0.019871 | 0 | 0.010763 | 0.054871 | 0.085505 | 23.3988 | 5.3422
15 | 19 | 晴 | 158047 | 0 | 102.78 | 0 | 125 | 4038 | 49400 | 0 | 0.2 | 4970 | 1632 | 4.438 | 0 | 5424 | 152623 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  | 102.78 | 0 | 0.022932 | 1.3628e-05 | 0.014491 | 0.069451 | 0.10689 | 22.3033 | 5.6046
16 | 19.2 | 雨 | 164124 | 0 | 138.5 | 0 | 125 | 4724 | 49400 | 0 | 0 | 4686 | 1560 | 4.5 | 0 | 8784 | 155340 | 0 |  | 0 |  |  |  | 138.5 | 0 | 0.022531 | 0 | 0.013424 | 0.065226 | 0.10118 | 29.7775 | 4.1978
17 | 19.3 | 晴 | 161181 | 0 | 122.92 | 0 | 125 | 4498 | 49000 | 0 | 0.2 | 2840 | 1032 | 4.5 | 0 | 2008 | 159173 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  | 122.92 | 0 | 0.021989 | 1.3068e-05 | 0.0079398 | 0.04211 | 0.072052 | 26.5507 | 4.708
18 | 19.2 | 晴 | 138509 | 0 | 94.96 | 0 | 175 | 4184 | 46200 | 0 | 0 | 3550 | 1248 | 4.312 | 0 | 5384 | 133125 | 74400.5 |  |  | 0 |  |  | 94.96 | 0 | 0.036808 | 0 | 0.011867 | 0.060888 | 0.10956 | 20.2265 | 8.652
19 | 17.9 | 晴 | 132638 | 0 | 70.76 | 0 | 175 | 4362 | 43800 | 0 | 0 | 4473 | 1560 | 4.313 | 0 | 5384 | 127254 | [6 empty] | 70.76 | 0 | 0.038506 | 0 | 0.015642 | 0.079622 | 0.13377 | 15.2134 | 11.503
20 | 19.2 | 晴 | 135082 | 0 | 70.04 | 0 | 150 | 4716 | 43700 | 0 | 0.2 | 4331 | 1512 | 4.438 | 0 | 5384 | 129698 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4275 | 2.4 |  |  | 70.04 | 0 | 0.032383 | 1.6037e-05 | 0.01486 | 0.075718 | 0.12298 | 15.1987 | 9.8693
21 | 19.1 | 晴 | 127003 | 0 | 159.84 | 0 | 150 | 4442 | 41300 | 0 | 0 | 4615 | 1584 | 4.437 | 0 | 5392 | 121611 |  | 单耗（kg/T） | 6.0708 | 0.00049453 |  |  | 159.84 | 0 | 0.034536 | 0 | 0.016887 | 0.084598 | 0.13602 | 34.5254 | 4.3446
22 | 19.5 | 晴 | 129963 | 0 | 126.3 | 0 | 125 | 4510 | 42900 | 0 | 0 | 3550 | 1248 | 3 | 0 | 3104 | 126859 | 混凝剂 | 用量（kg） | 48240 |  |  |  | 126.3 | 0 | 0.02759 | 0 | 0.012453 | 0.063896 | 0.10394 | 27.0282 | 4.6248
23 | 17.2 | 晴 | 132045 | 0 | 121.66 | 0 | 150 | 4610 | 41200 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 2.25 | 0 | 5224 | 126821 |  | 单耗（g/m3） | 9.9 |  |  |  | 121.66 | 0 | 0.033118 | 1.6401e-05 | 0.0099652 | 0.051624 | 0.094723 | 25.7919 | 5.8158
24 | 16.8 | 晴 | 135808 | 56.58 | 0 | 0 | 125 | 4182 | 41700 | 5040 | 0 | 1633 | 600 | 3.563 | 0 | 5160 | 130648 | 盐酸 | 用量（kg） | 114381 |  |  |  | 56.58 | 0.020291 | 0.02679 | 0 | 0.0055622 | 0.029828 | 0.082471 | 12.0515 | 10.3721
25 | 17 | 晴 | 134377 | 94.48 | 93.24 | 0 | 150 | 4332 | 43100 | 6720 | 0.2 | 3337 | 1080 | 4.375 | 0 | 5200 | 129177 |  | 单耗（g/m3） | 23.6 |  |  |  | 187.72 | 0.027363 | 0.032514 | 1.6102e-05 | 0.011496 | 0.054302 | 0.12569 | 40.923 | 3.6654
26 | 16.5 | 阴 | 138723 | 0 | 106.46 | 0 | 150 | 4524 | 42800 | 2160 | 0 | 4757 | 1632 | 4.312 | 0 | 5200 | 133523 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 39360 |  |  |  | 106.46 | 0.0085091 | 0.031455 | 0 | 0.015854 | 0.079386 | 0.1352 | 22.8889 | 6.5534
27 | 16 | 晴 | 136271 | 103.92 | 0 | 0 | 150 | 4706 | 42200 | 17760 | 0.2 | 5325 | 1752 | 4.25 | 0 | 5208 | 131063 |  | 单耗（g/m3） | 8.11 |  |  |  | 103.92 | 0.071277 | 0.032046 | 1.587e-05 | 0.01808 | 0.086823 | 0.20824 | 22.7585 | 6.5909
28 | 16.3 | 晴 | 134125 | 108.64 | 0 | 0 | 175 | 4418 | 43600 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 4.25 | 0 | 5240 | 128885 | 乙酸 | 用量（T） | 115.445 |  |  |  | 108.64 | 0.00048974 | 0.038018 | 0 | 0.014708 | 0.074986 | 0.1282 | 23.6835 | 7.3891
29 | 16.5 | 阴 | 135039 | 0 | 108.72 | 0 | 150 | 4368 | 43600 | 5760 | 0 | 2698 | 960 | 4.375 | 0 | 5216 | 129823 |  | 单耗（g/m3） | 23.79 |  |  |  | 108.72 | 0.023338 | 0.032352 | 0 | 0.0092481 | 0.048028 | 0.11297 | 23.5922 | 6.358
30 | 16.2 | 阴 | 141940 | 94.18 | 0 | 0 | 150 | 4258 | 44700 | 5520 | 0.2 | 2272 | 816 | 2.687 | 0 | 5208 | 136732 | [6 empty] | 94.18 | 0.021235 | 0.030717 | 1.5212e-05 | 0.0073943 | 0.038761 | 0.098123 | 20.1545 | 7.4425
31 | 16.3 | 阴 | 129494 | 111.98 | 0 | 0 | 150 | 4276 | 41500 | 5160 | 0 | 1917 | 696 | 2.188 | 0 | 5208 | 124286 | [6 empty] | 111.98 | 0.021838 | 0.033793 | 0 | 0.0068637 | 0.036372 | 0.098867 | 24.1877 | 6.2015
平均 | 18.5613 | / | 161824.8065 | 18.38 | 86.8839 | 0 | 137.9032 | 4088.5806 | 47258.0645 | 1556.129 | 0.077419 | 3689.7097 | 1269.6774 | 3.724 | 0 | 5272 | 156552.8065
合计 | / | / | 5016569 | 569.78 | 2693.4 | 0 | 4275 | / | 1465000 | 48240 | 2.4 | 114381 | 39360 | 115.445 | 0 | 163432 | 4853137 | [6 empty] | 3263.18
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-01-03
35458.11
[16 empty] | 最大 | 205666 | [6 empty] | 704.1942
[14 empty] | 115445 |  | 最小 | 121611
0.00049453
115445
0.00049453

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-12-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 4853137 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 3263.18 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1465000 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.30187 | 除臭用水量 | 1773.2 | 2027.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 156552.8065 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4275 |  | 日均用电量（度） |  | 47258.0645 |  | CODcr（度/kg） | 1.3108 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.42 |  | 用水量（T） |  | 3801 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 205666 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 6.0708 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 114.381 |  | BOD5（度/kg） | 2.6587
| 最低日处理量 | 121611 |  | 产泥率(g/m３) | 145.1008 |  | 药单耗(g/m3) |  | 23.5685 |  | SS（度/kg） | 3.2858
| 负荷率（%） | 78.2764 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 48.24 |  | 氯酸钠（T） |  | 39.36 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 115.445
| 进水水温(℃) | 18.5613 |  | 药单耗(g/m3) | 9.94 |  | 药单耗(g/m3) |  | 8.1102 |  | 药单耗(g/m3) | 23.7877
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 254 |  | 23.7 |  | 90.6693 |  | 1117677.4511 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 569.78 | 23.7 | 4853137 | 115.0193 | CODcr
| BOD5 | 116 |  | 2.46 |  | 97.8793 |  | 551025.175 |  |  | 英科环境 | 2693.4 | 2.46 | 4853137 | 11.9387 | BOD5
| SS | 97 |  | 5.13 |  | 94.7113 |  | 445857.6962 |  |  | 其它 | 0 | 5.13 | 4853137 | 24.8966 | SS
| TP | 2.37 |  | 0.17 |  | 92.827 |  | 10676.9014 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.17 | 4853137 | 0.82503 | TP
| TN | 31.1 |  | 7.85 |  | 74.7588 |  | 112835.4352 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7.85 | 4853137 | 38.0971 | TN
| NH3-N | 24.7 |  | 0.37 |  | 98.502 |  | 118076.8232 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.37 | 4853137 | 1.7957 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼3263.18吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2693.40吨，国电常州发电有限公司569.78吨。 | [11 empty] | 704.1942
审核： 制表： 制表日期：2023/1/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-12-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 186 | 85.2 | 58 | 1.43 | 18.7 | 24.1 | 25 | 2.51 | 11 | 0.52 | 0.28 | 7.46 | 17 | 2.31 | 5 | 0.14 | 0.19 | 6.78 | 78.5 | <20 | 71.87%
2 | 268 | 119 | 66 | 1.9 | 19.6 | 26.1 | 30 | 2.76 | 12 | 0.55 | 0.4 | 6.81 | 18 | 2.5 | 5 | 0.15 | 0.28 | 6.78 | 78.3 | <20 | 74.02%
3 | 246 | 111 | 124 | 2.23 | 19.2 | 25.8 | 30 | 2.76 | 14 | 0.54 | 0.3 | 9.88 | 26 | 2.53 | 5 | 0.15 | 0.22 | 7.9 | 78.6 | 80 | 69.38%
4 | 204 | 92.4 | 86 | 2.5 | 22.2 | 29 | 27 | 2.4 | 10 | 0.56 | 0.45 | 10.5 | 20 | 2.25 | 5 | 0.13 | 0.42 | 9.76 | 78.3 | <20 | 66.34%
5 | 156 | 72.6 | 68 | 3.09 | 22.8 | 27.2 | 25 | 2.78 | 10 | 0.53 | 0.45 | 8.72 | 19 | 2.39 | 5 | 0.15 | 0.41 | 8.02 | 78.6 | <20 | 70.51%
6 | 308 | 140 | 70 | 2.02 | 25.4 | 31.5 | 33 | 2.82 | 11 | 0.51 | 0.41 | 8.72 | 18 | 2.16 | 5 | 0.15 | 0.38 | 8.2 | 78.7 | <20 | 73.97%
7 | 186 | 85.3 | 62 | 2.27 | 27.7 | 33.6 | 32 | 2.25 | 12 | 0.53 | 0.4 | 9.58 | 24 | 2.14 | 5 | 0.14 | 0.32 | 9.3 | 78.2 | 20 | 72.32%
8 | 206 | 93.2 | 96 | 2.45 | 23.3 | 29.7 | 29 | 2.9 | 14 | 0.54 | 0.4 | 9.73 | 20 | 2.51 | 6 | 0.14 | 0.34 | 9.2 | 77.9 | <20 | 69.02%
9 | 178 | 81.4 | 74 | 1.68 | 17.3 | 24 | 25 | 2.45 | 12 | 0.55 | 0.42 | 8.97 | 21 | 2.22 | 5 | 0.18 | 0.4 | 7.84 | 78.3 | <20 | 67.33%
10 | 260 | 120 | 146 | 2.27 | 21.2 | 27.7 | 34 | 3.04 | 14 | 0.55 | 0.29 | 8.27 | 31 | 2.7 | 6 | 0.17 | 0.27 | 8.04 | 78.4 | 60 | 70.97%
11 | 188 | 85.2 | 144 | 2.35 | 25.3 | 31.6 | 34 | 3.1 | 15 | 0.5 | 0.66 | 9.36 | 21 | 2.5 | 5 | 0.15 | 0.49 | 8.32 | 78.5 | <20 | 73.67%
12 | 220 | 99.2 | 142 | 2.49 | 23.9 | 31.3 | 25 | 2.66 | 15 | 0.52 | 0.39 | 9.24 | 22 | 2.33 | 5 | 0.14 | 0.28 | 8.97 | 78.3 | <20 | 71.34%
13 | 198 | 90.6 | 136 | 2.47 | 23.7 | 30.7 | 28 | 2.58 | 13 | 0.55 | 0.43 | 9.46 | 23 | 2.33 | 5 | 0.15 | 0.27 | 9.07 | 78.4 | 120 | 70.46%
14 | 250 | 114 | 86 | 1.73 | 22.1 | 29.1 | 31 | 2.81 | 11 | 0.53 | 0.55 | 8.9 | 20 | 2.6 | 5 | 0.14 | 0.42 | 8.37 | 78.6 | <20 | 71.24%
15 | 379 | 172 | 158 | 3.55 | 22.9 | 34.8 | 33 | 2.87 | 12 | 0.55 | 0.48 | 8.9 | 27 | 2.3 | 5 | 0.15 | 0.31 | 8.67 | 78.3 | <20 | 75.09%
16 | 276 | 126 | 104 | 1.61 | 25.6 | 32.4 | 32 | 2.79 | 13 | 0.51 | 0.35 | 7.44 | 29 | 2.66 | 5 | 0.1 | 0.26 | 6.85 | 78.5 | <20 | 78.86%
17 | 234 | 107 | 160 | 2.36 | 22 | 29.5 | 43 | 3.33 | 15 | 0.56 | 0.35 | 6.38 | 29 | 2.7 | 5 | 0.17 | 0.24 | 6 | 78.4 | 50 | 79.66%
18 | 354 | 160 | 78 | 2.33 | 28.2 | 35.5 | 33 | 2.91 | 11 | 0.52 | 0.6 | 9 | 22 | 2.22 | 5 | 0.15 | 0.52 | 8.48 | 78.7 | <20 | 76.11%
19 | 213 | 96.3 | 68 | 2.1 | 30.9 | 35.2 | 37 | 3.13 | 10 | 0.52 | 0.53 | 8.02 | 24 | 2.46 | 5 | 0.17 | 0.41 | 7.64 | 78.5 | <20 | 78.3%
20 | 365 | 166 | 74 | 4.07 | 31.3 | 38.1 | 32 | 2.91 | 11 | 0.54 | 0.98 | 7.52 | 24 | 2.3 | 5 | 0.24 | 0.85 | 7.1 | 78.3 | <20 | 81.36%
21 | 408 | 184 | 108 | 3.54 | 33.2 | 40.8 | 37 | 3.19 | 16 | 0.53 | 0.49 | 9.08 | 25 | 2.7 | 5 | 0.19 | 0.36 | 8.32 | 78.4 | 100 | 79.61%
22 | 232 | 106 | 88 | 1.56 | 24.1 | 29.1 | 34 | 3.3 | 14 | 0.56 | 0.51 | 7.14 | 23 | 2.54 | 5 | 0.18 | 0.37 | 6.58 | 78.6 | 100 | 77.39%
23 | 312 | 142 | 106 | 3.54 | 35 | 43.6 | 32 | 2.91 | 12 | 0.52 | 0.82 | 8.53 | 28 | 2.25 | 5 | 0.21 | 0.69 | 7.76 | 78.8 | <20 | 82.2%
24 | 383 | 177 | 90 | 2.34 | 25 | 31.6 | 32 | 3.05 | 10 | 0.55 | 0.45 | 8.04 | 21 | 2.76 | 5 | 0.21 | 0.28 | 7.42 | 78.7 | <20 | 76.52%
25 | 166 | 76.4 | 42 | 2.08 | 27.8 | 31.9 | 32 | 2.88 | 12 | 0.5 | 0.48 | 10.6 | 22 | 2.6 | 5 | 0.26 | 0.4 | 9.53 | 78.2 | <20 | 70.13%
26 | 172 | 78.3 | 82 | 2.17 | 31.6 | 37.8 | 28 | 2.55 | 11 | 0.5 | 0.52 | 10.1 | 24 | 2.3 | 5 | 0.14 | 0.32 | 9.82 | 78.5 | <20 | 74.02%
27 | 436 | 198 | 146 | 3.85 | 29.8 | 33.5 | 36 | 3.34 | 16 | 0.54 | 0.49 | 8.04 | 26 | 2.46 | 5 | 0.21 | 0.36 | 7.72 | 78.1 | 120 | 76.96%
28 | 260 | 120 | 78 | 1.72 | 20.5 | 26.8 | 28 | 2.38 | 15 | 0.5 | 0.44 | 7.49 | 22 | 2.25 | 6 | 0.17 | 0.22 | 6.82 | 78.2 | <20 | 74.55%
29 | 242 | 110 | 66 | 1.67 | 22.8 | 28.6 | 32 | 3.07 | 16 | 0.56 | 0.5 | 6.6 | 27 | 2.61 | 6 | 0.2 | 0.41 | 6.02 | 78.3 | <20 | 78.95%
30 | 260 | 116 | 142 | 1.96 | 20.6 | 26.6 | 34 | 3.11 | 16 | 0.54 | 0.42 | 6.3 | 31 | 2.7 | 5 | 0.25 | 0.39 | 6.08 | 78.6 | 100 | 77.14%
31 | 140 | 64.2 | 70 | 2.28 | 20.8 | 27.1 | 38 | 3.65 | 14 | 0.55 | 0.52 | 6.38 | 32 | 3.05 | 5 | 0.24 | 0.43 | 6.08 | 78.4 | <20 | 77.56%
平均 | 254 | 116 | 97 | 2.37 | 24.7 | 31.1 | 31.6 | 2.88 | 12.84 | 0.53 | 0.48 | 8.4 | 23.7 | 2.46 | 5.13 | 0.17 | 0.37 | 7.85 | 78.42 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2023/1/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 254 | 436 | 140 | 23.7 | 32 | 17 | 90.67% |  | B/C | 0.45669
| BOD5 | 116 | 198 | 64.2 | 2.46 | 3.05 | 2.14 | 98.28% |  | B/TN | 3.7299
| SS | 97 | 160 | 42 | 5.13 | 6 | 5 | 94.71% |  | B/TP | 48.9451
| TP | 2.37 | 4.07 | 1.43 | 0.17 | 0.26 | 0.1 | 92.83%
| NH3-N | 24.7 | 35 | 17.3 | 0.37 | 0.85 | 0.19 | 98.5%
| TN | 31.1 | 43.6 | 24 | 7.85 | 9.82 | 6 | 74.76%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日加油保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日加油保养
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日加油保养
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100% | 6日加油保养
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 398 | 53.49% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 2 | 0.2688% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 446 | 59.95% | 100% | 28日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 306 | 41.13% | 100% | 28日加油保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 206 | 27.69% | 100% | 28日加油保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 400 | 53.76% | 100% | 28日加油保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 132 | 17.74% | 100% | 28日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 539 | 72.45% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 548 | 73.66% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 722 | 97.04% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 688 | 92.47% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 632 | 84.95% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 592 | 79.57% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 434 | 58.33% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 20 | 2.688% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 44 | 5.914% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 44 | 5.914% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 44 | 5.914% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 44 | 5.914% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 60 | 8.065% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 60 | 8.065% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 18 | 2.419% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 18 | 2.419% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-12-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 743 | 99% | 99% | 5日检查保养、14日更换电磁阀
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 5日检查保养
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 46.2 | 6.21% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.3 | 6.089% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 36.8 | 4.946% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.36 | 4.753% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 36.9 | 4.96% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 256 | 34.41% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 168 | 22.58% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 330 | 44.35% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 120 | 16.13% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 668 | 89.78% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 692 | 93% | 100% | 23日更换备用泵
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 288 | 38.71% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 456 | 61.29% | 99% | 7日更换进泥泵定转子
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 29日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 29日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2023/1/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-12-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-12-08 2022-12-15 2022-12-22 2022-12-29
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/1/4
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-12-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-12-14
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-12-14
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-12-14
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-12-14
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2023/1/4
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2022-12-24
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 0.98 | 7.83 | 1.89 | 0分钟 | 7.53 | 0分钟 | 1.98
15分钟 | 1.84 | 5.12 | 1.32 | 15分钟 | 6.48 | 30分钟 | 2.43
30分钟 | 3.72 | 3.12 | 0.53 | 30分钟 | 4.23 | 60分钟 | 3.58
60分钟 | 6.11 | 1.28 | 0.25 | 45分钟 | 2.61 | 90分钟 | 4.62
MLSS(mg/l) | 4284 |  |  | 60分钟 | 1.92 | MLSS(mg/l) | 4268
|  |  |  | 90分钟 | 1.23
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4424
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2023/1/4