## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022年 3月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1142797.68 |  | 0.6676 | 0.28962 | 0.6676 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 17.8 | 晴 | 189036 | 170.84 | 0 | 0 | 250 | 5638 | 59400 | 3192 | 12 | 3894 | 1320 | 2.818 | 0 | 5599 | 183437 | 聚丙烯酰阳离子 | 213104 |  | 28040 | 1.2859 | 28150 | 2021-04-01 | 170.84 | 0.009153 | 0.038215 | 0.00068034 | 0.0094465 | 0.040244 | 0.097738 | 38.6098 | 6.475
2 | 19 | 晴 | 182029 | 174.44 | 0 | 0 | 250 | 5568 | 59500 | 11388 | 57 | 3534 | 1198 | 2.709 | 0 | 5416 | 176613 | 聚丙烯酰阴离子 | 3993.6 | 217097.6 | 10400 | 0.06497 | 5784.76 | 2021-03-01 | 174.44 | 0.033916 | 0.039691 | 0.0033565 | 0.0089044 | 0.037936 | 0.1238 | 39.0746 | 6.398
3 | 18 | 晴 | 186776 | 177.48 | 0 | 0 | 200 | 5894 | 59700 | 11640 | 54 | 3469 | 1176 | 2.745 | 0 | 5472 | 181304 | 工业盐酸 | 53016.41 |  | 445 | 20.1572 | 430 | 2021-02-01 | 177.48 | 0.03377 | 0.030931 | 0.0030976 | 0.0085145 | 0.036276 | 0.11259 | 39.0456 | 5.1222
4 | 18.5 | 晴 | 186710 | 171.08 | 0 | 0 | 250 | 5368 | 55800 | 41 | 0 | 3814 | 1293 | 2.314 | 0 | 5464 | 181246 | 工业氯酸钠 | 226164.744 | 279181.154 | 5592.6 | 6.8421 | 6314.91 | 2022-04-01 | 171.08 | 0.00011899 | 0.038677 | 0 | 0.0093642 | 0.039897 | 0.088057 | 38.493 | 6.4947
5 | 19.8 | 晴 | 201141 | 157.28 | 0 | 15 | 250 | 5460 | 60500 | 0 | 0 | 3534 | 1198 | 2.336 | 0 | 5464 | 195677 | 混凝药剂 | 49252.536 |  | 526 | 15.8424 | 526 | 2021-02-01 | 172.28 | 0 | 0.035824 | 0 | 0.0080369 | 0.03424 | 0.078101 | 37.9016 | 6.596
6 | 20.5 | 晴 | 194402 | 0 | 175.4 | 0 | 250 | 5442 | 60300 | 655 | 4 | 3398 | 1152 | 2.366 | 0 | 5480 | 188922 | 污泥外运 | 132877.03 | 计算见下表 |  |  |  |  | 175.4 | 0.0018237 | 0.037105 | 0.0002202 | 0.0080039 | 0.034102 | 0.081255 | 38.7634 | 6.4494
7 | 17.8 | 晴 | 179483 | 152.02 | 51.08 | 0 | 250 | 5352 | 60800 | 15396 | 68 | 4233 | 1435 | 2.85 | 0 | 5464 | 174019 | 自来水 | 22300.37 |  | 4.21 |  |  |  | 203.1 | 0.046537 | 0.040283 | 0.0040639 | 0.010825 | 0.046118 | 0.14783 | 45.0882 | 5.5447
8 | 18.6 | 晴 | 188819 | 174.6 | 0 | 0 | 275 | 5778 | 56800 | 0 | 0 | 3696 | 1253 | 3.558 | 0 | 5456 | 183363 | [7 empty] | 174.6 | 0 | 0.042053 | 0 | 0.0089697 | 0.038217 | 0.08924 | 39.1104 | 7.0314
9 | 18.8 | 晴 | 180969 | 192.34 | 0 | 0 | 250 | 5344 | 55900 | 21312 | 53 | 4162 | 1411 | 3.831 | 0 | 5448 | 175521 |  | 0.092299 | [5 empty] | 192.34 | 0.063868 | 0.039938 | 0.0031404 | 0.010552 | 0.044958 | 0.16246 | 42.6995 | 5.8549
10 | 19 | 晴 | 181944 | 178.5 | 0 | 0 | 275 | 5678 | 56700 | 8976 | 68 | 4000 | 1356 | 3.595 | 0 | 5472 | 176472 | 总药剂 | 545531.29 | 除磷药剂 | 53246.136 |  |  |  | 178.5 | 0.026754 | 0.043695 | 0.0040074 | 0.010087 | 0.042973 | 0.12752 | 39.8055 | 6.9086
11 | 19.1 | 晴 | 192971 | 198 | 0 | 0 | 275 | 5422 | 57700 | 0 | 0 | 3808 | 1291 | 3.545 | 0 | 5448 | 187523 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 198 | 0 | 0.04112 | 0 | 0.0090365 | 0.038502 | 0.088659 | 42.966 | 6.4004
12 | 19.5 | 晴 | 186322 | 210.62 | 0 | 0 | 275 | 5570 | 56600 | 1368 | 9 | 3578 | 1213 | 3.408 | 0 | 5408 | 180914 | 5962.94 | 2268.94 | 3559 | 135 |  |  |  | 210.62 | 0.0039774 | 0.042622 | 0.00051737 | 0.0088009 | 0.037498 | 0.093416 | 46.7576 | 5.8814
13 | 20.1 | 晴 | 186434 | 229.76 | 0 | 0 | 275 | 5878 | 57300 | 10464 | 26 | 3398 | 1152 | 2.781 | 0 | 5408 | 181026 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 229.76 | 0.030405 | 0.042596 | 0.0014937 | 0.008353 | 0.03559 | 0.11844 | 51.4662 | 5.3433
14 | 20 | 晴 | 185024 | 17.86 | 197.68 | 0 | 275 | 5836 | 57700 | 0 | 0 | 4490 | 1522 | 3.574 | 0 | 5424 | 179600 | 132877.03 | 51731.83 | 81145.2 |  |  |  |  | 215.54 | 0 | 0.042934 | 0 | 0.011125 | 0.047394 | 0.10145 | 47.8499 | 5.7471
15 | 20 | 晴 | 173993 | 68.6 | 18.42 | 0 | 125 | 5926 | 54900 | 2652 | 17 | 4006 | 1358 | 3.158 | 0 | 5408 | 168585 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 87.02 | 0.0082745 | 0.020791 | 0.0010487 | 0.010574 | 0.04505 | 0.085738 | 19.4055 | 6.4415
16 | 19.5 | 晴 | 188296 | 87.28 | 87.54 | 0 | 200 | 5632 | 56100 | 2136 | 14 | 4039 | 1369 | 3.394 | 0 | 5424 | 182872 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 174.82 | 0.0061438 | 0.030666 | 0.00079619 | 0.0098285 | 0.041867 | 0.089302 | 38.2856 | 5.2239
17 | 19.2 | 阴 | 196716 | 70.34 | 53 | 0 | 200 | 5484 | 57400 | 0 | 0 | 3879 | 1315 | 4.147 | 0 | 5424 | 191292 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 123.34 | 0 | 0.029316 | 0 | 0.0090237 | 0.038445 | 0.076785 | 27.1348 | 7.3706
18 | 17.5 | 雨 | 207361 | 160.62 | 0 | 0 | 275 | 5546 | 51100 | 0 | 0 | 3965 | 1344 | 3.637 | 0 | 5424 | 201937 | 132877.03 |  |  | 0 |  |  |  | 160.62 | 0 | 0.038185 | 0 | 0.0087375 | 0.037222 | 0.084144 | 35.9789 | 7.6434
19 | 18.1 | 阴 | 205473 | 210.36 | 0 | 0 | 250 | 5342 | 57600 | 0 | 0 | 3605 | 1222 | 2.64 | 0 | 5416 | 200057 | [7 empty] | 210.36 | 0 | 0.03504 | 0 | 0.0080188 | 0.034161 | 0.07722 | 46.6999 | 5.3533
20 | 17.3 | 阴 | 202925 | 142.76 | 120.24 | 0 | 250 | 5260 | 54700 | 0 | 0 | 3590 | 1217 | 2.921 | 0 | 5416 | 197509 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 7600 | 384 |  |  |  | 263 | 0 | 0.035492 | 0 | 0.0080885 | 0.03446 | 0.078041 | 58.386 | 4.2818
21 | 17.2 | 雨 | 208530 | 86.96 | 68.18 | 0 | 275 | 5524 | 50700 | 0 | 0 | 3605 | 1222 | 2.938 | 0 | 5408 | 203122 |  | 单耗（kg/T） | 5.7334 | 0.06497 |  |  |  | 155.14 | 0 | 0.037962 | 0 | 0.0078978 | 0.033646 | 0.079506 | 34.5962 | 7.9488
22 | 17.5 | 雨 | 197818 | 122.82 | 67.2 | 0 | 275 | 5196 | 44400 | 0 | 0 | 3870 | 1312 | 3.221 | 0 | 5400 | 192418 | 混凝剂 | 用量（kg） | 93636 |  |  |  |  | 190.02 | 0 | 0.040074 | 0 | 0.00895 | 0.038133 | 0.087157 | 41.9944 | 6.5485
23 | 18.5 | 阴 | 205710 | 0 | 154.56 | 0 | 250 | 4724 | 49600 | 0 | 0 | 3885 | 1317 | 4.232 | 0 | 5400 | 200310 |  | 单耗（g/m3） | 15.8 |  |  |  |  | 154.56 | 0 | 0.034996 | 0 | 0.0086307 | 0.03677 | 0.080397 | 33.2304 | 7.5232
24 | 15.8 | 晴 | 209325 | 71.66 | 106.3 | 30 | 250 | 4954 | 50500 | 0 | 0 | 3950 | 1339 | 4.007 | 0 | 5400 | 203925 | 盐酸 | 用量（kg） | 119138 |  |  |  |  | 207.96 | 0 | 0.034375 | 0 | 0.0086196 | 0.036722 | 0.079717 | 46.791 | 5.3429
25 | 15.8 | 雨 | 211033 | 106.04 | 143.86 | 30 | 275 | 5264 | 49700 | 0 | 0 | 4192 | 1421 | 4.04 | 0 | 5392 | 205641 |  | 单耗（g/m3） | 20.2 |  |  |  |  | 279.9 | 0 | 0.037497 | 0 | 0.0090713 | 0.038645 | 0.085214 | 62.6976 | 4.3861
26 | 17 | 雨 | 208119 | 0 | 53.62 | 60 | 250 | 4850 | 48400 | 0 | 0 | 4286 | 1453 | 3.627 | 0 | 5392 | 202727 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 40440 |  |  |  |  | 113.62 | 0 | 0.034579 | 0 | 0.0094081 | 0.040084 | 0.08407 | 25.6781 | 9.7359
27 | 16.6 | 阴 | 208935 | 0 | 329.08 | 0 | 225 | 4798 | 52500 | 132 | 2 | 4106 | 1392 | 4.232 | 0 | 5408 | 203527 |  | 单耗（g/m3） | 6.84 |  |  |  |  | 329.08 | 0.00034114 | 0.030998 | 0.0001022 | 0.0089775 | 0.03825 | 0.078669 | 74.043 | 3.0388
28 | 18 | 晴 | 208712 | 0 | 201.36 | 0 | 225 | 5030 | 54800 | 0 | 0 | 3788 | 1284 | 3.705 | 0 | 5424 | 203288 | 乙酸 | 用量（T） | 101.076 |  |  |  |  | 201.36 | 0 | 0.031035 | 0 | 0.008292 | 0.035324 | 0.074651 | 45.5074 | 4.9443
29 | 19.3 | 晴 | 208548 | 0 | 213.32 | 0 | 225 | 4972 | 52900 | 0 | 0 | 3991 | 1353 | 3.149 | 0 | 5424 | 203124 |  | 单耗（g/m3） | 17.1 |  |  |  |  | 213.32 | 0 | 0.03106 | 0 | 0.0087434 | 0.037252 | 0.077055 | 46.9304 | 4.7943
30 | 19.4 | 阴 | 207206 | 105.56 | 122.8 | 0 | 250 | 5584 | 54900 | 4284 | 0 | 3631 | 1231 | 2.621 | 0 | 5416 | 201790 | [7 empty] | 228.36 | 0.011167 | 0.034739 | 0 | 0.0080073 | 0.034117 | 0.08803 | 49.7825 | 5.0218
31 | 19 | 晴 | 208107 | 121.18 | 105.3 | 0 | 200 | 5020 | 56900 | 0 | 0 | 3742 | 1321 | 2.977 | 0 | 5416 | 202691 | [7 empty] | 226.48 | 0 | 0.027668 | 0 | 0.0082154 | 0.036449 | 0.072332 | 51.1845 | 3.9074
平均 | 18.4581 | / | 196092.4839 | 114.8065 | 73.1916 | 4.3548 | 245.1613 | 5397.871 | 55219.3548 | 3020.5161 | 12.3871 | 3843.1613 | 1304.5161 | 3.2605 | 0 | 5432.7419 | 190659.7419
合计 | / | / | 6078867 | 3559 | 2268.94 | 135 | 7600 | / | 1711800 | 93636 | 384 | 119138 | 40440 | 101.076 | 0 | 168415 | 5910452 | [7 empty] | 5962.94
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-04-01
36932.78
[16 empty] | 最大 | 205641 | [7 empty] | 1325.5616
[14 empty] | 101076 |  | 最小 | 168585
0.06497
0.06497

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-03-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5910452 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 5962.94 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1711800 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28962 | 除臭用水量 | 1773.2 | 3523.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 190659.7419 |  | 絮凝剂用量（kg） | 7600 |  | 日均用电量（度） |  | 55219.3548 |  | CODcr（度/kg） | 1.0783 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 77.77 |  | 用水量（T） |  | 5297 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 205641 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.7334 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 119.138 |  | BOD5（度/kg） | 1.8253
| 最低日处理量 | 168585 |  | 产泥率(g/m３) | 224.2741 |  | 药单耗(g/m3) |  | 20.1572 |  | SS（度/kg） | 1.7899
| 负荷率（%） | 95.3299 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 93.636 |  | 氯酸钠（T） |  | 40.44 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 101.076
| 进水水温(℃) | 18.4581 |  | 药单耗(g/m3) | 15.8424 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.8421 |  | 药单耗(g/m3) | 17.1012
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 301 |  | 32.4 |  | 89.2359 |  | 1587547.4072 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 3559 | 32.4 | 5910452 | 191.4986 | CODcr
| BOD5 | 162 |  | 3.33 |  | 97.9444 |  | 937811.4188 |  |  | 英科环境 | 2268.94 | 1 | 5910452 | 5.9105 | BOD5
| SS | 167 |  | 5.19 |  | 96.8922 |  | 956370.2381 |  |  | 其它 | 135 | 5.2 | 5910452 | 30.7344 | SS
| TP | 2.53 |  | 0.14 |  | 94.4664 |  | 14125.9803 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.1 | 5910452 | 0.59105 | TP
| TN | 27.5 |  | 6.08 |  | 77.8909 |  | 126601.8818 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 6.1 | 5910452 | 36.0538 | TN
| NH3-N | 19.7 |  | 0.45 |  | 97.7157 |  | 113776.201 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.5 | 5910452 | 2.9552 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼5962.94吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2268.94吨，国电常州发电有限公司3559.00吨，外运接种135.00吨：常州市百丈污水处理有限公司120.00吨、天合光能股份有限公司硅片分公司15.00吨。 | [11 empty] | 1325.5616
审核： 制表： 制表日期：2022/4/1

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-03-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 412 | 221 | 298 | 2.67 | 18.9 | 33.1 | 52 | 5.22 | 18 | 0.5 | 0.71 | 6.83 | 35 | 3.46 | 6 | 0.14 | 0.4 | 5.9 | 77.4 | <20 | 82.18%
2 | 408 | 213 | 272 | 3.52 | 21.5 | 37.8 | 55 | 5.88 | 20 | 0.52 | 0.6 | 10.3 | 38 | 3.54 | 6 | 0.15 | 0.46 | 5.27 | 77.6 | <20 | 86.06%
3 | 380 | 203 | 252 | 2.81 | 22.7 | 32.3 | 49 | 4.66 | 19 | 0.52 | 0.62 | 7.53 | 37 | 3.34 | 6 | 0.14 | 0.46 | 5.9 | 78 | 20 | 81.73%
4 | 289 | 157 | 180 | 2.75 | 25.2 | 30.3 | 41 | 4.54 | 19 | 0.5 | 0.78 | 8.08 | 34 | 3.46 | 5 | 0.11 | 0.7 | 5.77 | 77.5 | <20 | 80.96%
5 | 271 | 147 | 186 | 2.34 | 20.2 | 26.7 | 44 | 5.12 | 18 | 0.55 | 1.28 | 7.28 | 37 | 3.44 | 6 | 0.11 | 0.48 | 5.77 | 78 | 40 | 78.39%
6 | 380 | 206 | 252 | 2.94 | 24.5 | 29.4 | 53 | 5.06 | 20 | 0.52 | 0.68 | 9.13 | 39 | 3.32 | 6 | 0.15 | 0.64 | 6.34 | 77.9 | 50 | 78.44%
7 | 460 | 263 | 264 | 3.55 | 27.1 | 35.4 | 43 | 4.88 | 12 | 0.53 | 0.64 | 8.13 | 34 | 3.26 | 5 | 0.16 | 0.54 | 6.78 | 77.8 | <20 | 80.85%
8 | 291 | 127 | 186 | 2.95 | 27.3 | 33.5 | 42 | 4.78 | 19 | 0.51 | 0.9 | 8.53 | 34 | 3.38 | 5 | 0.13 | 0.39 | 7 | 77.6 | 20 | 79.1%
9 | 356 | 192 | 174 | 2.33 | 21.3 | 26.7 | 41 | 5.22 | 13 | 0.54 | 0.6 | 7.18 | 32 | 3.38 | 5 | 0.11 | 0.5 | 5.44 | 77.8 | <20 | 79.63%
10 | 350 | 187 | 208 | 3.19 | 19.3 | 28.8 | 46 | 4.82 | 15 | 0.52 | 0.27 | 7.48 | 34 | 3.22 | 5 | 0.13 | 0.45 | 6.78 | 77.7 | 50 | 76.46%
11 | 293 | 159 | 188 | 2.66 | 17.2 | 26.8 | 43 | 4.36 | 13 | 0.54 | 0.57 | 6.98 | 35 | 2.88 | 5 | 0.11 | 0.5 | 6.17 | 78.3 | <20 | 76.98%
12 | 222 | 123 | 152 | 2.28 | 16.6 | 25.4 | 44 | 4.54 | 16 | 0.52 | 0.54 | 8.03 | 33 | 3.1 | 5 | 0.13 | 0.45 | 5.7 | 77.8 | 60 | 77.56%
13 | 408 | 222 | 288 | 3.02 | 26.4 | 33 | 44 | 4.44 | 17 | 0.51 | 0.62 | 7.28 | 39 | 3.06 | 5 | 0.14 | 0.58 | 5.97 | 77.6 | 40 | 81.91%
14 | 435 | 234 | 252 | 2.73 | 21 | 30.8 | 49 | 5.08 | 18 | 0.54 | 0.46 | 6.8 | 38 | 3.26 | 5 | 0.13 | 0.34 | 6.17 | 77.8 | <20 | 79.97%
15 | 266 | 145 | 172 | 3.06 | 32.5 | 39.7 | 49 | 4.6 | 20 | 0.55 | 0.56 | 7.76 | 37 | 3.72 | 5 | 0.15 | 0.42 | 5.97 | 77.7 | <20 | 84.96%
16 | 216 | 118 | 108 | 2.41 | 25.5 | 31.4 | 49 | 4.58 | 19 | 0.51 | 0.7 | 7.44 | 34 | 3.62 | 5 | 0.19 | 0.64 | 6.89 | 78.1 | 20 | 78.06%
17 | 202 | 111 | 110 | 2.47 | 23.9 | 28.8 | 51 | 5.22 | 20 | 0.53 | 0.56 | 8.06 | 38 | 3.76 | 5 | 0.15 | 0.49 | 6.59 | 78 | <20 | 77.12%
18 | 404 | 224 | 198 | 3.22 | 14.4 | 28.1 | 47 | 4.68 | 18 | 0.51 | 0.56 | 8 | 35 | 4.12 | 5 | 0.15 | 0.46 | 6.49 | 77.6 | 40 | 76.9%
19 | 284 | 154 | 172 | 3.06 | 18.6 | 25.5 | 49 | 4.92 | 18 | 0.52 | 0.55 | 7.38 | 34 | 3.76 | 5 | 0.16 | 0.5 | 6.19 | 77.8 | 60 | 75.73%
20 | 312 | 169 | 150 | 2.85 | 17.9 | 27.2 | 48 | 4.52 | 16 | 0.53 | 0.58 | 6.74 | 34 | 3.36 | 5 | 0.13 | 0.48 | 5.3 | 77.8 | 20 | 80.51%
21 | 226 | 123 | 124 | 3.02 | 22.4 | 30.3 | 45 | 4.5 | 17 | 0.54 | 0.44 | 8.63 | 30 | 3.72 | 5 | 0.12 | 0.32 | 6.39 | 77.7 | 40 | 78.91%
22 | 204 | 112 | 114 | 2.75 | 18.8 | 26.3 | 40 | 4.32 | 19 | 0.53 | 0.51 | 8.23 | 28 | 3.58 | 5 | 0.17 | 0.31 | 6.32 | 77.9 | <20 | 75.97%
23 | 186 | 100 | 50 | 0.7 | 6.82 | 15.3 | 45 | 4.84 | 15 | 0.51 | 0.42 | 6.09 | 24 | 2.88 | 5 | 0.12 | 0.22 | 5.1 | 78.5 | <20 | 66.67%
24 | 204 | 111 | 88 | 1.54 | 17.1 | 23.4 | 44 | 4.66 | 18 | 0.53 | 0.37 | 6.44 | 20 | 2.52 | 5 | 0.14 | 0.25 | 5.84 | 77.5 | 50 | 75.04%
25 | 242 | 132 | 90 | 1.11 | 10.8 | 17.2 | 48 | 4.84 | 16 | 0.53 | 0.49 | 8.08 | 26 | 3.66 | 5 | 0.12 | 0.29 | 7.09 | 77.6 | <20 | 58.78%
26 | 253 | 136 | 98 | 2.24 | 12 | 17.3 | 40 | 4.68 | 18 | 0.53 | 0.63 | 6.44 | 24 | 3.12 | 6 | 0.11 | 0.44 | 5.65 | 77.4 | 20 | 67.34%
27 | 274 | 147 | 48 | 1.02 | 9.86 | 15.2 | 32 | 3.88 | 17 | 0.54 | 0.44 | 5.89 | 22 | 2.68 | 5 | 0.12 | 0.26 | 4.82 | 77.5 | <20 | 68.29%
28 | 313 | 170 | 106 | 2.91 | 15 | 22.8 | 27 | 3.76 | 11 | 0.52 | 0.52 | 5.75 | 24 | 3.04 | 5 | 0.13 | 0.49 | 4.88 | 77.4 | 20 | 78.6%
29 | 186 | 101 | 72 | 2.02 | 20.2 | 25.7 | 31 | 4.12 | 10 | 0.54 | 0.5 | 6.79 | 29 | 3.38 | 5 | 0.14 | 0.46 | 6.69 | 78 | <20 | 73.97%
30 | 200 | 109 | 96 | 2.53 | 17.7 | 24.2 | 32 | 3.94 | 13 | 0.51 | 0.53 | 6.74 | 31 | 2.86 | 5 | 0.15 | 0.48 | 6.09 | 78.2 | <20 | 74.83%
31 | 401 | 218 | 220 | 1.91 | 17.8 | 24.3 | 44 | 4.78 | 15 | 0.52 | 0.54 | 8.08 | 35 | 3.28 | 5 | 0.15 | 0.4 | 7.24 | 77.4 | 50 | 70.21%
平均 | 301 | 162 | 167 | 2.53 | 19.7 | 27.5 | 44.1 | 4.69 | 16.68 | 0.52 | 0.59 | 7.5 | 32.4 | 3.33 | 5.19 | 0.14 | 0.45 | 6.08 | 77.77 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/4/5
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 301 | 460 | 186 | 32.4 | 39 | 20 | 89.24% |  | B/C | 0.53821
| BOD5 | 162 | 263 | 100 | <2 | <2 | <2 | 98.77% |  | B/TN | 5.8909
| SS | 167 | 298 | 48 | 5.19 | 6 | 5 | 96.89% |  | B/TP | 64.0316
| TP | 2.53 | 3.55 | 0.7 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 94.47%
| NH3-N | 19.7 | 32.5 | 6.82 | 0.45 | 0.7 | 0.22 | 97.72%
| TN | 27.5 | 39.7 | 15.2 | 6.08 | 7.24 | 4.82 | 77.89%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 684 | 91.94% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 60 | 8.065% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99% | 99% | 11日更换新变频器
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 99% | 28日链条、涨紧轮调整
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 574 | 77.15% | 97% | 7日配合更换轴承座、28日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 427 | 57.39% | 100% | 28日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 86 | 11.56% | 100% | 28日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 270 | 36.29% | 100% | 28日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 533 | 71.64% | 100% | 28日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养、声音较大
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养、声音较大
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 8日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 306 | 41.13% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 160 | 21.51% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 160 | 21.51% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 导轨晃动设备停运
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 178 | 24% | 76% | 8日保养、声音较大
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 178 | 24% | 76% | 8日保养、导轨晃动
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 733 | 98.52% | 100% | 8日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 60 | 8.065% | 100% | 8日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100% | 8日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 56 | 7.527% | 100% | 8日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 8日保养
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 704 | 94.62% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 344 | 46% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 344 | 46% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 344 | 46% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 344 | 46% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 122 | 16.4% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 122 | 16.4% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 122 | 16.4% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 122 | 16.4% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 90% | 26日保养.28-30日电机修理
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 177 | 23.79% | 100% | 26日保养
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 31日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 0% | 100% | 31日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-03-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 23日阀门保养
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 46.3 | 6.223% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 45.1 | 6.062% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 38.9 | 5.228% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 38.2 | 5.134% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 39.4 | 5.296% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 500 | 67.2% | 97% | 9日更换备用发生器
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 56 | 7.527% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 316 | 42.47% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 162 | 21.77% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 442 | 59.41% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 150 | 20.16% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 72 | 9.677% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 94% | 1-2日更换信号线
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 100% | 31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 31日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 31日保养
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 734 | 98.66% | 99% | 3日更换干泥泵轴承、31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 718 | 96.51% | 100% | 31日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/4/5

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-03-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-03-02 2022-03-09 2022-03-16 2022-03-23
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/4/5
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-03-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-03-17
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-03-17
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-03-17
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-03-17
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/4/5
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2022-3-10
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 5.06 | 8.86 | 3.65 | 0分钟 | 8.53 | 0分钟 | 2.985
15分钟 | 5.96 | 7.42 | 2.75 | 15分钟 | 7.645 | 30分钟 | 4.57
30分钟 | 8.1 | 5.37 | 2.21 | 30分钟 | 5.86 | 60分钟 | 5.01
60分钟 | 9.72 | 3.56 | 1.26 | 45分钟 | 4.43 | 90分钟 | 5.66
MLSS(mg/l) | 5244 |  |  | 60分钟 | 3.075 | MLSS(mg/l) | 5428
|  |  |  | 90分钟 | 1.805
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5024
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/4/5