## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-04-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1132917.2 |  | 0.6676 | 0.28102 | 0.6676 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 19.2 | 阴 | 209278 | 69.56 | 123.54 | 0 | 250 | 5320 | 56800 | 0 | 0 | 3905 | 1296 | 2.639 | 0 | 5416 | 203862 | 聚丙烯酰阳离子 | 190672 |  | 28040 | 1.1261 | 28040 | 2022-04-05 | 193.1 | 0 | 0.034386 | 0 | 0.008524 | 0.037849 | 0.08076 | 43.2544 | 5.7798
2 | 19.8 | 阴 | 208329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128 | 54600 | 0 | 0 | 3550 | 1176 | 2.749 | 0 | 5416 | 202913 | 聚丙烯酰阴离子 | 322.4 | 190994.4 | 10400 | 0.0051335 | 10400 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077854 | 0.034506 | 0.042291 | 0 | #DIV/0!
3 | 19.8 | 晴 | 213279 | 70.94 | 231.96 | 0 | 250 | 5342 | 57400 | 0 | 0 | 3408 | 1104 | 2.533 | 0 | 5416 | 207863 | 工业盐酸 | 52574.08 |  | 445 | 19.5643 | 445 | 2022-04-05 | 302.9 | 0 | 0.033724 | 0 | 0.007296 | 0.031622 | 0.072642 | 68.4554 | 3.652
4 | 25 | 晴 | 209037 | 208.2 | 0 | 0 | 225 | 5698 | 55300 | 0 | 0 | 2698 | 864 | 2.805 | 0 | 5408 | 203629 | 工业氯酸钠 | 240484.2739 | 293058.3539 | 5953.76 | 6.6888 | 5592.6 | 2022-04-05 | 208.2 | 0 | 0.030983 | 0 | 0.0058961 | 0.025262 | 0.062141 | 46.6368 | 4.8245
5 | 19.8 | 阴 | 210169 | 142.48 | 0 | 0 | 225 | 5222 | 58800 | 0 | 0 | 3195 | 1056 | 2.9 | 0 | 7016 | 203153 | 混凝药剂 | 16512.192 |  | 526 | 5.1984 | 526 | 2022-04-05 | 142.48 | 0 | 0.031055 | 0 | 0.0069985 | 0.030948 | 0.069002 | 31.4881 | 7.1456
6 | 19.7 | 晴 | 183474 | 279.66 | 0 | 0 | 225 | 5610 | 56800 | 0 | 0 | 4615 | 1536 | 2.592 | 0 | 3784 | 179690 | 污泥外运 | 140378.69 | 计算见下表 |  |  |  |  | 279.66 | 0 | 0.03511 | 0 | 0.011429 | 0.050893 | 0.097433 | 63.2032 | 3.5599
7 | 20 | 晴 | 202720 | 105.1 | 108.16 | 0 | 250 | 5704 | 59400 | 168 | 3 | 4828 | 1608 | 2.595 | 0 | 5408 | 197312 | 自来水 | 20553.22 |  | 4.21 |  |  |  | 213.26 | 0.00044786 | 0.035527 | 0.00015813 | 0.010889 | 0.04852 | 0.095542 | 47.1305 | 5.3044
8 | 20.5 | 晴 | 208440 | 176.64 | 35.22 | 0 | 225 | 5940 | 59500 | 0 | 0 | 3195 | 1056 | 2.885 | 0 | 5408 | 203032 | [7 empty] | 211.86 | 0 | 0.031074 | 0 | 0.0070027 | 0.030966 | 0.069043 | 46.6092 | 4.8274
9 | 20.3 | 晴 | 210188 | 73.24 | 144.8 | 0 | 225 | 5434 | 59900 | 0 | 0 | 3124 | 1104 | 2.655 | 0 | 5408 | 204780 |  | 0.082892 | [5 empty] | 218.04 | 0 | 0.030809 | 0 | 0.0067887 | 0.032098 | 0.069695 | 48.4049 | 4.6483
10 | 20.9 | 晴 | 194384 | 163.38 | 72.26 | 0 | 250 | 5644 | 57100 | 0 | 0 | 5680 | 1968 | 2.917 | 0 | 5408 | 188976 | 总药剂 | 500564.9459 | 除磷药剂 | 16834.592 |  |  |  | 235.64 | 0 | 0.037095 | 0 | 0.013375 | 0.062003 | 0.11247 | 52.7834 | 4.7363
11 | 23 | 晴 | 198332 | 0 | 91.76 | 0 | 150 | 5926 | 62800 | 24000 | 10 | 4970 | 1728 | 3.463 | 0 | 5416 | 192916 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 91.76 | 0.065438 | 0.021802 | 0.00053909 | 0.011464 | 0.053329 | 0.15257 | 20.646 | 7.2653
12 | 25 | 晴 | 189421 | 68.6 | 165.24 | 0 | 250 | 5956 | 60900 | 0 | 0 | 3905 | 1368 | 4.2 | 0 | 5416 | 184005 | 6156.96 | 2208.54 | 3948.42 | 0 |  |  |  | 233.84 | 0 | 0.038097 | 0 | 0.0094439 | 0.044264 | 0.091804 | 52.3802 | 4.7728
13 | 22 | 雨 | 204966 | 284.04 | 18.38 | 0 | 250 | 5750 | 57400 | 0 | 0 | 3408 | 1200 | 3.015 | 0 | 5416 | 199550 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 302.42 | 0 | 0.035129 | 0 | 0.0075999 | 0.035803 | 0.078532 | 67.4397 | 3.707
14 | 21 | 阴 | 214017 | 214.96 | 0 | 0 | 250 | 5554 | 52300 | 0 | 0 | 5183 | 1728 | 2.813 | 0 | 5424 | 208593 | 140378.69 | 50354.71 | 90023.98 |  |  |  |  | 214.96 | 0 | 0.033606 | 0 | 0.011057 | 0.049321 | 0.093985 | 47.2912 | 5.2864
15 | 22 | 阴 | 213267 | 87.7 | 111.76 | 0 | 250 | 5160 | 52800 | 0 | 0 | 2982 | 1056 | 2.784 | 0 | 5432 | 207835 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 199.46 | 0 | 0.033729 | 0 | 0.0063848 | 0.030251 | 0.070364 | 45.2774 | 5.5215
16 | 24 | 晴 | 212823 | 251.06 | 0 | 0 | 250 | 5180 | 56300 | 3864 | 1 | 2627 | 912 | 2.94 | 0 | 5424 | 207399 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 251.06 | 0.0097998 | 0.0338 | 5.0145e-05 | 0.0056366 | 0.026181 | 0.075467 | 55.4843 | 4.5058
17 | 21.3 | 晴 | 212520 | 211.7 | 0 | 0 | 250 | 5418 | 57400 | 0 | 0 | 4686 | 1560 | 3.3 | 0 | 5445 | 207075 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 211.7 | 0 | 0.033852 | 0 | 0.01007 | 0.044853 | 0.088775 | 49.9612 | 5.0039
18 | 21.5 | 阴 | 211778 | 164.06 | 55.14 | 0 | 250 | 5550 | 57900 | 0 | 0 | 4899 | 1680 | 3.569 | 0 | 5411 | 206367 | 140378.69 |  |  | 0 |  |  |  | 219.2 | 0 | 0.033969 | 0 | 0.010564 | 0.048469 | 0.093001 | 50.6352 | 4.9373
19 | 22 | 晴 | 209054 | 218.98 | 0 | 0 | 250 | 5716 | 57300 | 0 | 0 | 4686 | 1632 | 3.636 | 0 | 5424 | 203630 | [7 empty] | 218.98 | 0 | 0.034425 | 0 | 0.01024 | 0.047717 | 0.092382 | 49.4895 | 5.0516
20 | 20.9 | 晴 | 211716 | 216.12 | 0 | 0 | 225 | 6026 | 57800 | 0 | 0 | 5325 | 1824 | 3.223 | 0 | 5424 | 206292 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 6800 | 31 |  |  |  | 216.12 | 0 | 0.030583 | 0 | 0.011487 | 0.052642 | 0.094712 | 48.8431 | 4.6066
21 | 19.5 | 晴 | 212476 | 173.92 | 0 | 0 | 225 | 5630 | 58500 | 0 | 0 | 4189 | 1440 | 4.56 | 0 | 5424 | 207052 |  | 单耗（kg/T） | 4.8912 | 0.0051335 |  |  |  | 173.92 | 0 | 0.030471 | 0 | 0.0090031 | 0.041407 | 0.080881 | 40.1755 | 5.6004
22 | 22.9 | 晴 | 205696 | 215.7 | 0 | 0 | 250 | 5876 | 58900 | 3360 | 17 | 2485 | 888 | 4.498 | 0 | 5424 | 200272 | 混凝剂 | 用量（kg） | 31392 |  |  |  |  | 215.7 | 0.0088248 | 0.035002 | 0.0008828 | 0.0055216 | 0.026399 | 0.07663 | 48.7482 | 5.1284
23 | 24 | 晴 | 194273 | 214.5 | 0 | 0 | 250 | 5746 | 57400 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 5.299 | 0 | 5424 | 188849 |  | 单耗（g/m3） | 5.2 |  |  |  |  | 214.5 | 0 | 0.03712 | 0 | 0.011711 | 0.054478 | 0.10331 | 49.764 | 5.0237
24 | 23 | 晴 | 192159 | 91.24 | 89.78 | 0 | 225 | 5788 | 57400 | 0 | 0 | 5680 | 1896 | 3.921 | 0 | 5424 | 186735 | 盐酸 | 用量（kg） | 118144 |  |  |  |  | 181.02 | 0 | 0.033786 | 0 | 0.013536 | 0.060451 | 0.10777 | 41.8156 | 5.3808
25 | 22 | 雨 | 210902 | 191.94 | 0 | 0 | 225 | 5582 | 55000 | 0 | 0 | 3550 | 1248 | 3.775 | 0 | 5432 | 205470 |  | 单耗（g/m3） | 19.6 |  |  |  |  | 191.94 | 0 | 0.030705 | 0 | 0.0076885 | 0.036162 | 0.074556 | 44.1462 | 5.0967
26 | 21 | 阴 | 208919 | 0 | 199.08 | 0 | 225 | 5936 | 51900 | 0 | 0 | 5325 | 1824 | 3.826 | 0 | 5432 | 203487 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 40392 |  |  |  |  | 199.08 | 0 | 0.031004 | 0 | 0.011645 | 0.053368 | 0.096017 | 46.1866 | 4.8715
27 | 21 | 晴 | 209634 | 54.7 | 145.36 | 0 | 225 | 5876 | 56300 | 0 | 0 | 3621 | 1248 | 3.336 | 0 | 5432 | 204202 |  | 单耗（g/m3） | 6.69 |  |  |  |  | 200.06 | 0 | 0.030896 | 0 | 0.0078909 | 0.036387 | 0.075174 | 45.6137 | 4.9327
28 | 23 | 阴 | 213571 | 0 | 182.18 | 0 | 200 | 5650 | 54700 | 0 | 0 | 2840 | 1008 | 3.726 | 0 | 5432 | 208139 | 乙酸 | 用量（T） | 99.869 |  |  |  |  | 182.18 | 0 | 0.026944 | 0 | 0.0060719 | 0.028834 | 0.061849 | 40.6261 | 4.9229
29 | 22 | 阴 | 213270 | 0 | 180.72 | 0 | 250 | 5240 | 48000 | 0 | 0 | 2485 | 888 | 3.322 | 0 | 5432 | 207838 |  | 单耗（g/m3） | 16.54 |  |  |  |  | 180.72 | 0 | 0.033728 | 0 | 0.0053206 | 0.025438 | 0.064487 | 40.8427 | 6.121
30 | 23.5 | 晴 | 213285 | 0 | 253.2 | 0 | 225 | 5762 | 50400 | 0 | 0 | 2130 | 768 | 3.393 | 0 | 5448 | 207837 | [7 empty] | 253.2 | 0 | 0.030356 | 0 | 0.0045605 | 0.022 | 0.056916 | 57.2232 | 3.932
平均 | 21.6533 | / | 206712.5667 | 131.614 | 73.618 | 0 | 226.6667 | 5612.1333 | 56566.6667 | 1046.4 | 1.0333 | 3938.1333 | 1346.4 | 3.329 | 0 | 5420.8 | 201291.7667
合计 | / | / | 6201377 | 3948.42 | 2208.54 | 0 | 6800 | / | 1697000 | 31392 | 31 | 118144 | 40392 | 99.869 | 0 | 162624 | 6038753 | [7 empty] | 6156.96
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-05-04
[12 empty] | 36624.64 | [5 empty] | 0.0051335
[9 empty] | 1697000 | [6 empty] | 最大 | 208593
[9 empty] | 1132917.2 |  |  |  |  | 99869 |  | 最小 | 179690

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-04-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6038753 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 6156.96 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1697000 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.28102 | 除臭用水量
| 日均处理量 | 201291.7667 |  | 絮凝剂用量（kg） | 6800 |  | 日均用电量（度） |  | 56566.6667 |  | CODcr（度/kg） | 1.1837 | 除臭用电量
|  |  |  | 含水率（%） | 77.42 |  | 用水量（T） |  | 4882
| 最高日处理量 | 208593 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.8912 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 118.144 |  | BOD5（度/kg） | 1.9248
| 最低日处理量 | 179690 |  | 产泥率(g/m３) | 230.22 |  | 药单耗(g/m3) |  | 19.5643 |  | SS（度/kg） | 1.7146
| 负荷率（%） | 100.6459 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 31.392 |  | 氯酸钠（T） |  | 40.392 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 99.869
| 进水水温(℃) | 21.6533 |  | 药单耗(g/m3) | 5.1984 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.6888 |  | 药单耗(g/m3) | 16.538
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 268 |  | 30.6 |  | 88.5821 |  | 1433599.9622 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 3948.42 | 30.6 | 6038753 | 184.7858 | CODcr
| BOD5 | 147 |  | 3.1 |  | 99.3197 |  | 881657.938 |  |  | 英科环境 | 2208.54 | 3.1 | 6038753 | 18.7201 | BOD5
| SS | 169 |  | 5.1 |  | 96.9822 |  | 989751.6167 |  |  | 其它 | 0 | 5.1 | 6038753 | 30.7976 | SS
| TP | 2.83 |  | 0.16 |  | 94.3463 |  | 16123.4705 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.16 | 6038753 | 0.9662 | TP
| TN | 25.7 |  | 6.65 |  | 74.1245 |  | 115038.2446 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 6.65 | 6038753 | 40.1577 | TN
| NH3-N | 19.3 |  | 0.48 |  | 97.513 |  | 113649.3315 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.48 | 6038753 | 2.8986 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼6156.96吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2208.54吨，国电常州发电有限公司3948.42吨，本月无外运接种。
审核： 制表： 制表日期：2022/5/4

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-04-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 176 | 96.3 | 82 | 4.23 | 13.2 | 18.4 | 34 | 4.38 | 10 | 0.54 | 0.43 | 7.79 | 31 | 2.77 | 5 | 0.14 | 0.37 | 6.72 | 77.6 | 20 | 63.48%
2 | 413 | 224 | 228 | 5.14 | 15.2 | 20.7 | 40 | 4.56 | 15 | 0.51 | 0.59 | 7.89 | 35 | 3.11 | 5 | 0.14 | 0.42 | 7.39 | 77.8 | <20 | 64.3%
3 | 136 | 74.2 | 74 | 4.01 | 14 | 19.1 | 34 | 3.77 | 13 | 0.53 | 0.65 | 8.39 | 32 | 2.66 | 5 | 0.15 | 0.6 | 7.44 | 77.4 | 20 | 61.05%
4 | 357 | 196 | 260 | 5.47 | 23.3 | 28.6 | 35 | 4.14 | 12 | 0.52 | 0.62 | 8.19 | 29 | 2.77 | 5 | 0.18 | 0.6 | 7.96 | 77.6 | <20 | 72.17%
5 | 293 | 159 | 224 | 5.91 | 20.8 | 26.3 | 33 | 3.47 | 14 | 0.51 | 0.53 | 8.24 | 30 | 2.98 | 5 | 0.15 | 0.51 | 7.1 | 77.9 | <20 | 73%
6 | 267 | 146 | 170 | 2.74 | 29.5 | 36.5 | 36 | 4.05 | 17 | 0.5 | 0.61 | 9.04 | 31 | 3.34 | 5 | 0.17 | 0.52 | 7.52 | 77.4 | <20 | 79.4%
7 | 390 | 213 | 210 | 2.65 | 22.7 | 30.8 | 35 | 3.86 | 11 | 0.55 | 0.43 | 7.69 | 30 | 3.04 | 5 | 0.17 | 0.38 | 6.98 | 77.9 | <20 | 77.34%
8 | 494 | 274 | 290 | 3.83 | 14.4 | 23.6 | 32 | 3.54 | 10 | 0.51 | 0.38 | 7 | 30 | 2.74 | 5 | 0.15 | 0.32 | 6.18 | 78 | <20 | 73.81%
9 | 242 | 134 | 146 | 2.41 | 16.9 | 25.7 | 39 | 3.74 | 15 | 0.5 | 0.47 | 8.34 | 34 | 2.56 | 5 | 0.16 | 0.4 | 7.2 | 77.8 | 20 | 71.98%
10 | 225 | 123 | 152 | 2.55 | 20.9 | 27.6 | 41 | 4.26 | 17 | 0.52 | 0.7 | 8.49 | 36 | 3.31 | 5 | 0.16 | 0.64 | 6.12 | 77.6 | <20 | 77.83%
11 | 262 | 144 | 160 | 2.54 | 25.9 | 30.4 | 37 | 3.85 | 11 | 0.52 | 0.82 | 8.64 | 35 | 3.17 | 5 | 0.18 | 0.66 | 7.05 | 77.5 | <20 | 76.81%
12 | 311 | 170 | 172 | 3.39 | 22.8 | 27.7 | 35 | 3.94 | 13 | 0.54 | 0.66 | 8.06 | 34 | 3.2 | 5 | 0.18 | 0.62 | 6.55 | 77.6 | 60 | 76.35%
13 | 203 | 113 | 128 | 2.49 | 21.6 | 29 | 35 | 3.76 | 13 | 0.52 | 0.55 | 8.04 | 31 | 3.05 | 5 | 0.15 | 0.53 | 7.05 | 77.7 | 20 | 75.69%
14 | 342 | 186 | 288 | 2.18 | 14.8 | 23.9 | 39 | 4.08 | 15 | 0.51 | 0.53 | 6.75 | 31 | 3.11 | 5 | 0.19 | 0.45 | 6.65 | 78 | 40 | 72.18%
15 | 272 | 149 | 186 | 1.97 | 16.2 | 23 | 38 | 4.38 | 15 | 0.5 | 0.45 | 7.18 | 29 | 2.88 | 5 | 0.15 | 0.44 | 6.15 | 77.3 | <20 | 73.26%
16 | 291 | 162 | 168 | 2.5 | 16.4 | 22.3 | 33 | 4.56 | 12 | 0.52 | 0.37 | 6.47 | 25 | 3.26 | 5 | 0.15 | 0.36 | 6.07 | 77.9 | 60 | 72.78%
17 | 233 | 126 | 154 | 1.87 | 21.8 | 26.9 | 37 | 4.44 | 14 | 0.55 | 0.63 | 6.6 | 29 | 3.28 | 5 | 0.17 | 0.58 | 6.52 | 76.4 | 20 | 75.76%
18 | 284 | 155 | 154 | 2.72 | 24.6 | 30.2 | 41 | 4.75 | 18 | 0.52 | 0.66 | 8.26 | 31 | 3.28 | 5 | 0.15 | 0.62 | 7.58 | 76.9 | <20 | 74.9%
19 | 344 | 192 | 240 | 2.69 | 23 | 28.7 | 34 | 3.56 | 16 | 0.53 | 0.52 | 6.4 | 28 | 2.93 | 5 | 0.15 | 0.48 | 6.32 | 77.4 | <20 | 77.98%
20 | 243 | 135 | 138 | 2.77 | 18.6 | 28.4 | 35 | 4.22 | 15 | 0.55 | 0.47 | 6.74 | 28 | 3.53 | 5 | 0.16 | 0.35 | 6.62 | 77.4 | 40 | 76.69%
21 | 198 | 106 | 138 | 2.29 | 23.1 | 28.2 | 35 | 3.55 | 18 | 0.52 | 0.57 | 7.38 | 28 | 3.01 | 5 | 0.16 | 0.54 | 6.42 | 76.9 | <20 | 77.23%
22 | 221 | 119 | 132 | 2.14 | 20.5 | 25.5 | 38 | 4.29 | 16 | 0.52 | 0.52 | 6.97 | 32 | 3.58 | 6 | 0.17 | 0.5 | 6.87 | 77.4 | <20 | 73.06%
23 | 312 | 167 | 210 | 2.23 | 21.7 | 26.8 | 45 | 5.02 | 18 | 0.52 | 0.9 | 7.28 | 32 | 3.54 | 6 | 0.19 | 0.49 | 6.77 | 76.8 | 40 | 74.74%
24 | 342 | 186 | 222 | 2.55 | 23.1 | 28.4 | 46 | 4.77 | 17 | 0.51 | 0.52 | 6.42 | 32 | 3.39 | 5 | 0.15 | 0.44 | 6.2 | 76.9 | <20 | 78.17%
25 | 239 | 132 | 156 | 2.22 | 21.2 | 27.9 | 49 | 4.57 | 19 | 0.52 | 0.56 | 7.53 | 33 | 3.28 | 6 | 0.17 | 0.48 | 7.4 | 77 | 40 | 73.48%
26 | 153 | 84.4 | 80 | 2.03 | 15.1 | 20.5 | 45 | 4.26 | 16 | 0.53 | 0.49 | 6.67 | 33 | 3.5 | 5 | 0.16 | 0.48 | 5.6 | 76.8 | 20 | 72.68%
27 | 246 | 135 | 192 | 2.22 | 16.6 | 23.9 | 40 | 4.08 | 13 | 0.53 | 0.42 | 6.02 | 29 | 2.88 | 5 | 0.17 | 0.38 | 5.9 | 77.2 | 50 | 75.31%
28 | 210 | 113 | 144 | 1.9 | 16.8 | 22.2 | 38 | 4.13 | 14 | 0.52 | 0.42 | 6.12 | 28 | 3.41 | 5 | 0.13 | 0.39 | 6.07 | 77.7 | 20 | 72.66%
29 | 204 | 112 | 108 | 2.2 | 15 | 25.3 | 38 | 4.42 | 15 | 0.53 | 0.54 | 6.67 | 28 | 3.54 | 5 | 0.16 | 0.44 | 6.17 | 77.4 | <20 | 75.61%
30 | 148 | 82.4 | 60 | 1.16 | 8.25 | 13.8 | 31 | 3.72 | 13 | 0.54 | 0.41 | 5.22 | 25 | 2.92 | 5 | 0.13 | 0.36 | 4.94 | 77.4 | 40 | 64.2%
平均 | 268 | 147 | 169 | 2.83 | 19.3 | 25.7 | 37.6 | 4.14 | 14.5 | 0.52 | 0.55 | 7.3 | 30.6 | 3.1 | 5.1 | 0.16 | 0.48 | 6.65 | 77.42 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/5/4
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 268 | 494 | 136 | 30.6 | 36 | 25 | 88.58% |  | B/C | 0.54851
| BOD5 | 147 | 274 | 74.2 | <2 | <2 | <2 | 98.64% |  | B/TN | 5.7198
| SS | 169 | 290 | 60 | 5.1 | 6 | 5 | 96.98% |  | B/TP | 51.9435
| TP | 2.83 | 5.91 | 1.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 94.35%
| NH3-N | 19.3 | 29.5 | 8.25 | 0.48 | 0.66 | 0.32 | 97.51%
| TN | 25.7 | 36.5 | 13.8 | 6.65 | 7.96 | 4.94 | 74.12%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100% | 11日加油保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100% | 11日加油保养
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100% | 11日加油保养
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100% | 11日加油保养
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 99% | 12日检查保养、29日更换抽屉式开关
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 132 | 18.33% | 100% | 12日检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 100% | 12日检查保养、电柜更换散热风扇
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 576 | 80% | 100% | 12日检查保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 498.5 | 69.24% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 346 | 48.06% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 172 | 23.89% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 354 | 49.17% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 448.5 | 62.29% | 99% | 19日更换进风滤网
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 97%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 320 | 44% | 44% | 14日故障、待吊出修理
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 235 | 32.64% | 100% | 12日检查保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 410 | 56.94% | 100% | 12日检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 12日检查保养
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 528 | 73.33% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 528 | 73.33% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 144 | 20% | 20% | 7日吊出修理
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 576 | 80% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 144 | 20% | 20% | 7日吊出修理
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 144 | 20% | 100% | 7日吊出修理
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 12日检查保养
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 460 | 63.89% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 368 | 51.11% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 692 | 96.11% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 528 | 73.33% | 100% | 7日更换备用泵、27日返修
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 252 | 35% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 576 | 77% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 99% | 26日更换接触器转换开关
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 77% | 8日-14日减速机修理
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 119 | 16.53% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 119 | 16.53% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 119 | 16.53% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 119 | 16.53% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 98% | 13日更换新泵
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 59 | 8% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99% | 99% | 20日清水阀更换密封件
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-04-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 44.5 | 6.181% | 100% | 19日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 19日加油保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 43.3 | 6.014% | 100% | 19日加油保养
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 35 | 4.861% | 100% | 19日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 35.6 | 4.944% | 100% | 19日加油保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 35.1 | 4.875% | 100% | 19日加油保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 20日检查保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 244 | 33.89% | 100% | 20日检查保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 108 | 15% | 100% | 20日检查保养
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 320 | 44.44% | 100% | 20日检查保养
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 108 | 15% | 100% | 20日检查保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 20日检查保养
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 26日检查保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 26日检查保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 26日检查保养
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 99% | 28日加油保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 99% | 28日加油保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：202/5/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-04-01 2022-04-08 2022-04-15 2022-04-22
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/5/4
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-04-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-11-03
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-11-03
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-11-03
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2021-11-03
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/5/4
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2022-04-20
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.76 | 8.18 | 3.95 | 0分钟 | 4.03 | 0分钟 | 2.97
15分钟 | 3.15 | 5.57 | 2.11 | 15分钟 | 3.72 | 30分钟 | 5.46
30分钟 | 5.47 | 2.86 | 1.53 | 30分钟 | 3.25 | 60分钟 | 7.28
60分钟 | 7.51 | 0.84 | 0.98 | 45分钟 | 2.98 | 90分钟 | 8.38
MLSS(mg/l) | 6174 |  |  | 60分钟 | 1.74 | MLSS(mg/l) | 5464
|  |  |  | 90分钟 | 0.99
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 6782
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/5/4