## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022年 5月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1071247.55 |  | 0.67012 | 0.29319 | 0.67202 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 21 | 晴 | 212776 | 110.76 | 108.06 | 0 | 225 | 5290 | 54100 | 120 | 0.2 | 1775 | 624 | 4.872 | 0 | 5424 | 207352 | 聚丙烯酰阳离子 | 202300 |  | 28000 | 1.3251 | 28150 | 2021-04-01 | 218.82 | 0.00030441 | 0.030383 | 1.0031e-05 | 0.0038093 | 0.017917 | 0.052424 | 47.9216 | 4.6952
2 | 21.4 | 晴 | 210176 | 215.68 | 0 | 0 | 250 | 5556 | 55800 | 120 | 0.2 | 2343 | 768 | 4.716 | 0 | 5424 | 204752 | 聚丙烯酰阴离子 | 946.4 | 203246.4 | 10400 | 0.01669 | 5784.76 | 2021-03-01 | 215.68 | 0.00030828 | 0.034188 | 1.0159e-05 | 0.0050922 | 0.022332 | 0.06193 | 47.6653 | 5.2449
3 | 22 | 晴 | 211662 | 217.46 | 0 | 0 | 225 | 5402 | 59000 | 0 | 0.2 | 2130 | 768 | 5.1 | 0 | 5424 | 206238 | 工业盐酸 | 49951.695 |  | 445 | 20.5873 | 430 | 2021-02-01 | 217.46 | 0 | 0.030547 | 1.0085e-05 | 0.0045959 | 0.022171 | 0.057324 | 47.8412 | 4.7031
4 | 22.5 | 晴 | 206719 | 214.78 | 0 | 0 | 225 | 5680 | 57000 | 120 | 0.2 | 4260 | 1488 | 4.925 | 0 | 5416 | 201303 | 工业氯酸钠 | 232768.201 | 282719.896 | 5953.76 | 7.1704 | 5953.76 | 2022-04-01 | 214.78 | 0.00031356 | 0.031296 | 1.0333e-05 | 0.0094171 | 0.044009 | 0.085046 | 47.4664 | 4.7402
5 | 25 | 晴 | 207786 | 215.72 | 0 | 0 | 225 | 5744 | 57500 | 120 | 0.2 | 4047 | 1416 | 4.869 | 0 | 5288 | 202498 | 混凝药剂 | 9720.48 |  | 526 | 3.3893 | 526 | 2021-02-01 | 215.72 | 0.00031171 | 0.031111 | 1.0272e-05 | 0.0088935 | 0.041633 | 0.08196 | 46.8112 | 4.8065
6 | 26 | 晴 | 212054 | 181.6 | 0 | 0 | 225 | 5420 | 57100 | 0 | 0.4 | 4970 | 1704 | 4.882 | 0 | 5416 | 206638 | 污泥外运 | 148876.47 | 计算见下表 |  |  |  |  | 181.6 | 0 | 0.030488 | 2.0132e-05 | 0.010703 | 0.049097 | 0.090308 | 41.0416 | 5.4822
7 | 23.8 | 晴 | 212171 | 215.04 | 0 | 0 | 225 | 5090 | 55500 | 120 | 0 | 2556 | 888 | 3.795 | 0 | 5432 | 206739 | 自来水 | 19690.17 |  | 4.21 |  |  |  | 215.04 | 0.00030531 | 0.030473 | 0 | 0.0055017 | 0.025573 | 0.061853 | 47.7389 | 4.7131
8 | 23.5 | 晴 | 210565 | 142.74 | 72.62 | 0 | 250 | 5814 | 57200 | 120 | 0.2 | 3692 | 1296 | 3.762 | 0 | 5424 | 205141 | [7 empty] | 215.36 | 0.00030769 | 0.034123 | 1.0139e-05 | 0.0080088 | 0.037614 | 0.080063 | 47.1638 | 5.3007
9 | 22.5 | 晴 | 182729 | 107.86 | 106.46 | 0 | 250 | 5396 | 55500 | 120 | 0.2 | 4118 | 1440 | 5.177 | 0 | 5424 | 177305 |  | 0.090911 | [5 empty] | 214.32 | 0.000356 | 0.03948 | 1.1731e-05 | 0.010335 | 0.048354 | 0.098537 | 47.7934 | 5.2309
10 | 24 | 阴 | 161780 | 0 | 213.86 | 0 | 225 | 5488 | 50300 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 4.113 | 0 | 5424 | 156356 | 总药剂 | 495686.776 | 除磷药剂 | 10666.88 |  |  |  | 213.86 | 0 | 0.040293 | 0 | 0.014145 | 0.065799 | 0.12024 | 48.1185 | 4.676
11 | 22 | 阴 | 160080 | 71.66 | 140.56 | 0 | 250 | 5964 | 47800 | 120 | 0 | 4047 | 1392 | 3.783 | 0 | 5424 | 154656 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 212.22 | 0.00040813 | 0.045262 | 0 | 0.011645 | 0.053588 | 0.1109 | 45.8395 | 5.4538
12 | 23 | 阴 | 179006 | 218.24 | 0 | 0 | 125 | 6270 | 50200 | 120 | 0 | 4260 | 1488 | 3.568 | 0 | 5432 | 173574 | 6544.67 | 2217.98 | 4311.69 | 15 |  |  |  | 218.24 | 0.00036365 | 0.020164 | 0 | 0.010922 | 0.05104 | 0.082489 | 48.4493 | 2.58
13 | 22 | 雨 | 163950 | 90.62 | 17.64 | 0 | 200 | 6312 | 48000 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 3.935 | 0 | 5424 | 158526 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 108.26 | 0.00039817 | 0.035325 | 0 | 0.0059791 | 0.028844 | 0.070547 | 24.7915 | 8.0673
14 | 23 | 晴 | 211061 | 219.62 | 0 | 0 | 250 | 6050 | 56600 | 0 | 0 | 1775 | 648 | 5.104 | 0 | 5432 | 205629 | 148876.47 | 50569.94 | 98306.53 |  |  |  |  | 219.62 | 0 | 0.034042 | 0 | 0.0038413 | 0.018762 | 0.056645 | 48.7556 | 5.1276
15 | 23.9 | 晴 | 162905 | 177.54 | 15.1 | 0 | 250 | 5426 | 47700 | 120 | 0 | 3905 | 1368 | 4.606 | 0 | 5424 | 157481 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 192.64 | 0.00040081 | 0.04445 | 0 | 0.011035 | 0.051719 | 0.1076 | 41.6102 | 6.0081
16 | 23.9 | 晴 | 168447 | 0 | 233.72 | 0 | 250 | 5596 | 49700 | 120 | 0 | 4686 | 1632 | 4.444 | 0 | 5416 | 163031 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 233.72 | 0.00038717 | 0.042937 | 0 | 0.012791 | 0.059599 | 0.11571 | 50.951 | 4.9067
17 | 24 | 晴 | 180757 | 134.2 | 72.52 | 0 | 200 | 6018 | 51100 | 120 | 0 | 4970 | 1728 | 4.415 | 0 | 5432 | 175325 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 206.72 | 0.00036002 | 0.031941 | 0 | 0.012615 | 0.05868 | 0.1036 | 45.6851 | 4.3778
18 | 24 | 晴 | 161232 | 74.52 | 145.98 | 0 | 225 | 5046 | 48900 | 0 | 0 | 3550 | 1368 | 4.354 | 0 | 5416 | 155816 | 148876.47 |  |  | 4.5475e-13 |  |  |  | 220.5 | 0 | 0.040432 | 0 | 0.010139 | 0.052272 | 0.10284 | 48.069 | 4.6808
19 | 22 | 阴 | 146527 | 219.06 | 0 | 0 | 250 | 4964 | 45400 | 120 | 0 | 3905 | 1272 | 4.549 | 0 | 5424 | 141103 | [7 empty] | 219.06 | 0.00044733 | 0.049609 | 0 | 0.012315 | 0.053671 | 0.11604 | 49.0694 | 5.0948
20 | 23 | 多云 | 154922 | 162.8 | 93.1 | 0 | 250 | 5910 | 46300 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 4.475 | 0 | 5464 | 149458 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 7225 | 91 |  |  |  | 255.9 | 0.00042233 | 0.046836 | 0 | 0.0063419 | 0.030594 | 0.084194 | 58.3452 | 4.2848
21 | 24.5 | 晴 | 170487 | 259.99 | 0 | 0 | 225 | 5780 | 46600 | 120 | 23 | 1846 | 672 | 3.642 | 0 | 5426 | 165061 |  | 单耗（kg/T） | 4.9862 | 0.01669 |  |  |  | 259.99 | 0.0003824 | 0.038168 | 0.0014492 | 0.0049768 | 0.024239 | 0.069215 | 56.9378 | 3.9517
22 | 25.2 | 晴 | 160407 | 70.2 | 142.4 | 0 | 300 | 5208 | 50200 | 11040 | 55 | 3550 | 1248 | 4.64 | 0 | 5424 | 154983 | 混凝剂 | 用量（kg） | 18480 |  |  |  |  | 212.6 | 0.037469 | 0.054199 | 0.0036907 | 0.010193 | 0.047943 | 0.15349 | 46.772 | 6.4141
23 | 24.5 | 晴 | 162315 | 50.24 | 138.84 | 0 | 250 | 5498 | 47600 | 120 | 0.2 | 5467 | 1800 | 4.289 | 0 | 5408 | 156907 |  | 单耗（g/m3） | 3.4 |  |  |  |  | 189.08 | 0.00040228 | 0.044612 | 1.3256e-05 | 0.015505 | 0.0683 | 0.12883 | 42.543 | 5.8764
24 | 25.4 | 阴 | 174538 | 205.52 | 0 | 0 | 250 | 5190 | 48600 | 120 | 0.2 | 3834 | 1320 | 3.935 | 0 | 5431 | 169107 | 盐酸 | 用量（kg） | 112251 |  |  |  |  | 205.52 | 0.00037325 | 0.041394 | 1.23e-05 | 0.010089 | 0.046473 | 0.098342 | 46.653 | 5.3587
25 | 25 | 晴 | 177472 | 55.28 | 174.2 | 15 | 225 | 5072 | 50300 | 120 | 0.2 | 3408 | 1200 | 3.993 | 0 | 5430 | 172042 |  | 单耗（g/m3） | 20.6 |  |  |  |  | 244.48 | 0.00036689 | 0.036619 | 1.209e-05 | 0.0088151 | 0.041528 | 0.087341 | 54.2746 | 4.1456
26 | 25 | 雨 | 168705 | 171.06 | 33.64 | 0 | 225 | 4862 | 51100 | 0 | 0.4 | 4544 | 1512 | 4.723 | 0 | 5441 | 163264 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 39096 |  |  |  |  | 204.7 | 0 | 0.038588 | 2.548e-05 | 0.012385 | 0.055138 | 0.10614 | 44.8293 | 5.019
27 | 25 | 阴 | 178701 | 170.5 | 0 | 0 | 250 | 3898 | 48700 | 120 | 0.2 | 3479 | 1224 | 4.738 | 0 | 5513 | 173188 |  | 单耗（g/m3） | 7.17 |  |  |  |  | 170.5 | 0.00036446 | 0.040419 | 1.201e-05 | 0.0089392 | 0.042078 | 0.091812 | 36.9985 | 6.757
28 | 25.7 | 阴 | 169387 | 125.7 | 85.12 | 0 | 250 | 4624 | 50000 | 120 | 0.2 | 2485 | 888 | 4.708 | 0 | 5318 | 164069 | 乙酸 | 用量（T） | 137.97 |  |  |  |  | 210.82 | 0.00038472 | 0.042665 | 1.2678e-05 | 0.00674 | 0.032224 | 0.082026 | 47.2237 | 5.294
29 | 23.5 | 阴 | 175580 | 108.56 | 105.64 | 0 | 225 | 4726 | 50400 | 0 | 0.2 | 3976 | 1392 | 4.615 | 0 | 5430 | 170150 |  | 单耗（g/m3） | 25.3 |  |  |  |  | 214.2 | 0 | 0.037026 | 1.2225e-05 | 0.010399 | 0.048708 | 0.096145 | 47.3382 | 4.753
30 | 25 | 阴 | 194881 | 0 | 216.04 | 0 | 225 | 4668 | 53500 | 120 | 0.2 | 5325 | 1848 | 4.488 | 0 | 5418 | 189463 | [7 empty] | 216.04 | 0.00033315 | 0.033252 | 1.0978e-05 | 0.012507 | 0.058072 | 0.10418 | 47.3128 | 4.7556
31 | 25 | 晴 | 170721 | 104.74 | 102.48 | 0 | 225 | 4314 | 50900 | 4800 | 9.4 | 4118 | 1440 | 4.755 | 0 | 5433 | 165288 | [7 empty] | 207.22 | 0.015275 | 0.038115 | 0.00059145 | 0.011087 | 0.05187 | 0.11694 | 46.2101 | 4.8691
平均 | 23.7516 | / | 181306.4194 | 139.0868 | 71.5477 | 0.48387 | 233.0645 | 5363.7419 | 51567.7419 | 596.129 | 2.9355 | 3621 | 1261.1613 | 4.4506 | 0 | 5421.1613 | 175885.2581
合计 | / | / | 5620499 | 4311.69 | 2217.98 | 15 | 7225 | / | 1598600 | 18480 | 91 | 112251 | 39096 | 137.97 | 0 | 168056 | 5452443 | [7 empty] | 6544.67
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-06-06
34797.81
[16 empty] | 最大 | 207352 | [7 empty] | 1448.9899
[14 empty] | 137970 |  | 最小 | 141103
0.01669
0.01669

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-05-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5452443 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 6544.67 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1598600 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.29319 | 除臭用水量 | 1773.2 | 2903.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 175885.2581 |  | 絮凝剂用量（kg） | 7225 |  | 日均用电量（度） |  | 51567.7419 |  | CODcr（度/kg） | 1.2583 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 77.86 |  | 用水量（T） |  | 4677 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 207352 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 4.9862 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 112.251 |  | BOD5（度/kg） | 2.0372
| 最低日处理量 | 141103 |  | 产泥率(g/m３) | 265.7506 |  | 药单耗(g/m3) |  | 20.5873 |  | SS（度/kg） | 1.8923
| 负荷率（%） | 87.9426 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 18.48 |  | 氯酸钠（T） |  | 39.096 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 137.97
| 进水水温(℃) | 23.7516 |  | 药单耗(g/m3) | 3.3893 |  | 药单耗(g/m3) |  | 7.1704 |  | 药单耗(g/m3) | 25.3043
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 262 |  | 29 |  | 88.9313 |  | 1270419.219 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 4311.69 | 29 | 5452443 | 158.1208 | CODcr
| BOD5 | 147 |  | 3.08 |  | 97.9048 |  | 784715.5966 |  |  | 英科环境 | 2217.98 | 1 | 5452443 | 5.4524 | BOD5
| SS | 160 |  | 5.06 |  | 96.8375 |  | 844801.5184 |  |  | 其它 | 15 | 5.1 | 5452443 | 27.8075 | SS
| TP | 2.46 |  | 0.16 |  | 93.4959 |  | 12540.6189 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 5452443 | 1.0905 | TP
| TN | 27 |  | 7.5 |  | 72.2222 |  | 106322.6385 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7.5 | 5452443 | 40.8933 | TN
| NH3-N | 21.1 |  | 0.49 |  | 97.6777 |  | 112374.8502 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.5 | 5452443 | 2.7262 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼6544.67吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2217.98吨，国电常州发电有限公司4311.69吨，外运接种15.00吨：天合光能股份有限公司硅片分公司15.00吨。 | [11 empty] | 1448.9899
审核： 制表： 制表日期：2022/6/6

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-05-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 206 | 115 | 132 | 2.32 | 18.1 | 23.5 | 34 | 4.22 | 16 | 0.52 | 0.5 | 6.05 | 26 | 2.76 | 5 | 0.11 | 0.44 | 5.6 | 78.1 | <20 | 76.17%
2 | 222 | 123 | 140 | 2.72 | 20.5 | 25.8 | 31 | 4.23 | 15 | 0.53 | 0.5 | 7.64 | 22 | 2.84 | 5 | 0.11 | 0.48 | 6.5 | 77.9 | <20 | 74.81%
3 | 174 | 97.5 | 80 | 2.58 | 31.3 | 36.6 | 27 | 3.72 | 15 | 0.52 | 0.47 | 7.94 | 21 | 2.55 | 5 | 0.1 | 0.42 | 7.86 | 78 | 20 | 78.52%
4 | 344 | 192 | 260 | 2.21 | 20.2 | 28 | 21 | 3.38 | 10 | 0.54 | 0.31 | 7.39 | 20 | 2.88 | 5 | 0.09 | 0.28 | 6.18 | 77.9 | 20 | 77.93%
5 | 365 | 202 | 270 | 3.84 | 23.8 | 28.9 | 34 | 3.52 | 12 | 0.54 | 0.47 | 6.55 | 21 | 2.48 | 5 | 0.11 | 0.43 | 6.32 | 78.3 | <20 | 78.13%
6 | 220 | 122 | 118 | 2.91 | 19 | 25.6 | 31 | 3.48 | 14 | 0.52 | 0.41 | 8.23 | 25 | 2.66 | 5 | 0.12 | 0.4 | 7.32 | 77.4 | <20 | 71.41%
7 | 212 | 119 | 184 | 1.98 | 22.1 | 27.4 | 36 | 4.45 | 13 | 0.51 | 0.44 | 7.19 | 28 | 3.17 | 5 | 0.12 | 0.38 | 5.6 | 77.8 | 40 | 79.56%
8 | 220 | 129 | 144 | 2.07 | 20.3 | 25.8 | 34 | 3.86 | 13 | 0.55 | 0.43 | 7.69 | 29 | 2.54 | 5 | 0.09 | 0.36 | 7.19 | 78.1 | 20 | 72.13%
9 | 314 | 174 | 188 | 4.94 | 21.8 | 27.4 | 39 | 4.04 | 16 | 0.51 | 0.48 | 6.5 | 29 | 3.14 | 5 | 0.15 | 0.45 | 6.18 | 77.7 | <20 | 77.45%
10 | 264 | 146 | 170 | 2.55 | 22.3 | 27.6 | 38 | 3.92 | 16 | 0.52 | 0.43 | 7.89 | 29 | 2.78 | 5 | 0.14 | 0.38 | 7.19 | 77.5 | 20 | 73.95%
11 | 194 | 119 | 102 | 1.93 | 21 | 26.4 | 35 | 3.85 | 19 | 0.53 | 0.51 | 6.84 | 29 | 2.92 | 7 | 0.15 | 0.45 | 6.76 | 78.4 | <20 | 74.39%
12 | 254 | 142 | 114 | 1.69 | 15.9 | 21.6 | 44 | 4.66 | 18 | 0.52 | 0.62 | 6.25 | 33 | 3.22 | 5 | 0.16 | 0.58 | 5.4 | 77.8 | 40 | 75%
13 | 393 | 219 | 288 | 1.66 | 15.6 | 22.4 | 44 | 5.06 | 20 | 0.51 | 0.54 | 7.69 | 33 | 3.37 | 5 | 0.16 | 0.47 | 6.4 | 77.1 | 20 | 71.43%
14 | 274 | 154 | 150 | 2.72 | 18.9 | 27.5 | 46 | 4.76 | 18 | 0.55 | 0.52 | 9.33 | 32 | 3.23 | 5 | 0.16 | 0.5 | 7.74 | 77.8 | <20 | 71.85%
15 | 243 | 136 | 128 | 2.52 | 21.8 | 33 | 35 | 4.46 | 17 | 0.52 | 0.7 | 9 | 30 | 3.63 | 5 | 0.17 | 0.68 | 8.93 | 78.4 | <20 | 72.94%
16 | 218 | 122 | 166 | 1.87 | 22 | 27.7 | 37 | 4.68 | 18 | 0.51 | 0.72 | 8.22 | 28 | 3.24 | 5 | 0.16 | 0.64 | 7.51 | 78.2 | <20 | 72.89%
17 | 305 | 170 | 198 | 2.44 | 21.9 | 27.3 | 38 | 4.58 | 16 | 0.53 | 0.56 | 7.66 | 27 | 3.22 | 5 | 0.16 | 0.43 | 7.46 | 77.9 | 20 | 72.67%
18 | 247 | 138 | 166 | 2.62 | 20.9 | 27.6 | 38 | 4.76 | 16 | 0.54 | 0.64 | 7.88 | 32 | 3.65 | 5 | 0.15 | 0.5 | 7.81 | 78.2 | <20 | 71.7%
19 | 205 | 114 | 100 | 1.92 | 18 | 23.4 | 36 | 4.39 | 15 | 0.52 | 0.46 | 7.46 | 27 | 3.06 | 5 | 0.16 | 0.45 | 6.62 | 77.6 | <20 | 71.71%
20 | 234 | 132 | 104 | 1.24 | 13 | 19.3 | 41 | 5.04 | 16 | 0.52 | 0.52 | 6.89 | 34 | 3.75 | 5 | 0.18 | 0.51 | 6.27 | 77.2 | 40 | 67.51%
21 | 356 | 197 | 220 | 2.27 | 16.8 | 22 | 41 | 4.69 | 17 | 0.52 | 0.57 | 7.94 | 32 | 3.14 | 5 | 0.23 | 0.51 | 7.31 | 78.1 | <20 | 66.77%
22 | 248 | 139 | 150 | 2.28 | 17.4 | 22.6 | 44 | 5.2 | 19 | 0.53 | 0.72 | 8.2 | 33 | 3.34 | 5 | 0.28 | 0.69 | 8.15 | 78 | 40 | 63.94%
23 | 213 | 119 | 106 | 1.5 | 15.8 | 20.9 | 36 | 4.38 | 13 | 0.51 | 0.7 | 11 | 24 | 2.88 | 5 | 0.18 | 0.65 | 10.6 | 77.5 | <20 | 49.28%
24 | 262 | 147 | 142 | 4.94 | 28 | 34.3 | 43 | 4.56 | 20 | 0.52 | 0.62 | 9.1 | 32 | 3.2 | 5 | 0.15 | 0.46 | 8.52 | 77.3 | <20 | 75.16%
25 | 363 | 196 | 188 | 2.56 | 26.5 | 31.9 | 36 | 3.55 | 16 | 0.52 | 0.62 | 8.9 | 33 | 3.11 | 5 | 0.16 | 0.6 | 8.68 | 77.8 | <20 | 72.79%
26 | 236 | 134 | 140 | 2.21 | 26.7 | 32 | 41 | 4.22 | 20 | 0.53 | 0.74 | 9.84 | 31 | 3.47 | 5 | 0.16 | 0.64 | 9.66 | 78.1 | 20 | 69.81%
27 | 218 | 122 | 122 | 1.95 | 25.7 | 30.9 | 37 | 4.08 | 19 | 0.54 | 0.44 | 9.05 | 31 | 3.11 | 5 | 0.16 | 0.43 | 8.85 | 78.3 | 40 | 71.36%
28 | 288 | 159 | 204 | 1.65 | 13 | 18.5 | 45 | 4.69 | 18 | 0.52 | 0.47 | 8.01 | 31 | 3.22 | 5 | 0.16 | 0.44 | 7.51 | 77.6 | 40 | 59.41%
29 | 281 | 156 | 192 | 3.01 | 29.9 | 35.3 | 42 | 4.26 | 19 | 0.54 | 0.8 | 8.95 | 33 | 3.08 | 5 | 0.19 | 0.74 | 8.32 | 77.9 | 60 | 76.43%
30 | 285 | 159 | 190 | 2.92 | 21.5 | 27.6 | 34 | 4.12 | 18 | 0.53 | 0.6 | 9.44 | 28 | 2.88 | 5 | 0.2 | 0.57 | 8.95 | 78.1 | 20 | 67.57%
31 | 270 | 152 | 102 | 2.22 | 24 | 29.7 | 41 | 4.22 | 16 | 0.52 | 0.41 | 9.54 | 35 | 3.06 | 5 | 0.21 | 0.34 | 9.25 | 77.7 | <20 | 68.86%
平均 | 262 | 147 | 160 | 2.46 | 21.1 | 27 | 37.4 | 4.29 | 16.39 | 0.53 | 0.55 | 8.1 | 29 | 3.08 | 5.06 | 0.16 | 0.49 | 7.5 | 77.86 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/6/6
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 262 | 393 | 174 | 29 | 35 | 20 | 88.93% |  | B/C | 0.56107
| BOD5 | 147 | 219 | 97.5 | <2 | <2 | <2 | 98.64% |  | B/TN | 5.4444
| SS | 160 | 288 | 80 | 5.06 | 7 | 5 | 96.84% |  | B/TP | 59.7561
| TP | 2.46 | 4.94 | 1.24 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 93.5%
| NH3-N | 21.1 | 31.3 | 13 | 0.49 | 0.74 | 0.28 | 97.68%
| TN | 27 | 36.6 | 18.5 | 7.5 | 10.6 | 5.4 | 72.22%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 31 | 50% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 506 | 68.01% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 262 | 35.22% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 684 | 91.94% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100% | 10日保养
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 10日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 10日保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 10日保养
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 15.5 | 25% | 100% | 10日保养
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 15.5 | 2.083% | 2%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 10日保养
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 10日保养
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 10日保养
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 10日保养
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100% | 10日保养
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 268 | 36.02% | 100% | 1日更换止回阀
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 126 | 16.94% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 310 | 41.67% | 100% | 27日加油
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 234 | 31.45% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 632 | 84.95% | 100% | 27日油杯清洗
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 603 | 81.05% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 658 | 88.44% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 658 | 88.44% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0% | 吊出维修
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0% | 吊出维修
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0% | 吊出维修
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0% | 吊出维修
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0% | 吊出维修
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 738 | 99.19% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 176 | 23.66% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 296 | 39.78% | 100% | 17日更换备用泵
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 18日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 240 | 32.26% | 100% | 18日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 18日保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 18日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 18日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 18日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100% | 18日保养
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 11日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 11日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 11日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-05-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 42.3 | 5.685% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 40.8 | 5.484% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 33.2 | 4.462% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.1 | 4.718% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 35.2 | 4.731% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 250 | 33.6% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 166 | 22.31% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 384 | 51.61% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 126 | 16.94% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 17日保养
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 712 | 95% | 95% | 12-13日转鼓更换、31日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/6/6

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-05-05 2022-05-12 2022-05-19 2022-05-26
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/6/6
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-05-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-05-20
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-05-20
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-05-20
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-05-20
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/6/6
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2022-5-27
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 2.12 | 8.26 | 4.11 | 0分钟 | 6.78 | 0分钟 | 3.15
15分钟 | 4.38 | 6.13 | 3.16 | 15分钟 | 5.34 | 30分钟 | 5.76
30分钟 | 6.22 | 3.28 | 2.24 | 30分钟 | 4.12 | 60分钟 | 7.18
60分钟 | 7.09 | 1.54 | 1.45 | 45分钟 | 3.28 | 90分钟 | 8.08
MLSS(mg/l) | 6112 |  |  | 60分钟 | 2.94 | MLSS(mg/l) | 5022
|  |  |  | 90分钟 | 1.07
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 6278
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/6/6