## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022年 7月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1119370.3 |  | 0.6729 | 0.26966 | 0.6729 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 29 | 晴 | 193669 | 98.64 | 0 | 0 | 100 | 4710 | 54700 | 120 | 0 | 1704 | 624 | 2.85 | 0 | 5465 | 188204 | 聚丙烯酰阳离子 | 133700 |  | 28000 | 0.77406 | 28150 | 2021-04-01 | 98.64 | 0.00033538 | 0.014877 | 0 | 0.004029 | 0.017944 | 0.037186 | 21.5035 | 4.6504
2 | 28.5 | 晴 | 206476 | 50.92 | 32.42 | 0 | 125 | 4414 | 54900 | 120 | 0 | 1917 | 696 | 3.16 | 0 | 5441 | 201035 | 聚丙烯酰阴离子 | 1160.64 | 134860.64 | 10400 | 0.018091 | 5784.76 | 2021-03-01 | 83.34 | 0.00031398 | 0.01741 | 0 | 0.0042434 | 0.018737 | 0.040704 | 18.2515 | 6.8488
3 | 29.4 | 晴 | 208157 | 0 | 107.46 | 0 | 125 | 5044 | 55600 | 0 | 0.2 | 2840 | 1032 | 3.67 | 0 | 5482 | 202675 | 工业盐酸 | 47139.74 |  | 445 | 17.1722 | 430 | 2021-02-01 | 107.46 | 0 | 0.017269 | 1.0263e-05 | 0.0062356 | 0.027557 | 0.051072 | 23.2114 | 5.3853
4 | 29 | 晴 | 182173 | 0 | 98.64 | 0 | 100 | 4814 | 52200 | 120 | 0 | 5183 | 1800 | 5.54 | 0 | 5467 | 176706 | 工业氯酸钠 | 199637.856 | 246777.596 | 5412 | 5.9798 | 5461 | 2022-08-03 | 98.64 | 0.0003572 | 0.015846 | 0 | 0.013052 | 0.055129 | 0.084384 | 21.7994 | 4.5873
5 | 29 | 晴 | 196441 | 0 | 120.22 | 15 | 250 | 4830 | 55400 | 120 | 0 | 4544 | 1584 | 5.28 | 0 | 5454 | 190987 | 混凝药剂 | 29540.16 |  | 526 | 9.1039 | 526 | 2021-02-01 | 135.22 | 0.00033049 | 0.036652 | 0 | 0.010588 | 0.044886 | 0.092456 | 29.0723 | 8.5993
6 | 28.5 | 晴 | 203552 | 0 | 136.96 | 0 | 225 | 4574 | 55100 | 0 | 0 | 3905 | 1368 | 3.87 | 0 | 5488 | 198064 | 污泥外运 | 97870.37 | 计算见下表 |  |  |  |  | 136.96 | 0 | 0.031808 | 0 | 0.0087736 | 0.03738 | 0.077961 | 29.7203 | 7.5706
7 | 29.5 | 晴 | 211320 | 106.92 | 106.82 | 0 | 200 | 4494 | 54800 | 120 | 0 | 3834 | 1344 | 3.23 | 0 | 5493 | 205827 | 自来水 | 17228.4 |  | 4.2 |  |  |  | 213.74 | 0.00030667 | 0.027207 | 0 | 0.0082891 | 0.035339 | 0.071142 | 46.3816 | 4.3121
8 | 29 | 晴 | 203440 | 0 | 151.52 | 0 | 175 | 4348 | 55400 | 120 | 0 | 2485 | 864 | 2.82 | 0 | 5462 | 197978 | [7 empty] | 151.52 | 0.00031882 | 0.02475 | 0 | 0.0055856 | 0.023619 | 0.054273 | 33.3344 | 5.2498
9 | 29 | 晴 | 203692 | 34.9 | 140.5 | 0 | 200 | 4622 | 53100 | 120 | 0 | 1278 | 480 | 2.73 | 0 | 5482 | 198210 |  | 0.066655 | [5 empty] | 175.4 | 0.00031845 | 0.028253 | 0 | 0.0028692 | 0.013106 | 0.044547 | 38.7634 | 5.1595
10 | 28.5 | 晴 | 212917 | 0 | 212.22 | 0 | 225 | 4628 | 53800 | 0 | 0 | 2982 | 1056 | 0 | 0 | 4979 | 207938 | 总药剂 | 411178.396 | 除磷药剂 | 30700.8 |  |  |  | 212.22 | 0 | 0.030297 | 0 | 0.0063817 | 0.027485 | 0.064164 | 45.4151 | 4.9543
11 | 29 | 晴 | 207324 | 85.54 | 125.4 | 0 | 150 | 4906 | 54300 | 120 | 0 | 6035 | 1992 | 0 | 0 | 5444 | 201880 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 210.94 | 0.00031266 | 0.020804 | 0 | 0.013303 | 0.053402 | 0.087821 | 45.563 | 3.2921
12 | 29.5 | 晴 | 208254 | 124.44 | 0 | 0 | 100 | 4296 | 56300 | 120 | 0 | 3692 | 1296 | 2.93 | 0 | 5445 | 202809 | 4322.56 | 2679.1 | 1613.46 | 30 |  |  |  | 124.44 | 0.00031123 | 0.013806 | 0 | 0.0081009 | 0.034584 | 0.056802 | 27.2524 | 3.6694
13 | 30 | 晴 | 211536 | 125.84 | 0 | 0 | 175 | 4516 | 55200 | 0 | 0 | 2627 | 960 | 5.04 | 0 | 5436 | 206100 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 125.84 | 0 | 0.023775 | 0 | 0.0056721 | 0.025209 | 0.054656 | 27.3073 | 6.4085
14 | 31.9 | 晴 | 212566 | 0 | 120.62 | 0 | 200 | 4692 | 54700 | 120 | 0 | 2840 | 1008 | 3.25 | 0 | 5470 | 207096 | 97870.37 | 61083.48 | 36786.89 |  |  |  |  | 120.62 | 0.00030479 | 0.027041 | 0 | 0.0061025 | 0.026342 | 0.05979 | 26.5364 | 7.5368
15 | 29.8 | 阴 | 212431 | 51.9 | 143.64 | 15 | 225 | 4260 | 53700 | 120 | 0 | 2130 | 768 | 3.05 | 0 | 5432 | 206999 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 210.54 | 0.00030493 | 0.030435 | 0 | 0.004579 | 0.020079 | 0.055398 | 46.7399 | 4.8139
16 | 29.5 | 阴 | 213704 | 86.94 | 88.14 | 0 | 100 | 4678 | 53100 | 0 | 0 | 2272 | 816 | 4.34 | 0 | 5491 | 208213 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 175.08 | 0 | 0.013448 | 0 | 0.0048558 | 0.02121 | 0.039514 | 38.3425 | 2.6081
17 | 31 | 阴 | 214736 | 87.36 | 0 | 0 | 100 | 4540 | 53400 | 120 | 0 | 3053 | 1080 | 2.92 | 0 | 5445 | 209291 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 87.36 | 0.00030159 | 0.013379 | 0 | 0.0064914 | 0.027927 | 0.048099 | 18.7824 | 5.3241
18 | 30.4 | 阴 | 211380 | 0 | 106.62 | 0 | 100 | 4414 | 50400 | 120 | 0 | 5609 | 1872 | 2.231 | 0 | 5482 | 205898 | 97870.37 |  |  | 4.5475e-13 |  |  |  | 106.62 | 0.00030656 | 0.013599 | 0 | 0.012123 | 0.049205 | 0.075233 | 22.8167 | 4.3828
19 | 30.6 | 晴 | 209626 | 0 | 102.2 | 0 | 225 | 4440 | 50800 | 120 | 0 | 5254 | 1800 | 1.531 | 0 | 5475 | 204151 | [7 empty] | 102.2 | 0.00030918 | 0.03086 | 0 | 0.011452 | 0.047718 | 0.090339 | 22.2796 | 10.0989
20 | 30.5 | 晴 | 206518 | 86.98 | 85.2 | 0 | 225 | 4434 | 53400 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 1.293 | 0 | 5469 | 201049 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4775 | 111.6 |  |  |  | 172.18 | 0 | 0.031336 | 0 | 0.011001 | 0.046516 | 0.088852 | 37.8796 | 5.9399
21 | 30.1 | 雨 | 209852 | 102.86 | 53.84 | 0 | 175 | 4048 | 54300 | 6960 | 8.4 | 3550 | 1224 | 0 | 0 | 5475 | 204377 |  | 单耗（kg/T） | 5.0603 | 0.018091 |  |  |  | 156.7 | 0.017913 | 0.023975 | 0.00042745 | 0.0077296 | 0.032412 | 0.082457 | 32.7503 | 5.3435
22 | 30.5 | 晴 | 208372 | 106.42 | 89.3 | 0 | 225 | 4578 | 53800 | 5280 | 16 | 2414 | 864 | 0 | 0 | 5460 | 202912 | 混凝剂 | 用量（kg） | 56160 |  |  |  |  | 195.72 | 0.013687 | 0.031048 | 0.00082006 | 0.0052941 | 0.023044 | 0.073894 | 44.037 | 5.1093
23 | 30 | 晴 | 192144 | 103.68 | 70.34 | 0 | 225 | 5120 | 51600 | 9600 | 24.6 | 1278 | 480 | 0 | 0 | 5468 | 186676 |  | 单耗（g/m3） | 9.1 |  |  |  |  | 174.02 | 0.02705 | 0.033748 | 0.0013705 | 0.0030465 | 0.013916 | 0.079131 | 39.5025 | 5.6958
24 | 30.1 | 晴 | 175089 | 181.3 | 0 | 0 | 125 | 3668 | 51700 | 9960 | 40.2 | 3124 | 1104 | 3.36 | 0 | 5529 | 169560 | 盐酸 | 用量（kg） | 105932 |  |  |  |  | 181.3 | 0.030897 | 0.020642 | 0.0024657 | 0.0081987 | 0.035237 | 0.097441 | 40.2486 | 3.1057
25 | 30 | 晴 | 194104 | 72.26 | 67.36 | 0 | 100 | 4278 | 53400 | 120 | 0.4 | 5254 | 1800 | 6.143 | 0 | 5469 | 188635 |  | 单耗（g/m3） | 17.2 |  |  |  |  | 139.62 | 0.00033461 | 0.014843 | 2.2053e-05 | 0.012394 | 0.051643 | 0.079237 | 31.2749 | 3.1975
26 | 30.8 | 晴 | 212534 | 0 | 105.26 | 0 | 100 | 4252 | 55000 | 0 | 0.4 | 4331 | 1512 | 6.321 | 0 | 5513 | 207021 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 36888 |  |  |  |  | 105.26 | 0 | 0.013525 | 2.0095e-05 | 0.0093097 | 0.039527 | 0.062382 | 23.0519 | 4.338
27 | 30.5 | 晴 | 210268 | 0 | 104.32 | 0 | 100 | 5408 | 52300 | 120 | 0.4 | 4828 | 1584 | 6.09 | 0 | 5455 | 204813 |  | 单耗（g/m3） | 5.98 |  |  |  |  | 104.32 | 0.00030818 | 0.013671 | 2.0311e-05 | 0.01049 | 0.041856 | 0.066345 | 22.5331 | 4.4379
28 | 30.7 | 晴 | 187191 | 54.76 | 53.84 | 0 | 100 | 4636 | 53200 | 120 | 0.2 | 3763 | 1320 | 6.44 | 0 | 5491 | 181700 | 乙酸 | 用量（T） | 103.909 |  |  |  |  | 108.6 | 0.00034739 | 0.01541 | 1.1447e-05 | 0.0092159 | 0.039317 | 0.064301 | 23.2404 | 4.3029
29 | 31.2 | 晴 | 197889 | 0 | 106.36 | 0 | 100 | 4522 | 51600 | 120 | 0.2 | 1988 | 720 | 6.3 | 0 | 5511 | 192378 |  | 单耗（g/m3） | 16.84 |  |  |  |  | 106.36 | 0.0003281 | 0.014555 | 1.0812e-05 | 0.0045986 | 0.020255 | 0.039747 | 22.8674 | 4.373
30 | 31.4 | 晴 | 208202 | 51.8 | 47.96 | 0 | 100 | 4096 | 51700 | 19920 | 18 | 1420 | 528 | 6.37 | 0 | 5534 | 202668 | [7 empty] | 99.76 | 0.0517 | 0.013816 | 0.00092368 | 0.0031179 | 0.0141 | 0.083657 | 21.6479 | 4.6194
31 | 32 | 晴 | 212389 | 0 | 101.94 | 0 | 100 | 3194 | 54600 | 2280 | 2.6 | 4828 | 1584 | 3.15 | 0 | 5449 | 206940 | [7 empty] | 101.94 | 0.0057953 | 0.01353 | 0.00013067 | 0.010382 | 0.041426 | 0.071264 | 22.5287 | 4.4388
平均 | 29.9645 | / | 204449.871 | 52.0471 | 86.4226 | 0.96774 | 154.0323 | 4498.5161 | 53661.2903 | 1811.6129 | 3.6 | 3417.1613 | 1189.9355 | 3.3519 | 0 | 5456.6452 | 198993.2258
合计 | / | / | 6337946 | 1613.46 | 2679.1 | 30 | 4775 | / | 1663500 | 56160 | 111.6 | 105932 | 36888 | 103.909 | 0 | 169156 | 6168790 | [7 empty] | 4322.56
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-08-03
32838.92
[16 empty] | 最大 | 209291 | [7 empty] | 943.6148
[14 empty] | 103909 |  | 最小 | 169560
0.018091
0.018091

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-07-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 6168790 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4322.56 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1663500 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.26966 | 除臭用水量 | 1773.2 | 2328.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 198993.2258 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4775 |  | 日均用电量（度） |  | 53661.2903 |  | CODcr（度/kg） | 1.5006 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.17 |  | 用水量（T） |  | 4102 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 209291 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.0603 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 105.932 |  | BOD5（度/kg） | 3.01
| 最低日处理量 | 169560 |  | 产泥率(g/m３) | 152.966 |  | 药单耗(g/m3) |  | 17.1722 |  | SS（度/kg） | 3.4161
| 负荷率（%） | 99.4966 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 56.16 |  | 氯酸钠（T） |  | 36.888 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 103.909
| 进水水温(℃) | 29.9645 |  | 药单耗(g/m3) | 9.1039 |  | 药单耗(g/m3) |  | 5.9798 |  | 药单耗(g/m3) | 16.8443
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 202 |  | 22.3 |  | 88.9604 |  | 1108531.563 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 1613.46 | 22.3 | 6168790 | 137.564 | CODcr
| BOD5 | 92 |  | 2.41 |  | 97.3804 |  | 552661.8961 |  |  | 英科环境 | 2679.1 | 2.41 | 6168790 | 14.8668 | BOD5
| SS | 84 |  | 5.06 |  | 93.9762 |  | 486964.2826 |  |  | 其它 | 30 | 5.06 | 6168790 | 31.2141 | SS
| TP | 2.54 |  | 0.2 |  | 92.126 |  | 14434.9686 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 6168790 | 1.2338 | TP
| TN | 27.2 |  | 6.4 |  | 76.4706 |  | 128310.832 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 6.4 | 6168790 | 39.4803 | TN
| NH3-N | 21.4 |  | 0.35 |  | 98.3645 |  | 129853.0295 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.35 | 6168790 | 2.1591 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4322.56吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2679.10吨，国电常州发电有限公司1613.46吨，外运接种30.00吨：天合光能股份有限公司硅片分公司15.00吨，江苏百思咖智能科技有限公司15.00吨。 | [11 empty] | 943.6148
审核： 制表： 制表日期：2022/8/3

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-07-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 220 | 101 | 72 | 2.16 | 17.8 | 23.4 | 28 | 3.03 | 14 | 0.52 | 0.38 | 6.69 | 23 | 2.76 | 5 | 0.17 | 0.35 | 6.52 | 78.2 | <20 | 72.14%
2 | 165 | 76.5 | 66 | 1.99 | 20.7 | 25.9 | 28 | 3.17 | 14 | 0.54 | 0.42 | 6.69 | 23 | 2.9 | 5 | 0.2 | 0.42 | 5.38 | 78.1 | <20 | 79.23%
3 | 227 | 104 | 114 | 2.09 | 20.7 | 26 | 35 | 3.36 | 17 | 0.51 | 0.47 | 7.44 | 27 | 2.27 | 5 | 0.18 | 0.37 | 6.72 | 78.4 | <20 | 74.15%
4 | 320 | 147 | 120 | 3.22 | 24.4 | 31.4 | 32 | 3.45 | 15 | 0.5 | 0.59 | 7.99 | 30 | 3.02 | 5 | 0.18 | 0.44 | 7.76 | 77.9 | 90 | 75.29%
5 | 224 | 99.4 | 74 | 2.09 | 17.8 | 24.6 | 25 | 2.88 | 12 | 0.53 | 0.32 | 6.64 | 20 | 2.61 | 5 | 0.2 | 0.28 | 6.4 | 78.5 | <20 | 73.98%
6 | 288 | 127 | 68 | 1.74 | 17.7 | 24.8 | 24 | 2.37 | 13 | 0.52 | 0.53 | 6.64 | 18 | 2.15 | 5 | 0.18 | 0.47 | 5.82 | 78.3 | <20 | 76.53%
7 | 178 | 81.4 | 80 | 3.56 | 21 | 28.3 | 28 | 2.91 | 10 | 0.51 | 0.38 | 7.39 | 22 | 2.55 | 5 | 0.18 | 0.36 | 6.08 | 78.3 | <20 | 78.52%
8 | 270 | 120 | 96 | 2.74 | 22.3 | 28.1 | 27 | 2.74 | 13 | 0.52 | 0.32 | 7.09 | 21 | 2.3 | 5 | 0.17 | 0.26 | 6.05 | 78 | <20 | 78.47%
9 | 240 | 108 | 76 | 2.99 | 20.2 | 25.8 | 28 | 2.43 | 12 | 0.54 | 0.36 | 7.04 | 21 | 2.29 | 5 | 0.2 | 0.25 | 6.92 | 77.9 | <20 | 73.18%
10 | 158 | 73.4 | 100 | 2.05 | 19.7 | 25.4 | 34 | 3.09 | 14 | 0.55 | 0.48 | 7.24 | 26 | 2.45 | 5 | 0.19 | 0.46 | 7.22 | 78.6 | <20 | 71.57%
11 | 214 | 98.6 | 60 | 1.78 | 17.7 | 23.8 | 29 | 2.65 | 13 | 0.52 | 0.31 | 7.32 | 20 | 2.4 | 5 | 0.17 | 0.29 | 6.94 | 78.4 | <20 | 70.84%
12 | 202 | 90.5 | 82 | 2.34 | 24.4 | 31.5 | 27 | 2.37 | 13 | 0.51 | 0.29 | 5.48 | 25 | 2.08 | 5 | 0.19 | 0.29 | 5.3 | 78.1 | <20 | 83.17%
13 | 130 | 60.6 | 70 | 2.42 | 24.3 | 30 | 21 | 2.14 | 12 | 0.54 | 0.31 | 6.96 | 17 | 2.1 | 5 | 0.17 | 0.29 | 6.05 | 78.3 | <20 | 79.83%
14 | 230 | 107 | 50 | 2.05 | 25.1 | 31.1 | 23 | 2.78 | 12 | 0.51 | 0.28 | 6.66 | 19 | 2.34 | 5 | 0.17 | 0.25 | 5.85 | 78 | <20 | 81.19%
15 | 210 | 95.4 | 66 | 4.67 | 23.9 | 29.2 | 34 | 3.03 | 13 | 0.55 | 0.5 | 7.04 | 26 | 2.52 | 5 | 0.19 | 0.48 | 6.5 | 77.8 | 20 | 77.74%
16 | 216 | 99.6 | 92 | 5.07 | 22.8 | 28.3 | 38 | 3.46 | 15 | 0.53 | 0.49 | 6.32 | 28 | 2.78 | 5 | 0.2 | 0.47 | 5.89 | 78.1 | <20 | 79.19%
17 | 216 | 96.3 | 96 | 2.47 | 24.6 | 30 | 38 | 3.48 | 16 | 0.5 | 0.37 | 7.92 | 27 | 3.02 | 5 | 0.19 | 0.36 | 7.59 | 78.5 | 80 | 74.7%
18 | 142 | 64.4 | 90 | 2.31 | 23.4 | 29.6 | 25 | 2.9 | 14 | 0.53 | 0.28 | 8.36 | 20 | 2.45 | 5 | 0.19 | 0.26 | 7.29 | 78.6 | <20 | 75.37%
19 | 118 | 55.4 | 54 | 1.44 | 18.5 | 24.4 | 25 | 2.38 | 12 | 0.51 | 0.5 | 5.96 | 18 | 2.22 | 6 | 0.17 | 0.49 | 5.19 | 78.2 | <20 | 78.73%
20 | 191 | 85.5 | 92 | 1.85 | 20.7 | 26.6 | 21 | 2.28 | 13 | 0.55 | 0.44 | 6.86 | 16 | 2.15 | 5 | 0.19 | 0.41 | 5.64 | 78 | <20 | 78.8%
21 | 142 | 64.4 | 80 | 2.09 | 16.7 | 22 | 24 | 2.77 | 13 | 0.53 | 0.31 | 6.84 | 22 | 2.15 | 5 | 0.24 | 0.28 | 6.36 | 79.1 | <20 | 71.09%
22 | 200 | 92.6 | 70 | 3.93 | 16.9 | 21.7 | 27 | 2.65 | 14 | 0.52 | 0.26 | 6.09 | 25 | 2.31 | 5 | 0.27 | 0.2 | 5.72 | 77.5 | 60 | 73.64%
23 | 244 | 110 | 100 | 1.75 | 18 | 24.5 | 30 | 3.1 | 14 | 0.53 | 0.35 | 6.14 | 23 | 2.74 | 5 | 0.27 | 0.28 | 5.82 | 77.3 | <20 | 76.24%
24 | 226 | 104 | 104 | 2.57 | 21.9 | 27.2 | 28 | 2.91 | 14 | 0.54 | 0.56 | 7.04 | 21 | 2.52 | 5 | 0.21 | 0.5 | 6.32 | 77.8 | <20 | 76.76%
25 | 250 | 117 | 64 | 2.01 | 20.8 | 26.5 | 26 | 2.44 | 16 | 0.52 | 0.4 | 5.71 | 23 | 2.12 | 5 | 0.19 | 0.3 | 5.34 | 77.6 | <20 | 79.85%
26 | 163 | 74.8 | 78 | 4.98 | 35.4 | 39.5 | 22 | 2.76 | 13 | 0.55 | 0.25 | 7.39 | 17 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.2 | 6.36 | 78.1 | <20 | 83.9%
27 | 153 | 70.8 | 82 | 2.44 | 23.9 | 28.3 | 25 | 2.69 | 12 | 0.52 | 0.45 | 8.39 | 20 | 2.22 | 5 | 0.16 | 0.37 | 7.42 | 78.4 | <20 | 73.78%
28 | 198 | 90.2 | 62 | 2.09 | 25.3 | 30.9 | 23 | 2.33 | 12 | 0.5 | 0.32 | 7.94 | 20 | 2.07 | 5 | 0.17 | 0.31 | 6.52 | 78.6 | 90 | 78.9%
29 | 212 | 95.6 | 92 | 1.79 | 16.1 | 22.2 | 27 | 2.7 | 14 | 0.54 | 0.36 | 8.94 | 20 | 2.23 | 5 | 0.2 | 0.35 | 8.16 | 78.5 | <20 | 63.24%
30 | 160 | 73.2 | 140 | 1.94 | 19.8 | 26 | 32 | 3.1 | 14 | 0.52 | 0.37 | 6.64 | 26 | 2.7 | 6 | 0.26 | 0.33 | 6.32 | 78.3 | <20 | 75.69%
31 | 169 | 75.6 | 128 | 2.09 | 20.3 | 25.6 | 30 | 2.7 | 15 | 0.55 | 0.45 | 6.94 | 27 | 2.33 | 5 | 0.29 | 0.4 | 6.86 | 77.9 | <20 | 73.2%
平均 | 202 | 92 | 84 | 2.54 | 21.4 | 27.2 | 27.9 | 2.81 | 13.48 | 0.53 | 0.39 | 7 | 22.3 | 2.41 | 5.06 | 0.2 | 0.35 | 6.4 | 78.17 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/8/3
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 202 | 320 | 118 | 22.3 | 30 | 16 | 88.96% |  | B/C | 0.45545
| BOD5 | 92 | 147 | 55.4 | 2.41 | 3.02 | 2.07 | 97.83% |  | B/TN | 3.3824
| SS | 84 | 140 | 50 | 5.06 | 6 | 5 | 93.98% |  | B/TP | 36.2205
| TP | 2.54 | 5.07 | 1.44 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 92.13%
| NH3-N | 21.4 | 35.4 | 16.1 | 0.35 | 0.5 | 0.2 | 98.36%
| TN | 27.2 | 39.5 | 21.7 | 6.4 | 8.16 | 5.19 | 76.47%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 2 | 62 | 62 | 100% | 100%
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 230 | 30.91% | 94% | 14-15日修理
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 720 | 96.77% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 532 | 71.51% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 46 | 6.183% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 300 | 40.32% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100% | 6日更换进风滤网
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 646 | 86.83% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 132 | 17.74% | 100% | 13日更换进风滤网
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 432 | 58% | 58% | 19日导轨坏
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 591 | 79.44% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 480 | 65% | 65% | 20日坏、22日吊出发外修理
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 732 | 98.39% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 672 | 90.32% | 100% | 12日更换备用泵
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 81% | 13日更换备用泵、14-19日软启动器修理
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 99% | 1日更换轴承
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 99% | 1日更换蜗杆
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 718 | 10.22% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 716 | 10.22% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 76 | 10.22% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 48 | 6.452% | 100% | 13日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 13日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 52 | 6.989% | 100% | 13日保养
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 25日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 720 | 97% | 100% | 25日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 25日保养
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-07-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 45.9 | 6.169% | 100% | 26日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 26日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 44.5 | 5.981% | 100% | 26日保养
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.7 | 5.067% | 100% | 26日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 35.4 | 4.758% | 100% | 26日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 34.3 | 4.61% | 100% | 26日保养
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 192 | 25.81% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 144 | 19.35% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 300 | 40.32% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 144 | 19.35% | 100% | 11日更换固态继电器
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 27日更换温控探头
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 99% | 19日修理
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 16 | 2.151% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100% | 29日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 692 | 93.01% | 100% | 29日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 29日保养
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 382 | 51.34% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 708 | 95.16% | 100% | 29日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/8/4

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-07-06 2022-07-13 2022-07-20 2022-07-27
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/8/3
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-07-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-07-21
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-07-21
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-07-21
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-07-21
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/8/3
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期南 |  |  |  | 采样时间：2022-7-28
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 2.59 | 7.82 | 1.8 | 0分钟 | 5.21 | 0分钟 | 1.25
15分钟 | 3.98 | 5.12 | 0.82 | 15分钟 | 4.58 | 30分钟 | 1.47
30分钟 | 4.5 | 4.02 | 0.44 | 30分钟 | 3.66 | 60分钟 | 3.54
60分钟 | 5.56 | 2.14 | 0.39 | 45分钟 | 2.52 | 90分钟 | 4.78
MLSS(mg/l) | 4428 |  |  | 60分钟 | 1.84 | MLSS(mg/l) | 4560
|  |  |  | 90分钟 | 1.47
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 4644
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/8/4