## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022年 8月
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理 水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1051299.01 |  | 0.66975 | 0.27824 | 0.66975 | 2022-04-05 | 污泥量合计
1 | 31.8 | 晴 | 209742 | 0 | 111.12 | 0 | 100 | 4220 | 55700 | 120 | 0.2 | 4970 | 1728 | 2.7 | 0 | 5504 | 204238 | 聚丙烯酰阳离子 | 135800 |  | 28000 | 0.85968 | 28150 | 2021-04-01 | 111.12 | 0.00030905 | 0.013709 | 1.0184e-05 | 0.010829 | 0.044261 | 0.069119 | 24.8909 | 4.0175
2 | 31 | 晴 | 209417 | 0 | 105.96 | 0 | 100 | 4204 | 54400 | 0 | 0.2 | 2911 | 1032 | 2.76 | 0 | 5488 | 203929 | 聚丙烯酰阴离子 | 218.4 | 136018.4 | 10400 | 0.0037223 | 5784.76 | 2021-03-01 | 105.96 | 0 | 0.01373 | 1.02e-05 | 0.0063522 | 0.026474 | 0.046567 | 23.3112 | 4.2898
3 | 30.9 | 晴 | 211561 | 52.86 | 52.04 | 0 | 125 | 4252 | 55100 | 120 | 0.2 | 4686 | 1560 | 2.58 | 0 | 5512 | 206049 | 工业盐酸 | 49667.34 |  | 445 | 19.7837 | 430 | 2021-02-01 | 104.9 | 0.00030633 | 0.016986 | 1.0095e-05 | 0.01012 | 0.039607 | 0.06703 | 22.8682 | 5.4661
4 | 31.1 | 晴 | 206950 | 92.74 | 0 | 0 | 175 | 4372 | 55200 | 0 | 0.4 | 3905 | 1296 | 2.34 | 0 | 5497 | 201453 | 工业氯酸钠 | 198374.688 | 248042.028 | 5231.4 | 6.7215 | 5412 | 2022-09-02 | 92.74 | 0 | 0.024323 | 2.065e-05 | 0.008626 | 0.033655 | 0.066625 | 20.3101 | 8.6164
5 | 30.8 | 晴 | 188286 | 142.38 | 0 | 0 | 175 | 4430 | 50900 | 0 | 0.4 | 1633 | 600 | 2.4 | 0 | 5495 | 182791 | 混凝药剂 | 2146.08 |  | 526 | 0.7232 | 526 | 2021-02-01 | 142.38 | 0 | 0.026807 | 2.2758e-05 | 0.0039755 | 0.017172 | 0.047977 | 31.466 | 5.5616
6 | 31 | 晴 | 175000 | 125.48 | 18.26 | 0 | 200 | 4730 | 50500 | 0 | 0.2 | 1207 | 456 | 2.62 | 0 | 5504 | 169496 | 污泥外运 | 96518.79 | 计算见下表 |  |  |  |  | 143.74 | 0 | 0.033039 | 1.2272e-05 | 0.0031689 | 0.014074 | 0.050294 | 32.054 | 6.2395
7 | 31.4 | 晴 | 160108 | 119.08 | 87.58 | 0 | 200 | 4256 | 49900 | 0 | 0.4 | 2982 | 1056 | 2.6 | 0 | 5504 | 154604 | 自来水 | 16270.8 |  | 4.2 |  |  |  | 206.66 | 0 | 0.036222 | 2.6907e-05 | 0.0085832 | 0.035732 | 0.080564 | 44.6386 | 4.4804
8 | 31.5 | 晴 | 152892 | 122.14 | 52.82 | 0 | 200 | 4998 | 47500 | 0 | 0.2 | 5680 | 1872 | 2.54 | 0 | 5504 | 147388 | [7 empty] | 174.96 | 0 | 0.037995 | 1.4112e-05 | 0.017149 | 0.066445 | 0.1216 | 38.8411 | 5.1492
9 | 31.9 | 晴 | 143009 | 105.32 | 88.86 | 0 | 200 | 5260 | 46000 | 480 | 1.6 | 4118 | 1416 | 2.84 | 0 | 5496 | 137513 |  | 0.068457 | [5 empty] | 194.18 | 0.001836 | 0.040723 | 0.00012101 | 0.013326 | 0.053869 | 0.10988 | 42.3312 | 4.7246
10 | 31.5 | 晴 | 152718 | 155.18 | 55.48 | 0 | 225 | 3998 | 46500 | 3360 | 9.2 | 2485 | 816 | 2.84 | 0 | 5496 | 147222 | 总药剂 | 386206.508 | 除磷药剂 | 2364.48 |  |  |  | 210.66 | 0.012005 | 0.042793 | 0.0006499 | 0.0075113 | 0.028996 | 0.091954 | 45.2919 | 4.9678
11 | 31.3 | 晴 | 150021 | 124.38 | 52.96 | 0 | 150 | 4918 | 47100 | 0 | 0.2 | 2982 | 1032 | 4.28 | 0 | 5504 | 144517 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 177.34 | 0 | 0.029062 | 1.4393e-05 | 0.0091822 | 0.037358 | 0.075617 | 38.4828 | 3.8978
12 | 32 | 晴 | 159541 | 120.32 | 15.82 | 0 | 125 | 4906 | 45800 | 0 | 0.4 | 2840 | 912 | 4.86 | 0 | 5512 | 154029 | 4293.28 | 1862.62 | 2370.66 | 60 |  |  |  | 136.14 | 0 | 0.022723 | 2.7008e-05 | 0.0082049 | 0.030975 | 0.06193 | 29.9508 | 4.1735
13 | 31.8 | 晴 | 178154 | 119.88 | 0 | 0 | 125 | 4730 | 46300 | 0 | 0.4 | 1633 | 528 | 5.04 | 0 | 5504 | 172650 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 119.88 | 0 | 0.020272 | 2.4095e-05 | 0.004209 | 0.015999 | 0.040504 | 26.4935 | 4.7181
14 | 32.8 | 晴 | 197064 | 126.4 | 0 | 0 | 200 | 4790 | 53900 | 0 | 0.2 | 2982 | 1056 | 5.16 | 0 | 5512 | 191552 | 96518.79 | 42467.74 | 54051.05 |  |  |  |  | 126.4 | 0 | 0.029235 | 1.0859e-05 | 0.0069276 | 0.02884 | 0.065013 | 27.5552 | 7.2582
15 | 32.5 | 晴 | 180799 | 120.26 | 18.44 | 0 | 225 | 3852 | 51200 | 0 | 0.4 | 4260 | 1488 | 5.1 | 0 | 5528 | 175271 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 138.7 | 0 | 0.035944 | 2.3735e-05 | 0.010816 | 0.044413 | 0.091197 | 29.9592 | 7.5102
16 | 31.1 | 晴 | 210073 | 0 | 218.88 | 0 | 225 | 4626 | 54600 | 0 | 0.4 | 5680 | 1872 | 5.1 | 0 | 5512 | 204561 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 218.88 | 0 | 0.030798 | 2.0336e-05 | 0.012356 | 0.047874 | 0.091048 | 47.9347 | 4.6939
17 | 31.9 | 晴 | 213518 | 215.6 | 0 | 0 | 250 | 4200 | 54700 | 0 | 0.2 | 2343 | 840 | 4.92 | 0 | 5520 | 207998 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 215.6 | 0 | 0.033654 | 1e-05 | 0.0050127 | 0.021127 | 0.059804 | 47.0008 | 5.3191
18 | 30.2 | 晴 | 212573 | 214.98 | 0 | 0 | 225 | 3800 | 54500 | 0 | 0.4 | 3550 | 1152 | 0.72 | 0 | 5512 | 207061 | 96518.79 |  |  | 4.5475e-13 |  |  |  | 214.98 | 0 | 0.030426 | 2.0091e-05 | 0.0076294 | 0.029105 | 0.067181 | 46.6507 | 4.8231
19 | 31.6 | 晴 | 213190 | 106.42 | 105.82 | 0 | 150 | 3360 | 52800 | 0 | 0.4 | 2698 | 864 | 1.08 | 0 | 4992 | 208198 | [7 empty] | 212.24 | 0 | 0.020173 | 1.9981e-05 | 0.0057667 | 0.02171 | 0.04767 | 46.6928 | 3.2125
20 | 30 | 晴 | 185860 | 86.9 | 69.68 | 0 | 150 | 4452 | 52500 | 0 | 0.4 | 1775 | 552 | 5.04 | 0 | 4056 | 181804 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 4850 | 21 |  |  |  | 156.58 | 0 | 0.023102 | 2.2882e-05 | 0.0043447 | 0.015884 | 0.043353 | 34.291 | 4.3743
21 | 31 | 晴 | 169957 | 0 | 78.88 | 0 | 150 | 3870 | 48900 | 0 | 0.6 | 3408 | 1200 | 4.8 | 0 | 5416 | 164541 |  | 单耗（kg/T） | 5.156 | 0.0037223 |  |  |  | 78.88 | 0 | 0.025526 | 3.7924e-05 | 0.0092169 | 0.038153 | 0.072933 | 16.9592 | 8.8448
22 | 32 | 晴 | 179135 | 0 | 100.7 | 0 | 125 | 3638 | 49100 | 0 | 0.4 | 3905 | 1368 | 1.8 | 0 | 5496 | 173639 | 混凝剂 | 用量（kg） | 4080 |  |  |  |  | 100.7 | 0 | 0.020157 | 2.3958e-05 | 0.010008 | 0.041215 | 0.071404 | 21.8519 | 5.7203
23 | 32.5 | 晴 | 184695 | 0 | 105.42 | 0 | 125 | 3748 | 49100 | 0 | 0.4 | 5467 | 1800 | 1.8 | 0 | 5504 | 179191 |  | 单耗（g/m3） | 0.7 |  |  |  |  | 105.42 | 0 | 0.019532 | 2.3215e-05 | 0.013577 | 0.05255 | 0.085682 | 22.9816 | 5.4391
24 | 31.3 | 晴 | 178110 | 0 | 104.98 | 0 | 125 | 4032 | 47100 | 0 | 0.4 | 3124 | 1104 | 1.8 | 0 | 5496 | 172614 | 盐酸 | 用量（kg） | 111612 |  |  |  |  | 104.98 | 0 | 0.020276 | 2.41e-05 | 0.0080537 | 0.033459 | 0.061813 | 23.2006 | 5.3878
25 | 31.4 | 晴 | 172246 | 50.18 | 53.96 | 0 | 125 | 3468 | 47700 | 0 | 0.4 | 6816 | 2328 | 0.24 | 0 | 5512 | 166734 |  | 单耗（g/m3） | 19.8 |  |  |  |  | 104.14 | 0 | 0.020992 | 2.495e-05 | 0.018191 | 0.073043 | 0.11225 | 23.2232 | 5.3825
26 | 31 | 阴 | 196695 | 0 | 101.72 | 0 | 100 | 3846 | 50300 | 0 | 0.4 | 6745 | 2256 | 0 | 0 | 5512 | 191183 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 37920 |  |  |  |  | 101.72 | 0 | 0.014646 | 2.1759e-05 | 0.0157 | 0.061732 | 0.092099 | 22.5818 | 4.4283
27 | 28.1 | 阴 | 210994 | 87.18 | 0 | 0 | 100 | 3850 | 49900 | 0 | 0.4 | 1065 | 384 | 0 | 0 | 5488 | 205506 |  | 单耗（g/m3） | 6.72 |  |  |  |  | 87.18 | 0 | 0.013625 | 2.0243e-05 | 0.0023061 | 0.0097752 | 0.025726 | 19.1796 | 5.2139
28 | 28.2 | 阴 | 201819 | 0 | 86.86 | 30 | 100 | 3604 | 51000 | 0 | 0.4 | 2130 | 768 | 0 | 0 | 5488 | 196331 | 乙酸 | 用量（T） | 77.96 |  |  |  |  | 116.86 | 0 | 0.014262 | 2.1189e-05 | 0.0048278 | 0.020464 | 0.039575 | 25.3586 | 3.9434
29 | 30 | 阴 | 188867 | 0 | 70.56 | 30 | 100 | 3196 | 50100 | 0 | 0.4 | 5467 | 1800 | 0 | 0 | 5496 | 183371 |  | 单耗（g/m3） | 13.82 |  |  |  |  | 100.56 | 0 | 0.01527 | 2.2686e-05 | 0.013267 | 0.051352 | 0.079912 | 22.2238 | 4.4997
30 | 30 | 阴 | 206473 | 0 | 105.82 | 0 | 150 | 4868 | 50100 | 0 | 0.4 | 5325 | 1776 | 0 | 0 | 5488 | 200985 | [7 empty] | 105.82 | 0 | 0.020897 | 2.0698e-05 | 0.01179 | 0.046227 | 0.078935 | 22.9629 | 6.5323
31 | 30.5 | 阴 | 210703 | 82.98 | 0 | 0 | 125 | 3146 | 51300 | 0 | 0.4 | 2840 | 1008 | 0 | 0 | 5496 | 205207 | [7 empty] | 82.98 | 0 | 0.017056 | 2.0272e-05 | 0.0061587 | 0.025697 | 0.048932 | 18.1726 | 6.8785
平均 | 31.1 | / | 187424.8387 | 76.4729 | 60.0845 | 1.9355 | 156.4516 | 4181.2903 | 50635.4839 | 131.6129 | 0.67742 | 3600.3871 | 1223.2258 | 2.5148 | 0 | 5436.9032 | 181987.9355
合计 | / | / | 5810170 | 2370.66 | 1862.62 | 60 | 4850 | / | 1569700 | 4080 | 21 | 111612 | 37920 | 77.96 | 0 | 168544 | 5641626 | [7 empty] | 4293.28
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-09-02
34599.72
[16 empty] | 最大 | 208198 | [7 empty] | 940.6576
[14 empty] | 77960 |  | 最小 | 137513
0.0037223
0.0037223

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-08-01
污 水 处 理 | 污水处理量（m3） | 5641626 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 4293.28 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1569700 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.27824 | 除臭用水量 | 1773.2 | 2100.8 |  | 188314
| 日均处理量（m3） | 181987.9355 |  | 絮凝剂用量（kg） | 4850 |  | 日均用电量（度） |  | 50635.4839 |  | CODcr（度/kg） | 1.5509 | 除臭用电量 | 50536 |  |  | 193894
|  |  |  | 含水率（%） | 78.09 |  | 用水量（T） |  | 3874 | [7 empty] | 5580
| 最高日处理量 | 208198 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.156 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 111.612 |  | BOD5（度/kg） | 3.0402
| 最低日处理量 | 137513 |  | 产泥率(g/m３) | 166.7352 |  | 药单耗(g/m3) |  | 19.7837 |  | SS（度/kg） | 3.1701
| 负荷率（%） | 90.994 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 4.08 |  | 氯酸钠（T） |  | 37.92 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 77.96
| 进水水温(℃) | 31.1 |  | 药单耗(g/m3) | 0.7232 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.7215 |  | 药单耗(g/m3) | 13.8187
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 203 |  | 23.6 |  | 88.3744 |  | 1012107.7044 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 2370.66 | 23.6 | 5641626 | 133.1424 | CODcr
| BOD5 | 94 |  | 2.48 |  | 97.3617 |  | 516321.6115 |  |  | 英科环境 | 1862.62 | 2.48 | 5641626 | 13.9912 | BOD5
| SS | 93 |  | 5.23 |  | 94.3763 |  | 495165.514 |  |  | 其它 | 60 | 5.23 | 5641626 | 29.5057 | SS
| TP | 2.55 |  | 0.2 |  | 92.1569 |  | 13257.8211 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 31 | 0.2 | 5641626 | 1.1283 | TP
| TN | 28 |  | 7.25 |  | 74.1071 |  | 117063.7395 |  |  | 实际运行天数 | 31 | 7.25 | 5641626 | 40.9018 | TN
| NH3-N | 22.1 |  | 0.35 |  | 98.4163 |  | 122705.3655 |  |  | 达标排放天数 | 31 | 0.35 | 5641626 | 1.9746 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼4293.28吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司1862.62吨，国电常州发电有限公司2370.66吨，外运接种60.00吨：常州市百丈污水处理有限公司60.00吨。 | [11 empty] | 940.6576
审核： 制表： 制表日期：2022/9/2

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-08-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 212 | 96.4 | 112 | 3.93 | 24.5 | 30.9 | 28 | 3.33 | 16 | 0.54 | 0.32 | 5.74 | 22 | 2.76 | 5 | 0.16 | 0.28 | 5.52 | 77.6 | <20 | 82.14%
2 | 202 | 96.2 | 96 | 3.75 | 22.7 | 27.2 | 23 | 3.08 | 14 | 0.51 | 0.27 | 9.72 | 18 | 2.17 | 5 | 0.19 | 0.25 | 6.26 | 78 | <20 | 76.99%
3 | 224 | 103 | 88 | 1.97 | 28.3 | 33.7 | 32 | 3.66 | 13 | 0.54 | 0.31 | 6.75 | 23 | 2.71 | 5 | 0.18 | 0.3 | 5.76 | 78.2 | <20 | 82.91%
4 | 200 | 92 | 80 | 2.71 | 27.8 | 38 | 25 | 2.83 | 11 | 0.52 | 0.37 | 8.81 | 23 | 2.16 | 5 | 0.21 | 0.34 | 7.02 | 78.1 | 110 | 81.53%
5 | 274 | 128 | 142 | 2.3 | 21.8 | 26.7 | 32 | 3.07 | 14 | 0.51 | 0.36 | 7.05 | 20 | 2.65 | 6 | 0.17 | 0.35 | 6.16 | 77.9 | <20 | 76.93%
6 | 194 | 86.4 | 90 | 1.93 | 18.4 | 24.8 | 31 | 3.01 | 13 | 0.55 | 0.26 | 6.85 | 27 | 2.71 | 5 | 0.22 | 0.24 | 6.24 | 77.7 | <20 | 74.84%
7 | 165 | 77.6 | 82 | 1.83 | 21.9 | 26.8 | 30 | 3.28 | 12 | 0.52 | 0.48 | 7.96 | 28 | 2.09 | 5 | 0.24 | 0.48 | 7.58 | 78.4 | <20 | 71.72%
8 | 249 | 117 | 66 | 2.06 | 20.5 | 26.3 | 27 | 2.89 | 13 | 0.55 | 0.53 | 8.41 | 23 | 2.5 | 5 | 0.25 | 0.46 | 8.34 | 77.8 | 40 | 68.29%
9 | 290 | 133 | 148 | 3.07 | 22.1 | 29.1 | 34 | 3.61 | 14 | 0.54 | 0.32 | 8.61 | 32 | 2.75 | 5 | 0.29 | 0.23 | 8.58 | 78.2 | <20 | 70.52%
10 | 180 | 83.6 | 72 | 2.31 | 23.3 | 28.1 | 30 | 2.96 | 12 | 0.52 | 0.38 | 7.96 | 26 | 2.22 | 5 | 0.2 | 0.35 | 7.94 | 78.5 | <20 | 71.74%
11 | 194 | 89.6 | 64 | 2.35 | 20.5 | 27.2 | 32 | 3.13 | 12 | 0.51 | 0.39 | 9.08 | 24 | 2.78 | 5 | 0.26 | 0.35 | 8.76 | 78.3 | <20 | 67.79%
12 | 206 | 93.2 | 104 | 2.86 | 21.1 | 30.1 | 32 | 3.1 | 14 | 0.55 | 0.39 | 9.74 | 29 | 3 | 5 | 0.29 | 0.31 | 9.47 | 78 | <20 | 68.54%
13 | 162 | 75.3 | 108 | 2.17 | 16.1 | 22.5 | 33 | 3.21 | 15 | 0.5 | 0.3 | 6.26 | 30 | 3.08 | 6 | 0.28 | 0.28 | 6.14 | 77.9 | <20 | 72.71%
14 | 158 | 73.4 | 110 | 2.66 | 23.4 | 28.5 | 34 | 3.36 | 16 | 0.54 | 0.64 | 8.44 | 33 | 3.18 | 6 | 0.23 | 0.48 | 8.31 | 78.2 | 70 | 70.84%
15 | 164 | 74.2 | 66 | 2.27 | 24.3 | 29.6 | 32 | 3.07 | 11 | 0.56 | 0.51 | 9.42 | 21 | 2.66 | 5 | 0.2 | 0.3 | 6.24 | 78.4 | <20 | 78.92%
16 | 189 | 87.2 | 94 | 2.41 | 26.7 | 31.3 | 19 | 2.44 | 10 | 0.54 | 0.33 | 7.66 | 15 | 2.3 | 5 | 0.19 | 0.29 | 7.09 | 78.1 | <20 | 77.35%
17 | 220 | 101 | 68 | 2.88 | 27.1 | 32.3 | 26 | 2.81 | 17 | 0.53 | 0.28 | 6.42 | 17 | 2.18 | 6 | 0.17 | 0.24 | 5.24 | 78.2 | 20 | 83.78%
18 | 172 | 78.4 | 82 | 2.06 | 18.9 | 23.1 | 25 | 2.75 | 13 | 0.52 | 0.49 | 7.32 | 22 | 2.36 | 5 | 0.15 | 0.38 | 7.14 | 78.3 | <20 | 69.09%
19 | 178 | 82.2 | 94 | 2.2 | 22.4 | 27.8 | 28 | 2.6 | 13 | 0.51 | 0.4 | 7.06 | 14 | 2.17 | 5 | 0.16 | 0.39 | 6.94 | 78 | <20 | 75.04%
20 | 202 | 93.4 | 88 | 2.41 | 25.7 | 31.3 | 31 | 2.47 | 14 | 0.5 | 0.46 | 8.7 | 30 | 2.33 | 6 | 0.16 | 0.33 | 6.34 | 78.1 | <20 | 79.74%
21 | 223 | 106 | 96 | 3.57 | 20.3 | 25.1 | 28 | 2.39 | 14 | 0.52 | 0.47 | 9.06 | 26 | 2.24 | 5 | 0.18 | 0.47 | 8.88 | 78.5 | 110 | 64.62%
22 | 226 | 103 | 140 | 2.65 | 22.4 | 30 | 36 | 3.13 | 18 | 0.32 | 0.43 | 8.78 | 21 | 2.14 | 5 | 0.2 | 0.41 | 7.86 | 78.3 | 20 | 73.8%
23 | 168 | 78.1 | 72 | 3.23 | 25 | 30.1 | 30 | 3 | 13 | 0.53 | 0.51 | 9.03 | 25 | 2.46 | 5 | 0.19 | 0.5 | 8.8 | 78.2 | <20 | 70.76%
24 | 322 | 147 | 66 | 2.43 | 21.9 | 27.3 | 26 | 2.71 | 14 | 0.52 | 0.38 | 8.88 | 23 | 2.4 | 5 | 0.2 | 0.36 | 8.86 | 77.9 | <20 | 67.55%
25 | 216 | 99.3 | 108 | 2.45 | 22.3 | 28.3 | 27 | 2.54 | 16 | 0.51 | 0.39 | 9.08 | 21 | 2.23 | 6 | 0.2 | 0.37 | 8.8 | 77.7 | <20 | 68.9%
26 | 218 | 99.4 | 94 | 1.82 | 17.1 | 22.4 | 28 | 2.56 | 14 | 0.56 | 0.56 | 8.43 | 23 | 2.33 | 5 | 0.2 | 0.4 | 7.98 | 77.8 | 60 | 64.38%
27 | 168 | 78.3 | 88 | 2.15 | 20.7 | 28.2 | 32 | 3.14 | 16 | 0.52 | 0.41 | 8.73 | 25 | 2.77 | 6 | 0.22 | 0.39 | 7.16 | 78 | <20 | 74.61%
28 | 160 | 74 | 82 | 1.38 | 16.3 | 22.7 | 27 | 2.3 | 14 | 0.56 | 0.3 | 6.79 | 24 | 2.24 | 5 | 0.18 | 0.25 | 5.22 | 78.3 | <20 | 77%
29 | 228 | 106 | 124 | 4.78 | 17 | 23.7 | 28 | 2.78 | 14 | 0.53 | 0.36 | 8.13 | 24 | 2.55 | 5 | 0.18 | 0.33 | 5.83 | 77.9 | <20 | 75.4%
30 | 186 | 85.5 | 74 | 2.58 | 22.7 | 28.2 | 31 | 3.13 | 12 | 0.54 | 0.61 | 8.63 | 25 | 2.74 | 5 | 0.19 | 0.32 | 6.86 | 78.3 | <20 | 75.67%
31 | 134 | 63.4 | 90 | 1.85 | 22.6 | 28 | 25 | 2.17 | 12 | 0.55 | 0.29 | 7.54 | 19 | 2.07 | 5 | 0.21 | 0.28 | 7.32 | 78.1 | <20 | 73.86%
平均 | 203 | 94 | 93 | 2.55 | 22.1 | 28 | 29.1 | 2.92 | 13.68 | 0.52 | 0.4 | 8.1 | 23.6 | 2.48 | 5.23 | 0.2 | 0.35 | 7.25 | 78.09 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/9/2
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 203 | 322 | 134 | 23.6 | 33 | 14 | 88.37% |  | B/C | 0.46305
| BOD5 | 94 | 147 | 63.4 | 2.48 | 3.18 | 2.07 | 97.87% |  | B/TN | 3.3571
| SS | 93 | 148 | 64 | 5.23 | 6 | 5 | 94.38% |  | B/TP | 36.8627
| TP | 2.55 | 4.78 | 1.38 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 92.16%
| NH3-N | 22.1 | 28.3 | 16.1 | 0.35 | 0.5 | 0.23 | 98.42%
| TN | 28 | 38 | 22.4 | 7.25 | 9.47 | 5.22 | 74.11%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 31 | 1 | 31 | 31 | 100% | 100% | 23日保养
|  | 2# | 31 | 1 | 31 | 31 | 100% | 100% | 23日保养
| 螺旋输送机 | / | 31 | 1 | 31 | 31 | 100% | 100% | 23日保养
| 螺旋压榨机 | / | 31 | 1 | 31 | 31 | 100% | 100% | 23日保养
| 进水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 480 | 64.52% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 718 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 117 | 80% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 2.4 | 74.4 | 74.4 | 100% | 100%
| 螺旋输送机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 螺旋压榨机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 1# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 砂水分离机 | 3# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 搅拌机 | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 31 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 100% | 100%
| 高压鼓风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 24 | 3.226% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 422 | 56.72% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 686 | 92.2% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 356 | 47.85% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 31日保养
| 中沉池 回流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 99% | 29日更换更换从动轮及轴承、31日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日保养
| 剩余 污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 596 | 80.11% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 167 | 22.45% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 724 | 97.31% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99.73% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 648 | 87.1% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 448 | 60.22% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 696 | 93.55% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 17# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 18# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 20# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 21# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 22# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 23# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 24# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 25# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 26# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 27# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 28# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 29# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 30# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 0%
|  | 31# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 32# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 33# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 34# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 35# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 36# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 100% | 31日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 742 | 99% | 99% | 26日更换电机一台、31日保养
| 外回 流泵 | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 192 | 25.81% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 552 | 74.19% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 576 | 77% | 77%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99.46% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 698 | 93.82% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 718 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 124 | 16.67% | 99% | 18日更换200A熔断器
| PAC 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 8 | 1.075% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 740 | 99% | 99% | 4日修理
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| V型滤池 （南） | 1# | 31 | 24 | 744 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 718 | 99% | 100%
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-08-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | （h/d） | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98% | 98% | 17日更换24V电源模块
| V型滤池 （北） | 9# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 13# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 14# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 15# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100%
|  | 16# | 31 | 24 | 744 | 730 | 98% | 98% | 9日更换气冲阀电磁阀
| 反冲洗泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 48.6 | 6.532% | 100% | 1日气管更换
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 48.8 | 6.559% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 37.7 | 5.067% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 37.1 | 4.987% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 34.8 | 4.677% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 19日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 19日保养
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 19日保养
|  | 4# | 31 | 24 | 744 | 694 | 93.28% | 100% | 19日保养
|  | 5# | 31 | 24 | 744 | 690 | 92.74% | 100% | 19日保养
|  | 6# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100% | 19日保养
|  | 7# | 31 | 24 | 744 | 256 | 34.41% | 100% | 19日保养
|  | 8# | 31 | 24 | 744 | 142 | 19.09% | 100% | 19日保养
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 31 | 24 | 744 | 298 | 40.05% | 94% | 15-16日更换备用发生器、19日保养
|  | 10# | 31 | 24 | 744 | 152 | 20.43% | 99% | 16日更换温控探头、19日保养
|  | 11# | 31 | 24 | 744 | 658 | 88.44% | 99% | 2日更换温控探头、19日保养
|  | 12# | 31 | 24 | 744 | 660 | 88.71% | 100% | 19日保养
| 增压水泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 736 | 98.92% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 30日保养
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 744 | 100% | 100% | 30日保养
| 进泥泵 | 1# | 31 | 24 | 744 | 636 | 85.48% | 100%
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100%
|  | 3# | 31 | 24 | 744 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 31 | 24 | 744 | 636 | 85.48% | 98% | 3日更换轴承两只、5日更换联轴器轴承
|  | 2# | 31 | 24 | 744 | 404 | 54.3% | 100% | 30日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/9/5

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-08-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（南） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 1#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（北） | 美商生化T-10 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
二期污泥浓度计 | 1#（南） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 1#（北） | 哈希TXPRO-2 | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-08-05 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-26
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/9/5
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-08-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-08-18
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-08-18
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-08-18
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-08-18
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/9/5
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：二期北 |  |  |  | 采样时间：2022-8-25
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 3.05 | 8.15 | 1.98 | 0分钟 | 6.12 | 0分钟 | 2.01
15分钟 | 4.21 | 6.24 | 1.02 | 15分钟 | 5.03 | 30分钟 | 2.42
30分钟 | 5.04 | 4.2 | 0.56 | 30分钟 | 4.22 | 60分钟 | 3.67
60分钟 | 6.12 | 3.11 | 0.32 | 45分钟 | 3.25 | 90分钟 | 5.12
MLSS(mg/l) | 4622 |  |  | 60分钟 | 2.51 | MLSS(mg/l) | 3450
|  |  |  | 90分钟 | 1.32
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 5644
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/9/5