## 处理量
常州市深水江边污水处理有限公司污水处理运行月报表
2022-09-01
日 期 | 水温 | 天气 | 日处理水量 （m3） | 污泥量（T） |  |  | 药剂量 | MLSS | 电耗 | 混凝剂 | 絮凝剂 阴离子 （kg） | 盐酸 | 氯酸钠 | 乙酸（吨） |  | 回用水 （m3） | 实际水量（m3） | 费用统计 | 成本分析用 |  | 单价 | 单耗 | 之前价 | 最新时间 |  | PAC | PAM阳 | PAM阴 | HCL | NACLO3 | 合计 | 干泥量 | 单耗
| 度 | 状况 |  | 国电 | 英科环境 | 其他 | （Kg） | （mg/l） | ( 度 ) | （Kg） |  | （Kg） | （Kg） | 缺氧段 | 提标段 |  |  | 电量 | 1041135.66 |  | 0.67902 | 0.25493 | 0.67902 | 2022-08-23 | 污泥量合计
1 | 30.1 | 晴 | 208700 | 0 | 84.58 | 0 | 125 | 3698 | 51700 | 0 | 0.4 | 4970 | 1632 | 0 | 0 | 5488 | 203212 | 聚丙烯酰阳离子 | 100800 |  | 28000 | 0.59855 | 28000 | 2022-04-05 | 84.58 | 0 | 0.017223 | 2.0471e-05 | 0.010883 | 0.044187 | 0.072314 | 18.3539 | 6.8106
2 | 30.3 | 晴 | 191905 | 99.04 | 0 | 0 | 100 | 3256 | 49600 | 7800 | 0.4 | 2627 | 912 | 0.55 | 0 | 5480 | 186425 | 聚丙烯酰阴离子 | 39.52 | 100839.52 | 10400 | 0.0006318 | 10400 | 2022-04-05 | 99.04 | 0.022008 | 0.015019 | 2.2315e-05 | 0.0062707 | 0.026916 | 0.070236 | 21.4917 | 4.653
3 | 30.2 | 阴 | 206784 | 100.9 | 0 | 0 | 100 | 4366 | 51000 | 16560 | 0 | 2272 | 840 | 0 | 0 | 5480 | 201304 | 工业盐酸 | 48751.085 |  | 445 | 18.2147 | 445 | 2022-04-05 | 100.9 | 0.043271 | 0.013909 | 0 | 0.0050225 | 0.022959 | 0.085161 | 21.8953 | 4.5672
4 | 28.5 | 雨 | 208346 | 0 | 98.5 | 0 | 125 | 3612 | 52200 | 10200 | 0.2 | 3195 | 1152 | 1.8 | 0 | 5480 | 202866 | 工业氯酸钠 | 207711.504 | 256462.589 | 5502 | 6.2768 | 5953.76 | 2022-04-05 | 98.5 | 0.026447 | 0.017253 | 1.0253e-05 | 0.0070084 | 0.031244 | 0.081962 | 21.867 | 5.7164
5 | 29.2 | 晴 | 206027 | 0 | 103.46 | 0 | 125 | 3612 | 52300 | 0 | 0 | 4970 | 1728 | 2.65 | 0 | 5488 | 200539 | 混凝药剂 | 18178.56 |  | 526 | 5.7461 | 526 | 2022-04-05 | 103.46 | 0 | 0.017453 | 0 | 0.011029 | 0.04741 | 0.075891 | 22.4508 | 5.5677
6 | 30 | 晴 | 200645 | 0 | 104.36 | 0 | 125 | 3256 | 52200 | 0 | 0.2 | 4189 | 1440 | 1.25 | 0 | 5488 | 195157 | 污泥外运 | 65778.91 | 计算见下表 |  |  |  |  | 104.36 | 0 | 0.017934 | 1.0658e-05 | 0.0095518 | 0.040597 | 0.068094 | 22.8548 | 5.4693
7 | 29 | 晴 | 207519 | 0 | 104.36 | 0 | 100 | 3250 | 51200 | 0 | 0 | 2556 | 912 | 3.15 | 0 | 5504 | 202015 | 自来水 | 17446.8 |  | 4.2 |  |  |  | 104.36 | 0 | 0.01386 | 0 | 0.0056304 | 0.024839 | 0.04433 | 22.9592 | 4.3556
8 | 29.6 | 阴 | 211061 | 0 | 100.6 | 0 | 125 | 3882 | 53900 | 0 | 0.2 | 2627 | 960 | 0.45 | 0 | 5480 | 205581 | [7 empty] | 100.6 | 0 | 0.017025 | 1.0118e-05 | 0.0056864 | 0.025693 | 0.048414 | 21.8302 | 5.726
9 | 29.6 | 晴 | 213215 | 0 | 101.5 | 0 | 150 | 3376 | 51300 | 0 | 0 | 2982 | 1080 | 0 | 0 | 5488 | 207727 |  | 0.062429 | [5 empty] | 101.5 | 0 | 0.020219 | 0 | 0.0063881 | 0.028606 | 0.055213 | 22.4315 | 6.687
10 | 29.8 | 晴 | 187084 | 0 | 101.22 | 0 | 125 | 4066 | 48000 | 0 | 0.2 | 2272 | 840 | 0 | 0 | 5488 | 181596 | 总药剂 | 375480.669 | 除磷药剂 | 18218.08 |  |  |  | 101.22 | 0 | 0.019274 | 1.1454e-05 | 0.0055675 | 0.02545 | 0.050303 | 22.066 | 5.6648
11 | 28.8 | 晴 | 172672 | 0 | 54.24 | 0 | 150 | 2988 | 49500 | 0 | 0 | 1846 | 672 | 0.4 | 0 | 5480 | 167192 | 总泥量 | 英科（吨） | 国电（吨） | 外运（吨） |  |  |  | 54.24 | 0 | 0.025121 | 0 | 0.0049133 | 0.022114 | 0.052149 | 11.6074 | 12.9228
12 | 29.6 | 晴 | 183486 | 0 | 67.52 | 0 | 150 | 3606 | 50800 | 0 | 0.2 | 2840 | 1008 | 1.8 | 0 | 5496 | 177990 | 2901.04 | 2311.16 | 573.88 | 16 |  |  |  | 67.52 | 0 | 0.023597 | 1.1686e-05 | 0.0071004 | 0.031159 | 0.061868 | 14.5168 | 10.3329
13 | 29.2 | 雨 | 211241 | 51.94 | 35.5 | 0 | 125 | 4328 | 49400 | 0 | 0 | 5325 | 1776 | 0.85 | 0 | 5512 | 205729 | 江边费用 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 87.44 | 0 | 0.017013 | 0 | 0.011518 | 0.047497 | 0.076028 | 18.7996 | 6.6491
14 | 29.5 | 雨 | 211084 | 0 | 73.2 | 0 | 125 | 4028 | 50200 | 0 | 0.2 | 4615 | 1608 | 0 | 0 | 5504 | 205580 | 65778.91 | 52694.45 | 13084.46 |  |  |  |  | 73.2 | 0 | 0.017025 | 1.0118e-05 | 0.0099897 | 0.043035 | 0.07006 | 16.0308 | 7.7975
15 | 28 | 雨 | 209708 | 0 | 82.6 | 0 | 125 | 4024 | 47900 | 0 | 0 | 2840 | 1008 | 0 | 0 | 5496 | 204212 | 排水承担 |  | 0 |  |  |  |  | 82.6 | 0 | 0.017139 | 0 | 0.0061887 | 0.027158 | 0.050486 | 17.6764 | 7.0716
16 | 28.2 | 阴 | 214014 | 0 | 86.7 | 0 | 150 | 4264 | 49400 | 0 | 0.2 | 2343 | 840 | 0 | 0 | 5488 | 208526 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86.7 | 0 | 0.020141 | 9.9748e-06 | 0.005 | 0.022164 | 0.047315 | 18.9006 | 7.9363
17 | 29.3 | 晴 | 208322 | 0 | 101.04 | 0 | 125 | 4422 | 49800 | 0 | 0.2 | 2130 | 768 | 0 | 0 | 5488 | 202834 | 总运费 | 总单价 | 22.8 | 核对 |  |  |  | 101.04 | 0 | 0.017255 | 1.0255e-05 | 0.004673 | 0.020832 | 0.042771 | 22.2288 | 5.6233
18 | 29.5 | 晴 | 207182 | 0 | 106.68 | 0 | 125 | 4800 | 52300 | 0 | 0 | 3834 | 1320 | 0 | 0 | 5496 | 201686 | 65778.91 |  |  | 0 |  |  |  | 106.68 | 0 | 0.017354 | 0 | 0.0084593 | 0.03601 | 0.061823 | 23.1496 | 5.3997
19 | 29 | 晴 | 205762 | 52.68 | 52.5 | 0 | 125 | 3294 | 52400 | 0 | 0.2 | 5680 | 1872 | 0 | 0 | 5496 | 200266 | [7 empty] | 105.18 | 0 | 0.017477 | 1.0386e-05 | 0.012621 | 0.05143 | 0.081539 | 22.4033 | 5.5795
20 | 28.5 | 晴 | 211911 | 107.8 | 0 | 0 | 125 | 4122 | 51300 | 0 | 0 | 4899 | 1680 | 0 | 0 | 5496 | 206415 | 絮凝剂 | 用量（kg） | 3600 | 3.8 |  |  |  | 107.8 | 0 | 0.016956 | 0 | 0.010562 | 0.04478 | 0.072298 | 23.8238 | 5.2469
21 | 28.9 | 晴 | 212332 | 106.72 | 0 | 0 | 100 | 3272 | 51100 | 0 | 0.2 | 4828 | 1608 | 0 | 0 | 5512 | 206820 |  | 单耗（kg/T） | 5.6871 | 0.0006318 |  |  |  | 106.72 | 0 | 0.013538 | 1.0057e-05 | 0.010388 | 0.042777 | 0.066714 | 23.9053 | 4.1832
22 | 29 | 晴 | 211566 | 0 | 88.84 | 16 | 100 | 3712 | 50000 | 0 | 0.2 | 4757 | 1560 | 0 | 0 | 5520 | 206046 | 混凝剂 | 用量（kg） | 34560 |  |  |  |  | 104.84 | 0 | 0.013589 | 1.0095e-05 | 0.010274 | 0.041656 | 0.065529 | 23.2745 | 4.2966
23 | 28 | 晴 | 211370 | 54.8 | 54.5 | 0 | 100 | 3944 | 51900 | 0 | 0 | 2272 | 840 | 0 | 0 | 5504 | 205866 |  | 单耗（g/m3） | 5.7 |  |  |  |  | 109.3 | 0 | 0.013601 | 0 | 0.0049112 | 0.02245 | 0.040962 | 24.046 | 4.1587
24 | 28.6 | 晴 | 210336 | 0 | 105.08 | 0 | 100 | 4152 | 52100 | 0 | 0.2 | 1065 | 360 | 0 | 0 | 5504 | 204832 | 盐酸 | 用量（kg） | 109553 |  |  |  |  | 105.08 | 0 | 0.01367 | 1.0155e-05 | 0.0023137 | 0.00967 | 0.025664 | 22.9074 | 4.3654
25 | 28.5 | 晴 | 209671 | 0 | 105.04 | 0 | 100 | 4324 | 54100 | 0 | 0 | 4544 | 1488 | 0 | 0 | 5504 | 204167 |  | 单耗（g/m3） | 18.2 |  |  |  |  | 105.04 | 0 | 0.013714 | 0 | 0.009904 | 0.040099 | 0.063718 | 23.0038 | 4.3471
26 | 29.4 | 阴 | 207354 | 0 | 85.48 | 0 | 125 | 3732 | 51200 | 0 | 0.2 | 5538 | 1824 | 0 | 0 | 5496 | 201858 | 氯酸钠 | 用量（kg） | 37752 |  |  |  |  | 85.48 | 0 | 0.017339 | 1.0304e-05 | 0.012209 | 0.049716 | 0.079274 | 18.3782 | 6.8015
27 | 27 | 晴 | 208869 | 0 | 100.96 | 0 | 125 | 3258 | 52700 | 0 | 0 | 4402 | 1536 | 0 | 0 | 5496 | 203373 |  | 单耗（g/m3） | 6.28 |  |  |  |  | 100.96 | 0 | 0.01721 | 0 | 0.009632 | 0.041555 | 0.068396 | 22.2112 | 5.6278
28 | 27.6 | 雨 | 211595 | 0 | 105.3 | 0 | 100 | 3472 | 51700 | 0 | 0.2 | 5467 | 1800 | 0 | 0 | 5496 | 206099 | 乙酸 | 用量（T） | 12.9 |  |  |  |  | 105.3 | 0 | 0.013586 | 1.0092e-05 | 0.011804 | 0.048053 | 0.073453 | 22.8501 | 4.3763
29 | 28.3 | 晴 | 210144 | 0 | 102.1 | 0 | 125 | 4034 | 50300 | 0 | 0 | 4118 | 1440 | 0 | 0 | 5496 | 204648 |  | 单耗（g/m3） | 2.14 |  |  |  |  | 102.1 | 0 | 0.017103 | 0 | 0.0089544 | 0.038715 | 0.064772 | 22.2578 | 5.616
30 | 28.7 | 晴 | 209493 | 0 | 105.3 | 0 | 100 | 3972 | 51800 | 0 | 0.2 | 3550 | 1248 | 0 | 0 | 5504 | 203989 | [7 empty] | 105.3 | 0 | 0.013726 | 1.0197e-05 | 0.0077443 | 0.033661 | 0.055142 | 23.3766 | 4.2778
平均 | 28.863 | / | 205979.9333 | 19.1293 | 77.0387 | 0.53333 | 120 | 3804.0667 | 51110 | 1152 | 0.12667 | 3651.7667 | 1258.4 | 0.43 | 0 | 5494.9333 | 200485
合计 | / | / | 6179398 | 573.88 | 2311.16 | 16 | 3600 | / | 1533300 | 34560 | 3.8 | 109553 | 37752 | 12.9 | 0 | 164848 | 6014550 | [7 empty] | 2901.04
审核： | [7 empty] | 制表： | [7 empty] | 制表时间: | 2022-10-07
[12 empty] | 33961.43 | [5 empty] | 0.0006318
[9 empty] | 1533300 | [6 empty] | 最大 | 208526
[9 empty] | 1041135.6641 |  |  |  |  | 12900 |  | 最小 | 167192

## 汇总
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-09-01
污 水 处 理 | 污水处理量 | 6014550 | 污 泥 处 理 | 脱水污泥量（T） | 2901.04 | 水 电 用 量 | 用电量（度） |  | 1533300 | 污 水 电 单 耗 | 污水（度/m3） | 0.25493 | 除臭用水量
| 日均处理量 | 200485 |  | 絮凝剂用量（kg） | 3600 |  | 日均用电量（度） |  | 51110 |  | CODcr（度/kg） | 1.7098 | 除臭用电量
|  |  |  | 含水率（%） | 78.18 |  | 用水量（T） |  | 4154
| 最高日处理量 | 208526 |  | 絮凝剂单耗（kg/T） | 5.6871 | 消 毒 剂 | 工业合成盐酸（T） |  | 109.553 |  | BOD5（度/kg） | 3.2684
| 最低日处理量 | 167192 |  | 产泥率(g/m３) | 105.2459 |  | 药单耗(g/m3) |  | 18.2147 |  | SS（度/kg） | 2.9667
| 负荷率（%） | 100.2425 | 混 凝 剂 | 混凝剂用量（T） | 34.56 |  | 氯酸钠（T） |  | 37.752 | 乙酸-厌缺氧段 | 投加量（吨） | 12.9
| 进水水温(℃) | 28.863 |  | 药单耗(g/m3) | 5.7461 |  | 药单耗(g/m3) |  | 6.2768 |  | 药单耗(g/m3) | 2.1448
处 理 质 量 | 项目 | 进水 |  | 出水 |  | 去除率（%） |  | 去除总量（kg) |  | 乙酸-提标段 | 投加量（吨） | 0
[11 empty] | 药单耗(g/m3) | 0
| CODcr | 172 |  | 22.9 |  | 86.686 |  | 896769.405 |  | 污 泥 去 向 | 国电 | 573.88 | 22.9 | 6014550 | 137.7332 | CODcr
| BOD5 | 79 |  | 2.3 |  | 98.7342 |  | 469134.9 |  |  | 英科环境 | 2311.16 | 2.3 | 6014550 | 13.8335 | BOD5
| SS | 91 |  | 5.07 |  | 94.4286 |  | 516830.2815 |  |  | 其它 | 16 | 5.07 | 6014550 | 30.4938 | SS
| TP | 2.41 |  | 0.17 |  | 92.9461 |  | 13472.592 |  | 运 行 情 况 | 应运行天数 | 30 | 0.17 | 6014550 | 1.0225 | TP
| TN | 28.2 |  | 7.33 |  | 74.0071 |  | 125523.6585 |  |  | 实际运行天数 | 30 | 7.33 | 6014550 | 44.0867 | TN
| NH3-N | 21.6 |  | 0.35 |  | 98.3796 |  | 127809.1875 |  |  | 达标排放天数 | 30 | 0.35 | 6014550 | 2.1051 | NH3-N
| 粪大肠菌群数 (个/L) |  |  | <20 | [6 empty] | 运转率 | 100
备注 | 本月产生泥饼2901.04吨，其中运往常州市英科环境科技有限公司2311.16吨，国电常州发电有限公司573.88吨，外运接种16.00吨，其中常州吉恩药业有限公司16.00吨。
审核： 制表： 制表日期：2022/10/7

## 进出水
常州市深水江边污水处理有限公司进出水水质、污泥含水率月报表
2022-09-01
日期 | 进水 | [5 empty] | 二沉池出水 | [5 empty] | 总出水 | [5 empty] | 污泥含水率 | 粪大肠菌群
| CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN | CODCr | BOD5 | SS | TP | NH3-N | TN
| （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （%） | (个/L)
1 | 139 | 65.2 | 62 | 2.31 | 24.4 | 31.4 | 26 | 2.66 | 11 | 0.52 | 0.47 | 8.11 | 24 | 2.31 | 5 | 0.23 | 0.46 | 7.58 | 78.3 | <20 | 75.86%
2 | 181 | 82.2 | 104 | 2.46 | 22.7 | 28.1 | 31 | 3.1 | 14 | 0.56 | 0.34 | 8.66 | 26 | 2.7 | 6 | 0.23 | 0.33 | 6.38 | 78.3 | <20 | 77.3%
3 | 152 | 70.2 | 86 | 3.44 | 19.5 | 25.6 | 29 | 2.93 | 13 | 0.5 | 0.25 | 7.11 | 27 | 2.14 | 5 | 0.3 | 0.24 | 6.34 | 78.3 | 70 | 75.23%
4 | 146 | 68.5 | 68 | 2.041 | 21.6 | 26.8 | 34 | 3.33 | 12 | 0.56 | 0.49 | 9.76 | 23 | 2.81 | 5 | 0.23 | 0.45 | 9.24 | 77.8 | <20 | 65.52%
5 | 158 | 73.6 | 72 | 2.18 | 22.3 | 28.4 | 24 | 2.66 | 11 | 0.54 | 0.27 | 9.11 | 20 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0.14 | 8.81 | 78.3 | <20 | 68.98%
6 | 190 | 88.1 | 122 | 2.42 | 24.4 | 30.3 | 28 | 2.75 | 12 | 0.55 | 0.29 | 8.61 | 24 | 2.25 | 5 | 0.21 | 0.27 | 8.54 | 78.1 | <20 | 71.82%
7 | 196 | 87.5 | 160 | 1.72 | 20.1 | 26.4 | 29 | 2.83 | 13 | 0.56 | 0.31 | 7.41 | 26 | 2.45 | 6 | 0.17 | 0.3 | 7.24 | 78 | <20 | 72.58%
8 | 125 | 57.3 | 60 | 2.02 | 23.6 | 30.1 | 27 | 2.55 | 12 | 0.55 | 0.44 | 7.26 | 22 | 2.3 | 5 | 0.14 | 0.43 | 6.68 | 78.3 | 80 | 77.81%
9 | 234 | 108 | 134 | 2.42 | 21.3 | 28.1 | 26 | 2.41 | 12 | 0.54 | 0.32 | 7.11 | 22 | 2.32 | 5 | 0.16 | 0.29 | 6.78 | 77.9 | <20 | 75.87%
10 | 180 | 82.5 | 92 | 2.79 | 25.8 | 31.7 | 31 | 3.02 | 15 | 0.52 | 0.4 | 9.96 | 26 | 2.46 | 5 | 0.16 | 0.4 | 9.38 | 78.2 | <20 | 70.41%
11 | 148 | 69.6 | 136 | 3.22 | 24.5 | 30.9 | 26 | 2.47 | 13 | 0.55 | 0.3 | 9.48 | 22 | 2.2 | 5 | 0.17 | 0.28 | 9.11 | 78.6 | <20 | 70.52%
12 | 152 | 67.4 | 78 | 2.15 | 24 | 30.3 | 28 | 2.59 | 12 | 0.53 | 0.34 | 9.68 | 22 | 2.23 | 5 | 0.17 | 0.3 | 9.61 | 78.5 | <20 | 68.28%
13 | 290 | 130 | 66 | 2.16 | 22.9 | 29.8 | 23 | 2.37 | 11 | 0.55 | 0.28 | 7.34 | 19 | 2.25 | 5 | 0.18 | 0.27 | 6.76 | 78.5 | 120 | 77.32%
14 | 132 | 60.5 | 88 | 2.02 | 14.7 | 21.9 | 22 | 2.25 | 10 | 0.53 | 0.33 | 8.74 | 18 | 2.06 | 5 | 0.16 | 0.27 | 6.91 | 78.1 | <20 | 68.45%
15 | 134 | 62.2 | 58 | 1.51 | 13 | 20 | 24 | 2.17 | 10 | 0.54 | 0.29 | 6.76 | 20 | 2.1 | 5 | 0.19 | 0.28 | 6.26 | 78.6 | <20 | 68.7%
16 | 106 | 49.2 | 52 | 1.11 | 10.9 | 16.1 | 31 | 3.06 | 11 | 0.52 | 0.35 | 5.44 | 28 | 2.78 | 5 | 0.2 | 0.34 | 4.87 | 78.2 | <20 | 69.75%
17 | 136 | 62.5 | 82 | 1.66 | 12.7 | 18 | 33 | 3.07 | 13 | 0.54 | 0.4 | 5.68 | 22 | 2.52 | 5 | 0.26 | 0.37 | 5.52 | 78 | <20 | 69.33%
18 | 220 | 102 | 146 | 5.56 | 19.9 | 28.9 | 26 | 2.76 | 12 | 0.55 | 0.49 | 9.16 | 22 | 2.35 | 5 | 0.19 | 0.48 | 8.73 | 78.3 | <20 | 69.79%
19 | 162 | 72.3 | 90 | 2.58 | 24.2 | 30 | 33 | 3.36 | 12 | 0.53 | 0.61 | 8.02 | 22 | 2.17 | 5 | 0.15 | 0.42 | 6.6 | 78.7 | 20 | 78%
20 | 144 | 64.4 | 88 | 2.29 | 25.3 | 31.2 | 26 | 2.6 | 11 | 0.52 | 0.36 | 7.86 | 21 | 2.31 | 5 | 0.14 | 0.32 | 7.55 | 77.9 | <20 | 75.8%
21 | 172 | 78.3 | 92 | 2.27 | 22.2 | 28.4 | 26 | 2.37 | 11 | 0.52 | 0.31 | 8.04 | 19 | 2.3 | 5 | 0.14 | 0.3 | 6.98 | 77.6 | <20 | 75.42%
22 | 210 | 94.4 | 96 | 2.39 | 26.1 | 32.6 | 28 | 2.74 | 12 | 0.54 | 0.5 | 7.5 | 26 | 2.62 | 5 | 0.14 | 0.49 | 6.78 | 77.8 | <20 | 79.2%
23 | 150 | 68.3 | 74 | 2.39 | 26.3 | 32.1 | 33 | 2.54 | 13 | 0.54 | 0.41 | 7.74 | 29 | 2.26 | 5 | 0.14 | 0.34 | 6.28 | 78 | 60 | 80.44%
24 | 154 | 69.6 | 100 | 2.2 | 20.7 | 27.8 | 28 | 2.29 | 12 | 0.55 | 0.51 | 8.44 | 25 | 2.17 | 5 | 0.15 | 0.4 | 7.86 | 78.2 | <20 | 71.73%
25 | 272 | 120 | 102 | 2.61 | 22.3 | 28.2 | 31 | 3.02 | 13 | 0.5 | 0.48 | 9.58 | <16 | 2.45 | 5 | 0.15 | 0.45 | 8.44 | 78.1 | <20 | 70.07%
26 | 240 | 110 | 106 | 2.82 | 21.6 | 27.9 | 33 | 3.23 | 15 | 0.54 | 0.45 | 6.95 | 23 | 2.17 | 5 | 0.1 | 0.44 | 6.88 | 78.5 | <20 | 75.34%
27 | 176 | 81.6 | 94 | 2.39 | 21.3 | 31.9 | 25 | 2.88 | 11 | 0.54 | 0.39 | 6.9 | 22 | 2.2 | 5 | 0.12 | 0.35 | 6.38 | 78 | 60 | 80%
28 | 138 | 64.2 | 70 | 2.03 | 26.2 | 33.2 | 25 | 2.3 | 10 | 0.5 | 0.37 | 7.35 | 20 | 2.1 | 5 | 0.12 | 0.33 | 6.74 | 78.3 | <20 | 79.7%
29 | 162 | 73.6 | 66 | 2.59 | 20.1 | 28.8 | 27 | 2.22 | 10 | 0.53 | 0.44 | 7.74 | 23 | 2.13 | 5 | 0.14 | 0.31 | 6.88 | 78.2 | <20 | 76.11%
30 | 169 | 78.6 | 94 | 2.42 | 23.5 | 29.6 | 28 | 2.35 | 13 | 0.54 | 0.46 | 8.83 | 20 | 2.31 | 5 | 0.15 | 0.46 | 7.67 | 77.8 | <20 | 74.09%
平均 | 172 | 79 | 91 | 2.41 | 21.6 | 28.2 | 28 | 2.7 | 12 | 0.54 | 0.39 | 8 | 22.9 | 2.3 | 5.07 | 0.17 | 0.35 | 7.33 | 78.18 | <20
审核： | [8 empty] | 制表： | [6 empty] | 制表时间：2022/10/7
| 项目 | 进水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 出水（mg/L) | 最大值 | 最小值（mg/L) | 去除率
|  |  | （mg/L) |  |  | （mg/L) |  | （%）
| CODCr | 172 | 290 | 106 | 22.9 | 29 | 18 | 86.69% |  | B/C | 0.4593
| BOD5 | 79 | 130 | 49.2 | 2.3 | 2.81 | 2.06 | 97.47% |  | B/TN | 2.8014
| SS | 91 | 160 | 52 | 5.07 | 6 | 5 | 94.43% |  | B/TP | 32.7801
| TP | 2.41 | 5.56 | 1.11 | 0.17 | 0.3 | 0.1 | 92.95%
| NH3-N | 21.6 | 26.3 | 10.9 | 0.35 | 0.49 | 0.14 | 98.38%
| TN | 28.2 | 33.2 | 16.1 | 7.33 | 9.61 | 4.87 | 74.01%

## 设备
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
预 处 理 | 粗格栅机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100%
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100%
| 螺旋输送机 | / | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100%
| 螺旋压榨机 | / | 30 | 2 | 60 | 30 | 50% | 100%
| 进水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 306 | 42.5% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 414 | 57.5% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 718 | 99.72% | 100%
| 细格栅机 | 1# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 14日保养
|  | 2# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 14日保养
|  | 3# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 14日保养
|  | 4# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 99% | 14日保养、21日更换涨紧轮
|  | 5# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 14日保养
|  | 6# | 30 | 2.4 | 72 | 72 | 100% | 100% | 14日保养
| 螺旋输送机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 14日保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 14日保养
| 螺旋压榨机 | 1# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 14日保养
|  | 2# | 30 | 2 | 60 | 15 | 25% | 100% | 14日保养
| 搅拌机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 15 | 2.083% | 100% | 14日保养
| 砂水分离机 | 1# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 14日保养
| 搅拌机 | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 2# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 14日保养
| 搅拌机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 14日保养
| 砂水分离机 | 3# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 14日保养
| 搅拌机 | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 0%
| 砂水分离机 | 4# | 30 | 0.5 | 15 | 15 | 100% | 100% | 14日保养
| 高压鼓风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 80 | 11.11% | 99% | 7日进风口温控探头更换、22日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 360 | 50% | 100% | 5日更换进风滤网、22日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 316 | 43.89% | 100% | 22日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 22日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 684 | 95% | 100% | 22日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 水解酸化池 搅拌器 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 水解酸化池 搅拌器 （北） | 19# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
水 解 酸 化 池 | 中沉池 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 回流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 中沉池 排泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 二次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
一 期 二 级 处 理 | 一 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
一 期 二 级 处 理 | 一期 厌、缺 、好氧 区搅拌 器 | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 剩余 污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 521 | 72.36% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 外回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 600 | 83.33% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 600 | 83.33% | 100%
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 17# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 18# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
二 期 二 级 处 理 | 二 期 厌 、 缺 、 好 氧 区 搅 拌 器 | 19# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 20# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 21# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 22# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 23# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 24# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 25# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 26# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 27# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 28# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 29# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 30# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 31# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 32# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 33# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 34# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 35# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 36# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 二沉池 刮吸泥机 | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 7日齿轮箱加油
| 外回 流泵 | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 内回 流泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 216 | 30% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 504 | 70% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 408 | 56.67% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 408 | 56.67% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 624 | 86.67% | 100%
深 度 处 理 | 三次 提升泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 696 | 96.67% | 100%
| 高沉 刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 16日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 16日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | 高沉池 絮凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 24 | 3.333% | 100% | 16日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 24 | 3.333% | 100% | 16日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 24 | 3.333% | 100% | 16日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 24 | 3.333% | 100% | 16日保养
| 高沉池 混凝搅拌器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100% | 16日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100% | 16日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100% | 16日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100% | 16日保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 16日保养
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 16日保养
| 高沉池 剩余污泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100% | 6日保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100% | 6日保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100% | 6日保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 120 | 16.67% | 100% | 6日保养
| PAC 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 48 | 6.667% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| PAM 投加泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 提标 空压机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日加油保养
|  | 2# | 31 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日加油保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100% | 15日加油保养
| V型滤池 （南） | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司设备运行月报表
2022-09-01
运行 工段 | 设备名称 | 编号 | 运行 天数 | 定时 | 额定运行时间 | 实际运行时间 | 利用率 | 完好率 | 维修、保养情况
|  |  | （d） | (h/d) | （h） | （h） | % | %
深 度 处 理 | V型滤池 （南） | 6# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
| V型滤池 （北） | 9# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 13# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 14# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 15# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
|  | 16# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100% | 15日阀门保养
| 反冲洗泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 48.2 | 6.694% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 46.5 | 6.458% | 100%
| 反冲洗风机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 36.2 | 5.028% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 36.8 | 5.111% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 36 | 5% | 100%
二 氧 化 氯 发 生 器 房 | 欧泰华 二氧化氯 发生器 | 1# | 30 | 24 | 720 | 674 | 93.61% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 4# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 5# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 6# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 7# | 30 | 24 | 720 | 198 | 27.5% | 100%
|  | 8# | 30 | 24 | 720 | 104 | 14.44% | 100%
| 山大华特 二氧化氯 发生器 | 9# | 30 | 24 | 720 | 306 | 42.5% | 100%
|  | 10# | 30 | 24 | 720 | 108 | 15% | 100%
|  | 11# | 30 | 24 | 720 | 692 | 96.11% | 100%
|  | 12# | 30 | 24 | 720 | 692 | 96.11% | 100%
| 增压水泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
脱 水 机 房 | 浓缩池刮泥机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 720 | 100% | 100%
| 进泥泵 | 1# | 30 | 24 | 720 | 414 | 57.5% | 100%
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 305 | 42.36% | 100%
|  | 3# | 30 | 24 | 720 | 0 | 0% | 100%
| 脱水离心机 | 1# | 30 | 24 | 720 | 414 | 57.5% | 100% | 8日干泥泵安装、主驱电机轴承更换
|  | 2# | 30 | 24 | 720 | 305 | 42.36% | 100% | 28日保养
审核： |  |  |  | 制表： |  |  | 制表时间：2022/10/9

## 仪表
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-09-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（南） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 1#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（北） | 哈希LDO2 | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
一期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 1#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
进水PH计 | 1# | 哈希 | 一期旋流沉砂池 | 正常 | 标定 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
二期溶氧仪 | 1#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（南） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 1#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（北） | 哈希LDO | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
二期污泥浓度计 | 1#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（南） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 1#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
| 2#（北） | E+H | 二期生反池 | 正常 | 校准 | 2022-09-02 2022-09-09 2022-09-16 2022-09-23
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/10/9
常州市深水江边污水处理有限公司污水运行月报表
2022-09-01
仪表名称 | 编号 | 规格型号 | 安装位置 | 运行情况 | 标定、校准情况 | 备注
一期ORP | 1#（南） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-09-15
| 2#（北） | E+H | 一期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-09-15
二期ORP | 1#（南） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-09-15
| 2#（北） | 哈希 | 二期生反池 | 正常 | 标定 | 2022-09-15
审核： |  |  | 制表： |  | 制表日期：2022/10/9
Formulas:
备注 = [备注, row above]

## 实验数据
常州市深水江边污水处理有限公司实验数据汇总表
采样地点：一期南 |  |  |  | 采样时间：2022-09-20
硝化实验 |  |  |  | 反硝化实验 |  | 释磷实验
时间节点 | NO3-N(mg/l) | NH3-N(mg/l) | PO43-(mg/l) | 时间节点 | NO3-N(mg/l) | 时间节点 | PO43-(mg/l)
0分钟 | 1.59 | 7.82 | 1.8 | 0分钟 | 5.21 | 0分钟 | 1.25
15分钟 | 3.98 | 5.12 | 0.82 | 15分钟 | 4.58 | 30分钟 | 1.47
30分钟 | 4.5 | 4.02 | 0.44 | 30分钟 | 3.66 | 60分钟 | 3.54
60分钟 | 5.56 | 2.14 | 0.39 | 45分钟 | 2.52 | 90分钟 | 4.78
MLSS(mg/l) | 6248 |  |  | 60分钟 | 1.84 | MLSS(mg/l) | 4560
|  |  |  | 90分钟 | 1.47
|  |  |  | MLSS(mg/l) | 6360
审核： |  |  | 制表： |  |  | 制表日期：2022/10/9